Оглавление

1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	9

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)	9

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	23

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	33

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.	33

2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	35

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	35

2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	45

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	47

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения и по каждому источнику отдельно	73

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	74

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	77

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	80

2.8 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	83

2.9 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	86

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	89

2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	89

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения	92

2.13 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно	95

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	103

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	103

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	123

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.	124

4.1	Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа (не менее трех, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)	124

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации	136

4.3 Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения	137

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	139

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.	139

5.2	Обоснования расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	140

5.3	Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.	140

5.4	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения,  перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.	141

5.5	Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.	142

5.6	Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения.	146

5.7	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	146

5.8	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	146

5.9	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	148

5.10	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	148

5.11	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	148

5.12	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	151

5.13	Предложения по по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	156

6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	157

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	157

6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	157

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	158

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей	158

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	159

7.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	161

7.1.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	161

7.2.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	162

8.Перспективные топливные балансы	163

8.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	163

8.2.Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения	168

8.3.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	168

8.4.Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	169

8.5.Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	170

8.6.Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	170

9.Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	171

9.1.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	171

9.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	171

9.3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	188

9.4.Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	189

9.5.Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	190

9.6.Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	191

10.Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	192

10.1.Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	192

10.2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	192

10.3.Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	193

10.4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	195

10.5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа	196

11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	197

12.Решения по бесхозяйным тепловым сетям	198

13.Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	199

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	199

13.2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	200

13.3.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	200

13.4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	200

13.5.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	201

13.6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	201

13.7.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	201

14.Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	202

15. Ценовые (тарифные) последствия	212

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

На территории городского округа Воскресенск задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Адрес теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, д. 1А |
| 2 | ФКП "ГкНИПАС" | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский |
| 3 | АО "ВТС" | Московская область, г.Воскресенск, ул.Пионерская 4Б. |
| 4 | АО «ВМУ» | Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1. |
| 5 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 10, пом. 204 |
| 6 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Московская область, г. Воскресенск , пер. Юбилейный, д.8, оф.16 |
| 7 | ОАО "Воскресенск- Техноткань» | Московская область, г.о. Воскресенск, п. Хорлово, пл. Ленина д.1 |
| 8 | ОАО "Фетр" | Московская область , г. Воскресенск, Быковского, 1 |
| 9 | ОАО "РЖД" | Московская область , г.о. Воскресенск, п. станции Берендино |

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные дома, общественные организации и предприятия.

Котельная Росрезерва на территории г.о. Воскресенск Московской области является секретным объектом стратегического назначения, поэтому исходные данные по ней отсутствуют.

Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки усадебного типа носит локальный характер – от индивидуальных тепловых установок.

Зоны деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Перечень теплоснабжающих организаций и тепловых источников

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" |

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам  представлены в таблицах 1.1.3.-1.1.4.

Таблица 1.1.3 - Перечень территорий планируемого размещения объектов из генерального плана

| № п/п | Местоположение, адрес | Тип застройки | Ориентировочный год ввода | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  | Предполагаемый источник теплоснабжения для 1 варианта развития | Предполагаемый источник теплоснабжения для 2 варианта развития | Предполагаемый источник теплоснабжения для 3 варианта развития | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая |  |  |  |  |
| ГП1 | г. Воскресенск, ул.Куйбышева | Многоквартирная (14 этажей) | Первая очередь 2025 год | 1,223 | - | 0,119 | 1,342 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП2 | г. Воскресенск, ул. Ломоносова (2- ой микрорайон) | Многоквартирная (14 этажей) | Первая очередь 2025 год | 1,97 | - | 0,191 | 2,161 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| ГП3 | г. Воскресенск, ул. Кагана | Многоквартирнаяя (17 этажей) | Первая очередь 2025 год | 1,494 | - | 0,145 | 1,639 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП4 | г. Воскресенск, ул. Железнодорожная | Многоквартирная (10 этажей) | Первая очередь 2025 год | 1,811 | - | 0,176 | 1,987 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП5 | г. Воскресенск, район Новлянский | Многоквартирная | Первая очередь 2025 год | 4,981 | - | 0,484 | 5,465 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП6 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год | 6,883 | - | 0,669 | 7,552 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП7 | г. Воскресенск, Центральный район | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год | 1,63 | - | 0,158 | 1,788 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП8 | г. Воскресенск, пром площадка 1 | Многоквартирные (3этажа) | Расчетный срок 2040 год | 2,717 | - | 0,264 | 2,981 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП9 | д. Чемодурово | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 4,644 | - | 0,216 | 4,86 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП10 | д. Маришкино | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 2,369 | - | 0,11 | 2,479 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП11 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 9,478 | - | 0,44 | 9,918 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП12 | г. Белоозерский, ул. Садовая | Многоквартирная (7этажей) | Первая очередь 2025 год | 11,728 | - | 1,14 | 12,868 | АИТ | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая |  |
| ГП13 | г. Белоозерский 2-ой микрорайон | Многоквартирная (7этажей) | Первая очередь 2025 год | 6,335 | - | 0,616 | 6,951 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП14 | г. Белоозерский, 2-ой микрорайон | Многоквартирная (7-этажей) | Первая очередь 2025 год | 4,718 | - | 0,458 | 5,176 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП15 | г. Белоозерский 2-ой микрорайон | Многоквартирная (7этажей) | Первая очередь 2025 год | 2,599 | - | 0,253 | 2,852 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП16 | г. Белоозерский, ул.50 лет Октября | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год | 1,675 | - | 0,163 | 1,838 | АИТ | Котельная № 2 г.Белоозерский | Котельная № 2 г.Белоозерский |  |
| ГП17 | г. Белоозерский, ул Школьная | Многоквартирная (3-4 этажа) | Расчетный срок 2040 год | 1,698 | - | 0,165 | 1,863 | АИТ | Котельная № 2 г.Белоозерский | Котельная № 2 г.Белоозерский |  |
| ГП18 | д. Ивановка | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 26,201 | - | 1,216 | 27,417 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП19 | р.п. Хорлово, район Фосфоритный | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год | 7,064 | - | 0,686 | 7,75 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП20 | р.п. Хорлово, район Фосфоритный | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 4,407 | - | 0,205 | 4,612 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП21 | д. Елкино (2 площадки) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 11,278 | - | 0,524 | 11,802 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП22 | д. Ильино (2 площадки) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 11,184 | - | 0,519 | 11,703 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП23 | п. Вострянское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 5,781 | - | 0,268 | 6,049 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП24 | д. Перхурово | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 8,767 | - | 0,407 | 9,174 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП25 | р.п. им. Цюрупы | Многоквартирная | Первая очередь 2025 год | 0,634 | - | 0,062 | 0,696 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП26 | д. Дворниково | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 6,179 | - | 0,287 | 6,466 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП27 | д. Дворниково | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,232 | - | 0,104 | 2,336 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП28 | д. Знаменка | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2 | - | 0,093 | 2,093 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП29 | р.п. им. Цюрупы | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 5,928 | - | 0,275 | 6,203 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП30 | д. Дворнтково. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 6,492 | - | 0,301 | 6,793 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП31 | д. Дворниково. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 0,346 | - | 0,016 | 0,362 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП32 | д. Марьинки | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 0,299 | - | 0,014 | 0,313 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП33 | р.п. им. Цюрупы, северная часть | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 3,393 | - | 0,158 | 3,551 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП34 | р.п им. Цюрупы, ул.Школьная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,753 | - | 0,081 | 1,834 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП35 | р.п им. Цюрупы, в районе ул. Малиной | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 8,056 | - | 0,374 | 8,43 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП36 | р.п. им.Цюрупы в районе ул. Парфенова | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,625 | - | 0,075 | 1,7 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП37 | р.п, им. Цюрупы, южная часть. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 11,274 | - | 0,523 | 11,797 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП38 | р.п. им.Цюрупы, в районе ул, Центральной. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 10,795 | - | 0,501 | 11,296 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП39 | р.п. им. Цюрупы в районе ул. Радужной. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 10,667 | - | 0,495 | 11,162 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП40 | р.п. им. Цюрупы восточнее ул. Левыченской. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 3,18 | - | 0,148 | 3,328 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП41 | п. Виноградово | Многоквартирная (3-4этажа) | Расчетный срок 2040 год | 2,038 | - | 0,198 | 2,236 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП42 | с. Ашитково | Многоквартирная (3-4 этажа) | Расчетный срок 2040 год | 1,177 | - | 0,114 | 1,291 | АИТ | Котельная с. Ашитково | Котельная с. Ашитково |  |
| ГП43 | с. Усадище, ул. Озерная. | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 1,659 | - | 0,077 | 1,736 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП44 | с. Барановское, ул. Вишневая. | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,038 | - | 0,095 | 2,133 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП45 | д. Щелгино, ул. Центральная | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 4,834 | - | 0,224 | 5,058 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП46 | д. Золотово, ул. Советская | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 1,327 | - | 0,062 | 1,389 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП47 | д. Силино | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 4,312 | - | 0,2 | 4,512 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП48 | с. Осташево | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,085 | - | 0,097 | 2,182 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП49 | д. Потаповское | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,132 | - | 0,099 | 2,231 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП50 | с. Ашитково | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,275 | - | 0,106 | 2,381 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП51 | с. Конобеево, ул. Фабричная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 4,123 | - | 0,191 | 4,314 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП52 | д. Медведево, ул. Сосновая | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,327 | - | 0,062 | 1,389 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП53 | с. Усадище, ул. Нагорная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 2,559 | - | 0,119 | 2,678 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП54 | д. Никольское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,09 | - | 0,051 | 1,141 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП55 | с. Усадище, ул. Озерная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,374 | - | 0,064 | 1,438 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП56 | д. Никольское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,232 | - | 0,057 | 1,289 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП57 | д. Чечевилово | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 0,806 | - | 0,037 | 0,843 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП58 | д. Берендино | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 0,711 | - | 0,033 | 0,744 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП59 | с. Конобеево (для многодетных семей) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 9,051 | - | 0,42 | 9,471 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП60 | д. Старая (для многодетных семей) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 10,236 | - | 0,475 | 10,711 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП61 | д. Губино (для многодетных семей) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 19,003 | - | 0,882 | 19,885 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП62 | д. Золотово | Дачное строительство | Расчетный срок 2040 год | 2,962 | - | 0,138 | 3,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП63 | с. Федино | Многоквартирная (3-4 этажа) | Первая очередь 2025 год | 2,355 | - | 0,229 | 2,584 | АИТ | БМК с. Федино | БМК с. Федино |  |
| ГП64 | д. Новлянское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 17,107 | - | 0,794 | 17,901 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП65 | д. Степанщино | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 15,733 | - | 0,73 | 16,463 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП66 | п. Сетовка ( в том числе 50 участков для многодетных семей) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 0,948 | - | 0,044 | 0,992 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП67 | с. Степанщино (участки для многодетных семей) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 4,028 | - | 0,187 | 4,215 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП68 | д. Радчино(участки для многодетных семей) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 0,948 | - | 0,044 | 0,992 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП69 | г. Воскресенск, район Новлянский | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП70 | г. Воскресенск, ул. Куйбышева | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП71 | г. Воскресенск, район Москворецкий | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| ГП72 | г. Воскресенск, район Новлянский | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП73 | г. Воскресенск, район Колыберево | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная «Московская» | Котельная «Московская» |  |
| ГП74 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП75 | г. Воскресенск, мкр. Москворецкий (на участке ИЖС) | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| ГП76 | г. Белоозерский | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП77 | г. Белоозерский | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП78 | г. Белоозерский | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП79 | д. Ивановка | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП80 | п. Белоозерский | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП81 | р.п. им.Цюрупы | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП82 | с. Ашитково | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная с. Ашитково | Котельная с. Ашитково |  |
| ГП83 | с. Золотово | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельня д. Золотово (фабрика) | Котельня д. Золотово (фабрика) |  |
| ГП84 | с. Конобеево | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная с. Конобеево | Котельная с. Конобеево |  |
| ГП85 | д. Леоново | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП86 | с. Федино | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | БМК с. Федино | БМК с. Федино |  |
| ГП87 | с. Степанщино | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная д. Степанщино | Котельная д. Степанщино |  |
| ГП88 | с. Новлянское | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП89 | г. Воскресенск, р-н Лопатинский | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная №1 микр. Лопатинский | Котельная №1 микр. Лопатинский |  |
| ГП90 | г. Воскресенск, мкр. Москварецкий | Общеобразовательная школа | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная №1 ул. Рабочая | Котельная №1 ул. Рабочая |  |
| ГП91 | г. Белоозерский | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП92 | г. Белоозерский | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП93 | д. Ивановка | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП94 | г. Белоозерский | Общеобразовательная школа (реконструкция Фаустовской СОШ) | Расчетный срок 2040 год | 0,035 | - | 0,015 | 0,05 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП95 | р.п. им.Цюрупы | Общеобразовательная школа (Реконструкция школы до 436 мест) | Первая очередь 2025 год | 0,035 | - | 0,015 | 0,05 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП96 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Физкультурно оздоровительный комплекс | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП97 | г. Белоозерский, ул. Садовая | Физкультурно оздоровительный комплекс с спортивной школой | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая |  |
| ГП98 | г. Белоозерский, 2- ой мкр. | Физкультурно оздоровительный комплекс | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП99 | г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября | Физкультурно оздоровительный комплекс | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП100 | г. Воскресенск, район Южный | Стадион | Расчетный срок 2040 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП101 | г. Воскресенск | 3 крытые хоккейные коробки | Расчетный срок 2040 год | 0 | - | 0 | 0 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП102 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Детская школа искусства (ДШИ) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная №1 микр. Лопатинский | Котельная №1 микр. Лопатинский |  |
| ГП103 | г. Белоозерский, ул. Юбилейная | Детская школа искусства (ДШИ) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП104 | г. Воскресенск, мкр. Москворецкий | Универсальный комплексный досуговый центр (УКДЦ) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| ГП105 | г. Белоозерский, ул. Садовая | Универсальный комплексный досуговый центр | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая |  |
| ГП106 | д. Ивановка | Универсальный комплексный досуговый центр | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП107 | г. Белоозерский | Больничный комплекс | Расчётный срок (2038 год) | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП108 | д. Елкино | ФАП | Первая очередь (2023 год) | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП109 | с. Ачкасово | ФАП | Первая очередь (2023 год) | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП110 | с. Степанщино | ФАП | Первая очередь (2023 год) | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | Котельная д. Степанщино | Котельная д. Степанщино |  |
| ГП111 | с. Невское | ФАП | Расчётный срок (2038 год) | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | Котельная с. Невское | Котельная с. Невское |  |
| ГП112 | г. Белоозерский, ул. Садовая | УКЦОН (встроенное) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая |  |
| ГП113 | с. Конобеево | УКЦОН | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная с. Конобеево | Котельная с. Конобеево |  |
| ГП114 | г. Воскресенск, мкр. Лопатенский | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП115 | г. Воскресенск, Лопатинская промзона | Объекты производствено коммунального назначения | Первая очередь 2025 год | 7 | - | 3 | 10 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП116 | г. Воскресенск, промплощадка АО «Фтрукцияосфаты» (реконструкция) | Объекты производственного назначения | Первая очередь 2025 год | 14 | - | 6 | 20 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП117 | г. Воскресенск, площадка «Нефтебаза» (реконструкция) | Объекты складского назначения и транспортного обслуживания. | Первая очередь 2025 год | 0,7 | - | 0,3 | 1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП118 | г. Воскресенск, южная часть промзоны «Красный строитель» (реконструкция) | Объекты производственно коммунального назначения | Расчетный срок 2040 год | 12,6 | - | 5,4 | 18 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП119 | г. Воскресенск, Лопатинская промплощадка. | Объекты общественно делового назначения (административно-офисный центр) | Первая очередь 2025 год | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП120 | г. Воскресенск, Лопатинская площадка (восток) | Объекты общественно делового назначения (административно-офисный и торговый центр) | Первая очередь 2025 год | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП121 | г. Воскресенск, ул. Советская (реконструкция) | Объекты общественно делового назначения (административно-офисный центр) | Первая очередь 2025 год | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП122 | г. Воскресенск, промзона «Красный строитель», ул.Московская | Объекты общественно делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная №2 ул. Московская | Котельная №2 ул. Московская |  |
| ГП123 | г. Воскресенск, южная промзона, ул. Гиганта. | Объекты общественно делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП124 | Вблизи с. Юрасово. | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 4,2 | - | 1,8 | 6 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП125 | Вблизи с. Юрасово. | Объекты производственного назначения | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 2 г.Белоозерский | Котельная № 2 г.Белоозерский |  |
| ГП126 | г. Белоозерский | Объекты общественно делового назначения (многофункциональный центр) | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП127 | г. Белоозерский, ул. Российская | Объекты общественного назначения (торговый центр) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП128 | г. Белоозерский, ул. Комсомольская | Объекты общественного назначения (торговый центр) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 2 г.Белоозерский | Котельная № 2 г.Белоозерский |  |
| ГП129 | г. Белоозерский, ул. Коммунальная | Объекты коммунального назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП130 | р.п. Хорлово. (реконструкция ЗАО «Техноткань») | Объекты производственного назначения | Первая очередь 2025 год | 3,5 | - | 1,5 | 5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП131 | р.п. Фосфоритный (реконструкция ЗАО «Кварцит») | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 7 | - | 3 | 10 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП132 | У западной границы планировочного района | Объекты производственно складского назначения | Расчетный срок 2040 год | 14 | - | 6 | 20 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП133 | п. Хорлово | Объекты общественного назначения (Дом культуры) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная ул. Интернатская | Котельная ул. Интернатская |  |
| ГП134 | пос. Фосфоритный | Объекты общественного назначения (Физкультурно-оздоровительный комплекс) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП135 | д. Елкино | Объекты общественного назначения | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП136 | д. Знаменка | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП137 | р.п. им.Цюрупы, ул. Ленинская | Объекты общественно делового назначения (общественно- городской центр) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП138 | р.п. им. Цюрупы, ул. Финская | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП139 | р.п. им. Цюрупы, ул. Канатная | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП140 | р.п. им. Цюрупы, ул. Радужная | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП141 | р.п. им. Цюрупы, ул. Радужная | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП142 | р.п. им. Цюрупы, ул. Гражданская | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП143 | д. Дворниково | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП144 | д. Знаменки | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП145 | р.п. им. Цюрупы | Объекты общественного назначения (Детский сад) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП146 | р.п. им. Цюрупы, ул. Октяборьская | Объекты общественного назначения (Досуговый центр) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП147 | р.п. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок | Объекты общественного назначения (Досуговый центр) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП148 | р.п. им. Цюрупы, ул. Гражданская | Объекты общественного назначения (Физкультурно оздоровительный комплекс) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП149 | р.п. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок | Объекты общественного назначения (Гостиница) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП150 | К югу от д. Щербово. | Объекты производственно складского назначения | Расчетный срок 2040 год | 42 | - | 18 | 60 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП151 | с. Барановское | Объекты производственно складского назначения | Расчетный срок 2040 год | 14 | - | 6 | 20 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП152 | К северу от д. Алешино | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 5,6 | - | 2,4 | 8 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП153 | К югу от деревни Щельпино | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 3,15 | - | 1,35 | 4,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП154 | д. Губино | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Первая очередь 2025 год | 3,5 | - | 1,5 | 5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП155 | п. Виноградово | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Первая очередь 2025 год | 2,8 | - | 1,2 | 4 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП156 | с. Фаустово | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Расчетный срок 2040 год | 8,4 | - | 3,6 | 12 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП157 | с. Ашитково | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Первая очередь 2025 год | 1,4 | - | 0,6 | 2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП158 | с. Барановское | Объекты производственного назначения, объекты транспорта (реконструкция) | Первая очередь 2025 год | 1,4 | - | 0,6 | 2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП159 | Северо-западнее д. Свистягино | Объекты производственного назначения (завод по термическому обезвреживанию ТКО) | Первая очередь 2025 год | 3,5 | - | 1,5 | 5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП160 | Северо-западнее д. Свистягино | Объекты производственного назначения (производственный комплекс) | Расчетный срок 2040 год | 7,7 | - | 3,3 | 11 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП161 | с. Федино | Объекты общественно делового назначения (торгово-развлекательный комплекс) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | БМК с. Федино | БМК с. Федино |  |
| ГП162 | с.Федино | Объекты общественно делового назначения (многофункциональный комплекс) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | БМК с. Федино | БМК с. Федино |  |
| ГП163 | В районе д. Чаплыгино | Объекты производственно коммунального назначения (технопарк с пождепо) | Расчетный срок 2040 год | 42 | - | 18 | 60 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП164 | с. Федино | Объекты транспортной инфраструктуры (АЗК) | Первая очередь 2025 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП165 | В районе д. Сетовка | Объекты транспортной инфраструктуры (паркинг для большегрузов) | Расчетный срок 2040 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП166 | В районе д. Гостилово | Объекты производственного назначения (авиационные технологии) | Расчетный срок 2040 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП167 | Севернее с. Невское и д. Максимовка | Объекты коммунального назначения (комплекс ритуальных услуг) | Расчетный срок 2040 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |

Таблица 1.1.4 - Территории планируемого размещения объектов по выданным ТУ и перечню РС

| № п/п | Местоположение, адрес | Кадастровый номер участка | Тип застройки | Заявитель | Ориентировочный год ввода | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  | Предполагаемый источник теплоснабжения 1 вариант | Предполагаемый источник теплоснабжения 2 вариант | Предполагаемый источник теплоснабжения 3 вариант | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая |  |  |  |  |
| Технические условия и договора на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Колыберевская, д. 6 | 50:29:0072208:22 | Объект торговли | ИП Кольцова Анна Юрьевна | 2022 | 0,035 | 0,045 | 0,001 | 0,082 | АИТ | Котельная «Московская» | Котельная «Московская» |  |
| 2 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 145 | 50:29:0072101:51 | Здание храма | Безручко Андрей Иванович | 2022 | 0,050 | - | 0,003 | 0,053 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| 3 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Центральная, д. 13а | 50:29:0040301:1321-50/001/2018-5 | Нежилое помещение | Горшенина Алла Александровна | 2022 | 0,012 | - | - | 0,012 | АИТ | Котельная №1 микр. Лопатинский | Котельная №1 микр. Лопатинский |  |
| 4 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 | 50:29:0070501:338 | Административно-бытовой корпус | МУ "Спортивный клуб "Химик" | 2023 | 0,150 | 0,180 | 0,110 | 2,290 | АИТ | ТЭЦ АО «ВМУ» | ТЭЦ АО «ВМУ» |  |
|  |  |  | Обогрев футбольного поля |  |  | 1,850 | - | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 13 | 50:29:0030107:4185 | Объект торговли | Овечкина Анна Николаевна | 2023 | 0,410 | - | - | 0,410 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| Перечень разрешенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 12 | 50:29:0030106:10 | Объект торговли |  | 2021 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 32 |
| 7 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 10 | 50:29:0030106:3 | Объект торговли |  | 2021 | 0,282 | - | 0,035 | 0,317 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 8 | Московская обл., г.о. Воскресенск, тер. "Промышленный технопарк "Федино", 14 | 50:29:0060220:215 | Объект торговли |  | 2022 | 1,078 | - | 0,133 | 1,211 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| 9 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Колыберевская, д. 6 | 50:29:0072208:22 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная №2 ул. Московская | Котельная №2 ул. Московская | Объект представлен в позиции 1 |
| 10 | Воскресенский район, с.Новлянское, ул.сельская, в 20 м на юг от уч.10 | 50:29:0060220:191 | Объект торговли |  | 2022 | 0,544 | - | 0,067 | 0,611 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| 11 | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, з/у 55 | 50:29:0030107:4297 | Объект торговли |  | 2021 | 0,085 | - | 0,011 | 0,096 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 12 | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, з/у 53а | 50:29:0030107:4284 | Объект торговли |  | 2021 | 0,626 | - | 0,077 | 0,703 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 13 | Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка, 5-б | 50:29:0040253:5 | Многофункциональные административные здания |  | 2021 | 1,237 | - | 0,126 | 1,363 | АИТ | Котельная №1 микр. Лопатинский | Котельная №1 микр. Лопатинский |  |
| 14 | Московская обл., г. Воскресенск, на пересечении улиц Спартака, Москворецкой и Калинина | 50:29:0072101:75 | Объекты общественного питания |  | 2021 | 0,158 | - | 0,020 | 0,178 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| 15 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозёрский, ул. Юбилейная, 5 | 50:29:0030104:2937 | Многоэтажное жилищное строительство |  | 2021 | 0,408 | - | 0,042 | 0,450 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 16 | Московская обл., г.Воскресенск, ул. Железнодорожная, 18-б | 50:29:0071002:424 | Объекты бытового обслуживания |  | 2020 | 0,036 | - | 0,004 | 0,040 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 17 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, з/у 16 | 50:29:0071401:1269 | Объект торговли |  | 2022 | 1,513 | - | 0,187 | 1,700 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 18 | Московская обл, г. Воскресенск, ул. Докторова, Участок № 2в и 2б | 50:29:0070601:25, 50:29:0070601:405 | Дома культуры, библиотеки, клубы |  | 2020 | 0,499 | - | 0,059 | 0,558 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 19 | Московская обл., г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | 50:29:0030211:163 | Малоэтажное жилищное строительство |  | 2021 | 0,386 | - | 0,039 | 0,425 | АИТ | Перспективная котельная д. Ворщиково | Перспективная котельная д. Ворщиково |  |
| 20 | Московская обл., г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | 50:29:0030211:163 | Малоэтажное жилищное строительство |  | 2021 | - | - | - | - | АИТ | Перспективная котельная д. Ворщиково | Перспективная котельная д. Ворщиково | Объект представлен в позиции 19 |
| 21 | Московская обл., г.о. Воскресенск, д. Маришкино, ул. Нерская, 3 | 50:29:0030605:215 | Объект торговли |  | 2020 | 0,574 | - | 0,071 | 0,645 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 22 | Московская обл., г. Воскресенск , ул. Докторова, з/у 2а | 50:29:0070601:23 | Объекты общественного питания |  | 2021 | 0,169 | - | 0,021 | 0,190 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 23 | Московская обл., г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | 50:29:0030211:163 | Малоэтажное жилищное строительство |  | 2021 | - | - | - | - | АИТ | Перспективная котельная д. Ворщиково | Перспективная котельная д. Ворщиково | Объект представлен в позиции 19 |
| 24 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Колыберевская, 6 | 50:29:0072208:22 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная «Московская» | Котельная «Московская» | Объект представлен в позиции 1 |
| 25 | Московская обл., г.о. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская, 11 | 50:29:0060220:215 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | АИТ | АИТ | Объект представлен в позиции 21 |
| 26 | Московская обл., г.о. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская, Уч.11 | 50:29:0060220:215 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | АИТ | АИТ | Объект представлен в позиции 21 |
| 27 | Московская обл., г.о. Воскресенский, г. Белоозерский, ул. Молодежная | 50:29:0030106:3 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 7 |
| 28 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная | 50:29:0030106:10 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 32 |
| 29 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 10 | 50:29:0030106:3 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 7 |
| 30 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Циолковского, 6 | 50:29:0010206:11 | Объекты ведомственного значения |  | 2023 | 1,000 | - | 0,300 | 1,300 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 31 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная | 50:29:0030106:3 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 7 |
| 32 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 12 | 50:29:0030106:10 | Лечебно-оздоровительные объекты |  | 2022 | 0,458 | - | 0,050 | 0,508 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 33 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 12 | 50:29:0030106:10 | Лечебно-оздоровительные объекты |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 32 |
| 34 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 12 | 50:29:0030106:10 | Лечебно-оздоровительные объекты |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 32 |
| 35 | Московская область, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д.32, | 50:29:0072209:126 | МУ ЦКиД «Москворецкий» |  | 2021 | 0,3 | - | 0,1 | 0,4 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 36 | Московская область, г.о. Воскресенск, с. п. Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта | 50:29:0030305:1156 | ВОП |  | 2022 | 0,19 | - | 0,31 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 37 | Московская область, г.о. Воскресенск, с.п Фединкское, вблизи дер. Ратмирово, | 50:29:0060222:160 | Тепличный комплекс | застройщик ООО ТК «Подмосковье» | 2020 | 0,24 | - | 0,08 | 0,32 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 38 | Московская область, г.о. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская 10 | 50:29:0060220:28, 50:29:0060220:11, | Инвестиционный проект | застройщик ООО «ЭРИСМАНН». | 2020 | 0,45 | - | 0,15 | 0,6 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 39 | Московская область, г.о. Воскресенск | 50:29:0020325:14 | Производство насосов для химической и нефтехимической промышленности | застройщик ООО «Компания СпецКоплектаци». | 2020-2025 | 1,58 | - | 0,52 | 2,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 14,32 | 0,225 | 2,516 | 17,061 |  |  |  |  |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Существующий объем потребления тепловой энергии представлен в таблице 1.2.1. Прогноз приростов потребления тепловой энергии с разделением по виду теплопотребления представлен в таблице 1.2.2. Перспективные объемы потребления тепловой энергии представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.1 – Существующий объем потребления тепловой энергии за 2019 г.

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 51,060 | - | 10,380 | 61,440 | 74,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,910 | - | 0,210 | 5,120 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10,030 | - | 1,090 | 11,130 | 12,860 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,11 | - | 1,0 | 4,11 | 5,73 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,580 | - | 0,110 | 0,690 | 1,520 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 26,130 | - | 4,320 | 30,440 | 34,700 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,630 | - | 0,240 | 6,870 | 8,970 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,390 | - | 0,690 | 7,090 | 9,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 21,450 | - | 4,000 | 25,450 | 31,280 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | - | 2,280 | 2,930 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,480 | - | 1,020 | 6,500 | 9,000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,290 | - | 3,260 | 23,550 | 26,680 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,240 | - | 0,720 | 5,950 | 7,220 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,140 | - | 0,060 | 1,190 | 1,590 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,960 | - | 0,740 | 7,700 | 9,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,500 | - | - | 0,500 | 0,600 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | 0,330 | 2,610 | 3,130 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,940 | - | 0,090 | 1,030 | 1,380 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,430 | - | 0,190 | 1,620 | 2,060 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,670 | - | - | 0,670 | 0,720 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,090 | - | 0,030 | 0,120 | 0,210 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,410 | - | 0,510 | 3,920 | 4,950 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,330 | - | 0,180 | 3,510 | 4,430 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,650 | - | 0,100 | 0,750 | 0,940 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,110 | - | 0,010 | 0,120 | 0,200 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,230 | - | - | 0,230 | 0,253 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,570 | - | 1,040 | 7,610 | 9,600 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,120 | - | - | 1,120 | 1,320 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,360 | - | - | 0,360 | 0,430 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,130 | - | - | 0,130 | 0,150 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,150 | - | 0,020 | 0,170 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27,350 | - | 2,870 | 30,210 | 34,950 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,570 | - | 0,550 | 6,120 | 7,490 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | 0,010 | 0,260 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - | - | 0,550 | 0,570 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 0,8846 | 0,000 | 0,000 | 0,8846 | 1,093 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2,630 | 0,000 | 1,390 | 4,020 | 5,450 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 40,200 | 0,000 | 16,370 | 56,570* | 9,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 5,740 | 0,206 | 0,778 | 6,724 | 7,552 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 1,016 | 0,207 | 1,015 | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 1,464 | 0,000 | 0,000 | 1,464* | 0,342 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 4,970 | 0,000 | 2,050 | 7,020 | 8,640 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,864 |
| Итого: |  |  |  | 284,7746 | 0,413 | 55,903 | 341,0906 | 351,722 |

*- без учета собственного потребления

Таблица 1.2.2. – Прогноз приростов объемов теплопотребления

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Прирост тепловой нагрузки в первом варианте развития |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 |  | 7,09 |  |  |  |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а |  | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 |  | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 |  |  |  |  |  |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 2,51 |  |  |  |  |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | 0,23 |  |  |  |  |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 0,08 |  |  |  |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 3,14 |  |  |  |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 0,7 |  |  |  |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | 2,5 |  |  |  |  |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | 6,1 |  |  |  |  |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | 0,02 |  |  |  |  |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 6 |  |  |  |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 0,5 |  |  |  |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,01 |  |  |  |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | 7 |  |  |  |  |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2.3 - Прогноз потребления тепловой энергии в разрезе по тепловым источникам на каждом этапе

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения без учета потерь в тепловых сетях в первом варианте развития, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 30,440 | 30,440 | 30,440 | 30,440 | 30,440 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 6,870 | 13,960 | 13,960 | 13,960 | 13,960 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 7,090 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 25,450 | 25,450 | 25,450 | 25,450 | 25,450 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 23,550 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 3,920 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 56,570 | 56,570 | 56,570 | 56,570 | 56,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах представлены в таблице 1.1.3 п. 1.1. Так же в таблице указаны источники теплоснабжения данных объектов.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № п/п | Тепловой источник | Адрес источника теплоснабжения | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 0,015 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 0,018 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 0,004 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 0,072 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 0,021 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 0,211 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 0,001 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 0,001 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 0,234 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 0,073 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 0,036 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 0,05 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 0,008 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 0,038 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 0,011 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 0,017 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 0,019 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 0,011 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 0,042 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,188 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,003 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 0,069 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 0,169 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 0,028 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,039 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 0,019 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 0,231 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,004 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,184 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 0,022 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,002 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,026 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 0,053 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 0,015 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0,001 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 0,004 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 0,184 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 0,004 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 0,017 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 0,006 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 0,0001 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 0,007 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 0,065 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 0,011 |

2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 2.1.1.-2.1.9.

Рисунок 2.1.1 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной  Новлянский квартал,  котельной 3 квартала, котельной 4 квартала, котельной Больничного квартала, котельной «Маришкино» (Москворечье), котельной №1 п. Лопатинский, котельной №3 Лопатинский, котельной д.Чемодурово,  ТЭЦ АО «ВМУ», крышной котельной,  котельной ОАО "Фетр"

Рисунок 2.1.2 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной  ул. Рабочая, котельной «Московская», котельной №3 ул. Фурманова, котельной ул. Мичурина, котельной «Белинского»

Рисунок 2.1.3 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Ратчино, котельной д. Ратмирово

Рисунок 2.1.4 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной с. Ашитково,  котельной п. Виноградово (школа), котельной д.Губино (школа)

Рисунок 2.1.5 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Степанщино, котельной с.Невское, котельной ДРП

Рисунок 2.1.6 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Золотово (школа), котельной д. Золотово (фабрика), котельной № 1 г.Белоозерский, котельной № 2 г.Белоозерский, котельной №3 д. Цибино, котельной №3А

Рисунок 2.1.7 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной ул. Интернатская, котельной Советская, котельной ул. Школьная, котельной "Баня", котельной ОАО "Воскресенск- Техноткань"

Рисунок 2.1.8 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной с.Конобеево, котельной с. Барановское, котельной с. Усадище,  котельной д.Леоново, котельной д.Щербово

Рисунок 2.1.9 – Зона действия источников теплоснабжения  КТС 019 п. им. Цюрупы

Рисунок 2.1.10 – Зона действия источника теплоснабжения  ОАО «РЖД»

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 2.1.11.-2.1.12.

Рисунок 2.1.11 – Перспективные зоны действия источников теплоснабжения г.о. Воскресенск

Рисунок 2.1.12 – Перспективные зоны действия источников теплоснабжения г.о. Воскресенск

2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены на рисунке 2.2.1.

Рисунок 2.2.1 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения г.о. Воскресенск

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблицах 2.3.1 и 2.3.2.

Таблица 2.3.1 – Существующие балансы тепловой мощности  и тепловой нагрузки за 2019 г.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 111,000 | 111,000 | 1,280 | 109,720 | 12,920 | 61,440 | 74,360 | 35,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9,000 | 9,000 | 0,080 | 8,920 | 1,020 | 5,120 | 6,140 | 2,780 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,250 | 11,750 | 1,730 | 11,130 | 12,860 | -1,110 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9,000 | 9,000 | 0,160 | 8,840 | 1,620 | 4,11 | 5,73 | 3,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,0 | 6,0 | 0,080 | 5,92 | 0,830 | 0,690 | 1,520 | 4,4 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60,000 | 60,000 | 0,910 | 59,090 | 4,260 | 30,440 | 34,700 | 24,390 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,210 | 11,790 | 2,10 | 6,870 | 8,970 | 2,820 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,200 | 11,800 | 2,310 | 7,090 | 9,400 | 2,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 28,010 | 28,010 | 0,840 | 27,170 | 5,830 | 25,450 | 31,280 | -4,110 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,220 | 7,220 | 0,100 | 7,120 | 0,650 | 2,280 | 2,930 | 4,190 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 33,480 | 33,480 | 0,500 | 32,980 | 2,50 | 6,500 | 9,000 | 23,980 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 25,200 | 25,200 | 0,590 | 24,610 | 3,130 | 23,550 | 26,680 | -2,070 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,130 | 11,870 | 1,270 | 5,950 | 7,220 | 4,650 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,500 | 4,500 | 0,040 | 4,460 | 0,40 | 1,190 | 1,590 | 2,870 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,100 | 11,900 | 1,750 | 7,700 | 9,450 | 2,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,600 | 1,600 | 0,030 | 1,570 | 0,100 | 0,500 | 0,600 | 0,970 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,51 | 7,51 | 0,090 | 7,42 | 0,520 | 2,610 | 3,130 | 4,29 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,520 | 4,520 | 0,080 | 4,440 | 0,350 | 1,030 | 1,380 | 3,060 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,300 | 4,300 | 0,030 | 4,270 | 0,440 | 1,620 | 2,060 | 2,210 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,860 | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,050 | 0,670 | 0,720 | 0,130 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,700 | 0,700 | 0,010 | 0,690 | 0,090 | 0,120 | 0,210 | 0,480 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 14,000 | 14,000 | 0,230 | 13,770 | 1,030 | 3,920 | 4,950 | 8,820 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,300 | 6,300 | 0,190 | 6,110 | 0,920 | 3,510 | 4,430 | 1,680 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,570 | 1,570 | 0,040 | 1,530 | 0,190 | 0,750 | 0,940 | 0,591 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,560 | 0,560 | 0,020 | 0,540 | 0,080 | 0,120 | 0,200 | 0,340 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,400 | 0,400 | 0,006 | 0,394 | 0,023 | 0,230 | 0,253 | 0,141 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 13,000 | 13,000 | 0,250 | 12,750 | 1,990 | 7,610 | 9,600 | 3,150 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,690 | 0,690 | 0,030 | 0,660 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,410 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,800 | 7,800 | 0,090 | 7,710 | 0,200 | 1,120 | 1,320 | 6,390 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,050 | 1,050 | 0,040 | 1,010 | 0,070 | 0,360 | 0,430 | 0,580 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,600 | 0,600 | 0,020 | 0,580 | 0,020 | 0,130 | 0,150 | 0,430 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,59 | 0,59 | 0,020 | 0,57 | 0,040 | 0,170 | 0,210 | 0,36 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60,010 | 60,010 | 0,850 | 59,160 | 4,740 | 30,210 | 34,950 | 24,210 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,000 | 20,000 | 0,180 | 19,820 | 1,370 | 6,120 | 7,490 | 12,330 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,810 | 1,810 | 0,007 | 1,803 | 0,040 | 0,260 | 0,300 | 1,503 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,2 | 1,2 | 0,001 | 1,199 | 0,020 | 0,550 | 0,570 | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 1,890 | 1,890 | 0,040 | 1,850 | 0,208 | 0,8846 | 1,093 | 0,757 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 7,830 | 7,830 | 0,210 | 7,620 | 1,430 | 4,020 | 5,450 | 2,170 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 86,000 | 86,000 | 20,000 | 66,000 | 9,430 | 56,570* | 9,570 | 0,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 9,460 | 9,460 | 0,081 | 9,379 | 0,828 | 6,724 | 7,552 | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 2,400 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 2,238 | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 7,030 | 4,700 | 0,043 | 4,657 | 0,342 | 1,464* | 0,342 | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 19,500 | 19,500 | 0,064 | 19,436 | 1,620 | 7,020 | 8,640 | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 3,200 | 3,200 | 0,022 | 3,178 | 0,064 | 0,800 | 0,864 | 2,314 |
| Итого: |  |  |  | 639,79 | 637,298 | 28,154 | 609,144 | 68,525 | 341,0906 | 351,722 | - |

*- данные о нагрузках собственных потребителей отсутствуют

Таблица 2.3.2 – Перспективные балансы тепловой мощности  и тепловой нагрузки для приоритетного варианта развития

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Показатель | Базовый период, 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 99,756 | 99,756 | 99,756 | 99,756 | 99,756 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 25,396 | 25,396 | 25,396 | 25,396 | 25,396 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 13,072 | 13,072 | 13,072 | 13,072 | 13,072 | 13,072 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 4,842 | 4,842 | 4,842 | 4,842 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 16,457 | 16,457 | 16,457 | 16,457 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 29,624 | 29,624 | 29,624 | 29,624 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,545 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 27,833 | 27,833 | 27,833 | 27,833 | 27,833 | 27,833 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |  |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 14,045 | 14,045 | 14,045 | 14,045 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 4,445 | 4,445 | 4,445 | 4,445 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 63,45 | 63,45 | 63,45 | 63,45 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 63,45 | 63,45 | 63,45 | 63,45 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 62,551 | 62,551 | 62,551 | 62,551 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 27,601 | 27,601 | 27,601 | 27,601 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | . Фаустово, ул.Железнодо-рожная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,783 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,193 | 3,193 | 3,193 | 3,193 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,664 | 2,664 | 2,664 | 2,664 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 7,112 | 7,112 | 7,112 | 7,112 | 7,112 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,014 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | .о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 8,072 | 8,072 | 8,072 | 8,072 | 8,072 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения и по каждому источнику отдельно

Источники, с зонами действия, расположенными в границах двух и более поселений в разрабатываемой схеме теплоснабжения отсутствуют.

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Таблица 2.5.1 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения по состоянию на базовый период 2019 год, Гкал/час | Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения в первом варианте развития, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 111,000 | 100,920 | 100,920 | 100,920 | 100,920 | 100,920 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 9,000 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 12,000 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 9,000 | 9,000 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 6,000 | 6,000 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 12,000 | 12,000 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 16,750 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 12,000 | 12,000 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 28,010 | 28,010 | 30,540 | 30,540 | 30,540 | 30,540 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 7,220 | 7,220 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 33,480 | 33,480 | 33,480 | 33,480 | 33,480 | 33,480 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 25,200 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 12,000 | 12,000 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 4,500 | 4,500 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 12,000 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 1,600 | 1,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 7,510 | 7,510 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 4,520 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,860 | 0,860 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,700 | 0,700 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 14,000 | 14,000 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 6,300 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,560 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 0,400 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 13,000 | 13,000 | 14,320 | 14,320 | 14,320 | 14,320 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,690 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 7,800 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 1,050 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,600 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,590 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 60,010 | 60,010 | 63,450 | 63,450 | 63,450 | 63,450 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 20,000 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 1,810 | 1,810 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 7,830 | 7,830 | 7,830 | 7,830 | 7,830 | 7,830 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - | - |

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Таблица 2.6.1 – Существующие и перспективные ограничения тепловой мощности

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Ограничение тепловой мощности источников теплоснабжения по состоянию на базовый период 2019 год, Гкал/час | Ограничение тепловой мощности источников теплоснабжения в первом варианте развития, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 0,000 | 0,000 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 0,000 | 0,000 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 0,000 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 0,000 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 0,000 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - | - |

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Таблица 2.7.1 – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника теплоснабжения по состоянию на базовый период 2019 год, Гкал/час | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника теплоснабжения в первом варианте развития, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 1,280 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 0,080 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 0,250 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 0,160 | 0,160 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 0,080 | 0,080 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 0,210 | 0,210 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 0,200 | 0,200 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 0,840 | 0,840 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 0,100 | 0,100 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 0,590 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 0,130 | 0,130 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 0,040 | 0,040 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 0,100 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 0,030 | 0,030 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 0,090 | 0,090 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 0,080 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 0,230 | 0,230 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 0,190 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,020 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 0,006 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 0,250 | 0,250 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,030 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,090 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 0,040 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,020 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,020 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 0,850 | 0,850 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 0,180 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0,007 | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - | - |

2.8 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Таблица 2.8.1. – Значения существующих и перспективных значений тепловой мощности нетто

| № п/п | Адрес источника теплоснабжения | Теплоснабжающая организация | Тепловая мощность нетто источников теплоснабжения по состоянию на базовый период 2019 год, Гкал/час | Тепловая мощность нетто источников теплоснабжения в первом варианте развития, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 109,720 | 99,756 | 99,756 | 99,756 | 99,756 | 99,756 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 8,920 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 11,750 | 13,072 | 13,072 | 13,072 | 13,072 | 13,072 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 8,840 | 8,840 | 4,842 | 4,842 | 4,842 | 4,842 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 5,920 | 5,920 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 59,090 | 59,090 | 59,090 | 59,090 | 59,090 | 59,090 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 11,790 | 11,790 | 16,457 | 16,457 | 16,457 | 16,457 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 11,800 | 11,800 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 27,170 | 27,170 | 29,624 | 29,624 | 29,624 | 29,624 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 7,120 | 7,120 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 32,980 | 32,980 | 32,980 | 32,980 | 32,980 | 32,980 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 24,610 | 27,833 | 27,833 | 27,833 | 27,833 | 27,833 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 11,870 | 11,870 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 4,460 | 4,460 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 11,900 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 1,570 | 1,570 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 7,420 | 7,420 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 4,440 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,850 | 0,850 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,690 | 0,690 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 13,770 | 13,770 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 6,110 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,540 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 0,394 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 12,750 | 12,750 | 14,045 | 14,045 | 14,045 | 14,045 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,660 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 7,710 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 1,010 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,580 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,570 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 59,160 | 59,160 | 62,551 | 62,551 | 62,551 | 62,551 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 19,820 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 1,803 | 1,803 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,783 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 3,193 | 3,193 | 3,193 | 3,193 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 2,664 | 2,664 | 2,664 | 2,664 | 2,664 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 7,112 | 7,112 | 7,112 | 7,112 | 7,112 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,014 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 8,072 | 8,072 | 8,072 | 8,072 | 8,072 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - | - |

2.9 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Таблица 2.9.1 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии в т/с

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Потери тепловой энергии в тепловых сетях по состоянию на базовый период 2019 год, Гкал/час | Потери тепловой энергии в тепловых сетях в первом варианте развития, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 12,920 | 12,920 | 12,920 | 12,920 | 12,920 | 12,920 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 1,020 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 1,730 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 1,620 | 1,620 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 0,830 | 0,830 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 2,100 | 2,100 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 2,310 | 2,310 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 5,830 | 5,830 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,545 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 0,650 | 0,650 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 0,400 | 0,400 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 1,750 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 0,520 | 0,520 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 0,350 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,050 | 0,050 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,090 | 0,090 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 1,030 | 1,030 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 0,920 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,080 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 0,023 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 0,070 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,020 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,040 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 1,370 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0,040 | 0,040 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - | - |

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Таблица 2.11.1 – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Резерв/дефицит тепловой мощности источника теплоснабжения по состоянию на базовый период 2019 год, Гкал/час | Резерв/дефицит тепловой мощности источника теплоснабжения в первом варианте развития, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 35,360 | 25,396 | 25,396 | 25,396 | 25,396 | 25,396 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 2,780 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | -1,110 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 3,11 | 3,11 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 4,400 | 4,400 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 24,390 | 24,390 | 24,390 | 24,390 | 24,390 | 24,390 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 2,820 | 2,820 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 2,400 | 2,400 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | -4,110 | -4,110 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 4,190 | 4,190 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 23,980 | 23,980 | 23,980 | 23,980 | 23,980 | 23,980 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | -2,070 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 4,650 | 4,650 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 2,870 | 2,870 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 2,450 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 0,970 | 0,970 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 4,290 | 4,290 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 3,060 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,130 | 0,130 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,480 | 0,480 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 8,820 | 8,820 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 1,680 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,340 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 0,141 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 3,150 | 3,150 | 4,445 | 4,445 | 4,445 | 4,445 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,410 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 6,390 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 0,580 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,430 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,360 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 24,210 | 24,210 | 27,601 | 27,601 | 27,601 | 27,601 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 12,330 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 1,503 | 1,503 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - | - |

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения

Таблица 2.12.1 – Значения существующей и перспективной тепловых нагрузок потребителей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения без учета потерь в тепловых сетях по состоянию на базовый период 2019 год, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения без учета потерь в тепловых сетях в первом варианте развития, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 30,440 | 30,440 | 30,440 | 30,440 | 30,440 | 30,440 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 6,870 | 6,870 | 13,960 | 13,960 | 13,960 | 13,960 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 7,090 | 7,090 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 25,450 | 25,450 | 25,450 | 25,450 | 25,450 | 25,450 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 23,550 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 3,920 | 3,920 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 3,510 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 0,230 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 6,120 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 56,570 | 56,570 | 56,570 | 56,570 | 56,570 | 56,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - | - |

*- данные о нагрузках собственных потребителей отсутствуют

2.13 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения произведён по методике разработанной специалистами НП «РТ» в целях оказания методической помощи теплоснабжающим/теплосетевым организациям, а также местным и региональным органам власти. Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки. А так же позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя.

Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении стоит так же учитывать:

- гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построение пъезометрических графиков;

- превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности сетевых насосов должно составлять не более 0,05%;

- превышение установленной мощности теплоисточника не допускается.

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

- Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки;

- Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, определяем средний радиус теплоснабжения по системе;

- Через среднюю себестоимость передачи тепла определяем коэффициент пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности;

- Задаемся условием, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для всей системы, т. к. для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производим пересчет затрат на транспорт тепла для района застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

- Рассчитываем годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал ; (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

- Годовые затраты на транспорт тепла определяем через средний тариф на транспорт;

- Определяем разницу между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки.

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если:

- годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу;

- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла;

- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению является тот факт, что выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1) Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потерине должны превышать 2 м.вод.ст. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Иными словами, если потери будут более указанной величины, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гидравлического режима всей системы теплоснабжения.

2) Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая величину полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения.

3) Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды.

4) Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями.

5) Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.

6) Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты, определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра.

7) Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет (Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат.

8) Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия:

отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В случае превышения – объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме.

Данный вариант рассматривается исходя из  условия подключения объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления не превышающей 0,1 Гкал/ч.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению является тот факт, что совокупные затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом установки. А так же в случае невыполнения данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями ,порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1) Определяем расчетную часовую тепловую нагрузку  отопления отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям;

2) Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип котла и его характеристики по проектной документации. Определяем удельный расход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводим величину расхода условного топлива в натуральное выражение;

3) Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом потреблении от ТЭЦ;

4) Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитываем как отношение стоимость котельного агрегата с учетом установки, к экономии между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются аналогично первому варианту для определенного диаметра;

Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом.

Таблица 2.13.1 – Значения радиусов эффективного теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Значение радиуса эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 1950 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 350 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 470 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 530 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 450 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 1600 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 700 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 700 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 1150 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 450 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 2000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 1250 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 600 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 700 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 950 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 300 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 500 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 370 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 500 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 300 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 150 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 1100 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 800 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 250 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 100 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 200 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 1900 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 25 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 400 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 400 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 100 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 250 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 1000 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 1200 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 200 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 33 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 500 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 420 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 2000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 650 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | - |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 1000 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 1000 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 520 |

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Таблица 3.1.1 – Существующие балансы производительности водоподготовительных установок за 2019 г.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Расчетная производительность ВПУ, м³/час | Объемы тепловых сетей, куб.м | Максимальный часовой расход подпиточной воды, м³/час | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20+210 | 4416,4925 | 11,04123125 | 88,32985 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60 | 311,684 | 0,77921 | 6,23368 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 120 | 711,756 | 1,77939 | 14,23512 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60 | 410,539 | 1,0263475 | 8,21078 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 40 | 51,172 | 0,12793 | 1,02344 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 128 | 2127,7085 | 5,31927125 | 42,55417 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 30 | 427,4025 | 1,06850625 | 8,54805 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 35 | 500,09 | 1,250225 | 10,0018 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 200 | 1885,8045 | 4,71451125 | 37,71609 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 100 | 496,601 | 1,2415025 | 9,93202 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 150 | 1672,9755 | 4,18243875 | 33,45951 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 94,2 | 424,495 | 1,0612375 | 8,4899 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,5 | 84,3175 | 0,21079375 | 1,68635 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 19,6 | 537,306 | 1,343265 | 10,74612 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 19,6 | 17,445 | 0,0436125 | 0,3489 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 30 | 175,0315 | 0,43757875 | 3,50063 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20 | 99,4365 | 0,24859125 | 1,98873 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20 | 109,322 | 0,273305 | 2,18644 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 6,3965 | 0,01599125 | 0,12793 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 100 | 262,838 | 0,657095 | 5,25676 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 100 | 218,644 | 0,54661 | 4,37288 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 40 | 49,4275 | 0,12356875 | 0,98855 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 13,1419 | 0,03285475 | 0,262838 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 70 | 521,6055 | 1,30401375 | 10,43211 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,66 | 1739,2665 | 4,34816625 | 34,78533 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,6 | 352,389 | 0,8809725 | 7,04778 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 3,7 | 19,73 | 3 | 3 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 40 | 3265,704 | 8,16426 | 65,31408 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 8 | 391,0006 | 0,656 | 5,246 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 3,46 | Наружные тепловые сети отсутствуют. |  |  |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 48 | 400 | 10 | 40 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 1,4 | 6,3965 | 0,01599125 | 0,12793 |

Таблица 3.1.2 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Расчетная производительность ВПУ, м³/час | Объемы тепловых сетей, куб.м | Максимальный часовой расход подпиточной воды, м³/час | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 399,4905 | 0,99872625 | 7,98981 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 35 | 412,2835 | 1,03070875 | 8,24567 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 100 | 227,948 | 0,56987 | 4,55896 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | - | - |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | - | - |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | - | - |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | - | - |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | - | - |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | - | - |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - |  |  |  |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - |  |  |  |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - |  |  |  |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - |  |  |  |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - |  |  |  |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - |  |  |  |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - |  |  |  |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - |  |  |  |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - |  |  |  |
| 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - |  |  |  |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - |  |  |  |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - |  |  |  |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - |  |  |  |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - |  |  |  |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - |  |  |  |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - |  |  |  |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - |  |  |  |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - |  |  |  |
| 2031-2035 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - |  |  |  |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - |  |  |  |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - |  |  |  |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - |  |  |  |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - |  |  |  |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - |  |  |  |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - |  |  |  |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - |  |  |  |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - |  |  |  |
| 2036-2040 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - |  |  |  |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - |  |  |  |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - |  |  |  |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - |  |  |  |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - |  |  |  |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - |  |  |  |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - |  |  |  |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - |  |  |  |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - |  |  |  |
| 2041-2045 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - |  |  |  |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - |  |  |  |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - |  |  |  |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - |  |  |  |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - |  |  |  |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - |  |  |  |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - |  |  |  |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - |  |  |  |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - |  |  |  |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах представлены в таблице 3.1.2 в пункте 3.1.

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.

  - Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа (не менее трех, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)

Таблица 4.1.1– Варианты развития систем теплоснабжения г.о. Воскресенск

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Год реализации | Мероприятие | Год реализации | Мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант развития |  | 2 вариант развития |  | 3 вариант развития |  |
| Существующие источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | Реконструкция котельной (Новлянский квартал). Установка "летнего" котла мощностью 12,7 МВт. Демонтаж паровой части в существующей котельной, модернизация ХВП, по адресу: г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 Характеристика до реализации мероприятия – 111,02 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 100,92 Гкал/ч | 2023 – 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
|  |  |  |  | Переключение части абонентов от Котельных №1 и №2 Новлянского квартала на БМК с. Федино | 2021-2022 | Переключение части абонентов от Котельных №1 и №2 Новлянского квартала на БМК с.Федино | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2022 | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2022 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 Новлянского кварталарасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 118,39 м (D= 820 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 118,39 м (D= 820 мм ). | 2024-2025 | - | - | - | - |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, 2 Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, 2 Новлянского кварталарасположенных по адресу: Московская обл.,г. о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1074,29 м (D= 273 мм ); L= 1085,24 м (D= 325 мм ); L= 79,61 м (D= 377мм ); L= 1285,24 м (D= 426 мм); L= 847,28 м (D= 529 мм ); L= 6,87 м (D= 720 мм); L= 92,49 м (D= 820 мм ); Сети ГВС: L= 74,64 м (D= 219 мм ); L= 742,04 м (D= 273 мм ) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1074,29 м (D= 273 мм ); L= 1085,24 м (D= 325 мм ); L= 79,61 м (D= 377 мм); L= 1285,24 м (D= 426 мм); L= 847,28 м (D= 529 мм); L= 6,87 м (D= 720 мм ); L= 92,49 м (D= 820 мм); Сети ГВС: L= 74,64 м (D= 219 мм ); L= 742,04 м (D= 273мм). | 2023-2025 | - | - | - | - |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 Новлянского квартала, расположенных по адресу: Московская обл.,г. о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 51,81 м (D= 820 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 51,81 м (D= 820 мм ); | 2024 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная 3 квартала | Реконструкция котельной 3 квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существущем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством дизельного РТХ, по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 6,14 Гкал/ч. | 2022-2024 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
| 3 | Котельная 4 квартала | Реконструкция котельной 4 квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании с увеличением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Характеристика до реализации мероприятия – 12,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 13,35 Гкал/ч. | 2022-2024 | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением тепловой мощности до 15 Гкал/час с целью ликвидации дефицита тепловой мощности | 2021 | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением тепловой мощности до 15 Гкал/час с целью ликвидации дефицита тепловой мощности | 2021 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Характеристика до реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 257,81 м (D= 159 мм) Характеристика после реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 257,81 м (D= 159 мм) | 2022-2023 | - | - | - | - |
| 4 | Котельная Больничного квартала | Реконструкция котельной Больничного квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством дизельного РТХ, по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 4,93 Гкал/ч. | 2025-2026 | - | - | - | - |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного кварталара, сположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 255,5 м (D= 377 мм); Сети ГВС: L= 17,55 м (D= 57 мм ); L= 235,67 м (D= 108 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 255,5 м (D= 377 мм); Сети ГВС: L= 17,55 м (D= 57 мм ); L= 235,67 м (D= 108 мм ). | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | Реконструкция котельной "Маришкино" (Москворечье). Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Маришкино, ул. Отдыха 2А. Характеристика до реализации мероприятия – 6,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,83 Гкал/ч. | 2027-2028 | - | - | - | - |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочаярасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Рабочая ул., 137. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 282,95 м (D= 273 мм ); L= 1172 м (D= 325 мм ); L= 225,59 м (D= 426 мм ); L= 121,12 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 594,85 м (D= 159 мм); L= 109,46 м (D= 219 мм); L= 535,46 м (D= 325 мм ) Характеристика после реализации мероприятия Сети отопления: L= 282,95 м (D= 273 мм ); L= 1172 м (D= 325 мм ); L= 225,59 м (D= 426 мм); L= 121,12 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 594,85 м (D= 159 мм ); L= 109,46 м (D= 219 мм); L= 535,46 м (D= 325 мм) | 2022-2024 | Перекладка участка тепловой сети от ТК-102 до ТК-103 в подземном бесканальном исполнении (Ду=400мм; L=187м) | 2021-2022 | Перекладка участка тепловой сети от ТК-102 до ТК-103 в подземном бесканальном исполнении (Ду=400мм; L=187м) | 2021-2022 |
|  |  | - | - | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
| 7 | Котельная «Московская» | Реконструкция котельной "Московская". Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Колыберево, переключение тепловых нагрузок котельной "Фурманова". Характеристика до реализации мероприятия – 12 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 16,75 Гкал/ч | 2026 – 2028 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Колыберево. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 30,87 м (D= 273 мм); L= 159,02 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 30,87 м (D= 273 мм ); L= 159,02 м (D= 325 мм); | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурманова. Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурмановарасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Фурманова, 10А. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 206,07 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 323,13 м (D= 159 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 206,07 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 323,13 м (D= 159 мм). | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | Реконструкция котельной "Мичурина". Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с увеличением установленной мощности и необходимостью реконструкции ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством РТХ (ДТ), по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 28,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 30,54 Гкал/ч | 2024 - 2026 | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением тепловой мощности до 40 Гкал/час с целью ликвидации дефицита тепловой мощности | 2021 | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением тепловой мощности до 40 Гкал/час с целью ликвидации дефицита тепловой мощности | 2021 |
|  |  |  |  | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2021-2022 | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2021-2022 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина. Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1367,28 м (D= 273 мм ); L= 66,21 м (D= 325 мм); L= 113,09 м (D= 377 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1367,28 м (D= 273 мм); L= 66,21 м (D= 325 мм); L= 113,09 м (D= 377 мм); | 2022-2023 | - | - | - | - |
| 10 | Котельная «Белинского» | Реконструкция котельной "Белинского". Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности и необходимостью строительства ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 7,22 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,73 Гкал/ч | 2027 - 2028 | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 микр. Лопатинский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 микр. Лопатинский, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 115,36 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 126,58 м (D= 219 мм ) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 115,36 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 126,58 м (D= 219 мм). | 2023-2024 | Вывод Котельной №1 микр. Лопатинский из эксплуатации с переводом абонентов на БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | 2022-2023 | Вывод Котельной №1 микр. Лопатинский из эксплуатации с переводом абонентов на БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | 2022-2023 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | Реконструкция котельной №3 Лопатинский. Реконструкция существующей котельной с увеличением установленной мощности, по адресу: г.о. Воскресенск, Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – 25,20 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 28,50 Гкал/ч | 2022 - 2024 | Строительство новой котельной взамен существующей | 2025-2028 | Строительство новой котельной взамен существующей | 2025-2028 |
|  |  |  |  | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2022-2023 | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2022-2023 |
|  |  |  |  | Переключение части абонентов от Котельной №3 микр. Лопатинский на БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | 2022-2023 | Переключение части абонентов от Котельной №3 микр. Лопатинский на БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | 2022-2023 |
|  |  | Строительство тепловой сети по ул. Весенняя/Ольховая для переподключения потребителей котельной №3. Переключение потребителей по ул. Весенняя/Ольховая (строительство ТС 2Ду 80, 160 м), автомойки и пожарной части (строительство ТС 2Ду 50, 80 м) на котельную №3. Характеристика до реализации мероприятия – 0 м (мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 160 м (2Ду = 80 мм); L= 80 м (2Ду = 50 мм); | 2022-2024 | - | - | - | - |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 микр. Лопатинский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 микр. Лопатинскийрасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 323,17 м (D= 273 мм); L= 1746,32 м (D= 325 мм); L= 280,23 м (D= 426 мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 323,17 м (D= 273 мм ); L= 1746,32 м (D= 325 мм); L= 280,23 м (D= 426 мм); | 2022-2023 | - | - | - | - |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | Строительство котельной "Интернатская". Строительство БМК, замещающий источник по адресу г.о. Воскресенск, р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,97 Гкал/ч | 2026 - 2027 | Модернизация котельной ул. Интернатская с увеличением мощности до 16,3 МВт (14 Гкал/час) с переключением абонентов от Котельной ул. Советская (ХХЗ) и Котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 2021-2022 | Модернизация котельной ул. Интернатская с увеличением мощности до 16,3 МВт (14 Гкал/час) с переключением абонентов от Котельной ул. Советская (ХХЗ) и Котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2040 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Интернатская». Реконструкция тепловых сетей от котельной «Интернатская», расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он р.п. Хорлово Интернатская ул., 5А. Характеристика до реализации мероприятия – - Сети отопления: L= 93 (2Ду = 200 ) L= 154,63 (D= 273 ); L= 192,62 (D= 325 ); Сети ГВС: L= 31,11 (D= 159 ); L= 193,53 (D= 219) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 93 (2Ду = 200 ); L= 154,63 (D= 273 ); L= 192,62 (D= 325 ); Сети ГВС: L= 31,11 (D= 159 ); L= 193,53 (D= 219). | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 14 | Котельная Советская | Строительство котельной в районе ТК-41 (котельная Советская). Строительство котельной, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) со снижением установленной мощности до 1,43 Гкал/ч на новом земельном участке в районе ТК-41 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,43 Гкал/ч | 2027 - 2028 | Вывод Котельной ул. Советская (ХХЗ) из эксплуатации с переводом абонентов на Котельную ул. Интернатская | 2021-2022 | Вывод Котельной ул. Советская (ХХЗ) из эксплуатации с переводом абонентов на Котельную ул. Интернатская | 2021-2022 |
|  |  | Строительство трубопровода ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (котельная Советская). Строительство тр-да ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (2Ду 50, протяженностью 100 м). Характеристика до реализации мероприятия – 0 м (мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 100 м (2Ду = 50 мм) | 2027-2028 | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ул. Школьная | Строительство котельной "Школьная". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 9,24 Гкал/ч | 2022 - 2023 | Строительство участка тепловой сети от камеры ТК-20 системы теплоснабжения Котельной ул. Школьная до Котельной ул. Зайцева (Бани) вдоль ул. Зайцева (Ду=100мм; L=540м) | 2021-2022 | Строительство участка тепловой сети от камеры ТК-20 системы теплоснабжения Котельной ул. Школьная до Котельной ул. Зайцева (Бани) вдоль ул. Зайцева (Ду=100мм; L=540м) | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Переключение абонентов от Котельной ул. Зайцева (Бани) на Котельную ул. Школьная | 2021-2022 | Переключение абонентов от Котельной ул. Зайцева (Бани) на Котельную ул. Школьная | 2021-2022 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная». Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная», расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онр. п. Фосфоритный, 2Б Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 22,64 м (D= 325 мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 22,64 м (D= 325 мм); | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 16 | Котельная "Баня" | Строительство котельной "Баня". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,60 Гкал/ч | 2027 - 2028 | Вывод Котельной ул. Зайцева (Бани) из эксплуатации с переводом абонентов на Котельную ул. Школьная | 2021-2022 | Вывод Котельной ул. Зайцева (Бани) из эксплуатации с переводом абонентов на Котельную ул. Школьная | 2021-2022 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | Реконструкция котельной д. Ратчино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования (в том числе оборудования ХВО) в существующем здании со снижением установленной мощности до 3,61 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1. Характеристика до реализации мероприятия – 7,51 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 3,13 Гкал/ч | 2025 - 2026 | - | - | - | - |
| 18 | Котельная д.Степанщино | Реконструкция котельной д. Степанщино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности до 1,43 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Степанщино, стр. 5/1. Характеристика до реализации мероприятия – 4,52 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,23 Гкал/ч | 2022 - 2023 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2023 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2023 |
| 19 | Котельная с.Косяково | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная с.Невское | Строительство замещающего источника мощностью 0,93 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, с. Невское, стр. ¼. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,8 Гкал/ч | 2025 – 2026 | Проектирование и строительство новой БМК с. Невское мощностью 1,78 МВт (1,53 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК с. Невское мощностью 1,78 МВт (1,53 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2038 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2038 |
| 21 | Котельная ДРП | Установка ТГУ мощностью 0,15 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ДРП-5. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,13 Гкал/ч | 2026 - 2027- | - | - | - | - |
| 22 | Котельная с. Конобеево | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | 2026 – 2028 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
| 23 | Котельная с. Барановское | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | 2024 – 2025 | - | - | - | - |
| 24 | Котельная с. Усадище | Реконструкция котельной д. Усадище. Автоматизация и диспетчеризация котельной по адресу: г.о. Воскресенск, д. Усадище, ул. Южная, д. 11. Характеристика до реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч | 2027 - 2028 | - | - | - | - |
| 25 | Котельная д.Леоново | Строительство ТГУ на котельной д. Леоново. Установка ТГУ мощностью 0,1 Гкал г.о. Воскресенск, д. Леоново, ул. Школьная, Характеристика до реализации мероприятия –0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,13 Гкал/ч. | 2024-2025 | - | - | - | - |
| 26 | Котельная д.Щербово | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | 2024 – 2025 | Проектирование и строительство новой БМК д. Щербово мощностью 0,62 МВт (0,53 Гкал/час) вместо существующей | 2021 | Проектирование и строительство новой БМК д. Щербово мощностью 0,62 МВт (0,53 Гкал/час) вместо существующей | 2021 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | Реконструкция котельной с. Ашитково. Реконструкция котельной г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 Характеристика до реализации мероприятия – 13,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 14,32 Гкал/ч. | 2024-2026 | Переключение части абонентов от Котельной с. Ашитково на БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | 2021-2022 | Переключение части абонентов от Котельной с. Ашитково на БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной с. Ашитково. Реконструкция тепловых сетей от котельной с. Ашитково, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онс. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 50,75 м (D= 273 мм); L= 137,11 м (D= 325 мм); Сети ГВС: L= 170,55 м (D= 133 мм ); L= 18,71 м (D= 159мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 50,75 м (D= 273 мм); L= 137,11 м (D= 325 мм); Сети ГВС: L= 170,55 м (D= 133 мм ); L= 18,71 м (D= 159 мм). | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | Установка ТГУ мощностью 0,3 МВт на котельной п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9, г.о. Воскресенск, МО. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,26 Гкал/ч | 2023 – 2024 | Проектирование и строительство новой БМК п. Виноградово мощностью 0,8 МВт (0,69 Гкал/час) вместо существующей | 2022 | Проектирование и строительство новой БМК п. Виноградово мощностью 0,8 МВт (0,69 Гкал/час) вместо существующей | 2022 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | Строительство замещающего источника мощностью 1,52 МВт за территорией фабрики, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,34 Гкал/ч | 2023 – 2024 | Проектирование и строительство новой БМК д. Золотово, ул. Московская мощностью 3,02 МВт (2,58 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК д. Золотово, ул. Московская мощностью 3,02 МВт (2,58 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | Строительство замещающего источника мощностью 0,47 МВт в районе ул. Овражная, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,43 Гкал/ч | 2023 - 2024 | Проектирование и строительство новой БМК д. Золотово, ул. Моховая мощностью 1 МВт (0,86 Гкал/час) вместо существующей | 2021 | Проектирование и строительство новой БМК д. Золотово, ул. Моховая мощностью 1 МВт (0,86 Гкал/час) вместо существующей | 2021 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | Строительство ТГУ на котельной д. Губино (школа). Установка ТГУ мощностью 0,24 МВт на котельной д. Губино, Центральная, д. 88 б, г.о. Воскресенск Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч | 2024 – 2025 | Проектирование и строительство новой БМК д. Губино мощностью 0,4 МВт (0,344 Гкал/час) вместо существующей | 2022 | Проектирование и строительство новой БМК д. Губино мощностью 0,4 МВт (0,344 Гкал/час) вместо существующей | 2022 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | Реконструкция котельной д. Ратмирово. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования с заменой топлива на пеллеты по адресу: г.о. Воскресенск, д. Ратмирово Характеристика до реализации мероприятия – 0,59 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч | 2023 - 2024 | - | - | - | - |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | Реконструкция котельной №1 г. Белозерский. Установка "летнего" котла мощностью 4,0 МВт; Модернизация системы автоматизации котельной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6. Характеристика до реализации мероприятия – 60,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 63,45 Гкал/ч | 2026 - 2027 | Реконструкция РТХ | 2021-2022 | Реконструкция РТХ | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2038; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2038; 2040 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, пос. Белоозерский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, пос. Белоозерскийрасположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онг. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 696,9 м (D= 273 мм ); L= 422,48 м (D= 325 мм); L= 214,89 м (D= 426 мм); L= 753,54 м (D= 529 мм); Сети ГВС: L= 78,91 м (D= 108 мм); L= 547,9 м (D= 159 мм ); L= 73,85 м (D= 219 мм ) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 696,9 м (D= 273 мм); L= 422,48 м (D= 325 мм ); L= 214,89 м (D= 426 мм ); L= 753,54 м (D= 529 мм ); Сети ГВС: L= 78,91 м (D= 108 мм ); L= 547,9 м (D= 159 мм); L= 73,85 м (D= 219 мм ) | 2025-2027 | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | 2023-2025 | - | - | - | - |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2, пос. Белоозерский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2, пос. Белоозерский, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онг. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 306,9 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 306,9 м (D= 325 мм); | 2023-2024 | Проектирование и строительство новой котельной №2 г. Белоозерский мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой котельной №2 г.Белоозерский мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 |
|  |  | - | - | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | Строительство ТГУ на котельной №3 д. Цибино. Установка на территории котельной ТГУ, мощностью 0,35 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,30 Гкал/ч | 2027-2028 | Проектирование и строительство новой котельной №3 д. Цибино мощностью 0,7 МВт (0,6 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой котельной №3 д. Цибино мощностью 0,7 МВт (0,6 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | Реконструкция котельной д. Фаустово. Характеристика до реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч. | 2022-2024 | - | - | - | - |
| 37 | Котельная №3А | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | Реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ АО «ВМУ». Реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ АО «ВМУ», расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 691,3 м (D= 273 мм); L= 1405,17 м (D= 325 мм ); L= 979,33 м (D= 529 мм ); L= 867,82 м (D= 630 мм ); Сети ГВС: L= 172,27 м (D= 89 мм); L= 5,84 м (D= 108 мм); L= 257,48 м (D= 159 мм); L= 54,99 м (D= 219 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 691,3 м (D= 273 мм); L= 1405,17 м (D= 325 мм); L= 979,33 м (D= 529 мм); L= 867,82 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 172,27 м (D= 89 мм); L= 5,84 м (D= 108 мм); L= 257,48 м (D= 159 мм ); L= 54,99 м (D= 219 мм). | 2025-2026 | Переключение абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" на БМК г. Воскресенск, ул. Советская. | 2022-2023 | Переключение абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" на БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, БМК г. Воскресенск, ул. Советская и БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова. | 2022-2023 |
| 40 | КТС 019 п.им.Цюрупы | - | - | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
| 41 | Крышная котельная | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск-Техноткань" | - | - | Переключение абонентов от Котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань" на Котельную ул. Интернатская. | 2021-2022 | Переключение абонентов от Котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань" на Котельную ул. Интернатская. | 2021-2022 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр». Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр», расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 257,49 м (D= 273 мм); L= 557,29 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 257,49 м (D= 273 мм); L= 557,29 м (D= 325 мм ). | 2023-2024 | Переключение части абонентов от Котельной ОАО "Фетр" на БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | 2022 | Переключение части абонентов от Котельной ОАО "Фетр" на БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | 2022 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | Автоматизация ЦТП | 2021-2022 | Автоматизация ЦТП | 2021-2022 |
|  | - | - | - | Перекладка ветхих тепловых сетей с применением стальных труб с современной изоляцией и труб из полимерных материалов | 2021-2022 | Перекладка ветхих тепловых сетей с применением стальных труб с современной изоляцией и труб из полимерных материалов | 2021-2022 |
| Перспективные источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | Строительство котельной с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской. Строительство котельной мощностью 1,6 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,38 Гкал/ч | 2024 - 2025 | - | - | - | - |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | Строительство котельной с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. Строительство котельной мощностью 3,3 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,84 Гкал/ч | 2024 - 2025 | - | - | - | - |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | Строительство котельной д. Щербово. Строительство замещающего источника мощностью 0,27 Гкал/ч со снижением установленной мощности, Московская область г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,27 Гкал/ч | 2024 - 2025 | - | - | - | - |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | Строительство ТГУ с. Конобеево. Установка ТГУ 0,1 Гкал/ч г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 2026 – 2028 | - | - | - | - |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | Строительство котельной с. Конобеево в районе ул. Новые дома. Строительство котельной мощностью 3,2 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 3,20 Гкал/ч | 2026 – 2028 | - | - | - | - |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | Строительство котельной с. Конобеево в районе школы № 99. Строительство котельной мощностью 0,75 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,75 Гкал/ч | 2026 – 2028 | - | - | - | - |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | Строительство котельной в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково. Строительство источника мощностью 2,72 Гкал/ч с. Ашитково, г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,72 Гкал/ч | 2024 – 2026 |  |  |  |  |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | Строительство котельной г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. Строительство замещающего источника мощностью 8,5 МВт в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, отказ от эксплуатации 578 м транзитного участка т/с 2Ду 300 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 7,25 Гкал/ч | 2023 - 2025 |  |  |  |  |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | Строительство ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. Установка на территории существующей котельной ТГУ мощностью 0,12 МВт для теплоснабжения двух ближайших потребителей. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 2023 - 2025 |  |  |  |  |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | Строительство БМК на Котельной №1 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной на новом ЗУ на месте ЦТП 10 кв (ул. Промплощадка, 7В, Воскресенск) со снижением установленной мощности (7,15 Гкал/ч). Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 7,15 Гкал/ч | 2026 - 2028 |  |  |  |  |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | Строительство БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,65 Гкал/ч Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,65 Гкал/ч | 2026 - 2028 |  |  |  |  |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская). Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,02 Гкал/ч | 2027 - 2028 |  |  |  |  |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Советская мощностью 90 МВт (77,39 Гкал/час) с переключением абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Советская мощностью 51,4 МВт (44,31 Гкал/час) с переключением части абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова мощностью 25,6 МВт (22 Гкал/час) с переключением части абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд мощностью 18 МВт (15,52 Гкал/час) с переключением части абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд мощностью 18 МВт (15,52 Гкал/час) с переключением части абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 |
| 60 | Новая котельная п. Федино | Строительство котельной п. Федино. Строительство замещающего источника мощностью 9,57 МВт на месте ЦТП в п. Федино. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,23 Гкал/ч | 2023 – 2025 | Проектирование и строительство новой БМК с. Федино мощностью 17,1 МВт (14,7 Гкал/час) с переключением части абонентов от Котельных №1 и 2 Новлянского квартала | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК с. Федино мощностью 17,1 МВт (14,7 Гкал/час) с переключением части абонентов от Котельных №1 и 2 Новлянского квартала | 2021-2022 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | Проектирование и строительство новой БМК п. Виноградово, ул. Зеленая мощностью 3,5 МВт (3 Гкал/час) с переключением части абонентов от Котельной с. Ашитково | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК п. Виноградово, ул. Зеленая мощностью 3,5 МВт (3 Гкал/час) с переключением части абонентов от Котельной с. Ашитково | 2021-2022 |
| 62 | БМК Фаустово | - | - | Ввод в эксплуатацию БМК Фаустово | 2021 | Ввод в эксплуатацию БМК Фаустово | 2021 |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | - | - | Строительство перспективной котельной д. Ворщиково теплопроизводительностью 0,5 Гкал/час для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2021 | Строительство перспективной котельной д. Ворщиково теплопроизводительностью 0,5 Гкал/час для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2021 |
|  |  | - | - | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2021 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2021 |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | Строительство перспективной котельной г. Белоозерский, ул. Садовая теплопроизводительностью 15 Гкал/час для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство перспективной котельной г. Белоозерский, ул. Садовая теплопроизводительностью 15 Гкал/час для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
|  |  | - | - | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025-2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025-2040 |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск ул. Центральная мощностью 32 МВт (28,05 Гкал/час) с сетями | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск ул. Центральная мощностью 32 МВт (28,05 Гкал/час) с сетями | 2021-2022 |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск ул. Центральная мощностью 33 МВт (28,37 Гкал/час) с сетями | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск ул. Центральная мощностью 33 МВт (28,37 Гкал/час) с сетями | 2021-2022 |
|  |  | Мероприятия по обеспечению достоверного учета ТЭР. Мероприятия по обеспечению достоверного учета ТЭР, приведение узлов учета к требованиям нормативно-технической документации на котельных г.о. Воскресенск. | 2022-2045 | - | - | - | - |

Таблица 4.1.2 – Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения г.о. Воскресенск на закрытые

| № п/п | Наименование и адрес расположения источника теплоснабжения | Срок перевода абонентов на закрытую систему теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 2027 год до начала ОЗП |
| 2 | Котельная ул. Мичурина, г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 2026 год до начала ОЗП |
| 3 | Котельная №3 Лопатинский, г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 2024 год до начала ОЗП |

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий, первый вариант развития теплоснабжения из предложенных трех вариантов является приоритетным.

4.3 Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения

Основными источниками газоснабжения г.о. Воскресенска являются:

КГМО (кольцо газопроводов Московской области) Д=1200мм и Д=800мм Р≤5,5 МПа, проходящего в юго-восточной части г. Воскресенска. От кольцевого газопровода по отводу Д=150мм Р≤5,5МПа газ поступает на ГРС г. Воскресенска; - по отводу Д=400мм Р≤5,5 МПа газ поступает на ГРС «Фосфоритный рудник».

Магистральный газопровод Москва - Воскресенск Д=1000мм Р≤5,5 МПа, проложенный в юго-западной части от г. Воскресенска, на отводе Д=500мм Р≤5,5 МПа которого расположена ГРС «Минеральные удобрения».

От ГРС г. Воскресенска по газопроводу Д=500 мм в город газ поступает давлением Р≤0,6 МПа. Город имеет разветвленную сеть газопроводов высокого давления Р≤0,6 МПа, от которой получают газ промышленные предприятия и население города.

От ГРС «Минеральные удобрения» газ в город поступает по газопроводам Д=700мм Р≤1,2 МПа и Д=500мм Р≤0,6 МПа. Эти газопроводы обеспечивают надежность и потребности в природном газе г. Воскресенска.

От ГРС «Фосфоритный рудник» в города газ поступает по газопроводу Д=500мм Р≤1,2 МПа, а по газопроводу Д=350мм Р≤1,2 МПа поступает до ГГРП, а от него по газопроводу Д=250мм Р≤0,6 МПа газ поступает в город, подпитывая сети города.

Таким образом, газ в город поступает от 3-х ГРС, что обеспечивает его надежность в системе газоснабжения потребителей.

Предлагаются мероприятия, направленные на централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количестве для потребителей, снижение риска здоровья, связанного с водным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки.

В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов городского округа Воскресенск в топливно-энергетических ресурсах необходимо решить следующие вопросы местного значения:

-обеспечение условий для надёжного и бесперебойного функционирования действующих инженерных сетей;

-формирование условий для дальнейшего развития системы инженерной инфраструктуры;

-внедрение энергоэффективных технологий;

-снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Планируемые для размещения и существующие объекты инженерной инфраструктуры позволят обеспечить потребителей электро-, тепло- газо-, водоснабжением и водоотведением в полном объёме и с высокой степенью надёжности.

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещаются в установленных генеральным планом функциональных зонах: производственных, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории: охранные, санитарно-защитные, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи ткепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения в рамках приоритетного варианта развития не рассматриваются из-за отсутствия необходимости.

  - Обоснования расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Обоснования расчетов  ценовых последствий для потребителей представлены в разделе 15 Утверждаемой части.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Московская» | Реконструкция котельной "Московская". Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Колыберево, переключение тепловых нагрузок котельной "Фурманова". Характеристика до реализации мероприятия – 12 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 16,75 Гкал/ч | 2026 – 2028 |

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения,  перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Предложения по модернизации источников теплоснабжения с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения г.о. Воскресенск представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 - Предложения по модернизации источников теплоснабжения с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения г.о. Воскресенск

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | Реконструкция котельной (Новлянский квартал). Установка "летнего" котла мощностью 12,7 МВт. Демонтаж паровой части в существующей котельной, модернизация ХВП, по адресу: г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 Характеристика до реализации мероприятия – 111,02 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 100,92 Гкал/ч | 2023 – 2025 |
| 2 | Котельная 3 квартала | Реконструкция котельной 3 квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существущем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством дизельного РТХ, по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 6,14 Гкал/ч. | 2022-2024 |
| 3 | Котельная 4 квартала | Реконструкция котельной 4 квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании с увеличением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Характеристика до реализации мероприятия – 12,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 13,35 Гкал/ч. | 2022-2024 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | Реконструкция котельной Больничного квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством дизельного РТХ, по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 4,93 Гкал/ч. | 2025-2026 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | Реконструкция котельной "Маришкино" (Москворечье). Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Маришкино, ул. Отдыха 2А. Характеристика до реализации мероприятия – 6,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,83 Гкал/ч. | 2027-2028 |
| 7 | Котельная «Московская» | Реконструкция котельной "Московская". Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Колыберево, переключение тепловых нагрузок котельной "Фурманова". Характеристика до реализации мероприятия – 12 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 16,75 Гкал/ч | 2026 – 2028 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | Реконструкция котельной "Мичурина". Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с увеличением установленной мощности и необходимостью реконструкции ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством РТХ (ДТ), по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 28,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 30,54 Гкал/ч | 2024 - 2026 |
| 10 | Котельная «Белинского» | Реконструкция котельной "Белинского". Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности и необходимостью строительства ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 7,22 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,73 Гкал/ч | 2027 - 2028 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | Реконструкция котельной №3 Лопатинский. Реконструкция существующей котельной с увеличением установленной мощности, по адресу: г.о. Воскресенск, Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – 25,20 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 28,50 Гкал/ч | 2022 - 2024 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | Строительство котельной "Интернатская". Строительство БМК, замещающий источник по адресу г.о. Воскресенск, р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,97 Гкал/ч | 2026 - 2027 |
| 14 | Котельная Советская | Строительство котельной в районе ТК-41 (котельная Советская). Строительство котельной, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) со снижением установленной мощности до 1,43 Гкал/ч на новом земельном участке в районе ТК-41 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,43 Гкал/ч | 2027 - 2028 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | Строительство котельной "Школьная". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 9,24 Гкал/ч | 2022 - 2023 |
| 16 | Котельная "Баня" | Строительство котельной "Баня". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,60 Гкал/ч | 2027 - 2028 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | Реконструкция котельной д. Ратчино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования (в том числе оборудования ХВО) в существующем здании со снижением установленной мощности до 3,61 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1. Характеристика до реализации мероприятия – 7,51 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 3,13 Гкал/ч | 2025 - 2026 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | Реконструкция котельной д. Степанщино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности до 1,43 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Степанщино, стр. 5/1. Характеристика до реализации мероприятия – 4,52 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,23 Гкал/ч | 2022 - 2023 |
| 20 | Котельная с.Невское | Строительство замещающего источника мощностью 0,93 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, с. Невское, стр. ¼. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,8 Гкал/ч | 2025 – 2026 |
| 21 | Котельная ДРП | Установка ТГУ мощностью 0,15 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ДРП-5. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,13 Гкал/ч | 2026 - 2027 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | 2026 – 2028 |
| 23 | Котельная с. Барановское | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | 2024 – 2025 |
| 24 | Котельная с. Усадище | Реконструкция котельной д. Усадище. Автоматизация и диспетчеризация котельной по адресу: г.о. Воскресенск, д. Усадище, ул. Южная, д. 11. Характеристика до реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч | 2027 - 2028 |
| 25 | Котельная д.Леоново | Строительство ТГУ на котельной д. Леоново. Установка ТГУ мощностью 0,1 Гкал г.о. Воскресенск, д. Леоново, ул. Школьная, Характеристика до реализации мероприятия –0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,13 Гкал/ч. | 2024-2025 |
| 26 | Котельная д.Щербово | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | 2024 – 2025 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | Реконструкция котельной с. Ашитково. Реконструкция котельной г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 Характеристика до реализации мероприятия – 13,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 14,32 Гкал/ч. | 2024-2026 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | Установка ТГУ мощностью 0,3 МВт на котельной п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9, г.о. Воскресенск, МО. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,26 Гкал/ч | 2023 – 2024 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | Строительство замещающего источника мощностью 1,52 МВт за территорией фабрики, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,34 Гкал/ч | 2023 – 2024 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | Строительство замещающего источника мощностью 0,47 МВт в районе ул. Овражная, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,43 Гкал/ч | 2023 - 2024 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | Строительство ТГУ на котельной д. Губино (школа). Установка ТГУ мощностью 0,24 МВт на котельной д. Губино, Центральная, д. 88 б, г.о. Воскресенск Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч | 2024 – 2025 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | Реконструкция котельной д. Ратмирово. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования с заменой топлива на пеллеты по адресу: г.о. Воскресенск, д. Ратмирово Характеристика до реализации мероприятия – 0,59 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч | 2023 - 2024- |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | Реконструкция котельной №1 г. Белозерский. Установка "летнего" котла мощностью 4,0 МВт; Модернизация системы автоматизации котельной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6. Характеристика до реализации мероприятия – 60,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 63,45 Гкал/ч | 2026 - 2027 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | 2023-2025 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | Строительство ТГУ на котельной №3 д. Цибино. Установка на территории котельной ТГУ, мощностью 0,35 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,30 Гкал/ч | 2027-2028 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | Реконструкция котельной д. Фаустово. Характеристика до реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч. | 2022-2024 |

  - Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Перевод существующих потребителей централизованного теплоснабжения на индивидуальное теплоснабжение рассматривается в мероприятиях п. 4.1 в таблице 4.1.1.

  - Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения.

Подключение существующих потребителей с индивидуальным теплоснабжением к источникам централизованного теплоснабжения не рассматривается.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники с комбинированной выработкой тепловой энергии не работают совместно.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Предложения по выводу из эксплуатации избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы представлены в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1 – Предложения по выводу из эксплуатации существующих тепловых источников для приоритетного варианта развития

| Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Конобеево | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | 2026 – 2028 |
| Котельная с. Барановское | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | 2024 – 2025 |
| Котельная д.Щербово | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | 2024 – 2025 |
| Котельная № 2 г.Белоозерский | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | 2023-2025 |

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В г.о. Воскресенск переоборудование котельных в источники комбинированной электрической и тепловой энергии не предусматривается.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики работы существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 5.11.1.

Таблица 5.11.1 – Температурные графики работы существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Проектный температурный график,°С | Фактический температурный график,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 110/70 | 110/70 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 95/70 | 95/70 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 95/70 | 95/70 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 110/70 | 110/70 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 95/70 | 95/70 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 95/70 | 95/70 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 95/70 | 95/70 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 95/70 | 95/70 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 95/70 | 95/70 |

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблицах 5.12.1 и 5.12.2.

Таблица 5.12.1 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения по состоянию на базовый период 2019 год, Гкал/час | Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения в первом варианте развития, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 111,000 | 100,920 | 100,920 | 100,920 | 100,920 | 100,920 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 9,000 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 12,000 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 9,000 | 9,000 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 6,000 | 6,000 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 12,000 | 12,000 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 16,750 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 12,000 | 12,000 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 28,010 | 28,010 | 30,540 | 30,540 | 30,540 | 30,540 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 7,220 | 7,220 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 33,480 | 33,480 | 33,480 | 33,480 | 33,480 | 33,480 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 25,200 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 12,000 | 12,000 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 4,500 | 4,500 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 12,000 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 1,600 | 1,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 7,510 | 7,510 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 4,520 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 0,860 | 0,860 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,700 | 0,700 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 14,000 | 14,000 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 6,300 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 0,560 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 0,400 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 13,000 | 13,000 | 14,320 | 14,320 | 14,320 | 14,320 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,690 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 7,800 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 1,050 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 0,600 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 0,590 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 60,010 | 60,010 | 63,450 | 63,450 | 63,450 | 63,450 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 20,000 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 1,810 | 1,810 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 7,830 | 7,830 | 7,830 | 7,830 | 7,830 | 7,830 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.12.2 – Предложения по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

| Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | Строительство котельной с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской. Строительство котельной мощностью 1,6 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,38 Гкал/ч | 2024 - 2025 |
| Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | Строительство котельной с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. Строительство котельной мощностью 3,3 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,84 Гкал/ч | 2024 - 2025 |
| Перспективная котельная д. Щербово | Строительство котельной д. Щербово. Строительство замещающего источника мощностью 0,27 Гкал/ч со снижением установленной мощности, Московская область г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,27 Гкал/ч | 2024 - 2025 |
| ТГУ с. Конобеево | Строительство ТГУ с. Конобеево. Установка ТГУ 0,1 Гкал/ч г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 2026 – 2028 |
| Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | Строительство котельной с. Конобеево в районе ул. Новые дома. Строительство котельной мощностью 3,2 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 3,20 Гкал/ч | 2026 – 2028 |
| Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | Строительство котельной с. Конобеево в районе школы № 99. Строительство котельной мощностью 0,75 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,75 Гкал/ч | 2026 – 2028 |
| Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | Строительство котельной в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково. Строительство источника мощностью 2,72 Гкал/ч с. Ашитково, г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,72 Гкал/ч | 2024 – 2026 |
| Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | Строительство котельной г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. Строительство замещающего источника мощностью 8,5 МВт в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, отказ от эксплуатации 578 м транзитного участка т/с 2Ду 300 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 7,25 Гкал/ч | 2023 - 2025 |
| ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | Строительство ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. Установка на территории существующей котельной ТГУ мощностью 0,12 МВт для теплоснабжения двух ближайших потребителей. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 2023 - 2025 |
| БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | Строительство БМК на Котельной №1 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной на новом ЗУ на месте ЦТП 10 кв (ул. Промплощадка, 7В, Воскресенск) со снижением установленной мощности (7,15 Гкал/ч). Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 7,15 Гкал/ч | 2026 - 2028 |
| БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | Строительство БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,65 Гкал/ч Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,65 Гкал/ч | 2026 - 2028 |
| ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская). Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,02 Гкал/ч | 2027 - 2028 |
| Новая котельная п. Федино | Строительство котельной п. Федино. Строительство замещающего источника мощностью 9,57 МВт на месте ЦТП в п. Федино. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,23 Гкал/ч | 2023 – 2025 |

  - Предложения по по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории г.о. Воскресенск не рассматриваются варианты развития системы теплоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не рассматриваются из-за отсутствия необходимости.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей представлены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1 - Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

| Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Котельная №3 Лопатинский | Строительство тепловой сети по ул. Весенняя/Ольховая для переподключения потребителей котельной №3. Переключение потребителей по ул. Весенняя/Ольховая (строительство ТС 2Ду 80, 160 м), автомойки и пожарной части (строительство ТС 2Ду 50, 80 м) на котельную №3. | 2022-2024 |
| Котельная Советская | Строительство трубопровода ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (котельная Советская). Строительство тр-да ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (2Ду 50, протяженностью 100 м). | 2027-2028 |

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы,  коэффициент готовности,  живучести.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

По результатам анализа физического износа тепловых сетей, фактической повреждаемости тепловых сетей разработаны предложения по реконструкции существующих тепловых сетей.

Стратегия развития тепловых сетей на 2020-2040 гг., направленная на обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения, заключается в следующем:

- полная модернизация всех тепловых сетей с высоким износом (более 60%) и участвующих в производственном процессе, в течение 15 лет;

- поддержание тепловых сетей в исправном техническом состоянии за счет выполнения ежегодной реконструкции в количестве 5% от общего количества.

7.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

ГВС части потребителей от котельной Новлянский квартал, котельной ул. Мичурина, котельной №3 Лопатинский осуществляется по открытой схеме подключения системы ГВС к сетям теплоснабжения. Мероприятия по переводу котельных с открытой системой теплоснабжения на закрытую приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1- Ориентировочная стоимость мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения г.о. Воскресенск на закрытые

| № п/п | Наименование и адрес расположения источника теплоснабжения | Срок перевода абонентов на закрытую систему теплоснабжения | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 2027 год до начала ОЗП | 33000 |
| 2 | Котельная ул. Мичурина, г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 2026 год до начала ОЗП | 100000 |
| 3 | Котельная №3 Лопатинский, г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 2024 год до начала ОЗП | 70000 |
| ИТОГО: |  |  | 203000 |

7.2.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

ГВС части потребителей от котельной Новлянский квартал, котельной ул. Мичурина, котельной №3 Лопатинский осуществляется по открытой схеме подключения системы ГВС к сетям теплоснабжения. Мероприятия по переводу котельных с открытой системой теплоснабжения на закрытую приведены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 - Ориентировочная стоимость мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения г.о. Воскресенск на закрытые

| № п/п | Наименование и адрес расположения источника теплоснабжения | Срок перевода абонентов на закрытую систему теплоснабжения | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 2027 год до начала ОЗП | 33000 |
| 2 | Котельная ул. Мичурина, г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 2026 год до начала ОЗП | 100000 |
| 3 | Котельная №3 Лопатинский, г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 2024 год до начала ОЗП | 70000 |
| ИТОГО: |  |  | 203000 |

8.Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 – Годовое потребление топлива источниками теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Вид потребляемого топлива тыс. куб. м (тонн) | Годовой расход топлива в натуральном эквиваленте |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | Природный газ | 23615,120 | 23615,120 | 23615,120 | 23615,120 | 23615,120 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | Природный газ | 1377,240 | 1377,240 | 1377,240 | 1377,240 | 1377,240 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | Природный газ | 3285,980 | 3285,980 | 3285,980 | 3285,980 | 3285,980 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | Природный газ | 1747,120 | 1747,120 | 1747,120 | 1747,120 | 1747,120 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | Природный газ | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | Природный газ | 12215,300 | 12215,300 | 12215,300 | 12215,300 | 12215,300 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | Природный газ | 2661,870 | 5408,982 | 5408,982 | 5408,982 | 5408,982 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Природный газ | 3045,390 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | Природный газ | 10863,180 | 10863,180 | 10863,180 | 10863,180 | 10863,180 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | Природный газ | 1070,160 | 1070,160 | 1070,160 | 1070,160 | 1070,160 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | Природный газ | 5573,050 | 5573,050 | 5573,050 | 5573,050 | 5573,050 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | Природный газ | 9961,640 | 9961,640 | 9961,640 | 9961,640 | 9961,640 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | Природный газ | 1808,490 | 1808,490 | 1808,490 | 1808,490 | 1808,490 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | Природный газ | 757,500 | 757,500 | 757,500 | 757,500 | 757,500 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | Природный газ | 3204,160 | 3204,160 | 3204,160 | 3204,160 | 3204,160 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | Природный газ | 604,800 | 604,800 | 604,800 | 604,800 | 604,800 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | Природный газ | 1275,170 | 1275,170 | 1275,170 | 1275,170 | 1275,170 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | Природный газ | 455,720 | 455,720 | 455,720 | 455,720 | 455,720 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | Природный газ | 527,320 | 527,320 | 527,320 | 527,320 | 527,320 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | Дизельное | 175,240 | 175,240 | 175,240 | 175,240 | 175,240 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | Дизельное | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Природный газ | 2163,860 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Природный газ | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | Природный газ | 310,210 | 310,210 | 310,210 | 310,210 | 310,210 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | Уголь | 106,610 | 106,610 | 106,610 | 106,610 | 106,610 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Дизельное | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | Природный газ | 4091,000 | 4091,000 | 4091,000 | 4091,000 | 4091,000 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | Уголь | 309,750 | 309,750 | 309,750 | 309,750 | 309,750 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | Мазут | 1052,770 | 1052,770 | 1052,770 | 1052,770 | 1052,770 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | Дизельное | 149,900 | 149,900 | 149,900 | 149,900 | 149,900 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | Уголь | 160,200 | 160,200 | 160,200 | 160,200 | 160,200 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | Уголь | 258,080 | 258,080 | 258,080 | 258,080 | 258,080 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | Природный газ | 14778,663 | 14778,663 | 14778,663 | 14778,663 | 14778,663 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Природный газ | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | Природный газ | 55,046 | 55,046 | 55,046 | 55,046 | 55,046 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | Природный газ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | Природный газ | 274,739 | 274,739 | 274,739 | 274,739 | 274,739 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | Природный газ | 1543,000 | 1543,000 | 1543,000 | 1543,000 | 1543,000 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | Природный газ | 9857,400 | 9857,400 | 9857,400 | 9857,400 | 9857,400 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | Природный газ | 2561,080 | 2561,080 | 2561,080 | 2561,080 | 2561,080 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | Природный газ | 668,928 | 668,928 | 668,928 | 668,928 | 668,928 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | Природный газ | 1380,478 | 1380,478 | 1380,478 | 1380,478 | 1380,478 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | Природный газ | 3672,000 | 3672,000 | 3672,000 | 3672,000 | 3672,000 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | Природный газ | 455,720 | 455,720 | 455,720 | 455,720 | 455,720 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | Природный газ | 512,300 | 512,300 | 512,300 | 512,300 | 512,300 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | Природный газ | 1045,600 | 1045,600 | 1045,600 | 1045,600 | 1045,600 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | Природный газ | 112,650 | 112,650 | 112,650 | 112,650 | 112,650 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Природный газ | - | 79,450 | 79,450 | 79,450 | 79,450 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Природный газ | - | 1203,710 | 1203,710 | 1203,710 | 1203,710 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Природный газ | - | 324,860 | 324,860 | 324,860 | 324,860 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | Природный газ | 951,230 | 951,230 | 951,230 | 951,230 | 951,230 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | Природный газ | 2360,980 | 2360,980 | 2360,980 | 2360,980 | 2360,980 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | Природный газ | 65,340 | 65,340 | 65,340 | 65,340 | 65,340 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | Природный газ | - | 2310,740 | 2310,740 | 2310,740 | 2310,740 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | Природный газ | - | 501,460 | 501,460 | 501,460 | 501,460 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | Природный газ | - | 86,150 | 86,150 | 86,150 | 86,150 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - |  |  |  |  |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - |  |  |  |  |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - |  |  |  |  |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | Природный газ | 3105,640 | 3105,640 | 3105,640 | 3105,640 | 3105,640 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - |  |  |  |  |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - |  |  |  |  |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - |  |  |  |  |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - |  |  |  |  |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - |  |  |  |  |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - |  |  |  |  |

8.2. Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения

Таблица 8.2.1 – Потребление природного газа в зонах индивидуального теплоснабжения

| Годы | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление природного газа, тыс.куб.м | 31239 | 39378 | 45645 | 51106 | 59045 | 62301 |

8.3. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории г.о. Воскресенск применение возобновляемых источников энергии и видов местного топлива не предусмотрено ввиду отсутствия последних.

Таблица 8.3.1- Виды потребляемого топлива источниками теплоснабжения за 2019 г.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Потребление топлива, тыс. куб. м. (тонн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 23615,12 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1377,24 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 3285,98 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1747,12 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 520,00 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 12215,30 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 2661,87 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 3045,39 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 10863,18 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1070,16 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 5573,05 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 9961,64 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1808,49 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 757,50 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 3204,16 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 604,80 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1275,17 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 455,72 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 527,32 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 175,24 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 57,30 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 2163,86 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1715,44 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 310,21 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 106,61 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 57,40 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 4091,00 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 309,75 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Мазут | 1052,77 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 149,90 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 160,20 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 258,08 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 14778,663 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 4032,71 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 55,046 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 100,000 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Природный газ | 274,739 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | Природный газ | 1543,00 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | Природный газ | 9857,4 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | Природный газ | 2561,08 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Природный газ | 668,928 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Природный газ | 1380,478 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | Природный газ | 3672 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | Природный газ | 455,72 |
| Итого природный газ: |  |  |  |  | 132229,47 |
| Итого дизельное топливо: |  |  |  |  | 439,836 |
| Итого мазут: |  |  |  |  | 1052,77 |
| Итого уголь: |  |  |  |  | 834,644 |

8.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии г.о. Воскресенск качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87. Физические свойства видов топлива представлены ниже в таблице.

Таблица 8.4.1 – Физические свойства видов топлива

| Вид топлива | Ед. изм. | Низшая теплота сгорания | Коэф.пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | куб.м | 8200 ккал/куб.м | 1,171 |
| Дизельное топливо | т | 10150 ккал/кг | 1,45 |
| Мазут | т | 9250 ккал/кг | 1,321 |
| Уголь | т | 5180 ккал/кг | 0,74 |

8.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в г.о. Воскресенск является природный газ.

8.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На территории г.о. Воскресенск приоритетным развитием топливного баланса является газификация источников тепловой энергии, работающие на твердых и жидких видах топлива.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.1 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Стоимость, тыс.руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | Реконструкция котельной (Новлянский квартал). Установка "летнего" котла мощностью 12,7 МВт. Демонтаж паровой части в существующей котельной, модернизация ХВП, по адресу: г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 Характеристика до реализации мероприятия – 111,02 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 100,92 Гкал/ч | 147360,16 | 2023 – 2025 |
| 2 | Котельная 3 квартала | Реконструкция котельной 3 квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существущем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством дизельного РТХ, по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 6,14 Гкал/ч. | 71547,89 | 2022-2024 |
| 3 | Котельная 4 квартала | Реконструкция котельной 4 квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании с увеличением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Характеристика до реализации мероприятия – 12,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 13,35 Гкал/ч. | 133947,48 | 2022-2024 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | Реконструкция котельной Больничного квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством дизельного РТХ, по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 4,93 Гкал/ч. | 117084,67 | 2025-2026 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | Реконструкция котельной "Маришкино" (Москворечье). Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Маришкино, ул. Отдыха 2А. Характеристика до реализации мероприятия – 6,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,83 Гкал/ч. | 34147,97 | 2027-2028 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | - | - | - |
| 7 | Котельная «Московская» | Реконструкция котельной "Московская". Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Колыберево, переключение тепловых нагрузок котельной "Фурманова". Характеристика до реализации мероприятия – 12 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 16,75 Гкал/ч | 326 274,70 | 2026 – 2028 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | - | - | - |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | Реконструкция котельной "Мичурина". Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с увеличением установленной мощности и необходимостью реконструкции ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством РТХ (ДТ), по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 28,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 30,54 Гкал/ч | 173 401,37 | 2024 - 2026 |
| 10 | Котельная «Белинского» | Реконструкция котельной "Белинского". Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности и необходимостью строительства ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 7,22 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,73 Гкал/ч | 57025,43 | 2027 - 2028 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | - | - | -- |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | Реконструкция котельной №3 Лопатинский. Реконструкция существующей котельной с увеличением установленной мощности, по адресу: г.о. Воскресенск, Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – 25,20 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 28,50 Гкал/ч | 323 604,00 | 2022 - 2024 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | Строительство котельной "Интернатская". Строительство БМК, замещающий источник по адресу г.о. Воскресенск, р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,97 Гкал/ч | 139778,84 | 2026 - 2027 |
| 14 | Котельная Советская | Строительство котельной в районе ТК-41 (котельная Советская). Строительство котельной, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) со снижением установленной мощности до 1,43 Гкал/ч на новом земельном участке в районе ТК-41 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,43 Гкал/ч | 66613,77 | 2027 - 2028 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | Строительство котельной "Школьная". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 9,24 Гкал/ч | 114 869,32 | 2022 - 2023 |
| 16 | Котельная "Баня" | Строительство котельной "Баня". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,60 Гкал/ч | 43568,10 | 2027 - 2028 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | Реконструкция котельной д. Ратчино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования (в том числе оборудования ХВО) в существующем здании со снижением установленной мощности до 3,61 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1. Характеристика до реализации мероприятия – 7,51 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 3,13 Гкал/ч | 33 762,00 | 2025 - 2026- |
| 18 | Котельная д.Степанщино | Реконструкция котельной д. Степанщино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности до 1,43 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Степанщино, стр. 5/1. Характеристика до реализации мероприятия – 4,52 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,23 Гкал/ч | 31 482,35 | 2022 - 2023 |
| 19 | Котельная с.Косяково | - | - | - |
| 20 | Котельная с.Невское | Строительство замещающего источника мощностью 0,93 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, с. Невское, стр. ¼. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,8 Гкал/ч | 37 442,54 | 2025 – 2026 |
| 21 | Котельная ДРП | Установка ТГУ мощностью 0,15 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ДРП-5. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,13 Гкал/ч | 7 551,27 | 2026 - 2027- |
| 22 | Котельная с.Конобеево | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | - | 2026 – 2028 |
| 23 | Котельная с. Барановское | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | - | 2024 – 2025 |
| 24 | Котельная с. Усадище | Реконструкция котельной д. Усадище. Автоматизация и диспетчеризация котельной по адресу: г.о. Воскресенск, д. Усадище, ул. Южная, д. 11. Характеристика до реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч | 6392,23 | 2027 - 2028 |
| 25 | Котельная д.Леоново | Строительство ТГУ на котельной д. Леоново. Установка ТГУ мощностью 0,1 Гкал г.о. Воскресенск, д. Леоново, ул. Школьная, Характеристика до реализации мероприятия –0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,13 Гкал/ч. | 6448,84 | 2024-2025 |
| 26 | Котельная д.Щербово | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | - | 2024 – 2025 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | Реконструкция котельной с. Ашитково. Реконструкция котельной г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 Характеристика до реализации мероприятия – 13,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 14,32 Гкал/ч. | 4081,53 | 2024-2026 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | Установка ТГУ мощностью 0,3 МВт на котельной п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9, г.о. Воскресенск, МО. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,26 Гкал/ч | 7 419,22 | 2023 – 2024 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | Строительство замещающего источника мощностью 1,52 МВт за территорией фабрики, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,34 Гкал/ч | 45 075,23 | 2023 – 2024 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | Строительство замещающего источника мощностью 0,47 МВт в районе ул. Овражная, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,43 Гкал/ч. | 25 897,26 | 2023 - 2024 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | Строительство ТГУ на котельной д. Губино (школа). Установка ТГУ мощностью 0,24 МВт на котельной д. Губино, Центральная, д. 88 б, г.о. Воскресенск Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч | 7 474,79 | 2024 – 2025 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | Реконструкция котельной д. Ратмирово. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования с заменой топлива на пеллеты по адресу: г.о. Воскресенск, д. Ратмирово Характеристика до реализации мероприятия – 0,59 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч | 11 261,08 | 2023 - 2024- |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | Реконструкция котельной №1 г. Белозерский. Установка "летнего" котла мощностью 4,0 МВт; Модернизация системы автоматизации котельной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6. Характеристика до реализации мероприятия – 60,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 63,45 Гкал/ч | 35 989,03 | 2026 - 2027 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | - | 2023-2025 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | Строительство ТГУ на котельной №3 д. Цибино. Установка на территории котельной ТГУ, мощностью 0,35 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,30 Гкал/ч | 8915,48 | 2027-2028 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | Реконструкция котельной д. Фаустово. Характеристика до реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч. | 3346,61 | 2022-2024 |
| 37 | Котельная №3А | - | - | - |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | - | - | - |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | - | - | - |
| 40 | КТС 019 п.им.Цюрупы | - | - | - |
| 41 | Крышная котельная | - | - | - |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск-Техноткань" | - | - | - |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | - | - | - |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | - | - | - |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | Строительство котельной с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской. Строительство котельной мощностью 1,6 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,38 Гкал/ч | 48 225,12 | 2024 - 2025 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | Строительство котельной с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. Строительство котельной мощностью 3,3 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,84 Гкал/ч | 54 956,29 | 2024 - 2025 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | Строительство котельной д. Щербово. Строительство замещающего источника мощностью 0,27 Гкал/ч со снижением установленной мощности, Московская область г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,27 Гкал/ч | 19 346,51 | 2024 - 2025 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | Строительство ТГУ с. Конобеево. Установка ТГУ 0,1 Гкал/ч г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 7 253,44 | 2026 – 2028 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | Строительство котельной с. Конобеево в районе ул. Новые дома. Строительство котельной мощностью 3,2 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 3,20 Гкал/ч | 69 412,48 | 2026 – 2028 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | Строительство котельной с. Конобеево в районе школы № 99. Строительство котельной мощностью 0,75 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,75 Гкал/ч | 37 532,87 | 2026 – 2028 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | Строительство котельной в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково. Строительство источника мощностью 2,72 Гкал/ч с. Ашитково, г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,72 Гкал/ч | 53 989,89 | 2024 – 2026 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | Строительство котельной г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. Строительство замещающего источника мощностью 8,5 МВт в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, отказ от эксплуатации 578 м транзитного участка т/с 2Ду 300 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 7,25 Гкал/ч | 98 749,95 | 2023 - 2025 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | Строительство ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. Установка на территории существующей котельной ТГУ мощностью 0,12 МВт для теплоснабжения двух ближайших потребителей. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 5 805,51 | 2023 - 2025 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | Строительство БМК на Котельной №1 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной на новом ЗУ на месте ЦТП 10 кв (ул. Промплощадка, 7В, Воскресенск) со снижением установленной мощности (7,15 Гкал/ч). Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 7,15 Гкал/ч | 112 035,40 | 2026 - 2028 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | Строительство БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,65 Гкал/ч Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,65 Гкал/ч | 45 828,43 | 2026 - 2028 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская). Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,02 Гкал/ч | 6723,96 | 2027 - 2028 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | Строительство котельной п. Федино. Строительство замещающего источника мощностью 9,57 МВт на месте ЦТП в п. Федино. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,23 Гкал/ч | 112 925,20 | 2023 – 2025 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | - | - | - |
|  |  | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - |
|  |  | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - |
|  |  | Мероприятия по обеспечению достоверного учета ТЭР. Мероприятия по обеспечению достоверного учета ТЭР, приведение узлов учета к требованиям нормативно-технической документации на котельных г.о. Воскресенск. | 149268,76 | 2022-2045 |
| ИТОГО: |  |  | 2843816,96 |  |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9.2.1 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Стоимость, тыс.руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 Новлянского кварталарасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 118,39 м (D= 820 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 118,39 м (D= 820 мм ). | 30055,15 | 2024-2025 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, 2 Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, 2 Новлянского кварталарасположенных по адресу: Московская обл.,г. о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1074,29 м (D= 273 мм ); L= 1085,24 м (D= 325 мм ); L= 79,61 м (D= 377мм ); L= 1285,24 м (D= 426 мм); L= 847,28 м (D= 529 мм ); L= 6,87 м (D= 720 мм); L= 92,49 м (D= 820 мм ); Сети ГВС: L= 74,64 м (D= 219 мм ); L= 742,04 м (D= 273 мм ) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1074,29 м (D= 273 мм ); L= 1085,24 м (D= 325 мм ); L= 79,61 м (D= 377 мм); L= 1285,24 м (D= 426 мм); L= 847,28 м (D= 529 мм); L= 6,87 м (D= 720 мм ); L= 92,49 м (D= 820 мм); Сети ГВС: L= 74,64 м (D= 219 мм ); L= 742,04 м (D= 273мм). | 793296,07 | 2023-2025 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 Новлянского квартала, расположенных по адресу: Московская обл.,г. о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 51,81 м (D= 820 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 51,81 м (D= 820 мм ); | 1261,9 | 2024 |
| 2 | Котельная 3 квартала | - | - | - |
| 3 | Котельная 4 квартала | Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Характеристика до реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 257,81 м (D= 159 мм) Характеристика после реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 257,81 м (D= 159 мм) | 47802,07 | 2022-2023 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного кварталара, сположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 255,5 м (D= 377 мм); Сети ГВС: L= 17,55 м (D= 57 мм ); L= 235,67 м (D= 108 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 255,5 м (D= 377 мм); Сети ГВС: L= 17,55 м (D= 57 мм ); L= 235,67 м (D= 108 мм ). | 76657,84 | 2023-2024 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | - | - | - |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочаярасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Рабочая ул., 137. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 282,95 м (D= 273 мм ); L= 1172 м (D= 325 мм ); L= 225,59 м (D= 426 мм ); L= 121,12 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 594,85 м (D= 159 мм); L= 109,46 м (D= 219 мм); L= 535,46 м (D= 325 мм ) Характеристика после реализации мероприятия Сети отопления: L= 282,95 м (D= 273 мм ); L= 1172 м (D= 325 мм ); L= 225,59 м (D= 426 мм); L= 121,12 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 594,85 м (D= 159 мм ); L= 109,46 м (D= 219 мм); L= 535,46 м (D= 325 мм) | 363801,07 | 2022-2024 |
| 7 | Котельная «Московская» | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Колыберево. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 30,87 м (D= 273 мм); L= 159,02 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 30,87 м (D= 273 мм ); L= 159,02 м (D= 325 мм); | 23078,88 | 2023-2024 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурманова. Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурмановарасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Фурманова, 10А. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 206,07 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 323,13 м (D= 159 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 206,07 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 323,13 м (D= 159 мм). | 51074,62 | 2023-2024 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина. Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1367,28 м (D= 273 мм ); L= 66,21 м (D= 325 мм); L= 113,09 м (D= 377 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1367,28 м (D= 273 мм); L= 66,21 м (D= 325 мм); L= 113,09 м (D= 377 мм); | 172646,03 | 2022-2023 |
| 10 | Котельная «Белинского» | - | - | - |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 микр. Лопатинский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 микр. Лопатинский, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 115,36 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 126,58 м (D= 219 мм ) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 115,36 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 126,58 м (D= 219 мм). | 34084,78 | 2023-2024 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | Строительство тепловой сети по ул. Весенняя/Ольховая для переподключения потребителей котельной №3. Переключение потребителей по ул. Весенняя/Ольховая (строительство ТС 2Ду 80, 160 м), автомойки и пожарной части (строительство ТС 2Ду 50, 80 м) на котельную №3. Характеристика до реализации мероприятия – 0 м (мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 160 м (2Ду = 80 мм); L= 80 м (2Ду = 50 мм); | 9268,12 | 2022-2024 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 микр. Лопатинский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 микр. Лопатинскийрасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 323,17 м (D= 273 мм); L= 1746,32 м (D= 325 мм); L= 280,23 м (D= 426 мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 323,17 м (D= 273 мм ); L= 1746,32 м (D= 325 мм); L= 280,23 м (D= 426 мм); | 308599,75 | 2022-2023 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Интернатская». Реконструкция тепловых сетей от котельной «Интернатская», расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он р.п. Хорлово Интернатская ул., 5А. Характеристика до реализации мероприятия – - Сети отопления: L= 93 (2Ду = 200 ) L= 154,63 (D= 273 ); L= 192,62 (D= 325 ); Сети ГВС: L= 31,11 (D= 159 ); L= 193,53 (D= 219) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 93 (2Ду = 200 ); L= 154,63 (D= 273 ); L= 192,62 (D= 325 ); Сети ГВС: L= 31,11 (D= 159 ); L= 193,53 (D= 219). | 61767,74 | 2023-2024 |
| 14 | Котельная Советская | Строительство трубопровода ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (котельная Советская). Строительство тр-да ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (2Ду 50, протяженностью 100 м). Характеристика до реализации мероприятия – 0 м (мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 100 м (2Ду = 50 мм) | 3370,81 | 2027-2028 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная». Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная», расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онр. п. Фосфоритный, 2Б Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 22,64 м (D= 325 мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 22,64 м (D= 325 мм); | 2782,7 | 2023-2024 |
| 16 | Котельная "Баня" | - | - | - |
| 17 | Котельная д.Ратчино | - | - | - |
| 18 | Котельная д.Степанщино | - | - | - |
| 19 | Котельная с.Косяково | - | - | - |
| 20 | Котельная с.Невское | - | - | - |
| 21 | Котельная ДРП | - | - | - |
| 22 | Котельная с.Конобеево | - | - | - |
| 23 | Котельная с. Барановское | - | - | - |
| 24 | Котельная с. Усадище | - | - | - |
| 25 | Котельная д.Леоново | - | - | - |
| 26 | Котельная д.Щербово | - | - | - |
| 27 | Котельная с. Ашитково | Реконструкция тепловых сетей от котельной с. Ашитково. Реконструкция тепловых сетей от котельной с. Ашитково, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онс. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 50,75 м (D= 273 мм); L= 137,11 м (D= 325 мм); Сети ГВС: L= 170,55 м (D= 133 мм ); L= 18,71 м (D= 159мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 50,75 м (D= 273 мм); L= 137,11 м (D= 325 мм); Сети ГВС: L= 170,55 м (D= 133 мм ); L= 18,71 м (D= 159 мм). | 53550,59 | 2023-2024 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | - | - | - |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | - | - | - |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | - | - | - |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | - | - | - |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | - | - | - |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, пос. Белоозерский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, пос. Белоозерскийрасположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онг. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 696,9 м (D= 273 мм ); L= 422,48 м (D= 325 мм); L= 214,89 м (D= 426 мм); L= 753,54 м (D= 529 мм); Сети ГВС: L= 78,91 м (D= 108 мм); L= 547,9 м (D= 159 мм ); L= 73,85 м (D= 219 мм ) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 696,9 м (D= 273 мм); L= 422,48 м (D= 325 мм ); L= 214,89 м (D= 426 мм ); L= 753,54 м (D= 529 мм ); Сети ГВС: L= 78,91 м (D= 108 мм ); L= 547,9 м (D= 159 мм); L= 73,85 м (D= 219 мм ) | 1088236,04 | 2025-2027 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2, пос. Белоозерский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2, пос. Белоозерский, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онг. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 306,9 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 306,9 м (D= 325 мм); | 105928,43 | 2023-2024 |
|  |  | - | - | - |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | - | - | - |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | - | - | - |
| 37 | Котельная №3А | - | - | - |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | - | - | - |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | Реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ АО «ВМУ». Реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ АО «ВМУ», расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 691,3 м (D= 273 мм); L= 1405,17 м (D= 325 мм ); L= 979,33 м (D= 529 мм ); L= 867,82 м (D= 630 мм ); Сети ГВС: L= 172,27 м (D= 89 мм); L= 5,84 м (D= 108 мм); L= 257,48 м (D= 159 мм); L= 54,99 м (D= 219 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 691,3 м (D= 273 мм); L= 1405,17 м (D= 325 мм); L= 979,33 м (D= 529 мм); L= 867,82 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 172,27 м (D= 89 мм); L= 5,84 м (D= 108 мм); L= 257,48 м (D= 159 мм ); L= 54,99 м (D= 219 мм). | 783926,69 | 2025-2026 |
| 40 | КТС 019 п.им.Цюрупы | - | - | - |
| 41 | Крышная котельная | - | - | - |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск-Техноткань" | - | - | - |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр». Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр», расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 257,49 м (D= 273 мм); L= 557,29 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 257,49 м (D= 273 мм); L= 557,29 м (D= 325 мм ). | 97971,01 | 2023-2024 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | - | - | - |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | - | - | - |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | - | - | - |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | - | - | - |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | - | - | - |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | - | - | - |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | - | - | - |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | - | - | - |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | - | - | - |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | - | - | - |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | - | - | - |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | - | - | - |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | - | - | - |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | - | - | - |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | - | - | - |
|  |  | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - |
|  |  | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 4109160,29 |  |

Таблица 9.2.1.а – Капитальные затраты по переводу открытых систем теплоснабжения г.о. Воскресенск на закрытые

| № п/п | Наименование и адрес расположения источника теплоснабжения | Срок перевода абонентов на закрытую систему теплоснабжения | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 2027 год до начала ОЗП | 33000 |
| 2 | Котельная ул. Мичурина, г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 2026 год до начала ОЗП | 100000 |
| 3 | Котельная №3 Лопатинский, г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 2024 год до начала ОЗП | 70000 |
| ИТОГО: |  |  | 203000 |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в рамках приоритетного варианта не рассматриваются.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

ГВС части потребителей от котельной Новлянский квартал, котельной ул. Мичурина, котельной №3 Лопатинский осуществляется по открытой схеме подключения системы ГВС к сетям теплоснабжения. Мероприятия по переводу котельных с открытой системой теплоснабжения на закрытую приведены в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1 - Ориентировочная стоимость мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения г.о. Воскресенск на закрытые

| № п/п | Наименование и адрес расположения источника теплоснабжения | Срок перевода абонентов на закрытую систему теплоснабжения | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 2027 год до начала ОЗП | 33000 |
| 2 | Котельная ул. Мичурина, г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 2026 год до начала ОЗП | 100000 |
| 3 | Котельная №3 Лопатинский, г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 2024 год до начала ОЗП | 70000 |
| ИТОГО: |  |  | 203000 |

9.5.Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

• сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

• принцип положительности и максимума эффекта;

• учет фактора времени;

• учет только предстоящих затрат и поступлений;

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

• учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно- изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет. Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют; Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

Рекомендуется в дальнейшем более подробное рассмотрение на стадии разработки проектно-сметной документации.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствует, т.к. выполнения мероприятий не начиналось.

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На территории г.о. Воскресенск планируется заключение концессионного соглашения. В дальнейшем после проведения соответствующих процедур объекты МУП «Белоозёрское ЖКХ» будут переданы в ведение ООО «Газпром теплоэнерго МО».

Схемой теплоснабжения в качестве единой теплоснабжающей организации рекомендуется назначить ООО «Газпром теплоэнерго МО» и АО "Теплоэнергетическое предприятие".

Таблица 10.1.1 – Сведения по ЕТО

| Код ЕТО | Наименование ЕТО | Зона ответственности ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 01 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | г.о. Воскресенск |
| 02 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | г.о. Воскресенск |

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.2.1 – Зоны действия ЕТО

| Код ЕТО | Наименование ЕТО | Зона ответственности ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 01 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | г.о. Воскресенск |
| 02 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | г.о. Воскресенск |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Решение по определению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно пункту 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Согласно пункту 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

Согласно пункту 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Согласно пункту 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент разработки Схемы теплоснабжения г.о. Воскресенск заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" |

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. В данном случае распределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения будет определяться расположением источников друг относительно друга, решением единой теплоснабжающей организации.

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории г.о. Воскресенск на момент разработки Схемы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

13.Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Основными источниками газоснабжения г.о. Воскресенска являются:

КГМО (кольцо газопроводов Московской области) Д=1200мм и Д=800мм Р≤5,5 МПа, проходящего в юго-восточной части г. Воскресенска. От кольцевого газопровода по отводу Д=150мм Р≤5,5МПа газ поступает на ГРС г. Воскресенска; - по отводу Д=400мм Р≤5,5 МПа газ поступает на ГРС «Фосфоритный рудник».

Магистральный газопровод Москва - Воскресенск Д=1000мм Р≤5,5 МПа, проложенный в юго-западной части от г. Воскресенска, на отводе Д=500мм Р≤5,5 МПа которого расположена ГРС «Минеральные удобрения».

От ГРС г. Воскресенска по газопроводу Д=500 мм в город газ поступает давлением Р≤0,6 МПа. Город имеет разветвленную сеть газопроводов высокого давления Р≤0,6 МПа, от которой получают газ промышленные предприятия и население города.

От ГРС «Минеральные удобрения» газ в город поступает по газопроводам Д=700мм Р≤1,2 МПа и Д=500мм Р≤0,6 МПа. Эти газопроводы обеспечивают надежность и потребности в природном газе г. Воскресенска.

От ГРС «Фосфоритный рудник» в города газ поступает по газопроводу Д=500мм Р≤1,2 МПа, а по газопроводу Д=350мм Р≤1,2 МПа поступает до ГГРП, а от него по газопроводу Д=250мм Р≤0,6 МПа газ поступает в город, подпитывая сети города.

Таким образом, газ в город поступает от 3-х ГРС, что обеспечивает его надежность в системе газоснабжения потребителей.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Для обеспечения природным газом существующих и планируемых потребителей городского округа Воскресенск необходимо дальнейшее выполнение мероприятий, указанных в п. 13.1.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Направление развития газификации г.о. Воскресенск отвечает необходимости потребностей в природном газе для случаев развития систем теплоснабжения.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в г.о. Воскресенск не рассматриваются в связи с отсутствием потребности в данном мероприятии.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в г.о. Воскресенск не рассматриваются в связи с отсутствием потребности в данном мероприятии.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой водоснабжения предлагаются мероприятия, направленные на централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количестве для потребителей, снижение риска здоровья, связанного с водным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Направление развития водоснабжения г.о. Воскресенск отвечает необходимости потребностей в природном газе для случаев развития систем теплоснабжения.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Таблица 14.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников

| № п/п | Наименование объекта | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 162,60 | 162,60 | 162,60 | 162,60 | 162,60 | 162,60 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 |
| 15 | д. Ратмирово | 223,80 | 223,80 | 223,80 | 223,80 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 165,50 | 165,50 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 170,40 | 170,40 | 170,40 | 170,40 | 170,40 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 |
| 33 | р. п. Фосфоритный ул. Зайцева, 1Б | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань» (покупное тепло) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | ВСЕГО по всем котельным г.о. Воскресенск | 167,08 | 167,08 | 167,12 | 167,12 | 166,86 | 165,02 | 164,94 | 163,67 | 163,17 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 161,63 |

Таблица 14.2 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование объекта | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,665 | 4,665 | 4,665 | 4,665 | 4,665 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 |
| 15 | д. Ратмирово | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,652 | 2,370 | 2,370 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,315 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,749 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 33 | р. п. Фосфоритный ул. Зайцева, 1Б | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,383 | 1,383 | 1,055 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань» (покупное тепло) | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 3,412 | 3,412 | 3,412 | 3,412 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 |
| 40 | ВСЕГО по всем котельным г.о. Воскресенск | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,506 | 2,455 | 2,389 | 2,388 | 2,347 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,340 | 2,340 | 2,329 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 |

Таблица 14.3 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование объекта | Коэффиценты использования установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 15 | д. Ратмирово | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 33 | р. п. Фосфоритный ул. Зайцева, 1Б | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань» (покупное тепло) | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 40 | ВСЕГО по всем котельным г.о. Воскресенск | 0,283 | 0,283 | 0,281 | 0,274 | 0,267 | 0,261 | 0,256 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |

Таблица 14.4 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Наименование объекта | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, кв.м/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| 15 | д. Ратмирово | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
| 33 | р. п. Фосфоритный ул. Зайцева, 1Б | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань» (покупное тепло) | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 |

Таблица 14.5 - Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 13,7 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 21,4 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 10,5 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 49,2 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 30,7 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 20,6 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 19 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 46,2 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 21,1 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 23,8 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 29,7 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 22 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 19,5 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 27,3 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 17,6 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 30,7 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 5,2 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 23,4 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 9,1 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 20,2 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 14,3 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 15,3 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 20,6 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 10,3 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 21,5 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 21,4 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 13,2 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 13,5 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 29,6 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 45,6 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 10,1 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 13,4 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 20,8 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 15,7 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино | 2,8 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 4,5 |
| 37 | Котельная №3А | п. Белоозерский | 4,9 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 9,8 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 35,6 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | 20,6 |
| 41 | Крышная котельная | г. Воскресенск, ул. Зелинского дом 4 | 0 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | п. Хорлово, ул. Советская | 9,8 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1 | 10,4 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | Московская область, г.о. Воскресенск, п. станции Берендино | 23,4 |

Таблица 14.6 - Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструировнных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Текущее значение | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год | 0 | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая установленная мощность источников тепловой энергии по городскому округу | 668,716 | 686,082 | 686,082 | 686,082 | 686,082 | 686,082 |
| 3 | Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструировнных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу, % | 0 | 10 | 3,06 | 0 | 0 | 0 |

15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица 15.1 – Тарифно-балансовая модель систем теплоснабжения

| Организация | Величина тарифа без НДС, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2189,1 | 2254,77 | 2320,44 | 2386,11 | 2451,78 | 2517,45 | 2583,12 | 2648,79 | 2714,46 | 2780,13 | 2845,8 | 2911,47 | 2977,14 | 3042,81 | 3108,48 | 3174,15 | 3239,82 | 3305,49 | 3371,16 | 3436,83 | 3502,5 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1924,41 | 2179,96 | 2265,16 | 2311,38 | 2357,6 | 2403,82 | 2450,04 | 2496,26 | 2542,48 | 2588,7 | 2634,92 | 2681,14 | 2727,36 | 2773,58 | 2819,8 | 2866,02 | 2912,24 | 2958,46 | 3004,68 | 3050,9 | 3097,12 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2238,26 | 2383,38 | 2465,44 | 2532,58 | 2599,72 | 2666,86 | 2734 | 2801,14 | 2868,28 | 2935,42 | 3002,56 | 3069,7 | 3136,84 | 3203,98 | 3271,12 | 3338,26 | 3405,4 | 3472,54 | 3539,68 | 3606,82 | 3673,96 |
| АО «ВТС» | 2217,7 | 2286,1 | 2481,1 | 2554,7 | 2615,23 | 2675,76 | 2736,29 | 2796,82 | 2857,35 | 2917,88 | 2978,41 | 3038,94 | 3099,47 | 3160 | 3220,53 | 3281,06 | 3341,59 | 3402,12 | 3462,65 | 3523,18 | 3583,71 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1350,2 | 1390,7 | 1432,5 | 1475,6 | 1516,11 | 1556,62 | 1597,13 | 1637,64 | 1678,15 | 1718,66 | 1759,17 | 1799,68 | 1840,19 | 1880,7 | 1921,21 | 1961,72 | 2002,23 | 2042,74 | 2083,25 | 2123,76 | 2164,27 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2043,98 | 1854,28 | 2240,84 | 1796,33 | 2559,8 | 2621,12 | 2682,44 | 2743,76 | 2805,08 | 2866,4 | 2927,72 | 2989,04 | 3050,36 | 3111,68 | 3173 | 3234,32 | 3295,64 | 3356,96 | 3418,28 | 3479,6 | 3540,92 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1966,8 | 2024 | 2082,9 | 2143,5 | 2202,14 | 2260,78 | 2319,42 | 2378,06 | 2436,7 | 2495,34 | 2553,98 | 2612,62 | 2671,26 | 2729,9 | 2788,54 | 2847,18 | 2905,82 | 2964,46 | 3023,1 | 3081,74 | 3140,38 |
| ОАО «Фетр» | 1626,16 | 1652,84 | 1680,31 | 1729,13 | 1777,95 | 1826,77 | 1875,59 | 1924,41 | 1973,23 | 2022,05 | 2070,87 | 2119,69 | 2168,51 | 2217,33 | 2266,15 | 2314,97 | 2363,79 | 2412,61 | 2461,43 | 2510,25 | 2559,07 |
| ОАО «РЖД» | 1590,20 | 1616,29 | 1643,15 | 1690,89 | 1738,63 | 1786,37 | 1834,11 | 1881,85 | 1929,60 | 1977,34 | 2025,08 | 2072,82 | 2120,56 | 2168,30 | 2216,04 | 2263,78 | 2311,52 | 2359,26 | 2407,00 | 2454,74 | 2502,48 |
| Организация | Величина тарифа без НДС, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2232,88 | 2299,87 | 2366,85 | 2433,83 | 2500,82 | 2567,80 | 2634,78 | 2701,77 | 2768,75 | 2835,73 | 2902,72 | 2969,70 | 3036,68 | 3103,67 | 3170,65 | 3237,63 | 3304,62 | 3371,60 | 3438,58 | 3505,57 | 3572,55 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1962,90 | 2223,56 | 2310,46 | 2357,61 | 2404,75 | 2451,90 | 2499,04 | 2546,19 | 2593,33 | 2640,47 | 2687,62 | 2734,76 | 2781,91 | 2829,05 | 2876,20 | 2923,34 | 2970,48 | 3017,63 | 3064,77 | 3111,92 | 3159,06 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2283,03 | 2431,05 | 2514,75 | 2583,23 | 2651,71 | 2720,20 | 2788,68 | 2857,16 | 2925,65 | 2994,13 | 3062,61 | 3131,09 | 3199,58 | 3268,06 | 3336,54 | 3405,03 | 3473,51 | 3541,99 | 3610,47 | 3678,96 | 3747,44 |
| АО «ВТС» | 2262,05 | 2331,82 | 2530,72 | 2605,79 | 2667,53 | 2729,28 | 2791,02 | 2852,76 | 2914,50 | 2976,24 | 3037,98 | 3099,72 | 3161,46 | 3223,20 | 3284,94 | 3346,68 | 3408,42 | 3470,16 | 3531,90 | 3593,64 | 3655,38 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1377,20 | 1418,51 | 1461,15 | 1505,11 | 1546,43 | 1587,75 | 1629,07 | 1670,39 | 1711,71 | 1753,03 | 1794,35 | 1835,67 | 1876,99 | 1918,31 | 1959,63 | 2000,95 | 2042,27 | 2083,59 | 2124,92 | 2166,24 | 2207,56 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2084,86 | 1891,37 | 2285,66 | 1832,26 | 2611,00 | 2673,54 | 2736,09 | 2798,64 | 2861,18 | 2923,73 | 2986,27 | 3048,82 | 3111,37 | 3173,91 | 3236,46 | 3299,01 | 3361,55 | 3424,10 | 3486,65 | 3549,19 | 3611,74 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 2006,14 | 2064,48 | 2124,56 | 2186,37 | 2246,18 | 2306,00 | 2365,81 | 2425,62 | 2485,43 | 2545,25 | 2605,06 | 2664,87 | 2724,69 | 2784,50 | 2844,31 | 2904,12 | 2963,94 | 3023,75 | 3083,56 | 3143,37 | 3203,19 |
| ОАО «Фетр» | 1658,68 | 1685,90 | 1713,92 | 1763,71 | 1813,51 | 1863,31 | 1913,10 | 1962,90 | 2012,69 | 2062,49 | 2112,29 | 2162,08 | 2211,88 | 2261,68 | 2311,47 | 2361,27 | 2411,07 | 2460,86 | 2510,66 | 2560,46 | 2610,25 |
| ОАО «РЖД» | 1622,00 | 1648,62 | 1676,01 | 1724,71 | 1773,40 | 1822,10 | 1870,79 | 1919,49 | 1968,19 | 2016,89 | 2065,58 | 2114,28 | 2162,97 | 2211,67 | 2260,36 | 2309,06 | 2357,75 | 2406,45 | 2455,14 | 2503,83 | 2552,53 |
| Организация | Величина тарифа без НДС, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2210,99 | 2277,32 | 2343,64 | 2409,97 | 2476,30 | 2542,62 | 2608,95 | 2675,28 | 2741,60 | 2807,93 | 2874,26 | 2940,58 | 3006,91 | 3073,24 | 3139,56 | 3205,89 | 3272,22 | 3338,54 | 3404,87 | 3471,20 | 3537,53 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1943,65 | 2201,76 | 2287,81 | 2334,49 | 2381,18 | 2427,86 | 2474,54 | 2521,22 | 2567,90 | 2614,59 | 2661,27 | 2707,95 | 2754,63 | 2801,32 | 2848,00 | 2894,68 | 2941,36 | 2988,04 | 3034,73 | 3081,41 | 3128,09 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2260,64 | 2407,21 | 2490,09 | 2557,91 | 2625,72 | 2693,53 | 2761,34 | 2829,15 | 2896,96 | 2964,77 | 3032,59 | 3100,40 | 3168,21 | 3236,02 | 3303,83 | 3371,64 | 3439,45 | 3507,27 | 3575,08 | 3642,89 | 3710,70 |
| АО «ВТС» | 2239,88 | 2308,96 | 2505,91 | 2580,25 | 2641,38 | 2702,52 | 2763,65 | 2824,79 | 2885,92 | 2947,06 | 3008,19 | 3069,33 | 3130,46 | 3191,60 | 3252,74 | 3313,87 | 3375,01 | 3436,14 | 3497,28 | 3558,41 | 3619,55 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1363,70 | 1404,61 | 1446,83 | 1490,36 | 1531,27 | 1572,19 | 1613,10 | 1654,02 | 1694,93 | 1735,85 | 1776,76 | 1817,68 | 1858,59 | 1899,51 | 1940,42 | 1981,34 | 2022,25 | 2063,17 | 2104,08 | 2145,00 | 2185,91 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2064,42 | 1872,82 | 2263,25 | 1814,29 | 2585,40 | 2647,33 | 2709,26 | 2771,20 | 2833,13 | 2895,06 | 2957,00 | 3018,93 | 3080,86 | 3142,80 | 3204,73 | 3266,66 | 3328,60 | 3390,53 | 3452,46 | 3514,40 | 3576,33 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1986,47 | 2044,24 | 2103,73 | 2164,94 | 2224,16 | 2283,39 | 2342,61 | 2401,84 | 2461,07 | 2520,29 | 2579,52 | 2638,75 | 2697,97 | 2757,20 | 2816,43 | 2875,65 | 2934,88 | 2994,10 | 3053,33 | 3112,56 | 3171,78 |
| ОАО «Фетр» | 1642,42 | 1669,37 | 1697,11 | 1746,42 | 1795,73 | 1845,04 | 1894,35 | 1943,65 | 1992,96 | 2042,27 | 2091,58 | 2140,89 | 2190,20 | 2239,50 | 2288,81 | 2338,12 | 2387,43 | 2436,74 | 2486,04 | 2535,35 | 2584,66 |
| ОАО «РЖД» | 1606,10 | 1632,45 | 1659,58 | 1707,80 | 1756,02 | 1804,23 | 1852,45 | 1900,67 | 1948,90 | 1997,11 | 2045,33 | 2093,55 | 2141,77 | 2189,98 | 2238,20 | 2286,42 | 2334,64 | 2382,85 | 2431,07 | 2479,29 | 2527,50 |

*- тариф не установлен