ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2040 ГОД

КНИГА 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оглавление

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	10

1.1.1 Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления	10

1.1.2. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	15

1.1.3. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	19

1.1.4. Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме	21

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	32

1.1.6. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	33

1.2. Источники тепловой энергии	34

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	34

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	43

1.2.4. Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе отдельно	48

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	54

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	59

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	60

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	63

1.2.9. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	66

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	69

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	69

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	69

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	70

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	71

1.3.1. Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	71

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	73

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	73

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	76

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	79

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	80

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	82

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно	121

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	124

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	125

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	125

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	131

1.3.13. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	140

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно	144

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	147

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	147

1.3.17. Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	150

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	152

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	152

1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	152

1.3.21. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	155

1.3.22. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	156

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	157

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	167

1.5.1. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	167

1.5.2. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	170

1.5.3. Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику	174

1.5.4. Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	177

1.5.5. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	177

1.5.6. Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	180

1.5.7. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	183

1.5.8. Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения	187

1.5.9. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	190

1.5.10. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	190

1.5.11. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения	191

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	195

1.6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	195

1.6.2. Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	197

1.6.3. Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	199

1.6.4. Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	201

1.6.5. Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	201

1.6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	203

1.7. Балансы теплоносителя	204

1.7.1. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	204

1.7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	207

1.7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	207

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	208

1.8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	208

1.8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	210

1.8.3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки	211

1.8.4. Анализ использования местных видов топлива	212

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	212

1.8.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	212

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	212

1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	213

1.8.9. Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения должны указываться по поселению, городскому округу, в целом	213

1.9. Надежность теплоснабжения	215

1.9.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	215

1.9.2. Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	217

1.9.3. Частота отключения потребителей	220

1.9.4. Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	221

1.9.5. Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	222

1.9.6. Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении	223

1.9.7. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	223

1.9.8. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	224

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	225

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	225

1.10.2. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации, определение неэкономичных участков систем теплоснабжения, выходящих за пределы эффективного радиуса теплоснабжения и др	236

1.10.3. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	244

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	245

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет	245

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	246

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных средств от осуществления указанной деятельности	247

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	247

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	249

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	249

1.11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	249

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	250

1.12.1. Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	250

1.12.2. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	251

1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	251

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	252

1.12.5. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	252

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

Городской округ Воскресенск расположен в 60—100 км к юго-востоку от Москвы и граничит на западе и северо-западе с Раменским городским округом, на северо-востоке с городским округом Орехово-Зуевский, на востоке с городским округом Егорьевск, на юге с Коломенским городским округом и на юге-западе с городским округом Ступино Московской области. Общая протяжённость границы с другими районами свыше 100 км.

Площадь района составляет 812,48 км², из них под сельскохозяйственные угодья выделено — 285 км², а лесные — 280 км².

По территории г.о. Воскресенск протекает несколько больших и малых рек, относящихся к бассейну реки Москвы. Москва-река делит территорию района на две части — левобережную (Мещерская низменность) и правобережную (Москворецко-Окская равнина), имеет правым притоком реку Отра и левыми притоками реки Нерскую, Медведку и Семиславку. Густота речной сети равна 0,21 км². Озёрность территории составляет 0,4 %. Общая площадь водного зеркала разного происхождения равна 3,4 кв.км. Наиболее крупные озёра района — Срамное, Круглое, Белое, Лебединое. Заболоченность территории составляет 2,2 %. Общая площадь болот 1,74 тыс. га. Наивысшая точка района — 128 м — расположена на границе с Егорьевским районом.

Таблица 1.1.1.1 – Населенные пункты в составе г.о. Воскресенск

| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алёшино | слобода | 258 |
| 2 | Аргуново | деревня | 45 |
| 3 | Ачкасово | село | 215 |
| 4 | Ашитково | село | 3237 |
| 5 | Барановское | село | 1454 |
| 6 | Белое Озеро | деревня | 285 |
| 7 | Белоозёрский | город | 18 090 |
| 8 | Берендино | деревня | 76 |
| 9 | Берендино | посёлок станции | 174 |
| 10 | Бессоново | деревня | 160 |
| 11 | Богатищево | деревня | 65 |
| 12 | Бочевино | деревня | 92 |
| 13 | Вертячево | деревня | 12 |
| 14 | Виноградово | посёлок | 2302 |
| 15 | Ворщиково | деревня | 165 |
| 16 | Ворыпаево | деревня | 36 |
| 17 | Воскресенск | город | 92911 |
| 18 | Вострянское | деревня | 126 |
| 19 | Глиньково | деревня | 97 |
| 20 | Городище | деревня | 358 |
| 21 | Гостилово | деревня | 244 |
| 22 | Грецкая | деревня | 1 |
| 23 | Губино | деревня | 1035 |
| 24 | Дворниково | деревня | 171 |
| 25 | Ёлкино | деревня | 380 |
| 26 | Знаменка | деревня | 56 |
| 27 | Золотово | деревня | 1281 |
| 28 | Ивановка | деревня | 188 |
| 29 | Ильино | деревня | 49 |
| 30 | Исаково | деревня | 488 |
| 31 | Карпово | село | 97 |
| 32 | Катунино | деревня | 11 |
| 33 | Конобеево | село | 3201 |
| 34 | Константиново | село | 229 |
| 35 | Косяково | село | 688 |
| 36 | Леоново | деревня | 156 |
| 37 | Лидино | деревня | 40 |
| 38 | Лукьяново | деревня | 7 |
| 39 | Максимовка | деревня | 15 |
| 40 | Маришкино | деревня | 651 |
| 41 | Марчуги | село | 199 |
| 42 | Марьинка | деревня | 50 |
| 43 | Медведево | деревня | 149 |
| 44 | Михалево | село | 464 |
| 45 | Муромцево | деревня | 31 |
| 46 | Невское | село | 359 |
| 47 | Никольское | деревня | 69 |
| 48 | Новлянское | село | 199 |
| 49 | Новосёлово | деревня | 17 |
| 50 | Новотроицкое | деревня | 24 |
| 51 | Новочеркасское | деревня | 34 |
| 52 | Осташово | село | 32 |
| 53 | Перебатино | деревня | 0 |
| 54 | Перхурово | деревня | 94 |
| 55 | Петровское | село | 146 |
| 56 | Посёлок имени Цюрупы | пгт | 4331 |
| 57 | Потаповское | деревня | 37 |
| 58 | Пушкино | деревня | 50 |
| 59 | Расловлево | деревня | 341 |
| 60 | Ратмирово | деревня | 227 |
| 61 | Ратчино | деревня | 1195 |
| 62 | Сабурово | село | 123 |
| 63 | Свистягино | деревня | 18 |
| 64 | Сетовка | посёлок | 125 |
| 65 | Силино | деревня | 66 |
| 66 | Скрипино | деревня | 0 |
| 67 | Старая | деревня | 295 |
| 68 | Степанщино | деревня | 587 |
| 69 | Субботино | деревня | 41 |
| 70 | Трофимово | деревня | 71 |
| 71 | Усадище | село | 837 |
| 72 | Фаустово | село | 1004 |
| 73 | Федино | село | 2658 |
| 74 | Фосфоритный | пгт | Н/Д |
| 75 | Хлопки | деревня | 90 |
| 76 | Хорлово | пгт | 7590 |
| 77 | Цибино | деревня | 1306 |
| 78 | Чаплыгино | деревня | 10 |
| 79 | Чемодурово | деревня | 1809 |
| 80 | Чечевилово | деревня | 117 |
| 81 | Шильково | деревня | 33 |
| 82 | Щельпино | деревня | 528 |
| 83 | Щербово | деревня | 200 |
| 84 | Юрасово | село | 287 |
| Итого: |  |  | 136899 |

Котельная Росрезерва на территории г.о. Воскресенск Московской области является секретным объектом стратегического назначения, поэтому исходные данные по ней отсутствуют.

Рисунок 1.1.1.1 – Ситуационная схема городского округа Воскресенск

1.1.2. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

На территории городского округа Воскресенск задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 1.1.2.1.

Таблица 1.1.2.1 – Перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Адрес теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, д. 1А |
| 2 | ФКП "ГкНИПАС" | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский |
| 3 | АО "ВТС" | Московская область, г.Воскресенск, ул.Пионерская 4Б. |
| 4 | АО «ВМУ» | Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1. |
| 5 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 10, пом. 204 |
| 6 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Московская область, г. Воскресенск , пер. Юбилейный, д.8, оф.16 |
| 7 | ОАО "Воскресенск- Техноткань» | Московская область, г.о. Воскресенск, п. Хорлово, пл. Ленина д.1 |
| 8 | ОАО "Фетр" | Московская область , г. Воскресенск, Быковского, 1 |
| 9 | ОАО «РЖД» | Московская область, г. о. Воскресенск, п. станции Берендино |

Принадлежность объектов систем теплоснабжения г.о. Воскресенск представлена в таблице 1.1.2.2.

Таблица 1.1.2.2 – Балансовая принадлежность объектов систем теплоснабжения г.о. Воскресенск

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Адрес источника теплоснабжения | Наименование собственника источника теплоснабжения | Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения | Наименование собственника тепловых сетей | Эксплуатирующая организация тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 30 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | ФКП "ГкНИПАС" | ФКП "ГкНИПАС" | ФКП "ГкНИПАС" |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | Муниципалитет | АО "ВТС" | Муниципалитет | АО "ВТС" |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | АО «ВМУ» | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Наружные тепловые сети отсутствуют. |  |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | Муниципалитет | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | ОАО "Фетр" | Муниципалитет | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" |

1.1.3. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Рисунок 1.1.3.1 – Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

Рисунок 1.3.2 – Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

1.1.4. Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме

Перечень источников тепловой энергии, с указанием адресов, в разрезе по теплоснабжающим организациям представлен в таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1 – Перечень источников тепловой энергии с указанием адресов

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" |

Ситуационная схема зон действия источников теплоснабжения с указанием мест расположения на карте городского округа представлена на рисунках 1.1.4.1. - 1.1.4.9.

Рисунок 1.1.4.1 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной  Новлянский квартал,  котельной 3 квартала, котельной 4 квартала, котельной Больничного квартала, котельной «Маришкино» (Москворечье), котельной №1 п. Лопатинский, котельной №3 Лопатинский, котельной д.Чемодурово,  ТЭЦ АО «ВМУ», крышной котельной,  котельной ОАО "Фетр"

Рисунок 1.1.4.2 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной  ул. Рабочая, котельной «Московская», котельной №3 ул. Фурманова, котельной ул. Мичурина, котельной «Белинского»

Рисунок 1.1.4.3 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Ратчино, котельной д. Ратмирово

Рисунок 1.1.4.4 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной с. Ашитково,  котельной п. Виноградово (школа), котельной д.Губино (школа)

Рисунок 1.1.4.5 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Степанщино, котельной с.Невское, котельной ДРП

Рисунок 1.1.4.6 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Золотово (школа), котельной д. Золотово (фабрика), котельной № 1 г.Белоозерский, котельной № 2 г.Белоозерский, котельной №3 д. Цибино, котельной №3А

Рисунок 1.1.4.7 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной ул. Интернатская, котельной Советская, котельной ул. Школьная, котельной "Баня", котельной ОАО "Воскресенск- Техноткань"

Рисунок 1.1.4.8 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной с.Конобеево, котельной с. Барановское, котельной с. Усадище,  котельной д.Леоново, котельной д.Щербово

Рисунок 1.1.4.9 – Зона действия источников теплоснабжения  КТС 019 п. им. Цюрупы

Рисунок 1.1.4.10 – Зона действия источника теплоснабжения  ОАО «РЖД»

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

В общем случае индивидуальные источники теплоснабжения имеют место быть в зонах жилой одноэтажной застройки с приусадебным хозяйством, а также в собственности учреждений, не отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории г.о. Воскресенск приведены на рисунке 1.1.5.1.

Рисунок 1.1.5.1 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения

1.1.6. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа Воскресенск за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения провести невозможно, т.к. схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

В таблице 1.2.1.1 приведены данные по источникам теплоснабжения и их основному оборудованию.

Таблица 1.2.1.1 – Структура и технические характеристики основного оборудования

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тип котлоагрегата |  | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  | - |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-1,25 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | Природный газ | легкое |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  | нефтяное |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДЕ 16/9 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДЕ 16/14 | Паровой |  | - |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТВГ-4р | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  | - |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  | - |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ММЗ - 08 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ММЗ - 08 | Водогрейный |  | - |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный |  | - |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный | Дизельное | - |
|  |  |  |  | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный |  | - |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | Дизельное | - |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  | - |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | мазут |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 4/14 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  | - |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Vitoplex 100 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  | - |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВр-0,3 | Водогрейный | Уголь | - |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  | - |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВа-0,25 | Водогрейный | Дизельное | - |
|  |  |  |  | КВа-0,25 | Водогрейный |  | - |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГ-7,56 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 | Водогрейный |  | - |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | Уголь | - |
|  |  |  |  | КВр-0,4К | Водогрейный |  | - |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 6,5/14 | Паровой | Мазут | - |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  | - |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | Дизельное | - |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  | - |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Универсал-6 | Водогрейный | Уголь | - |
|  |  |  |  | Универсал-6 | Водогрейный |  | - |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | Уголь | - |
|  |  |  |  | КВр-0,4 | Водогрейный |  | - |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | Природный газ | Легкое нефтяное |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |  |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ-10-150 | Водогрейный | Природный газ | Мазут |
|  |  |  |  | КВГМ-10-150 | Водогрейный |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | Природный газ | Дизельное |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | Природный газ |  |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный |  |  |
|  |  |  |  | Vitomax-200 LW 3500кВт | Водогрейный |  |  |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | ДКВР-10/13 | Паровой | Природный газ | Мазут |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |  |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | ВА-3000 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |  |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |  |
|  |  |  |  | ВА-2000 | Водогрейный |  |  |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Duomax 700 | Водогрейный | Природный газ | - |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | ДКВР-4/13 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |  |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | ДКВР 10/13 №2 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №3 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №4 | Паровой |  |  |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |  |

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности с разбивкой по источникам теплоснабжения представлены в таблице 1.2.2.1.

Наибольшая доля установленной тепловой мощности приходится на котельные МУП "Белоозерское ЖКХ".

Таблица 1.2.2.1  – Параметры установленной тепловой мощности

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тип котлоагрегата |  | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 111,000 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |
| 2 | Котельная 3квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 9,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 9,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-1,25 | Водогрейный | 6,0 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | 60,000 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 28,010 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 7,220 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 33,480 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДЕ 16/9 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДЕ 16/14 | Паровой |  |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 25,200 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТВГ-4р | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 4,500 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ММЗ - 08 | Водогрейный | 1,600 |
|  |  |  |  | ММЗ - 08 | Водогрейный |  |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | 7,51 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 4,520 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный | 4,300 |
|  |  |  |  | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный |  |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный | 0,860 |
|  |  |  |  | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный |  |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,700 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 14,000 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 4/14 | Паровой | 6,300 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Vitoplex 100 | Водогрейный | 1,570 |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВр-0,3 | Водогрейный | 0,560 |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВа-0,25 | Водогрейный | 0,400 |
|  |  |  |  | КВа-0,25 | Водогрейный |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГ-7,56 | Водогрейный | 13,000 |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 | Водогрейный |  |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,690 |
|  |  |  |  | КВр-0,4К | Водогрейный |  |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 6,5/14 | Паровой | 7,800 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 1,050 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Универсал-6 | Водогрейный | 0,600 |
|  |  |  |  | Универсал-6 | Водогрейный |  |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,59 |
|  |  |  |  | КВр-0,4 | Водогрейный |  |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | 60,010 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ-10-150 | Водогрейный | 20,000 |
|  |  |  |  | КВГМ-10-150 | Водогрейный |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1,810 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1,2 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | 1,890 |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный |  |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный | 7,830 |
|  |  |  |  | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | Vitomax-200 LW 3500кВт | Водогрейный |  |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | ДКВР-10/13 | Паровой | 86,000 |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | ВА-3000 | Водогрейный | 9,460 |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ВА-2000 | Водогрейный |  |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Duomax 700 | Водогрейный | 2,400 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | ДКВР-4/13 | Паровой | 7,030 |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | ДКВР 10/13 №2 | Паровой | 19,500 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №3 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №4 | Паровой |  |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 3,200 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 639,79 |

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Величины располагаемых мощностей котельных с учетом ограничений представлены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1 - Параметры располагаемой тепловой мощности

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тип котлоагрегата |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 111,000 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |
| 2 | Котельная 3квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 9,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 9,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-1,25 | Водогрейный | 6,0 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | 60,000 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 28,010 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 7,220 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 33,480 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДЕ 16/9 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДЕ 16/14 | Паровой |  |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 25,200 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТВГ-4р | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 4,500 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ММЗ - 08 | Водогрейный | 1,600 |
|  |  |  |  | ММЗ - 08 | Водогрейный |  |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | 7,51 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 4,520 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный | 4,300 |
|  |  |  |  | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный |  |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный | 0,860 |
|  |  |  |  | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный |  |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,700 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 14,000 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 4/14 | Паровой | 6,300 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Vitoplex 100 | Водогрейный | 1,570 |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВр-0,3 | Водогрейный | 0,560 |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВа-0,25 | Водогрейный | 0,400 |
|  |  |  |  | КВа-0,25 | Водогрейный |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГ-7,56 | Водогрейный | 13,000 |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 | Водогрейный |  |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,690 |
|  |  |  |  | КВр-0,4К | Водогрейный |  |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 6,5/14 | Паровой | 7,800 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 1,050 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Универсал-6 | Водогрейный | 0,600 |
|  |  |  |  | Универсал-6 | Водогрейный |  |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,59 |
|  |  |  |  | КВр-0,4 | Водогрейный |  |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | 60,010 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ-10-150 | Водогрейный | 20,000 |
|  |  |  |  | КВГМ-10-150 | Водогрейный |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1,810 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1,2 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | 1,890 |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный |  |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный | 7,830 |
|  |  |  |  | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | Vitomax-200 LW 3500кВт | Водогрейный |  |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | ДКВР-10/13 | Паровой | 86,000 |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | ВА-3000 | Водогрейный | 9,460 |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ВА-2000 | Водогрейный |  |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Duomax 700 | Водогрейный | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | ДКВР-4/13 | Паровой | 4,700 |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | ДКВР 10/13 №2 | Паровой | 19,500 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №3 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №4 | Паровой |  |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 3,200 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 637,298 |

1.2.4. Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе отдельно

Характер потребления тепловой энергии на собственные нужды источниками тепловой энергии, а также параметры тепловой мощности нетто с разбивкой по теплоисточникам представлены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1 – Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тип котлоагрегата |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 111,000 | 111,000 | 1,280 | 109,720 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |  |  |  |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 9,000 | 9,000 | 0,080 | 8,920 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 12,000 | 12,000 | 0,250 | 11,750 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 9,000 | 9,000 | 0,160 | 8,840 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-1,25 | Водогрейный | 6,0 | 6,0 | 0,080 | 5,92 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | 60,000 | 60,000 | 0,910 | 59,090 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |  |  |  |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | 12,000 | 12,000 | 0,210 | 11,790 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | 12,000 | 12,000 | 0,200 | 11,800 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 28,010 | 28,010 | 0,840 | 27,170 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |  |  |  |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 7,220 | 7,220 | 0,100 | 7,120 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 33,480 | 33,480 | 0,500 | 32,980 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ 16/9 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ 16/14 | Паровой |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 25,200 | 25,200 | 0,590 | 24,610 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТВГ-4р | Водогрейный | 12,000 | 12,000 | 0,130 | 11,870 |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 4,500 | 4,500 | 0,040 | 4,460 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | 12,000 | 12,000 | 0,100 | 11,900 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ММЗ - 08 | Водогрейный | 1,600 | 1,600 | 0,030 | 1,570 |
|  |  |  |  | ММЗ - 08 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | 7,51 | 7,51 | 0,090 | 7,42 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 4,520 | 4,520 | 0,080 | 4,440 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный | 4,300 | 4,300 | 0,030 | 4,270 |
|  |  |  |  | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный | 0,860 | 0,860 | 0,010 | 0,850 |
|  |  |  |  | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный |  |  |  |  |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,700 | 0,700 | 0,010 | 0,690 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 14,000 | 14,000 | 0,230 | 13,770 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 4/14 | Паровой | 6,300 | 6,300 | 0,190 | 6,110 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Vitoplex 100 | Водогрейный | 1,570 | 1,570 | 0,040 | 1,530 |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВр-0,3 | Водогрейный | 0,560 | 0,560 | 0,020 | 0,540 |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  |  |  |  |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВа-0,25 | Водогрейный | 0,400 | 0,400 | 0,006 | 0,394 |
|  |  |  |  | КВа-0,25 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГ-7,56 | Водогрейный | 13,000 | 13,000 | 0,250 | 12,750 |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,690 | 0,690 | 0,030 | 0,660 |
|  |  |  |  | КВр-0,4К | Водогрейный |  |  |  |  |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 6,5/14 | Паровой | 7,800 | 7,800 | 0,090 | 7,710 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  |  |  |  |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 1,050 | 1,050 | 0,040 | 1,010 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Универсал-6 | Водогрейный | 0,600 | 0,600 | 0,020 | 0,580 |
|  |  |  |  | Универсал-6 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,59 | 0,59 | 0,020 | 0,57 |
|  |  |  |  | КВр-0,4 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | 60,010 | 60,010 | 0,850 | 59,160 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |  |  |  |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ-10-150 | Водогрейный | 20,000 | 20,000 | 0,180 | 19,820 |
|  |  |  |  | КВГМ-10-150 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1,810 | 1,810 | 0,007 | 1,803 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1,2 | 1,2 | 0,001 | 1,199 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | 1,890 | 1,890 | 0,040 | 1,850 |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный | 7,830 | 7,830 | 0,210 | 7,620 |
|  |  |  |  | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vitomax-200 LW 3500кВт | Водогрейный |  |  |  |  |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | ДКВР-10/13 | Паровой | 86,000 | 86,000 | 20,000 | 66,000 |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | ВА-3000 | Водогрейный | 9,460 | 9,460 | 0,081 | 9,379 |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВА-2000 | Водогрейный |  |  |  |  |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Duomax 700 | Водогрейный | 2,400 | 2,238 | 0,000 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | ДКВР-4/13 | Паровой | 7,030 | 4,700 | 0,043 | 4,657 |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |  |  |  |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | ДКВР 10/13 №2 | Паровой | 19,500 | 19,500 | 0,064 | 19,436 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №3 | Паровой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №4 | Паровой |  |  |  |  |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 3,200 | 3,200 | 0,022 | 3,178 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 639,79 | 637,298 | 28,154 | 609,144 |

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Характеристики нормативного эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования котельных городского округа Воскресенск представлены в таблице 1.2.5.1. В результате обследования оборудования котельных можно сделать вывод об его удовлетворительном состоянии. Персонал котельных следит за исправностью оборудования, вовремя выполняя планово-технические ремонты.

Рекомендации по продлению эксплуатационного ресурса теплогенерирующих установок:

- Своевременное проведение наружных и внутренних осмотров оборудования котельной;

- Своевременное проведение планово-предупредительного ремонта;

-Проведение замеров толщины металлоконструкций теплогенерирующих установок, работающих под давлением, расчетов на износ и прочность;

- Контроль качества питательной воды;

- Своевременное проведение режимно-наладочных испытаний согласно ПТЭ ТЭ.

Таблица 1.2.5.1 – Сведения по основным эксплуатационным характеристикам

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тип котлоагрегата |  | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Срок службы на 2019 г., лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 1970 | 2018 | 49 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой | 1970 | 2018 | 49 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой | 1974 | 2018 | 45 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный | 1978 | 2018 | 41 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный | 1978 | 2018 | 41 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный | 1990 | 2018 | 29 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2004 | 2018 | 15 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2004 | 2018 | 15 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2010 | 2018 | 9 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2006 | 2018 | 13 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2006 | 2018 | 13 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2008 | 2018 | 11 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2010 | 2018 | 9 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2001 | 2018 | 18 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2001 | 2018 | 18 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный | 2001 | 2018 | 18 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-1,25 | Водогрейный | 1994 | 2018 | 25 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный | 1994 | 2018 | 25 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный | 1994 | 2018 | 25 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | 1987 | 2018 | 32 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный | 1987 | 2018 | 32 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | 2005 | 2018 | 14 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный | 2005 | 2018 | 14 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный | 1991 | 2018 | 28 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный | 2015 | 2018 | 4 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ-3-95 | Водогрейный | 1999 | 2018 | 20 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный | 2004 | 2018 | 15 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный | 2004 | 2018 | 15 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный | 2004 | 2018 | 15 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 2016 | 2018 | 3 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой | 1999 | 2018 | 20 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой | 2010 | 2018 | 9 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой | 1977 | 2018 | 42 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1988 | 2018 | 31 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 2003 | 2018 | 16 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1990 | 2018 | 29 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1986 | 2018 | 33 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1996 | 2018 | 23 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1988 | 2018 | 31 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1988 | 2018 | 31 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1996 | 2018 | 23 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 1961 | 2018 | 58 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 1961 | 2018 | 58 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 1964 | 2018 | 55 |
|  |  |  |  | ДЕ 16/9 | Паровой | 1987 | 2018 | 32 |
|  |  |  |  | ДЕ 16/14 | Паровой | 1987 | 2018 | 32 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 1968 | 2018 | 51 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 2017 | 2018 | 2 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 1968 | 2018 | 51 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 2009 | 2018 | 10 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой | 1979 | 2018 | 40 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТВГ-4р | Водогрейный | 1985 | 2018 | 34 |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный | 2017 | 2018 | 2 |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный | 2017 | 2018 | 2 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 1976 | 2018 | 43 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 1976 | 2018 | 43 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | 1988 | 2018 | 31 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный | 1988 | 2018 | 31 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный | 1988 | 2018 | 31 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный | 1997 | 2018 | 22 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ММЗ - 08 | Водогрейный | 1967 | 2018 | 52 |
|  |  |  |  | ММЗ - 08 | Водогрейный | 1967 | 2018 | 52 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ТГ 3/95 | Водогрейный | 1981 | 2018 | 38 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный | 1981 | 2018 | 38 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный | 1981 | 2018 | 38 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1983 | 2018 | 36 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1983 | 2018 | 36 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1983 | 2018 | 36 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 2012 | 2018 | 7 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1998 | 2018 | 21 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный | 2012 | 2018 | 7 |
|  |  |  |  | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный | 2000 | 2018 | 19 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный | 2012 | 2018 | 7 |
|  |  |  |  | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный | 2016 | 2018 | 3 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 1953 | 2018 | 66 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный | 1953 | 2018 | 66 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДКВР 10/13 | Паровой | 1980 | 2018 | 39 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой | 1980 | 2018 | 39 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой | 1980 | 2018 | 39 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 4/14 | Паровой | 1993 | 2018 | 26 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой | 1991 | 2018 | 28 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Vitoplex 100 | Водогрейный | 2007 | 2018 | 12 |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный | 2007 | 2018 | 12 |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный | 2007 | 2018 | 12 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВр-0,3 | Водогрейный | 2008 | 2018 | 11 |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный | 1973 | 2018 | 46 |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный | 1973 | 2018 | 46 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВа-0,25 | Водогрейный | 2007 | 2018 | 12 |
|  |  |  |  | КВа-0,25 | Водогрейный | 2007 | 2018 | 12 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГ-7,56 | Водогрейный | 2002 | 2018 | 17 |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 | Водогрейный | 2002 | 2018 | 17 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 1968 | 2018 | 51 |
|  |  |  |  | КВр-0,4К | Водогрейный | 2006 | 2018 | 13 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ДЕ 6,5/14 | Паровой | 1991 | 2018 | 28 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой | 1991 | 2018 | 28 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 1976 | 2018 | 43 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный | 1976 | 2018 | 43 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Универсал-6 | Водогрейный | 1961 | 2018 | 58 |
|  |  |  |  | Универсал-6 | Водогрейный | 1961 | 2018 | 58 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-35 | Водогрейный | 2016 | 2018 | 3 |
|  |  |  |  | КВр-0,4 | Водогрейный | 2013 | 2018 | 6 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ПТВМ-30М | Водогрейный | 1973 | 2018 | 46 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный | 1974 | 2018 | 45 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | КВГМ-10-150 | Водогрейный | 1977 | 2018 | 42 |
|  |  |  |  | КВГМ-10-150 | Водогрейный | 1980 | 2018 | 39 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1997 | 2018 | 22 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1997 | 2018 | 22 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ЗИО-60 | Водогрейный | 1997 | 2018 | 22 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный | 1997 | 2018 | 22 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | 2015 | Освидетельствование не требуется | 4 |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | 2015 |  | 4 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный | 2017 | 2018 | 2 |
|  |  |  |  | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный | 2017 | 2018 | 2 |
|  |  |  |  | Vitomax-200 LW 3500кВт | Водогрейный | 2017 | 2018 | 2 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | ДКВР-10/13 | Паровой | 1978 | 2018 | 41 |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой | 1978 | 2018 | 41 |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой | 1978 | 2018 | 41 |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой | 1978 | 2018 | 41 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный | 1978 | 2018 | 41 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный | 1978 | 2018 | 41 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | ВА-3000 | Водогрейный | 2005 | 2018 | 14 |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный | 2005 | 2018 | 14 |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный | 2005 | 2018 | 14 |
|  |  |  |  | ВА-2000 | Водогрейный | 2005 | 2018 | 14 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Duomax 700 | Водогрейный | 2008 | 2018 | 11 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | ДКВР-4/13 | Паровой | 1976 | 2018 | 43 |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой | 1976 | 2018 | 43 |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой | 1976 | 2018 | 43 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | ДКВР 10/13 №2 | Паровой | 1976 | 2018 | 43 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №3 | Паровой | 1980 | 2018 | 39 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №4 | Паровой | 1980 | 2018 | 39 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 1990 | 2018 | 29 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 1990 | 2018 | 29 |

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На источнике теплоснабжения ТЭЦ АО «ВМУ» пар после котлоагрегатов подается на общий коллектор высокого давления с параметрами 440°С и 39 кгс/кв.см. Далее пар поступает к турбинам, 2-м параллельно включенным РОУ 40/5 и на собственные нужды источника.

На ТЭЦ АО «ВМУ» установлено следующее турбинное оборудование общей электрической мощностью 24 МВт:

	Паровая турбина П-6-35/5М ст.№1 (6 МВт);

	Паровая турбина П-6-35/5М ст.№2 (6 МВт);

	Паровая турбина Р-6-35/5М ст.№3 (6 МВт);

	Паровая турбина АР-6-6 ст.№4 (6 МВт).

Из отборов турбин ст. №1,2 и от турбин с противодавлением ст. №3,4, а также после 2-х параллельно включенных РОУ 40/5 пар поступает на коллектор низкого давления с параметрами 3,5 – 5,0 атм; 226 - 250°С. С коллектора низкого давления пар направляется на покрытие тепловых нагрузок потребителей, на приготовление нагретой сетевой воды с температурным графиком 150/70°С (в.ср. 110°С) на нужды теплоснабжения потребителей, на приготовление горячей воды на нужды ГВС потребителей, а также на собственные нужды источника теплоснабжения.

Подготовка сетевой воды на нужды теплоснабжения осуществляется в 2-х пароводяных подогревателях БП-200. Система теплоснабжения закрытая.

Подготовка артезианской водопроводной воды на нужды ГВС потребителей осуществляется в 2-х подогревателях ПП2-1,7-0,7.

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На источниках теплоснабжения в г.о. Воскресенск осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. Сведения по температурным графикам отпуска тепловой энергии от источников представлены в таблице 1.2.7.1.

Таблица 1.2.7.1 – Температурные графики работы источников теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Проектный температурный график,°С | Фактический температурный график,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 110/70 | 110/70 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 95/70 | 95/70 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 95/70 | 95/70 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 110/70 | 110/70 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 95/70 | 95/70 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 95/70 | 95/70 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 95/70 | 95/70 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 95/70 | 95/70 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 95/70 | 95/70 |

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников городского округа Воскресенск определена как число использования часов установленной мощности по каждому теплоисточнику и представлена в таблице 1.2.8.1.

Таблица 1.2.8.1 – Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Число часов работы в год | Фактическая выработка за год, Гкал | Число часов использ. УТМ, ч/год | Загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 111,000 | 8424 | 193624,44 | 1744 | 20,71 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9,000 | 5088 | 14006,21 | 1556 | 30,59 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 8424 | 31838,90 | 2653 | 31,50 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9,000 | 8424 | 14422,59 | 1603 | 19,02 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,0 | 8424 | 4253,03 | 754 | 8,95 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60,000 | 8424 | 92416,32 | 1540 | 18,28 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 5088 | 19803,36 | 1650 | 32,43 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 8424 | 23084,85 | 1924 | 22,84 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 28,010 | 8424 | 81222,46 | 2901 | 34,43 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,220 | 5088 | 6578,26 | 914 | 17,96 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 33,480 | 8424 | 37747,29 | 1127 | 13,38 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 25,200 | 8424 | 59164,11 | 2348 | 27,87 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 8424 | 15662,66 | 1305 | 15,49 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,500 | 8424 | 2953,36 | 656 | 7,79 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 8424 | 24217,85 | 2018 | 23,96 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,600 | 5088 | 859,51 | 537 | 10,56 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,51 | 8424 | 7450,14 | 992 | 11,77 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,520 | 8424 | 3430,11 | 759 | 9,01 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,300 | 8424 | 4530,57 | 1054 | 12,51 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,860 | 5088 | 1430,17 | 1663 | 32,68 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,700 | 8424 | 478,39 | 683 | 8,11 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 14,000 | 8424 | 14025,16 | 1002 | 11,89 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,300 | 8424 | 10792,50 | 1713 | 20,34 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,570 | 8424 | 2338,60 | 1462 | 17,35 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,560 | 8424 | 428,74 | 766 | 9,09 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,400 | 5088 | 476,60 | 1192 | 23,42 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 13,000 | 8424 | 25995,68 | 2000 | 23,74 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,690 | 5088 | 688,37 | 998 | 19,61 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,800 | 5088 | 3284,37 | 421 | 8,28 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,050 | 5088 | 856,58 | 816 | 16,03 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,600 | 5088 | 355,98 | 593 | 11,66 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,59 | 8424 | 573,68 | 972 | 11,53 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60,010 | 8424 | 105814,60 | 1763 | 20,93 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,000 | 8424 | 22809,70 | 1140 | 13,54 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,810 | 8424 | 748,80 | 414 | 4,91 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,2 | 8424 | 542,32 | 452 | 5,36 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 1,890 | 5136 | 2006,50 | 1062 | 20,67 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 7,830 | 8424 | 12121,23 | 1548 | 18,38 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 86,000 | 8424 | 70720,80 | 822 | 9,76 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 9,460 | 8760 | 19158,02 | 2025 | 23,12 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 2,400 | 8640 | 5351,00 | 2230 | 25,81 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 7,030 | 5088 | 10105,20 | 1437 | 28,25 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 19,500 | 8760 | 26062,00 | 1337 | 15,26 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 3,200 | 8760 | 3430,11 | 1072 | 12,24 |
| Итого |  |  |  | 639,79 | - | 977861,12 | - | - |

1.2.9. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Перечень источников тепловой энергиии, оборудованных приборами учета тепловой энергии, отпущенной в сеть, приведен в таблице 1.2.9.1. На котельных, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется расчетным способом по средним значениям температур наружного воздуха и фактического расхода топлива.

Таблица 1.2.9.1 – Приборы учета отпуска тепловой энергии на теплоисточниках

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Проектный температурный график,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Отсутствует |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Теплосчетчик ТЭМ-104 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | Теплосчетчик ВКТ-5 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | Отсутствует |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | Отсутствует |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Отсутствует |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Отсутствует |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | Отсутствует |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | Отсутствует |

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Авариями считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов. Исходя из этого, аварийные отключения в период 2015-2019 гг. отсутствовали.

Незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в адрес теплоснабжающих организаций не выдавались в связи с отсутствием предпосылок к этому.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На источнике теплоснабжения ТЭЦ АО «ВМУ» пар после котлоагрегатов подается на общий коллектор высокого давления с параметрами 440°С и 39 кгс/кв.см. Далее пар поступает к турбинам, 2-м параллельно включенным РОУ 40/5 и на собственные нужды источника.

На ТЭЦ АО «ВМУ» установлено следующее турбинное оборудование общей электрической мощностью 24 МВт:

	Паровая турбина П-6-35/5М ст.№1 (6 МВт);

	Паровая турбина П-6-35/5М ст.№2 (6 МВт);

	Паровая турбина Р-6-35/5М ст.№3 (6 МВт);

	Паровая турбина АР-6-6 ст.№4 (6 МВт).

Из отборов турбин ст. №1,2 и от турбин с противодавлением ст. №3,4, а также после 2-х параллельно включенных РОУ 40/5 пар поступает на коллектор низкого давления с параметрами 3,5 – 5,0 атм; 226 - 250°С. С коллектора низкого давления пар направляется на покрытие тепловых нагрузок потребителей, на приготовление нагретой сетевой воды с температурным графиком 150/70°С (в.ср. 110°С) на нужды теплоснабжения потребителей, на приготовление горячей воды на нужды ГВС потребителей, а также на собственные нужды источника теплоснабжения.

Подготовка сетевой воды на нужды теплоснабжения осуществляется в 2-х пароводяных подогревателях БП-200. Система теплоснабжения закрытая.

Подготовка артезианской водопроводной воды на нужды ГВС потребителей осуществляется в 2-х подогревателях ПП2-1,7-0,7.

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено, так как схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структуры тепловых сетей от источников теплоснабжения г.о. Воскресенск  представлены в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 – Структуры тепловых сетей от источников теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Структура тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ИТП сеть 2-хтрубная. От ИТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, открытая: отопление и ГВС. |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. Часть потребителей имеют ГВС, осуществленную с открытым водоразбором. |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Наружные тепловые сети отсутствуют. |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в электронном формате электронной модели.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

В таблице 1.3.3.1 приведены параметры тепловых сетей.

Таблица 1.3.3.1- Параметры тепловых сетей

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Протяженность тепловой сети, м (в двухтрубном исчислении) | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки | Краткая характеристика грунта | Материальная характеристика, кв.м | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 26221,01 | 1979-2011 | Минвата, ППУ, линотерм | П-образные | Подземная бесканальная, надземная, канальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 20493,40 | 61,440 | 74,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2413,14 | 1972-2013 | Минвата, ППУ, линотерм, труба ПП | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 1227,2 | 5,120 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6225 | 1962-1965 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 1837 | 11,130 | 12,860 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3268,16 | 1973-2002 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2312 | 4,110 | 6,880 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1908,19 | 1968 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 990,9 | 0,690 | 1,520 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 15660,47 | 1986 | Минвата, ППУ, битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 4917 | 30,440 | 34,700 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6339,74 | 1973-1991 | Минвата, битумоперлит | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 3067 | 6,870 | 8,970 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5855,31 | 1974-1977 | Битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2277,2 | 7,090 | 9,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 16101,35 | 1976-1990 | Минвата, битумоперлит | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 7555 | 25,450 | 31,280 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2052,84 | 1974 | Битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 825 | 2,280 | 2,930 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6182,45 | 1979-2011 | ППУ, минвата, линотерм | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 3479 | 6,500 | 9,000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10505,55 | 1976-2000 | ППУ, минвата, линотерм | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 4945,8 | 23,550 | 26,680 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4773,13 | 1986-2004 | Минвата, ППУ | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 12700,2 | 5,950 | 7,220 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1281,21 | 1974-2012 | Минвата, ППУ, линотерм | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 555,2 | 1,190 | 1,590 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8035,32 | 1964-2012 | Минвата, ППУ, линотерм | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2450,2 | 7,700 | 9,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 537,25 | 1984 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 122,7 | 0,500 | 0,600 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4179,97 | 1984-2008 | Минвата, ППУ, асбест | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 871,3 | 2,610 | 3,130 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1836,38 | 1970-1984 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 335 | 1,030 | 1,380 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2092,4 | 1987-1997 | ППУ | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 409 | 1,620 | 2,060 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 585,02 | 2004 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 118,6 | 0,670 | 0,720 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 192,22 | 1987 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 43,2 | 0,120 | 0,210 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6726,58 | 1989-2012 | Минвата, ППУ, асбест | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2461,2 | 3,920 | 4,950 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6374,67 | 1981-2007 | Минвата, ППУ, асбест | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 1806,9 | 3,510 | 4,430 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 952,2 | 1988 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 192,9 | 0,750 | 0,940 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 164,62 | 1973 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 166 | 0,120 | 0,200 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 391 | 2004 | ППУ | естественные направления трубопроводов | Канальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 70 | 0,230 | 0,253 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 11170,94 | 1968-2003 | Минвата, ППУ, битумоперлит | П-образные | Подземная, канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 5179 | 7,610 | 9,600 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 11,2 | 1961 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2,6 | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1447,6 | 1961-2004 | Минвата, битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 282,4 | 1,120 | 1,320 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 470,13 | 1976-2000 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная,канальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 136 | 0,360 | 0,430 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 118,54 | 1961 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 41 | 0,130 | 0,150 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 196,84 | 1987 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 98,7 | 0,170 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 18718,73 | 1968-2003 | Минвата, ППУ, битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная, канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2489,2 | 30,210 | 34,950 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7072,85 | 1958-2004 | Минвата, битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 830,2 | 6,120 | 7,490 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 145,28 | 1981-2007 | Минвата, ППУ, асбест | естественные направления трубопроводов | Подземная, канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 9,5 | 0,260 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 158,06 | 1981-2007 | Минвата, ППУ, асбест | естественные направления трубопроводов | Подземная, канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 9,11 | 0,550 | 0,570 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 2108,7 | 1980-2017 | Минвата, ППУ | П-образные | Канальная, надземная, бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 293,744 | 0,8846 | 1,093 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2638,05 | 1977-2005 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2618,6 | 4,020 | 5,450 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 21429,58 | 1961-2004 | Минвата, битумоперлит | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2348,7 | 56,570* | 9,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 6078,911 | 1976 | ППУ | П-образные | Бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 1091,73 | 6,724 | 7,552 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | наружные сети отсутствуют |  |  |  |  |  |  | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 3738,97 | 1974-2012 | Минвата, ППУ, линотерм, труба ПП | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 496,1 | 1,464* | 0,342 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 5805,44 | 1989-2012 | Минвата, линотерм | П-образные | Подземная канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2281 | 7,020 | 8,640 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 750 | 1992 | ППУ | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 335 | 0,800 | 0,864 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94771,484 | 285,671 | 352,872 |

*- без учета собственного потребления

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура предназначена для перекрытия потока теплоносителя. В качестве запорной арматуры на тепловых сетях в основном используются стальные, чугунные задвижки, шаровые краны, вентили и поворотные затворы.

Регулирующая арматура служит для регулирования параметров теплоносителя: расхода, давления, температуры. В состав регулирующей арматуры входят регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы температуры, регулирующие вентили и т. д.

Таблица 1.3.4.1 - Количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 110 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 62 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 51 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 39 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 15 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 42 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 37 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 56 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 21 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 28 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 55 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 24 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 30 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 18 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 38 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 24 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 25 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 44 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 14 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 78 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 43 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 18 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 23 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 80 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 56 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | Наружных сетей нет. |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 31 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 66 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 8 |
| Итого: |  |  |  | 1347 |

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Высота камер варьируется от 1,1 м до 3,0 м. Строительная часть камер выполнена, в основном, из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

При строительстве тепловых сетей использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, выполненные по альбомам Промстройниипроект, серия 3.006-2.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Графики регулирования отпуска тепловой энергии представлены в таблице 1.3.6.1.

Таблица 1.3.6.1 – Температурные графики отпуска тепловой энергии в сети

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Проектный температурный график,°С | Фактический температурный график,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 110/70 | 110/70 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 95/70 | 95/70 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 95/70 | 95/70 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 110/70 | 110/70 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 95/70 | 95/70 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 95/70 | 95/70 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 95/70 | 95/70 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 95/70 | 95/70 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 95/70 | 95/70 |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Проектные и фактические температурные графики отпуска тепловой энергии представлены в таблице 1.3.6.1. Утвержденные температурные графики представлены на рисунках 1.3.7.1 – 1.3.7.37.

Рисунок 1.3.7.1 – Температурный график работы котельных №1 и №2 Новлянского квартала

Рисунок 1.3.7.2 – Температурный график работы котельной III квартала

Рисунок 1.3.7.3 – Температурный график работы котельной IV квартала

Рисунок 1.3.7.4 – Температурный график работы котельной Больничного квартала

Рисунок 1.3.7.5 – Температурный график работы котельной д. Маришкино

Рисунок 1.3.7.6 – Температурный график работы котельной №1 ул. Рабочая

Рисунок 1.3.7.7 – Температурный график работы котельной №2 ул. Московская

Рисунок 1.3.7.8 – Температурный график работы котельной №3 ул. Фурманова

Рисунок 1.3.7.9 – Температурный график работы котельной ул. Мичурина

Рисунок 1.3.7.10 – Температурный график работы котельной ул. Белинского

Рисунок 1.3.7.11 – Температурный график работы котельной №1 микр. Лопатинский

Рисунок 1.3.7.12 – Температурный график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах ЦТП 10-го квартала мкрна Лопатинский

Рисунок 1.3.7.13 – Температурный график работы котельной №3 микр. Лопатинский

Рисунок 1.3.7.14– Температурный график работы котельной ул. Интернатская

Рисунок 1.3.7.15 – Температурный график работы котельной ул. Советская (ХХЗ)

Рисунок 1.3.7.16 – Температурный график работы котельной ул. Школьная

Рисунок 1.3.7.17 – Температурный график работы котельной ул. Зайцева (Бани)

Рисунок 1.3.7.18 – Температурный график работы котельной д. Ратчино

Рисунок 1.3.7.19 – Температурный график работы котельной д. Степанщино

Рисунок 1.3.7.20 – Температурный график работы котельной с. Невское

Рисунок 1.3.7.21 – Температурный график работы котельной ДРП

Рисунок 1.3.7.22 – Температурный график работы котельной с.Конобеево

Рисунок 1.3.7.23 – Температурный график работы котельной с. Барановское

Рисунок 1.3.7.24 – Температурный график работы котельной с. Усадище

Рисунок 1.3.7.25 – Температурный график работы котельной д.Леоново

Рисунок 1.3.7.26 – Температурный график работы котельной д.Щербово

Рисунок 1.3.7.27 – Температурный график работы котельной с. Ашитково

Рисунок 1.3.7.28 – Температурный график работы котельной п. Виноградово (школа)

Рисунок 1.3.7.29 – Температурный график работы котельной д. Золотово (фабрика)

Рисунок 1.3.7.30 – Температурный график работы котельной д. Золотово (школа)

Рисунок 1.3.7.31 – Температурный график работы котельной д.Губино (школа)

Рисунок 1.3.7.32 – Температурный график работы котельной № 1 г.Белоозерский

Рисунок 1.3.7.33 – Температурный график работы котельной № 2 г.Белоозерский

Рисунок 1.3.7.34 – Температурный график работы котельной №3 д. Цибино

Рисунок 1.3.7.35 – Температурный график работы котельной №3А

Рисунок 1.3.7.36 – Температурный график работы тепловой сети (теплоноситель от ОАО «ВМУ»)

Рисунок 1.3.7.37 – Температурный график работы котельной ОАО "Фетр"

Рисунок 1.3.7.38 – Температурный график работы котельной ОАО "РЖД"

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно

В таблице 1.3.8.1. представлены гидравлические режимы тепловых сетей. Пьезометрические графики приведены в приложении.

Таблица 1.3.8.1 - Гидравлические режимы тепловых сетей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Давление на выходе с котельной, атм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоснабжение (отопление) |  | ГВС |  |
|  |  |  |  | Прямая | Обратная | Прямая | Рециркуляция |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,4 | 2,5 | 6,4 | 2,5 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4 | 3,2 | нет | нет |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,4 | 3 | 5,4 | 3,4 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,2 | 3,4 | 5,4 | 3,4 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4 | 3,2 | 4,4 | 3,1 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,5-5,8 | 2,5-2,3 | 6,1-5,8 | 2,9-2,7 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,5-3,5 | 3,4-2,5 | нет | нет |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,7-3,5 | 3,5-1,8 | 4,5-4,3 | 3,0-2,8 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,0-4,5 | 3,5-1,8 | нет | нет |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,7-4,5 | 2,1-1,9 | нет | нет |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5 | 0,7 | 4 | 0,7 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,8 | 2,6 | 4,5 | 2 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,2 | 2,3 | 4 | 2,8 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,8 | 2,4 | нет | нет |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5 | 2 | нет | нет |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,8-2,6 | 2,5-2,3 | 4 | 3,8 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,6-2,5 | 2,5-2,4 | 3,5 | 3,3 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,0-2,8 | 2,8-2,7 | 4,5 | 4,2 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,6 | 2,4 | нет | нет |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,4 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,8 | 2,6 | нет | нет |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,5-4,0 | 2,5-1,8 | 4,5-4,0 | 2,5-1,8 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,8-3,0 | 1,8-2,0 | 3,8-3,0 | 1,8-2,0 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,2-3,0 | 1,5-1,2 | 3,2-3,0 | 1,5-1,2 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,4-2,0 | 1,2-1,0 | 2,4-2,0 | 1,2-1,0 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,2-3,0 | 1,5-1,2 | нет | нет |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,5-4,0 | 1,8-1,5 | 4,5-4,0 | 2,5-1,8 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,4-2,0 | 1,2-1,0 | нет | нет |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,0-3,8 | 2,5-2,0 | нет | нет |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,5-3,0 | 1,5-1,2 | нет | нет |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,5-2,0 | 1 | нет | нет |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8,4 | 5,2 | - | - |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8,6 | 4,4 | - | - |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,6 | 3,8 | - | - |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 1,8 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 4 | 2 | - | - |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 4,1 | 3,2 | 3,5 | 2 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 6,7 | 4 | - | - |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 6 | 4,5 | - | - |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 5 | 4,2 | 0 | 0 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 5 | 2,5 | - | - |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 2,8 | 2,6 | нет | нет |

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Авариями считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов. Исходя из этого аварийные отключения в период 2015-2019 гг. отсутствовали.

Незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений работоспособности тепловых сетей на котельных не ведётся.

Аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях проводились в максимально сжатые сроки (не более 8 часов).

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей г.о. Воскресенск. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики. За основу описания процедур диагностики состояния тепловых сетей принят РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом» (Минэнэрго).

Начинать диагностику состояния тепловой сети необходимо с анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. Анализ проектной и эксплуатационной документации можно проводить в соответствии с РД 39-132-94 «правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов» ( Минтопэнерго), или в соответствии с РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов» (Гостехнадзор). Результаты анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации рекомендуется оформлять по следующей форме: (форма 1 РД 102-008-2002).

Исходные данные для анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации:

- Наименование и принадлежность организации, эксплуатирующей трубопровод;

- Полное наименование, назначение и шифр трубопровода, год ввода в эксплуатацию;

- Общая длина трубопровода, м; план-схема и профиль трассы трубопровода с привязками к надземным сооружениям, водным преградам, переходам через дороги, пересечениям, врезкам к ТП;

- Проектное давление, МПа;

- Рабочее давление, Мпа;

- Сведения о коррозионной агрессивности транспортируемого продукта и окружающего грунта (опасность питтингообразования по ИСО 11463, биокоррозия по РД 39-3-973-83 расчетные данные о скорости локальной коррозии по номинальным показателям);

- Сведения о количестве, причинах отказов (аварий) и выполненных ремонтов трубопровода с привязками по участкам трассы;

- Даты проведения предыдущих диагностических обследований, основные вывод по их результатам, организация-исполнитель;

- Дополнительная информация.

Затем производится осмотр трассы трубопровода. Рекомендуется его выполнять в соответствии с РД 34-10-130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» (Минтопэнерго) для получения информации о текущем состоянии тепловой сети и уточнения объема подготовительных работ. Результаты осмотра рекомендуется оформлять по форме 2 РД 102-008-2002 (таблица 3.11.1).

Таблица 3.11.1 – Результаты визуального осмотра трассы тепловой сети

| Нулевая или контрольная точка начала обследования (наземное сооружение или переход, задвижка, кран, камера приема-пуска, пересечение с железной или автомобильной дорогой, водный переход и т.п.) | Отклонение от проекта | Привязка к нулевой или контрольной точке отсчета значений продольной координаты |
| --- | --- | --- |

Затем приступают к подготовительным работам, которые выполняют до начала проведения диагностических работ.

К диагностике состояния тепловых сетей приступают после окончания всех подготовительных работ. Во время работ по обследованию ведется Полевой журнал обследования по форме 3 РД 102-008-2002.

По результатам полевого этапа магнитометрического обследования составляется Протокол по форме 4 РД 102-008-2002

Форма протокола магнитометрического обследования

После окончания полевого этапа обследования в стационарных условиях осуществляют камеральную обработку данных. Её осуществляют с целью уточнения координат участков тепловой сети, а также оценки опасности дефектов и общего напряженного состояния тепловой сети для ранжирования её участков по классам технического состояния.

По результатам обработки данных составляют «Ведомость выявленных аномалий».

По результатам анализа всей собранной информации и оформляется «Заключение о техническом состоянии объекта диагностики». В процессе формирования Заключения полученную информацию систематизируют с отражением основных результатов в виде таблиц, графиков и совмещенной ситуационной план-схемы трассы тепловой сети.

При помощи различных методов диагностики технического состояния тепловой сети можно ответить на вопрос – какие участки нуждаются в первоочередной замене, а на каких можно обойтись локальными ремонтными работами. В зависимости от этого следует осуществлять планирование капитальных (текущих) ремонтов.

Существующее разнообразие видов диагностирования тепловых сетей методами неразрушающего контроля позволяет получить полную и точную картину технического состояния.

Методы технической диагностики, применяемые при эксплуатации тепловых сетей:

Опрессовка на прочность повышением давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20-40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Методы технической диагностики, не нашедшие применения при эксплуатации тепловых сетей:

Метод акустической диагностики. Применение данного метода предполагает использование корреляторы усовершенствованной конструкции. Акустическая диагностика имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния  действующих  теплопроводов, он  хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и

позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под из меняемым давлением, но по условиям приме нения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод «Wavemaker» - данная современная ультразвуковая система предназначена для оценки состояния трубопроводов и позволяет быстро обнаруживать коррозию и другие дефекты на наружных и внутренних поверхностях тепловых сетей (так называемая система скринингового тестирования труб).

Метод направленных волн, используемых при контроле, полностью отличается от методов, используемых при традиционных способах УЗК. Вместо сканирования области трубы, расположенного непосредственно под датчиками, направленные волны путешествуют вдоль тела трубы. Это позволяет проинспектировать десятки метров трубы при помощи кольца датчиков, расположенных в одном месте.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10 % старых прокладок тепловых сетей. В некоторых случаях метод  эффективен для поиска утечек.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли

Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях населенного пункта.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне.

Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март - апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.  Недостатком  метода является высокая стоимость проведения обследования.

На предприятии должен быть организован  ремонт тепловых сетей – капитальный и текущий. На все виды ремонта тепловых сетей должны быть составлены перспективные и годовые графики. Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа проведенной диагностики и выявленных дефектов. Порядок проведения текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей регламентируется следующими документами:

Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утверждена  приказом  Госстроя России от 13.12.2000. № 285 и согласована с Госгортехнадзором России и Госэнергонадзором Минэнерго России);

Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических  предприятий  (утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 06.04.1982 № 214);

Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей (Утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 22.04.1985 № 220);

РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по  периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей» (утверждена РАО ЕЭС России 09.12.1999);

СО 34.04.181-2003 «Правила организации  технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утверждены РАО ЕЭС России 25.12.2003).

При планировании капитальных и текущих ремонтов тепловой  сети  следует иметь в виду, что нормативный срок эксплуатации составляет 25 лет.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период.

В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей констатируется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»).

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели горячего водоснабжения и отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10кгс/см2) (п.5.28 МДК 4-02.2001).

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления. Данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха (п.1.3.1.4РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»).

Периодичность данных испытаний определяется техническим руководителем эксплуатирующей организации.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла. Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С (п.6.91 МДК 4-02-2001).

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя должны проводиться в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

При этом следует иметь в виду, что испытание на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей, эксплуатирующихся длительное время и имеющих ненадежные участки, следует проводить после летнего ремонта и предварительного гидравлического испытания этих участков на прочность и плотность, но не позднее, чем за три недели до начала отопительного сезона.

Запрещается одновременное проведение испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя и гидравлического испытания тепловых сетей на прочность и плотность.

При испытании на максимальную температуру теплоносителя температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети не должна превышать 90 °С.

4. Испытанию на гидравлические потери должны подвергаться тепловые сети в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Данный вид испытаний проводится в соответствии с РД 34.20.519 -97 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери». Испытания тепловых сетей на гидравлические потери должны проводиться один раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02-2001).

5. Тепловые сети должны подвергаться испытаниям для определения тепловых потерь. Целью тепловых испытаний является определение тепловых потерь различными типами прокладок и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети.

По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы прокладок.

Испытаниям следует подвергать те участки сети, у которых тип прокладки и конструкция изоляции являются характерными для данной сети, что дает возможность распространить результаты испытаний на тепловую сеть в целом. Тепловые испытания должны производиться один раз в 5 лет. При этом выявляются изменения  теплотехнических свойств изоляционных конструкций вследствие старения в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции действующих тепловых сетей (РД 34.09.255-97).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС (Организация, эксплуатирующая тепловые сети).

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры. В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным  насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после  снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на  прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться  после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного  теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

  - отопительные системы детских и лечебных учреждений;

  - неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

  - системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

  - отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

  - калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

  - подготовка технического обслуживания и ремонтов;

  - вывод оборудования в ремонт;

  - оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

  - проведение технического обслуживания и ремонта;

  - приемка оборудования из ремонта;

  - контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.13. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии.

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе, при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающих организаций выполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Данные о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице 1.3.13.1.

Таблица 1.3.13.1 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 58659,4 | 32511 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1649 | 2431 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3410 | 4136 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5339,2 | 3874 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1297,2 | 2188 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9864,9 | 10206 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6513,9 | 5037 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3177,6 | 5526 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 17430,5 | 13979 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 888,4 | 1558 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8968,9 | 6241 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12588,6 | 7742 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3568,8 | 3120 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 973,4 | 981 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5002,7 | 4309 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 104,7 | 258 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1185,3 | 1246 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 413,2 | 828 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 440,8 | 1046 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 157,9 | 122 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 37,8 | 210 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2570,7 | 2476 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1468,9 | 2196 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 199 | 449 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 121,4 | 190 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 41,8 | 54 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4169,1 | 4752 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 282,4 | 493 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 111,8 | 163 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 17 | 56 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 51,2 | 90 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 19 476,10 | 18 060,80 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 476 | 549,7 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 5406,3 | 3411 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | - | 5902,42 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | - | 3807,15 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Наружные тепловые сети отсутствуют. |  |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 662,1 | 815 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 3688,6 | 3983 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 122,3 | 187 |
| Итого |  |  |  | 180536,900 | 155184,070 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно

Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии в тепловых сетях представлены в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1 – Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Фактические потери тепловой энергии в сетях, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 32666 | 32679,34 | 32666 |
|  | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2468 | 2532,65 | 2468 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4162 | 4022,73 | 4162 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3904 | 3904 | 3904 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2216 | 2216 | 2216 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10279 | 10279 | 10279,04 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5092 | 5092 | 5092 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5563 | 5563 | 5563 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 14074 | 14074 | 14074 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1575 | 1575 | 1575 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6274 | 6274 | 6274 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7839 | 7839 | 7839 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3140 | 3322,1 | 3322,1 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 987 | 804,9 | 804,9 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4349 | 4349 | 4349 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 262 | 262 | 262 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1257 | 1257 | 1257 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 835 | 835 | 835 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1057 | 1057 | 1057 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 124 | 124 | 124 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 211 | 211 | 211 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2492 | 2492 | 2492 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2215 | 2214,92 | 2215 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 452 | 452 | 452 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 194 | 194 | 194 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 55 | 55 | 55 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4791 | 4791,4 | 4791 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 498 | 498 | 498 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 165 | 165 | 165 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 57 | 57 | 57 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 91 | 91 | 91 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 17455,7 | 18069,4 | 18303,8 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  |  |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - | - |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 451,67 | 439,92 | 368,4 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 3460 | 3460 | 3460 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 5821,454 | 6993,04 | 5902,42 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2078,47 | 2078,47 | 2078,47 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Наружные тепловые сети отсутствуют. |  |  |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 1063,25 | 1002,91 | 463,55 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 1527,18 | 3837,33 | 1799,35 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 187 | 187 | 187 |
| Итого |  |  |  | 151388,724 | 155351,110 | 151907,030 |

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС, а соответственно дополнительные потери теплоты (топлива). Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике должна определяться условием минимума суммарных затрат.

Таблица 3.16.1 – Типы теплопотребляющих установок, присоединенных к тепловым сетям

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Структура тепловых сетей | Перечень тепловых пунктов | Способ осуществления отопления | Способ осуществление ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ЦТП 3 микрорайона (территория котельной) | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
|  |  |  |  |  | ЦТП ул. Новлянская, 12 в |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП с.Федино |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП 4 микрорайона ул. Западная 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП 4 микрорайона ул. Зелинского 6 |  |  |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ЦТП Больничного квартала | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ИТП сеть 2-хтрубная. От ИТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ИТП ул. Ломоносова 38 | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ИТП |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ЦТП-1 (ул. Беркино, 4-6) | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
|  |  |  |  |  | ЦТП-2 (ул. Мичурина, 17а) |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП-3 (ул. Беркино 1-2) |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП-4 (ул. Мичурина) |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП-5 (Горбольница №2) |  |  |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ЦТП 10 кв. п. Лопатинский | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, открытая: отопление и ГВС. | ЦТП (только задвижки) ул. Маркина | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ЦТП Конобеево | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ЦТП ул. Виноградова | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ЦТП | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ЦТП | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от котельной |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. Часть потребителей имеют ГВС, осуществленную с открытым водоразбором. | ЦТП I-II квартала | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
|  |  |  |  |  | ЦТП ул. Победы 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП ул. Пионерская 6 а |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП ул. Советская |  |  |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | - | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от подогревателей на вводах в здания |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Наружные тепловые сети отсутствуют. |  |  |  |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ЦТП п. Фетровая фабрика | Зависимое от котельной | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - | Зависимое от котельной | - |

1.3.17. Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Учет тепла, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, производится расчетным методом.

Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час. Установку приборов учёта не целесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов.

Таблица 1.3.17.1 - Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям ФКП "ГкНИПАС"

| № п/п | Тип, марка прибора учета | Заводской № счетчика(св-во о поверке) | Место установки | Дата установки | Дата поверки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь расхода электромагнитный Мастер Флоу МФ-25 | №025063818 (нов) | ФКП "ВГКАЗ" | 2018 | 23.08.2018 | 23.08.2022 |
|  | Преобразователь расхода электромагнитный Мастер Флоу МФ-26 | № 025054218 (нов) |  | 2018 | 23.08.2018 | 23.08.2022 |
|  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 | № 283953 |  | 2018 | 09.10.2018 | 08.10.2022 |
|  | Комплект термометров сопротивления КТС-Б-Pt100-B-x4-П-3-60/6-50-Е | № 1812434 (нов) |  | 2018 | 07.08.2018 | 07.08.2022 |
| 3 | Счетчик расхода тепловой энергии «ELF-М-2,5-DN-20» | Заводской № 1706071 | СНТ «Белое озеро» | 20.09.2017 | 20.06.2017 | 20.06.2023 |
| 4 | Счетчик расхода тепловой энергии «ELF-М-2,5-DN 20- O» | Заводской № 1805412 | СНТ «Белое озеро» | 03.10.2018 | 13.09.2018 | 13.09.2024 |
| 5 | Счетчик расхода тепловой энергии «ELF-М-1,5-DN 15- П» | Заводской № 1807052 | СНТ «Белое озеро» | 03.10.2018 | 29.08.2018 | 29.08.2024 |
| 6 | Счетчик расхода тепловой энергии «ELF-М-2,5-DN-20» | Заводской № 1731334 | СНТ «Белое озеро» | 01.10.2017 | 04.10.2017 | 04.10.2023 |
| 7 | Счетчик расхода тепловой энергии «VALTEC VHM-T» | Заводской № 40050318 | СНТ «Белое озеро» | 01.10.2019 | 05.06.2019 | 05.06.2023 |

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы ведут круглосуточный централизованный контроль работы удаленных автономных объектов теплоснабжения, где нет необходимости постоянного присутствия управляющего персонала. В случае возникновения черезвычайной ситуации в системе теплоснабжения, диспетчерские службы сообщают аварийной службе о неисправностях и оповещают руководящие и ответственные лица.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов низкий - включают в себя сигнализацию здания от несанкционированного посещения и централизованный дистанционный мониторинг параметров работы системы теплоснабжения. Дистанционное регулирование параметров работы системы отсутствует.

1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации.

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной – отсутствие эксплуатирующей организации.

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального закона № 190-ФЗ "О теплоснабжении", возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать:

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности.

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" не отменяет необходимости принятия их в собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580"Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей".

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, теплосетевую организации.

Согласно сведениям, в системе теплоснабжения городского округа Воскресенск бесхозяйные тепловые сети - отсутствуют.

1.3.21. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей представлены в таблице 1.3.21.1.

Таблица 1.3.21.1 – Энергетические характеристики тепловых сетей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Проектный температурный график,°С | Фактический температурный график,°С | Потребление электроэнергии, тыс. кВт ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 6988,300 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 414,6 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 934,9 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 624,9 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 315,6 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 4474,8 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 639,1 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 599,8 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 2358 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 181,3 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 1236,6 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 1794,4 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 397,8 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 129,5 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 1187,4 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 82 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 309,6 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 95,2 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 202,3 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 31,5 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 40,2 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 429,1 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 381,6 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 78,8 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 74 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 19,5 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 901,5 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 133,8 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 163,3 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 40,1 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | 8,4 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | не учитывается |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 110/70 | 110/70 | - |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | - |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | - |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 95/70 | 95/70 | - |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 95/70 | 95/70 | 41,144 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 95/70 | 95/70 | 370,1 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 110/70 | 110/70 | 981,9 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 95/70 | 95/70 | 308820 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 95/70 | 95/70 | 107331,8 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 95/70 | 95/70 | 327,7 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 95/70 | 95/70 | 747 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 95/70 | 95/70 | 95 |
| Итого |  |  |  |  |  | 443982,544 |

1.3.22. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено, так как схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.4.1.-1.4.9.

Рисунок 1.4.1 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной  Новлянский квартал,  котельной 3 квартала, котельной 4 квартала, котельной Больничного квартала, котельной «Маришкино» (Москворечье), котельной №1 п. Лопатинский, котельной №3 Лопатинский, котельной д.Чемодурово,  ТЭЦ АО «ВМУ», крышной котельной,  котельной ОАО "Фетр"

Рисунок 1.4.2 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной  ул. Рабочая, котельной «Московская», котельной №3 ул. Фурманова, котельной ул. Мичурина, котельной «Белинского»

Рисунок 1.4.3 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Ратчино, котельной д. Ратмирово

Рисунок 1.4.4 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной с. Ашитково,  котельной п. Виноградово (школа), котельной д.Губино (школа)

Рисунок 1.4.5 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Степанщино, котельной с.Невское, котельной ДРП

Рисунок 1.4.6 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Золотово (школа), котельной д. Золотово (фабрика), котельной № 1 г.Белоозерский, котельной № 2 г.Белоозерский, котельной №3 д. Цибино, котельной №3А

Рисунок 1.4.7 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной ул. Интернатская, котельной Советская, котельной ул. Школьная, котельной "Баня", котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань"

Рисунок 1.4.8 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной с.Конобеево, котельной с. Барановское, котельной с. Усадище,  котельной д.Леоново, котельной д.Щербово

Рисунок 1.4.9 – Зона действия источников теплоснабжения  КТС 019 п. им. Цюрупы

Рисунок 1.4.10 – Зона действия источника теплоснабжения  ОАО «РЖД»

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

Объем потребления тепловой энергии абонентами представлен в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1 - Объём потребления тепловой энергии абонентами

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Отпуск потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 156302,99 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 11224,87 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27080,35 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10147,86 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1812,96 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 79927,87 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 14193,69 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 16978,36 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 65103,39 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4768,45 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 30229,88 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 49842,50 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12012,92 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2051,42 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 19608,44 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 527,45 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5985,42 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2406,99 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3407,66 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1289,34 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 234,15 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10981,35 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8130,60 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1800,60 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 185,97 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 408,03 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20597,13 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 626,27 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2574,91 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 594,92 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 258,67 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 424,52 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 99657,4 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 18895,10 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 523,7 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 356,8 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 1567,87 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 8201,63 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 68402,68 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 16876,07 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 5351 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 9870,8 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 25729,00 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 3054,99 |
| Итого |  |  |  | 820206,970 |

1.5.2. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Таблица 1.5.2.1 - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (2019 г.)

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 51,060 | - | 10,380 | 61,440 | 74,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,910 | - | 0,210 | 5,120 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10,030 | - | 1,090 | 11,130 | 12,860 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,11 | - | 1,0 | 4,11 | 5,73 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,580 | - | 0,110 | 0,690 | 1,520 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 26,130 | - | 4,320 | 30,440 | 34,700 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,630 | - | 0,240 | 6,870 | 8,970 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,390 | - | 0,690 | 7,090 | 9,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 21,450 | - | 4,000 | 25,450 | 31,280 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | - | 2,280 | 2,930 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,480 | - | 1,020 | 6,500 | 9,000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,290 | - | 3,260 | 23,550 | 26,680 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,240 | - | 0,720 | 5,950 | 7,220 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,140 | - | 0,060 | 1,190 | 1,590 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,960 | - | 0,740 | 7,700 | 9,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,500 | - | - | 0,500 | 0,600 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | 0,330 | 2,610 | 3,130 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,940 | - | 0,090 | 1,030 | 1,380 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,430 | - | 0,190 | 1,620 | 2,060 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,670 | - | - | 0,670 | 0,720 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,090 | - | 0,030 | 0,120 | 0,210 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,410 | - | 0,510 | 3,920 | 4,950 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,330 | - | 0,180 | 3,510 | 4,430 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,650 | - | 0,100 | 0,750 | 0,940 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,110 | - | 0,010 | 0,120 | 0,200 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,230 | - | - | 0,230 | 0,253 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,570 | - | 1,040 | 7,610 | 9,600 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,120 | - | - | 1,120 | 1,320 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,360 | - | - | 0,360 | 0,430 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,130 | - | - | 0,130 | 0,150 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,150 | - | 0,020 | 0,170 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27,350 | - | 2,870 | 30,210 | 34,950 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,570 | - | 0,550 | 6,120 | 7,490 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | 0,010 | 0,260 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - | - | 0,550 | 0,570 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 0,8846 | 0,000 | 0,000 | 0,8846 | 1,093 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2,630 | 0,000 | 1,390 | 4,020 | 5,450 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 40,200 | 0,000 | 16,370 | 56,570* | 9,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 5,740 | 0,206 | 0,778 | 6,724 | 7,552 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 1,016 | 0,207 | 1,015 | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 1,464 | 0,000 | 0,000 | 1,464* | 0,342 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 4,970 | 0,000 | 2,050 | 7,020 | 8,640 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,864 |
| Итого: |  |  |  | 284,7746 | 0,413 | 55,903 | 341,0906 | 351,722 |

*- без учета собственного потребления

1.5.3. Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику

Таблица 1.5.3.1 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику за 2019 г.

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 51,060 | - | 10,380 | 61,440 | 74,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,910 | - | 0,210 | 5,120 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10,030 | - | 1,090 | 11,130 | 12,860 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,11 | - | 1,0 | 4,11 | 5,73 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,580 | - | 0,110 | 0,690 | 1,520 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 26,130 | - | 4,320 | 30,440 | 34,700 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,630 | - | 0,240 | 6,870 | 8,970 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,390 | - | 0,690 | 7,090 | 9,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 21,450 | - | 4,000 | 25,450 | 31,280 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | - | 2,280 | 2,930 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,480 | - | 1,020 | 6,500 | 9,000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,290 | - | 3,260 | 23,550 | 26,680 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,240 | - | 0,720 | 5,950 | 7,220 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,140 | - | 0,060 | 1,190 | 1,590 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,960 | - | 0,740 | 7,700 | 9,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,500 | - | - | 0,500 | 0,600 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | 0,330 | 2,610 | 3,130 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,940 | - | 0,090 | 1,030 | 1,380 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,430 | - | 0,190 | 1,620 | 2,060 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,670 | - | - | 0,670 | 0,720 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,090 | - | 0,030 | 0,120 | 0,210 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,410 | - | 0,510 | 3,920 | 4,950 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,330 | - | 0,180 | 3,510 | 4,430 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,650 | - | 0,100 | 0,750 | 0,940 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,110 | - | 0,010 | 0,120 | 0,200 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,230 | - | - | 0,230 | 0,253 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,570 | - | 1,040 | 7,610 | 9,600 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,120 | - | - | 1,120 | 1,320 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,360 | - | - | 0,360 | 0,430 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,130 | - | - | 0,130 | 0,150 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,150 | - | 0,020 | 0,170 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27,350 | - | 2,870 | 30,210 | 34,950 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,570 | - | 0,550 | 6,120 | 7,490 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | 0,010 | 0,260 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - | - | 0,550 | 0,570 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 0,8846 | 0,000 | 0,000 | 0,8846 | 1,093 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2,630 | 0,000 | 1,390 | 4,020 | 5,450 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 40,200 | 0,000 | 16,370 | 56,570* | 9,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 5,740 | 0,206 | 0,778 | 6,724 | 7,552 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 1,016 | 0,207 | 1,015 | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 1,464 | 0,000 | 0,000 | 1,464* | 0,342 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 4,970 | 0,000 | 2,050 | 7,020 | 8,640 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,864 |
| Итого: |  |  |  | 284,7746 | 0,413 | 55,903 | 341,0906 | 351,722 |

*- без учета собственного потребления

1.5.4. Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории городского округа Воскресенск не зафиксировано.

1.5.5. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Фактическое потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1 – Фактическое потребление тепловой энергии за отопительный период и за год

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Фактическое потребление тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопительный период | Год |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 135970,6935 | 156302,990 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 11224,87 | 11224,87 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 24883,03095 | 27080,35 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8382,06045 | 10147,86 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1566,442517 | 1812,96 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 70692,32317 | 79927,87 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 14193,69 | 14193,69 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 15253,86349 | 16978,36 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 56119,37578 | 65103,39 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4768,45 | 4768,45 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 25937,74814 | 30229,88 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 43706,38005 | 49842,5 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10634,5496 | 12012,92 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1927,274728 | 2051,42 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 17797,07586 | 19608,44 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 527,45 | 527,45 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5406,428865 | 5985,42 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2098,201026 | 2406,99 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3082,324212 | 3407,66 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1289,34 | 1289,34 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 217,169425 | 234,15 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9905,724234 | 10981,35 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7785,602728 | 8130,6 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1631,61458 | 1800,6 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 179,788661 | 185,97 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 408,03 | 408,03 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 18408,19388 | 20597,13 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 626,27 | 626,27 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2574,91 | 2574,91 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 594,92 | 594,92 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 258,67 | 258,67 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 364,7585118 | 424,52 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 75648,9 | 81356,8 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 15284,1 | 16054,6 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 515,666 | 523,7 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 153,45 | 356,8 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 1567,87 | 1567,87 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 7070,506984 | 8201,63 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 165786,9 | 205345,6 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 16127,11042 | 16876,07 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 4353,299648 | 5351 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 9870,8 | 9870,8 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 22579,52459 | 25729 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 2945,03 | 3054,99 |
| Итого: |  |  |  | 820166,93 | 935651,99 |

1.5.6. Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Расчетное потребление тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения сведено в таблицу 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 - Расчетное потребление тепловой энергии годовое и за отопительный период

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Расчетное потребление тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопительный период | Год |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 245475,869 | 314831,869 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 13886,479 | 13886,479 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 35424,094 | 42396,094 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 24959,737 | 33583,737 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2880,029 | 3720,029 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 114589,392 | 144269,392 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 18999,034 | 18999,034 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 26102,657 | 32234,657 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 106588,180 | 138004,180 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5321,163 | 5321,163 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 28303,659 | 36815,659 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 91601,587 | 116465,587 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 22820,786 | 28700,786 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3989,987 | 4605,987 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27458,609 | 33450,609 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 700,153 | 700,153 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9035,403 | 11079,403 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5505,658 | 7045,658 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5626,996 | 6886,996 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1563,675 | 1563,675 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 311,806 | 367,806 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 13606,086 | 16714,086 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9876,914 | 10996,914 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2534,598 | 3094,598 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 307,603 | 335,603 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 527,449 | 527,449 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27517,010 | 34209,010 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 583,461 | 583,461 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2777,274 | 2777,274 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 840,184 | 840,184 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 303,400 | 303,400 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 562,003 | 730,003 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 76855,899 | 84023,899 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 15492,628 | 16864,628 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 634,341 | 662,341 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 153,45 | 356,8 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 2064,518 | 2064,518 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 13210,328 | 17102,328 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 174336,449 | 218324,449 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 17835,497 | 20013,897 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 8018,611 | 10860,611 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 3416,747 | 3416,747 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 22029,602 | 27769,602 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 3114,2 | 3542,4 |
| Итого: |  |  |  | 1187589,756 | 1470686,356 |

1.5.7. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 кв.м. общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.

Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами.

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения утверждены Распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг в отношении отопления муниципального образования утверждены Постановленим Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" с изменениями в 72 соответствии с Постановленим Правительства РФ от 26 марта 2014 г. N 230 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из показателей, содержащихся в проектной документации домов. В случае отсутствия проектной документации часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов. При отсутствии указанных документаций и данных часовая тепловая нагрузка (ккал/час) определяется по следующей формуле:

qmax=qУД×S

Где qуд - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/час на 1 м²), предусмотренный в таблице 1.5.7;

S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, или площадь жилого дома (м²).

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета в многоквартирных домах представлены в таблице 1.5.7.

Таблица 1.5.7 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды (куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

| Этажность многоквартирного жилого дома | Нормативы потребления |  | Этажность многоквартирного жилого дома | Нормативы потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |  | Холодное водоснабжение | ГВС |
| 1 | 0,0264 | 0,0198 | 9 | 0,022 | 0,0124 |
| 2 | 0,0293 | 0,0202 | 10 | 0,0198 | 0,011 |
| 3 | 0,0274 | 0,0178 | 11 | 0,0186 | 0,0102 |
| 4 | 0,0268 | 0,017 | 12 | 0,0173 | 0,0095 |
| 5 | 0,0262 | 0,0161 | 13 | 0,0161 | 0,0087 |
| 6 | 0,025 | 0,015 | 14 | 0,0148 | 0,008 |
| 7 | 0,0242 | 0,0141 | 15 | 0,0133 | 0,0072 |
| 8 | 0,0234 | 0,0134 | 16 и выше | 0,0119 | 0,0063 |

Таблица 1.5.8 – Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/ч×м²)

| Количество этажей | Расчётная температура наружного воздуха, ᵒС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |
| 2 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167 |
| 3-4 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 5-9 | 56 | 60 | 64 | 69 | 72 | 77 | 79 | 85 | 87 | 93 |
| 10 | 50 | 59 | 63 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 11 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 12 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88 |
| 13 | 49 | 58 | 62 | 68 | 69 | 74 | 76 | 81 | 85 | 90 |
| 14 | 49 | 58 | 63 | 69 | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 |
| 15 | 51 | 60 | 64 | 71 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 93 |
| 16 и более | 53 | 62 | 66 | 73 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| 2 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 3 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| 4-5 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 |
| 6-7 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 9 | 22 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 10 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 11 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 12 и более | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 |

Таблица 1.5.9 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях (куб. метр на 1 чел.)

| Категории многоквартирных домов с указанием оборудования | Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т. ч. ГВС |
| Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами |  |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,12 | 2,62 |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,01 | 2,56 |
| Длиной 1200 мм | 7,9 | 2,51 |
| Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем без ванн | 7,13 | 2,13 |
| Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением без душа и ванн | 5,34 | 1,27 |
| Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами |  | - |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,52 |  |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,4 |  |
| Длиной 1200 мм | 8,29 |  |
| Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн | 7,65 | - |
| Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн | 5,61 | - |
| Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн | 4,89 | - |
| Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок | 1,83 | - |
| Общежития неквартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами | 7,76 | 2,5 |

1.5.8. Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения

Тепловые нагрузки, указанные в договорах, представлены в таблице 1.5.8.1.

Таблица 1.5.8.1 - Тепловые нагрузки источников тепловой энергии по договорам теплоснабжения за 2019 г.

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 51,060 | - | 10,380 | 61,440 | 74,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,910 | - | 0,210 | 5,120 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10,030 | - | 1,090 | 11,130 | 12,860 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,11 | - | 1,0 | 4,11 | 5,73 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,580 | - | 0,110 | 0,690 | 1,520 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 26,130 | - | 4,320 | 30,440 | 34,700 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,630 | - | 0,240 | 6,870 | 8,970 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,390 | - | 0,690 | 7,090 | 9,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 21,450 | - | 4,000 | 25,450 | 31,280 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | - | 2,280 | 2,930 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,480 | - | 1,020 | 6,500 | 9,000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,290 | - | 3,260 | 23,550 | 26,680 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,240 | - | 0,720 | 5,950 | 7,220 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,140 | - | 0,060 | 1,190 | 1,590 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,960 | - | 0,740 | 7,700 | 9,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,500 | - | - | 0,500 | 0,600 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | 0,330 | 2,610 | 3,130 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,940 | - | 0,090 | 1,030 | 1,380 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,430 | - | 0,190 | 1,620 | 2,060 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,670 | - | - | 0,670 | 0,720 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,090 | - | 0,030 | 0,120 | 0,210 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,410 | - | 0,510 | 3,920 | 4,950 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,330 | - | 0,180 | 3,510 | 4,430 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,650 | - | 0,100 | 0,750 | 0,940 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,110 | - | 0,010 | 0,120 | 0,200 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,230 | - | - | 0,230 | 0,253 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,570 | - | 1,040 | 7,610 | 9,600 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,120 | - | - | 1,120 | 1,320 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,360 | - | - | 0,360 | 0,430 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,130 | - | - | 0,130 | 0,150 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,150 | - | 0,020 | 0,170 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27,350 | - | 2,870 | 30,210 | 34,950 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,570 | - | 0,550 | 6,120 | 7,490 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | 0,010 | 0,260 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - | - | 0,550 | 0,570 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 0,8846 | 0,000 | 0,000 | 0,8846 | 1,093 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2,630 | 0,000 | 1,390 | 4,020 | 5,450 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 40,200 | 0,000 | 16,370 | 56,570* | 9,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 5,740 | 0,206 | 0,778 | 6,724 | 7,552 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 1,016 | 0,207 | 1,015 | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 1,464 | 0,000 | 0,000 | 1,464* | 0,342 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 4,970 | 0,000 | 2,050 | 7,020 | 8,640 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,864 |
| Итого: |  |  |  | 284,7746 | 0,413 | 55,903 | 341,0906 | 351,722 |

*- без учета собственного потребления

1.5.9. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения, совпадают с расчетными.

1.5.10. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено, так как схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.5.11. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в г.о. Воскресенск не определены. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии для каждой зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.11.1.

Таблица 1.5.11.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии за 2019 г.

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 51,060 | - | 10,380 | 61,440 | 74,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,910 | - | 0,210 | 5,120 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10,030 | - | 1,090 | 11,130 | 12,860 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,11 | - | 1,0 | 4,11 | 5,73 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,580 | - | 0,110 | 0,690 | 1,520 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 26,130 | - | 4,320 | 30,440 | 34,700 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,630 | - | 0,240 | 6,870 | 8,970 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,390 | - | 0,690 | 7,090 | 9,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 21,450 | - | 4,000 | 25,450 | 31,280 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | - | 2,280 | 2,930 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,480 | - | 1,020 | 6,500 | 9,000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,290 | - | 3,260 | 23,550 | 26,680 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,240 | - | 0,720 | 5,950 | 7,220 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,140 | - | 0,060 | 1,190 | 1,590 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,960 | - | 0,740 | 7,700 | 9,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,500 | - | - | 0,500 | 0,600 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | 0,330 | 2,610 | 3,130 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,940 | - | 0,090 | 1,030 | 1,380 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,430 | - | 0,190 | 1,620 | 2,060 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,670 | - | - | 0,670 | 0,720 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,090 | - | 0,030 | 0,120 | 0,210 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,410 | - | 0,510 | 3,920 | 4,950 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,330 | - | 0,180 | 3,510 | 4,430 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,650 | - | 0,100 | 0,750 | 0,940 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,110 | - | 0,010 | 0,120 | 0,200 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,230 | - | - | 0,230 | 0,253 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,570 | - | 1,040 | 7,610 | 9,600 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,120 | - | - | 1,120 | 1,320 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,360 | - | - | 0,360 | 0,430 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,130 | - | - | 0,130 | 0,150 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,150 | - | 0,020 | 0,170 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27,350 | - | 2,870 | 30,210 | 34,950 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,570 | - | 0,550 | 6,120 | 7,490 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | 0,010 | 0,260 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - | - | 0,550 | 0,570 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 0,8846 | 0,000 | 0,000 | 0,8846 | 1,093 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2,630 | 0,000 | 1,390 | 4,020 | 5,450 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 40,200 | 0,000 | 16,370 | 56,570* | 9,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 5,740 | 0,206 | 0,778 | 6,724 | 7,552 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 1,016 | 0,207 | 1,015 | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 1,464 | 0,000 | 0,000 | 1,464* | 0,342 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 4,970 | 0,000 | 2,050 | 7,020 | 8,640 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,864 |
| Итого: |  |  |  | 284,7746 | 0,413 | 55,903 | 341,0906 | 351,722 |

*- без учета собственного потребления

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения городского округа Воскресенск на основании предоставленных данных о договорных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по источникам, приведенный в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1 – Балансы тепловой мощности теплоисточников за 2019 г.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 111,000 | 111,000 | 1,280 | 109,720 | 12,920 | 61,440 | 74,360 | 35,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9,000 | 9,000 | 0,080 | 8,920 | 1,020 | 5,120 | 6,140 | 2,780 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,250 | 11,750 | 1,730 | 11,130 | 12,860 | -1,110 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9,000 | 9,000 | 0,160 | 8,840 | 1,620 | 4,11 | 5,73 | 3,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,0 | 6,0 | 0,080 | 5,92 | 0,830 | 0,690 | 1,520 | 4,4 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60,000 | 60,000 | 0,910 | 59,090 | 4,260 | 30,440 | 34,700 | 24,390 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,210 | 11,790 | 2,10 | 6,870 | 8,970 | 2,820 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,200 | 11,800 | 2,310 | 7,090 | 9,400 | 2,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 28,010 | 28,010 | 0,840 | 27,170 | 5,830 | 25,450 | 31,280 | -4,110 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,220 | 7,220 | 0,100 | 7,120 | 0,650 | 2,280 | 2,930 | 4,190 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 33,480 | 33,480 | 0,500 | 32,980 | 2,50 | 6,500 | 9,000 | 23,980 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 25,200 | 25,200 | 0,590 | 24,610 | 3,130 | 23,550 | 26,680 | -2,070 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,130 | 11,870 | 1,270 | 5,950 | 7,220 | 4,650 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,500 | 4,500 | 0,040 | 4,460 | 0,40 | 1,190 | 1,590 | 2,870 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,100 | 11,900 | 1,750 | 7,700 | 9,450 | 2,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,600 | 1,600 | 0,030 | 1,570 | 0,100 | 0,500 | 0,600 | 0,970 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,51 | 7,51 | 0,090 | 7,42 | 0,520 | 2,610 | 3,130 | 4,29 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,520 | 4,520 | 0,080 | 4,440 | 0,350 | 1,030 | 1,380 | 3,060 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,300 | 4,300 | 0,030 | 4,270 | 0,440 | 1,620 | 2,060 | 2,210 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,860 | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,050 | 0,670 | 0,720 | 0,130 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,700 | 0,700 | 0,010 | 0,690 | 0,090 | 0,120 | 0,210 | 0,480 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 14,000 | 14,000 | 0,230 | 13,770 | 1,030 | 3,920 | 4,950 | 8,820 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,300 | 6,300 | 0,190 | 6,110 | 0,920 | 3,510 | 4,430 | 1,680 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,570 | 1,570 | 0,040 | 1,530 | 0,190 | 0,750 | 0,940 | 0,591 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,560 | 0,560 | 0,020 | 0,540 | 0,080 | 0,120 | 0,200 | 0,340 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,400 | 0,400 | 0,006 | 0,394 | 0,023 | 0,230 | 0,253 | 0,141 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 13,000 | 13,000 | 0,250 | 12,750 | 1,990 | 7,610 | 9,600 | 3,150 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,690 | 0,690 | 0,030 | 0,660 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,410 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,800 | 7,800 | 0,090 | 7,710 | 0,200 | 1,120 | 1,320 | 6,390 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,050 | 1,050 | 0,040 | 1,010 | 0,070 | 0,360 | 0,430 | 0,580 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,600 | 0,600 | 0,020 | 0,580 | 0,020 | 0,130 | 0,150 | 0,430 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,59 | 0,59 | 0,020 | 0,57 | 0,040 | 0,170 | 0,210 | 0,36 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60,010 | 60,010 | 0,850 | 59,160 | 4,740 | 30,210 | 34,950 | 24,210 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,000 | 20,000 | 0,180 | 19,820 | 1,370 | 6,120 | 7,490 | 12,330 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,810 | 1,810 | 0,007 | 1,803 | 0,040 | 0,260 | 0,300 | 1,503 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,2 | 1,2 | 0,001 | 1,199 | 0,020 | 0,550 | 0,570 | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 1,890 | 1,890 | 0,040 | 1,850 | 0,208 | 0,8846 | 1,093 | 0,757 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 7,830 | 7,830 | 0,210 | 7,620 | 1,430 | 4,020 | 5,450 | 2,170 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 86,000 | 86,000 | 20,000 | 66,000 | 9,430 | 56,570* | 9,570 | 0,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 9,460 | 9,460 | 0,081 | 9,379 | 0,828 | 6,724 | 7,552 | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 2,400 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 2,238 | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 7,030 | 4,700 | 0,043 | 4,657 | 0,342 | 1,464* | 0,342 | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 19,500 | 19,500 | 0,064 | 19,436 | 1,620 | 7,020 | 8,640 | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 3,200 | 3,200 | 0,022 | 3,178 | 0,064 | 0,800 | 0,864 | 2,314 |
| Итого: |  |  |  | 639,79 | 637,298 | 28,154 | 609,144 | 68,525 | 341,0906 | 351,722 | - |

*- без учета собственного потребления

1.6.2. Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величины резерва или дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 1.6.2.1. Из таблицы видно, что большинство источников имеют резерв тепловой мощности, следовательно, можно утверждать, что при грамотной наладке тепловых сетей и соблюдении гидравлических режимов, тепловые нагрузки потребителей будут обеспечены в полном объёме.

Таблица 1.6.2.1 – Резерв/дефицит тепловой мощности источников теплоснабжения (2019 г.)

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 35,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,780 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | -1,110 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,4 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 24,390 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,820 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | -4,110 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,190 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 23,980 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | -2,070 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,650 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,870 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,970 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,29 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,060 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,210 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,130 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,480 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8,820 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,680 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,591 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,340 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,141 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,150 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,410 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,390 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,580 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,430 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,36 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 24,210 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,330 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,503 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 0,757 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2,170 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 0,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 2,314 |

1.6.3. Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Таблица 1.6.3.1 – Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Давление на выходе с котельной, атм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоснабжение (отопление) |  | ГВС |  |
|  |  |  |  | Прямая | Обратная | Прямая | Рециркуляция |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,4 | 2,5 | 6,4 | 2,5 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4 | 3,2 | нет | нет |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,4 | 3 | 5,4 | 3,4 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,2 | 3,4 | 5,4 | 3,4 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4 | 3,2 | 4,4 | 3,1 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,5-5,8 | 2,5-2,3 | 6,1-5,8 | 2,9-2,7 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,5-3,5 | 3,4-2,5 | нет | нет |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,7-3,5 | 3,5-1,8 | 4,5-4,3 | 3,0-2,8 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,0-4,5 | 3,5-1,8 | нет | нет |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,7-4,5 | 2,1-1,9 | нет | нет |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5 | 0,7 | 4 | 0,7 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,8 | 2,6 | 4,5 | 2 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,2 | 2,3 | 4 | 2,8 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,8 | 2,4 | нет | нет |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5 | 2 | нет | нет |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,8-2,6 | 2,5-2,3 | 4 | 3,8 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,6-2,5 | 2,5-2,4 | 3,5 | 3,3 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,0-2,8 | 2,8-2,7 | 4,5 | 4,2 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,6 | 2,4 | нет | нет |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,4 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,8 | 2,6 | нет | нет |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,5-4,0 | 2,5-1,8 | 4,5-4,0 | 2,5-1,8 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,8-3,0 | 1,8-2,0 | 3,8-3,0 | 1,8-2,0 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,2-3,0 | 1,5-1,2 | 3,2-3,0 | 1,5-1,2 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,4-2,0 | 1,2-1,0 | 2,4-2,0 | 1,2-1,0 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,2-3,0 | 1,5-1,2 | нет | нет |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,5-4,0 | 1,8-1,5 | 4,5-4,0 | 2,5-1,8 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,4-2,0 | 1,2-1,0 | нет | нет |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,0-3,8 | 2,5-2,0 | нет | нет |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,5-3,0 | 1,5-1,2 | нет | нет |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,5-2,0 | 1 | нет | нет |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8,4 | 5,2 | - | - |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8,6 | 4,4 | - | - |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,6 | 3,8 | - | - |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 4 | 2 | - | - |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 4,1 | 3,2 | 3,5 | 2 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 6,7 | 4 | - | - |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 6 | 4,5 | - | - |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 5 | 4,2 | 0 | 0 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 5 | 2,5 | - | - |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 2,8 | 2,6 | нет | нет |

1.6.4. Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Перечень котельных с дефицитом тепловой мощности на территории городского округа Воскресенск представлен в таблице 1.6.4.1.

Таблица 1.6.4.1 – Перечень котельных с дефицитом тепловой мощности (2019 г.)

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | -1,110 |
| 2 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | -4,110 |
| 3 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | -2,070 |

Дефицит тепловой мощности на котельных 4 квартала, ул. Мичурина, №3 микр. Лопатинский обусловлен недостаточной мощностью тепловых источников. Расчетная тепловая нагрузка, подключенная к обозначенным котельным, превышает их установленную мощность.

В процессе эксплуатации теплопроизводительность теплового источника уменьшается в результате физического износа оборудования. Необходимо провести ремонт/реконструкцию теплового источника для ликвидации дефицита мощности.

Так же стоит отметить износ конструктивных элементов тепловых сетей, вследствие чего увеличиваются тепловые потери, что так же в свою очередь приводит к невозможности покрытия тепловых нагрузок потребителя.

Необходимо провести реконструкцию тепловых источников с увеличением их теплопроизводительности.

1.6.5. Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Перечень источников теплоснабжения с резервом тепловой мощности на территории городского округа Воскресенск представлен в таблице 1.6.5.1.

Таблица 1.6.5.1 – Перечень источников теплоснабжения с резервом тепловой мощности (2019 год)

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 35,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,780 |
| 3 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,11 |
| 4 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,4 |
| 5 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 24,390 |
| 6 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,820 |
| 7 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,400 |
| 8 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,190 |
| 9 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 23,980 |
| 10 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,650 |
| 11 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,870 |
| 12 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,450 |
| 13 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,970 |
| 14 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,29 |
| 15 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,060 |
| 16 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,210 |
| 17 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,130 |
| 18 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,480 |
| 19 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8,820 |
| 20 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,680 |
| 21 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,591 |
| 22 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,340 |
| 23 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,141 |
| 24 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,150 |
| 25 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,410 |
| 26 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,390 |
| 27 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,580 |
| 28 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,430 |
| 29 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,36 |
| 30 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 24,210 |
| 31 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,330 |
| 32 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,503 |
| 33 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,629 |
| 34 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 0,757 |
| 35 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2,170 |
| 36 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 0,000 |
| 37 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 1,827 |
| 38 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 0,000 |
| 39 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 2,851 |
| 40 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 10,796 |
| 41 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 2,314 |

1.6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено, так как схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей городского округа Воскресенск представлены в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1 – Балансы производительности водоподготовительных установок за 2019 г.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Расчетная производительность ВПУ, м³/час | Объемы тепловых сетей, куб.м | Максимальный часовой расход подпиточной воды, м³/час | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20+210 | 4416,4925 | 11,04123125 | 88,32985 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60 | 311,684 | 0,77921 | 6,23368 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 120 | 711,756 | 1,77939 | 14,23512 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60 | 410,539 | 1,0263475 | 8,21078 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 40 | 51,172 | 0,12793 | 1,02344 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 128 | 2127,7085 | 5,31927125 | 42,55417 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 30 | 427,4025 | 1,06850625 | 8,54805 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 35 | 500,09 | 1,250225 | 10,0018 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 200 | 1885,8045 | 4,71451125 | 37,71609 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 100 | 496,601 | 1,2415025 | 9,93202 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 150 | 1672,9755 | 4,18243875 | 33,45951 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 94,2 | 424,495 | 1,0612375 | 8,4899 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,5 | 84,3175 | 0,21079375 | 1,68635 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 19,6 | 537,306 | 1,343265 | 10,74612 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 19,6 | 17,445 | 0,0436125 | 0,3489 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 30 | 175,0315 | 0,43757875 | 3,50063 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20 | 99,4365 | 0,24859125 | 1,98873 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20 | 109,322 | 0,273305 | 2,18644 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 6,3965 | 0,01599125 | 0,12793 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 100 | 262,838 | 0,657095 | 5,25676 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 100 | 218,644 | 0,54661 | 4,37288 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 40 | 49,4275 | 0,12356875 | 0,98855 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 13,1419 | 0,03285475 | 0,262838 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 70 | 521,6055 | 1,30401375 | 10,43211 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,66 | 1739,2665 | 4,34816625 | 34,78533 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,6 | 352,389 | 0,8809725 | 7,04778 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 3,7 | 19,73 | 3 | 3 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 40 | 3265,704 | 8,16426 | 65,31408 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 8 | 391,0006 | 0,656 | 5,246 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 3,46 | Наружные тепловые сети отсутствуют. |  |  |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 48 | 400 | 10 | 40 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 1,4 | 6,3965 | 0,01599125 | 0,12793 |

1.7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлен в таблице 1.7.1.1.

1.7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не представляется возможным, так как схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника теплоснабжения представлены в таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии за 2019 г.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Потребление топлива, тыс. куб. м. (тонн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 23615,12 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1377,24 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 3285,98 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1747,12 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 520,00 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 12215,30 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 2661,87 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 3045,39 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 10863,18 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1070,16 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 5573,05 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 9961,64 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1808,49 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 757,50 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 3204,16 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 604,80 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1275,17 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 455,72 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 527,32 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 175,24 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 57,30 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 2163,86 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1715,44 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 310,21 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 106,61 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 57,40 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 4091,00 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 309,75 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Мазут | 1052,77 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 149,90 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 160,20 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 258,08 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 14778,663 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 4032,71 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 55,046 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 100,000 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Природный газ | 274,739 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | Природный газ | 1543,00 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | Природный газ | 9857,4 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | Природный газ | 2561,08 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Природный газ | 668,928 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Природный газ | 1380,478 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | Природный газ | 3672 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | Природный газ | 455,72 |
| Итого природный газ: |  |  |  |  | 132229,47 |
| Итого дизельное топливо: |  |  |  |  | 439,836 |
| Итого мазут: |  |  |  |  | 1052,77 |
| Итого уголь: |  |  |  |  | 834,644 |

1.8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Таблица 1.8.2.1 – Виды резервного топлива на теплоисточниках г.о. Воскресенск

| Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | мазут |
| Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | легкое нефтяное |
| Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | мазут |
| Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | мазут |
| Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | мазут |
| Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | мазут |
| Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | легкое нефтяное |
| Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | мазут |
| Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | дизельное |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | мазут |

1.8.3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставщиком газа на источники тепловой энергии является ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по формуле цены газа, утверждённой ФСТ России, платы за снабженческо-сбытовые услуги, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Оптовые цены на газ определяются на объёмную единицу измерения газа (1 тыс. м³), приведённую к стандартным условиям. На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии г.о. Воскресенск качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87. Особенности характеристик топлива поставляемого на источники тепла представлены в таблице  1.8.3.1, физические свойства – в таблице 1.8.3.2.

Таблица 1.8.3.1 – Характеристика используемого топлива

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Нормируемое значение по ГОСТ 5542 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания низшая при 200С и 101,325кПа | МДж/м3 (ккал/ м3) | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31,8 (7600) |
| 2 | Число Воббе высшее | МДж/м3 (ккал/ м3) | ГОСТ 31369-2008 | 41,2-54,5 (9850-13000) |
| 3 | Молярная доля кислорода | % | ГОСТ 31371.7-2008 | не более 1,0 |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,02 |
| 5 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,036 |
| 6 | Масса механических примесей в 1м3 | балл | ГОСТ Р 53763-2009 | не более 0,001 |
| 7 | Температура точки росы газа по влаге | 0С | ГОСТ 22387.4-77 | ниже температуры газа |
| 8 | Температура газа | 0С | ГОСТ 22387.5 | - |
| 9 | Молярная доля азота | % | ГОСТ 31371.7-2008 | 0,005-15,00 |
| 10 | Молярная доля углекислого газа | % | ГОСТ 31371.7-2008 | 0,005-10,00 |
| 11 | Плотность газа при 200С и 101,325кПа | кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 | - |

Таблица 1.8.3.2 – Физические свойства видов топлива

| Вид топлива | Ед. изм. | Низшая теплота сгорания | Коэф.пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | куб.м | 8200 ккал/куб.м | 1,171 |
| Дизельное топливо | т | 10150 ккал/кг | 1,45 |
| Мазут | т | 9250 ккал/кг | 1,321 |
| Уголь | т | 5180 ккал/кг | 0,74 |

1.8.4. Анализ использования местных видов топлива

На территории г.о. Воскресенск возможна добыча биотоплива (дрова). Данный вид топлива используется в зонах индивидуального теплоснабжения. В системах централизованного теплоснабжения местные виды топлива не используются.

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива, значения низшей теплоты сгорания, используемых на источниках теплоснабжения г.о. Воскресенск, представлены в таблице 1.8.3.2.

1.8.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории городского округа Воскресенск преобладающим топливом является природный газ.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса на территории городского округа Воскресенск является полная газификация всех источников теплоснабжения.

1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено, так как схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.8.9. Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения должны указываться по поселению, городскому округу, в целом

Ценовые зоны теплоснабжения в г.о. Воскресенск не определены. Топливные балансы представлены по каждому источнику тепловой энергии в таблице 1.8.9.1.

Таблица 1.8.9.1 - Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии за 2019 г.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Потребление топлива, тыс. куб. м. (тонн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 23615,12 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1377,24 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 3285,98 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1747,12 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 520,00 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 12215,30 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 2661,87 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 3045,39 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 10863,18 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1070,16 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 5573,05 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 9961,64 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1808,49 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 757,50 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 3204,16 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 604,80 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1275,17 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 455,72 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 527,32 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 175,24 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 57,30 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 2163,86 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 1715,44 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 310,21 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 106,61 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 57,40 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 4091,00 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 309,75 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Мазут | 1052,77 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Дизельное | 149,90 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 160,20 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Уголь | 258,08 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 14778,663 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 4032,71 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 55,046 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Природный газ | 100,000 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Природный газ | 274,739 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | Природный газ | 1543,00 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | Природный газ | 9857,4 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | Природный газ | 2561,08 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Природный газ | 668,928 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Природный газ | 1380,478 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | Природный газ | 3672 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | Природный газ | 455,72 |
| Итого природный газ: |  |  |  |  | 132229,47 |
| Итого дизельное топливо: |  |  |  |  | 439,836 |
| Итого мазут: |  |  |  |  | 1052,77 |
| Итого уголь: |  |  |  |  | 834,644 |

1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

К показателям уровня надежности, в соответствии с в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, относятся:

- показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

- показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

- показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии,

- показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатели второй группы, используемые при определении уровня надёжности поставки товаров, оказания услуг регулируемыми организациями, дифференцируются с учетом вида нарушения в подаче тепловой энергии, а также категории надежности потребителей тепловой энергии, являющихся потребителями товаров и услуг регулируемой организации. Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии, при определении характеристик для показателей  уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (Kв).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии: нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом, оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) Актами, иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (далее – надлежаще оформленный Акт), – для нарушений такого вида устанавливается Kв = 1,00; прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений Kв = 0,5. Расчет фактических значений Kв первоначально осуществляется по результатам с 2014 г.

Плановые значения показателей уровня надежности устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования. Плановые значения показателей надежности определяются для каждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности (см. Таблицу 9.1.1).

Таблица 9.1.1 – Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций

| Группа показателей | Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций |  |
| --- | --- | --- |
|  | Производители тепловой энергии (без собственных тепловых сетей) | Теплосетевые организации (возможно, с собственными источниками тепла) |
| Показатели уровня надёжности | 0,02 | 0,015 |

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода.

1.9.2. Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=i=1i=NPi=e-ti=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

λc=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn  [1/час], где

Li- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0.1τ)α-1, где

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она

монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const . λ0-это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α=0.8при 0<τ≤3 1 при 3<τ≤170.5e(τ20) при τ>17

Поскольку представленные статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0= 0,05 1/(год км)

Значения интенсивности отказов λ(t) в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0= 0,05 1/(год км) представлены в табл. 1.9.2.1 и на рис. 1.9.2.1.

Рисунок 1.9.2.1 - Зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Таблица 1.9.2.1 – Значения интенсивности отказов от продолжительности эксплуатации

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/(год км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,0990 | 0,1954 | 0,525 |

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

1.9.3. Частота отключения потребителей

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12оС, промышленных зданиях ниже +8 оС (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0+tв,-tн-Q0q0Vexp⁡(zβ), где

tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, 0С;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв,- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

tн- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , 0С;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при

внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0 имеет следующий вид:

z=β*ln(tв-tн)(tв,а-tн) , где

tв,а-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий).

1.9.4. Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001: «2.10 Авариями в тепловых сетях считаются: 2.10.1, Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов». Согласно сведениям теплоснабжающих организаций за 2015-2019 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные, указанные в таблице 1.9.4.

Таблица 1.9.4- Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,3 | 35,0 |

Существующая статистика учета отказов теплосетевыми организациями не позволяет проанализировать поток (частоту) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений, т.к. в базах данных не указывается начало и окончание аварийно-восстановительных работ.

1.9.5. Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Карты-схемы тепловых сетей с нанесенными зонами ненормативной надежности и безопасности системы теплоснабжения, представлены на рисунке 1.9.5.1.

Рис. 1.9.5.1- Карты-схемы тепловых сетей с нанесенными зонами ненормативной надежности и безопасности системы теплоснабжения

1.9.6. Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении

Авариями считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов. Исходя из этого аварийные отключения в период 2015-2019 гг. отсутствовали.

Незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

1.9.7. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений должно регламентироваться руководящими документами и не должно превышать значений, указанных в таблице 1.9.7.1, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 1.9.7.1 – время восстановления сетей теплоснабжения

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tₒ, ºС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 - 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 - 1400 | до 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей за 2019 г. не зафиксированы.

1.9.8. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений, произошедших в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения провести невозможно, т.к. схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

В настоящее время предоставление информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования для широкого круга пользователей регламентируется «Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В соответствии с законодательным актом:

«2. Под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от цели ее получения.

3. Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

а) обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления поселения или городского округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) на сайте в сети "Интернет", предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации;

б) опубликования на официальном сайте в сети "Интернет" органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления (далее - печатные издания), - в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего документа;

в) опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте в сети "Интернет";

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций (далее - потребители) в порядке, установленном настоящим документом»

Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» определены стандарты раскрытия информации», в соответствии с которыми:

«Регулируемой организацией подлежит раскрытию информация:

а) о регулируемой организации (общая информация);

б) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

16. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги).

18. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации;

б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица;

в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты;

г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб;

д) регулируемый вид деятельности;

е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров);

ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров);

з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук);

и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук);

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук);

л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

19. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности), содержит сведения:

а) о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности;

б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

- расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;

- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости), и объем приобретения электрической энергии;

- расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;

- расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала;

- расходы на амортизацию основных производственных средств;

- расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности;

- общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

- общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

- расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);

- прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей);

г) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей);

д) о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);

е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);

ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч);

з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч);

и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

л) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал);

м) о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч. мес.);

н) о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал);

о) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);

п) о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек);

р) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал);

с) об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт*ч/Гкал);

т) об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал).

20. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации содержит сведения:

а) о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр);

б) о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник);

в) о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) о доле числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении);

д) о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней).

21. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации содержит сведения:

а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;

б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;

в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;

г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);

е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы;

ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

з) о внесении изменений в инвестиционную программу.

22. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения содержит сведения:

а) о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала;

б) о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала;

в) о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала;

г) о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала.

23. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения.

24. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения

25. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения, содержит:

а) форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

б) перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

в) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении;

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

26. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой организации, а также сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения.

27. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования содержит копию инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (проекта инвестиционной программы), а также сведения:

а) о предлагаемом методе регулирования;

б) о расчетной величине цен (тарифов);

в) о сроке действия цен (тарифов);

г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования);

д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам;

е) о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя);

ж) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Информация, указанная в пунктах 16, 24 и 25 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования.

29. Информация, указанная в пунктах 19 - 21 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, за исключением информации, указанной в подпункте "з" пункта 21 настоящего документа.

30. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, указанную в пунктах 19 - 21 настоящего документа, за исключением информации, указанной в подпункте "з" пункта 21 настоящего документа, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

31. Информация, указанная в подпункте "з" пункта 21 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий) решения о внесении изменений в инвестиционную программу.

32. Информация, указанная в пункте 22 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.

33. Информация, указанная в пунктах 26 и 27 настоящего документа, раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 1.10.1.1.

Таблица 1.10.1.1 - Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Размещение документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | http://bgkh.ru/ |
| 2 | ФКП "ГкНИПАС" | fkpgknipas.ru |
| 3 | АО "ВТС" | http://vosteplo.ru/ |
| 4 | АО «ВМУ» | vmu.ru |
| 5 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | http://tepcompany.ru/ |
| 6 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | http://instroy-21vek.ru/ |
| 7 | ОАО "Воскресенск- Техноткань» | http://vostechtkan.ru/ |
| 8 | ОАО "Фетр" | fetr.ru |

1.10.2. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации, определение неэкономичных участков систем теплоснабжения, выходящих за пределы эффективного радиуса теплоснабжения и др

Таблица 1.10.2.1 - Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МУП "Белоозерское ЖКХ"

Таблица 1.10.2.2 - Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ФКП "ГкНИПАС"

Таблица 1.10.2.3 - Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации АО "ВТС"

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12121,23 |
| В виде горячей воды | Гкал | 12121,23 |
| В виде пара | Гкал | - |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 512,45 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 3460 |
| Отпущено тепловой энергии | Гкал | 11661,03 |
| Потребление топлива | тыс. куб.м | 1543 |
| Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | 2203,34 |
| Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | 2215,7 |

Таблица 1.10.2.4 - Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации АО «ВМУ»

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 70720,8 |
| В виде горячей воды | Гкал | 70720,8 |
| В виде пара | Гкал | - |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 415,7 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 1902,42 |
| Отпущено тепловой энергии | Гкал | 70305,1 |
| Потребление топлива | тыс. куб.м | 9857,4 |
| Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | 1232,06 |
| Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | 1275,86 |

Таблица 1.10.2.5 - Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации АО "Теплоэнергетическое предприятие"

Таблица 1.10.2.6 - Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО "Инстрой-ХХ1 век"

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5351 |
| В виде горячей воды | Гкал | 5351 |
| В виде пара | Гкал | - |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 0 |
| Отпущено тепловой энергии | Гкал | 5351 |
| Потребление топлива | тыс. куб.м | 668,928 |
| Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | - |
| Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | - |

Таблица 1.10.2.7 - Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ОАО "Воскресенск- Техноткань"

Таблица 1.10.2.8 - Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ОАО "Фетр"

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 26062 |
| В виде горячей воды | Гкал | 26062 |
| В виде пара | Гкал | - |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 193 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 140 |
| Отпущено тепловой энергии | Гкал | 25869 |
| Потребление топлива | тыс. куб.м | 25729 |
| Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | 1566,3 |
| Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | 1566,3 |

Таблица 1.10.2.9 - Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ОАО "РЖД"

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3430,11 |
| В виде горячей воды | Гкал | 3430,11 |
| В виде пара | Гкал | - |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 188,12 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 187 |
| Отпущено тепловой энергии | Гкал | 3241,99 |
| Потребление топлива | тыс. куб.м | 455,72 |
| Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | 1562,8 |
| Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | 1562,8 |

1.10.3. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено, так как схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

Динамика изменения тарифов, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлена в таблице 1.11.1.1.

Таблица 1.11.1.1 – Тарифы на отпущенную тепловую энергию за последние 3 года

| Теплоснабжающая организация | тариф за 2017 г. , руб./Гкал |  | тариф за 2018 г. , руб./Гкал |  | тариф за 2019 г., руб./Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01- 01.07 | с 01.07.-31.12. | с 01.01- 01.07 | с 01.07.-31.12. | с 01.01- 01.07 | с 01.07.-31.12. |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2038,86 | 2120,89 | 2120,89 | 2203,34 | 2203,34 | 2215,7 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1811,87 | 1878,85 | 1878,85 | 1945,73 | 1945,73 | 2005,6 |
| ФКП "ГкНИПАС" | 2016,69 | 2083,67 | 2084,28 | 2155,76 | 2155,76 | 2214,7 |
| АО "ВТС" | 2038,86 | 2120,89 | 2120,89 | 2203,34 | 2203,34 | 2215,7 |
| АО «ВМУ» | 1137 | 1187,78 | 1187,78 | 1233,11 | 1274,36 | 1313,0 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 1782,3 | 1821,8 | 1821,8 | 1867,23 | 1867,23 | 1929,29 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | - * | -* | -* | -* | -* | -* |
| ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 1692,15 | 1751,55 | 1751,55 | 1853,03 | 1853,03 | 1916,5 |
| ОАО "Фетр" | 1456,68 | 1456,68 | 1513,45 | 1513,45 | 1566,3 | 1566,3 |
| ОАО «РЖД» | 1586,0 | 1586,0 | 1457,8 | 1457,8 | 1562,8 | 1562,8 |

*- тариф не установлен

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.2.1 приведены тарифы на тепловую энергию, действительные на момент разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 1.11.2.1 – Структура тарифов на момент разработки схемы теплоснабжения

| Теплоснабжающая организация | Тариф без НДС, руб./Гкал |
| --- | --- |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2189,1 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1924,41 |
| ФКП "ГкНИПАС" | 2238,26 |
| АО "ВТС" | 2217,7 |
| АО «ВМУ» | 1350,2 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2043,98 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1966,8 |
| ОАО "Фетр" | 1626,16 |
| ОАО «РЖД» | 1590,2 |

*- тариф не установлен

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствие с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №317-Р от 20.12.2017 г. плата за подключение (технологическое присоединение) осуществляется для объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых больше 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, либо превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, если для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

г) религиозные организации;

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

На территории городского округа Воскресенск плата за поддержание резервной мощности не установлена и не взымается.

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Городской округ Воскресенск не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Городской округ Воскресенск не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

1.11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений, произошедших в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения провести невозможно, т.к. схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

1.12.1. Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения в городском округе Воскресенск сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1. Внутридомовые сети и отопительные приборы не обеспечивают проектного режима, вследствие физического износа и внутритрубного зарастания. Необходим капитальный ремонт и модернизация.

2. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения, при повышении требований установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

3. Отсутствуют или находятся длительное время в не рабочем состоянии приборы учета тепловой энергии

4. Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения.

5. Завышенная температура теплоносителя в обратном трубопроводе на выходе от потребителя, что является следствием неполного теплосъема из-за разлаженных внутренних систем потребителей тепловой энергии. Поэтому, рекомендуется произвести наладку внутренних систем теплопотребления абонентов с установкой автоматизированных узлов управления.

6. Износ тепловых сетей.

7. Превышение нормативного срока службы теплогенерирующих установок на котельных.

1.12.2. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения в городском округе Воскресенск сдерживает ряд факторов:

1. Отсутствие финансирования на модернизацию и техническое перевооружение оборудования.

2. Завышенные мощности теплогенерирующего оборудования в связи с малой присоединенной нагрузкой.

3. Задолженность перед поставщиками энергетических ресурсов.

4. Большая протяженность тепловых сетей до потребителей.

6. Схема прокладки тепловых сетей требует оптимизации в связи с перераспределением нагрузок на систему теплоснабжения городского поселения и новым строительством согласно генеральному плану.

7. Мероприятий по реконструкции, строительству и модернизации системы теплоснабжения городского округа Воскресенск, предложенных теплоснабжающими организациями не достаточно для устранения всех проблем качественного и надежного теплоснабжения. Требуется дополнительное инвестирование программ и мероприятий с целью увеличения их объемов.

1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

1. Отсутствие резервного и аварийного топлив на большинстве котельных.

В целом глобальные проблемы в снабжении топливом действующей системы теплоснабжения отсутствуют.

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения теплоснабжающим организациям в городском округе Воскресенск отсутствуют.

1.12.5. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения провести невозможно, т.к. схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые.