ПРИЛОЖЕНИЕ

Оглавление

1.	Результаты гидравлического расчета	3

2.	Пьезометрические графики	280

- Результаты гидравлического расчета

Таблица П.1.2 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной №1 Новлянского квартала/ Котельной №2 Новлянского квартала

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 Новлянского квартала/Котельная №2 Новлянского квартала |  | ЗУ169 | Уз-107 | 90,03 | 0,8 | 0,8 | 629,5923 | -629,5927 | 0,019 | 0,019 | 0,167 | 0,167 | 0,357 | -0,357 |
| Котельная №1 Новлянского квартала/Котельная №2 Новлянского квартала |  | ЗУ157 | Уз-111 | 1,82 | 0,8 | 0,8 | 629,4495 | -629,7355 | 0 | 0 | 0,167 | 0,167 | 0,357 | -0,357 |
| Котельная №1 Новлянского квартала/Котельная №2 Новлянского квартала |  | Уз-110 | ЗУ157 | 2,79 | 0,8 | 0,8 | 629,4529 | -629,7321 | 0,001 | 0,001 | 0,167 | 0,167 | 0,357 | -0,357 |
| Котельная №1 Новлянского квартала/Котельная №2 Новлянского квартала |  | Уз-107 | Уз-110 | 14,36 | 0,8 | 0,8 | 629,4705 | -629,7145 | 0,003 | 0,003 | 0,167 | 0,167 | 0,357 | -0,357 |
| Котельная №1 Новлянского квартала/Котельная №2 Новлянского квартала |  | Уз-108 | Уз-109 | 3,69 | 0,8 | 0,8 | 1741,4244 | -1702,3792 | 0,006 | 0,006 | 1,263 | 1,208 | 0,987 | -0,965 |
| Котельная №1 Новлянского квартала/Котельная №2 Новлянского квартала |  | Уз-109 | Уз-111 | 38,87 | 0,8 | 0,8 | 1741,4199 | -1702,3837 | 0,054 | 0,052 | 1,263 | 1,208 | 0,987 | -0,965 |
| Котельная №1 Новлянского квартала/Котельная №2 Новлянского квартала |  | Котельная №2 Новлянского квартала | Уз-108 | 9,25 | 0,8 | 0,8 | 1741,4357 | -1702,3679 | 0,015 | 0,014 | 1,264 | 1,208 | 0,987 | -0,965 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-1п | дом 1 | 26,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4005 | -0,3989 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,015 | -0,014 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | зу-1 | Уз-1п | 87,82 | 0,1 | 0,1 | 0,937 | -0,9284 | 0,003 | 0,003 | 0,025 | 0,025 | 0,034 | -0,034 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ2а | село Федино,д.9 | 24,64 | 0,1 | 0,1 | 11,6585 | -9,5264 | 0,101 | 0,068 | 3,418 | 2,29 | 0,423 | -0,346 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-2п | зу-1 | 7,58 | 0,1 | 0,1 | 0,9372 | -0,9283 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,034 | -0,034 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-2п | ЦТП п.Федино | 534,67 | 0,25 | 0,25 | 231,8391 | -229,1498 | 3,669 | 3,586 | 5,967 | 5,832 | 1,346 | -1,33 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз-1 | село Федино,д.15 | 36,58 | 0,08 | 0,05 | 2,9241 | -0,9728 | 0,032 | 0,044 | 0,724 | 1,004 | 0,166 | -0,141 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-4 | село Федино,д.13 | 40,73 | 0,15 | 0,15 | 8,0018 | -7,9832 | 0,009 | 0,009 | 0,191 | 0,191 | 0,129 | -0,129 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-2 | село Федино,д.16 | 3,01 | 0,15 | 0,15 | 9,6001 | -9,5819 | 0,001 | 0,001 | 0,274 | 0,273 | 0,155 | -0,154 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз-2 | село Федино,д.16 | 3,85 | 0,15 | 0,15 | 2,4874 | -0,8276 | 0 | 0 | 0,02 | 0,003 | 0,04 | -0,013 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | УЗ-3 | Уз-2 | 49,13 | 0,15 | 0,15 | 19,2045 | -19,1595 | 0,063 | 0,063 | 1,075 | 1,07 | 0,31 | -0,309 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз-3 | уз-2 | 46,48 | 0,15 | 0,15 | 4,8126 | -1,7976 | 0,004 | 0,001 | 0,071 | 0,011 | 0,078 | -0,029 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-1 | село Федино,д.15 | 40,11 | 0,08 | 0,08 | 9,6005 | -9,5815 | 0,367 | 0,365 | 7,616 | 7,586 | 0,544 | -0,543 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-10а | село Федино,д.1 | 16,02 | 0,05 | 0,05 | 2,8001 | -2,7947 | 0,156 | 0,155 | 8,102 | 8,071 | 0,406 | -0,406 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз-4 | село Федино,д.13 | 39,35 | 0,08 | 0,05 | 3,0087 | -1,0009 | 0,036 | 0,05 | 0,766 | 1,062 | 0,171 | -0,145 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-5 | село Федино,д.10 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 8,0001 | -7,9849 | 0,007 | 0,007 | 1,62 | 1,614 | 0,29 | -0,29 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-6 | село Федино,д.3 | 3,34 | 0,05 | 0,05 | 2,8 | -2,7947 | 0,032 | 0,032 | 8,101 | 8,071 | 0,406 | -0,406 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз-6 | ТК9 | 35 | 0,15 | 0,1 | 13,0122 | -5,1065 | 0,021 | 0,028 | 0,498 | 0,668 | 0,21 | -0,185 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК14 | ТК13 | 13,66 | 0,08 | 0,05 | 1,9176 | -0,6378 | 0,005 | 0,007 | 0,317 | 0,441 | 0,109 | -0,093 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК15 | ТК14 | 102,39 | 0,1 | 0,1 | 15,1143 | -15,0814 | 0,704 | 0,701 | 5,726 | 5,702 | 0,548 | -0,547 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-1п | ПС № 590 | 79,33 | 0,1 | 0,1 | 0,5349 | -0,5312 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,009 | 0,019 | -0,019 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ47 | клад | 260,19 | 0,09 | 0,09 | 2,004 | -1,9922 | 0,058 | 0,057 | 0,186 | 0,184 | 0,09 | -0,089 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ16 | село Федино,д.19 | 50,73 | 0,1 | 0,1 | 3,3964 | -1,129 | 0,018 | 0,002 | 0,3 | 0,036 | 0,123 | -0,041 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-123 | Уз-2п | 990,39 | 0,25 | 0,25 | 232,8948 | -229,9596 | 6,857 | 6,688 | 6,02 | 5,872 | 1,352 | -1,335 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-9 | ЗУ36 | 9,54 | 0,15 | 0,15 | 28,8068 | -28,7392 | 0,028 | 0,027 | 2,404 | 2,393 | 0,464 | -0,463 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | УЗ-3 | село Федино,д.17 | 28,09 | 0,08 | 0,08 | 9,6003 | -9,5817 | 0,257 | 0,256 | 7,615 | 7,586 | 0,544 | -0,543 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ27 | Столовая | 9,29 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | -0,3194 | 0,001 | 0,001 | 0,117 | 0,116 | 0,046 | -0,046 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-4 | Детский сад | 150,76 | 0,08 | 0,08 | 2,8858 | -2,8767 | 0,128 | 0,127 | 0,706 | 0,701 | 0,164 | -0,163 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз-4 | Детский сад | 151,12 | 0,05 | 0,05 | 5,4471 | -1,8117 | 5,52 | 0,62 | 30,437 | 3,419 | 0,79 | -0,263 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз-2 | уз-1 | 143,99 | 0,08 | 0,05 | 2,9258 | -0,9721 | 0,125 | 0,173 | 0,725 | 1,003 | 0,166 | -0,141 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ8 | уз-3 | 35,5 | 0,15 | 0,15 | 7,3071 | -2,8842 | 0,007 | 0,001 | 0,16 | 0,027 | 0,118 | -0,046 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ36 | УЗ-3 | 35,87 | 0,15 | 0,15 | 28,8064 | -28,7396 | 0,103 | 0,103 | 2,404 | 2,393 | 0,464 | -0,463 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК6 | ТК7 | 19,97 | 0,15 | 0,1 | 15,5534 | -6,3147 | 0,017 | 0,024 | 0,708 | 1,015 | 0,251 | -0,229 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК7 | уз-6 | 14,22 | 0,15 | 0,1 | 13,066 | -5,1643 | 0,009 | 0,012 | 0,502 | 0,683 | 0,211 | -0,187 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ22 | село Федино,д.8 | 42,49 | 0,08 | 0,08 | 8,0005 | -7,9845 | 0,27 | 0,269 | 5,301 | 5,279 | 0,453 | -0,453 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ3 | Столовая | 6,55 | 0,025 | 0,025 | 0,1909 | -0,0635 | 0,013 | 0,001 | 1,664 | 0,09 | 0,111 | -0,037 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК4 | ТК5 | 52,74 | 0,2 | 0,2 | 22,8939 | -9,6768 | 0,021 | 0,004 | 0,335 | 0,062 | 0,208 | -0,088 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ20 | село Федино,д.7 | 22,62 | 0,1 | 0,1 | 9,6004 | -9,5816 | 0,063 | 0,063 | 2,325 | 2,316 | 0,348 | -0,348 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ19 | Школа | 17,68 | 0,1 | 0,1 | 15,1123 | -15,0833 | 0,121 | 0,121 | 5,725 | 5,703 | 0,548 | -0,547 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз.1 | ЗУ46 | 46,1 | 0,075 | 0,075 | 3,7696 | -1,2538 | 0,093 | 0,011 | 1,681 | 0,195 | 0,243 | -0,081 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ45 | село Федино,д.11 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | 3,1883 | -1,0609 | 0,002 | 0 | 0,265 | 0,032 | 0,116 | -0,038 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз | ТК1 | 16,14 | 0,15 | 0,2 | 35,4117 | -14,8288 | 0,07 | 0,003 | 3,624 | 0,142 | 0,571 | -0,134 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-2 | Уз-1 | 143,54 | 0,08 | 0,08 | 9,6023 | -9,5797 | 1,312 | 1,306 | 7,618 | 7,583 | 0,544 | -0,543 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-9 | ТК1 | 16,13 | 0,2 | 0,2 | 140,1187 | -137,6254 | 0,237 | 0,229 | 12,244 | 11,813 | 1,271 | -1,248 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК2 | уз.3 | 15,43 | 0,2 | 0,2 | 33,0351 | -13,7021 | 0,013 | 0,002 | 0,691 | 0,122 | 0,3 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК1 | ТК2 | 13,65 | 0,15 | 0,2 | 35,411 | -14,83 | 0,059 | 0,002 | 3,624 | 0,143 | 0,571 | -0,134 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК5 | ТК6 | 44,67 | 0,15 | 0,1 | 15,5553 | -6,3138 | 0,038 | 0,054 | 0,709 | 1,014 | 0,251 | -0,229 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз-3 | село Федино,д.17 | 28,31 | 0,05 | 0,05 | 3,2701 | -1,0881 | 0,375 | 0,043 | 11,027 | 1,251 | 0,474 | -0,158 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК2 | уз.3 | 15,32 | 0,2 | 0,2 | 129,3115 | -126,8529 | 0,192 | 0,185 | 10,432 | 10,04 | 1,173 | -1,15 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК1 | ТК2 | 13,65 | 0,2 | 0,2 | 138,1135 | -135,6344 | 0,195 | 0,188 | 11,896 | 11,474 | 1,253 | -1,23 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ12 | Уз-6 | 0,81 | 0,05 | 0,05 | 6,32 | -6,3081 | 0,04 | 0,04 | 40,93 | 40,776 | 0,917 | -0,915 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК13 | ТК15 | 14,89 | 0,1 | 0,1 | 34,3151 | -34,2446 | 0,524 | 0,522 | 29,333 | 29,213 | 1,245 | -1,242 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ42 | село Федино,д.7 | 20,61 | 0,08 | 0,05 | 3,7475 | -1,2469 | 0,029 | 0,04 | 1,18 | 1,636 | 0,212 | -0,181 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК10 | ТК11 | 8,76 | 0,15 | 0,1 | 12,9687 | -5,0941 | 0,005 | 0,007 | 0,495 | 0,664 | 0,209 | -0,185 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК11 | ТК12 | 36,98 | 0,15 | 0,1 | 11,4223 | -4,3433 | 0,017 | 0,022 | 0,385 | 0,485 | 0,184 | -0,158 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК7 | ЗУ2а | 1,46 | 0,1 | 0,1 | 11,6585 | -9,5264 | 0,006 | 0,004 | 3,418 | 2,29 | 0,423 | -0,346 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ2 | село Федино,д.9 | 25,92 | 0,08 | 0,05 | 3,4585 | -1,1507 | 0,031 | 0,043 | 1,008 | 1,397 | 0,196 | -0,167 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз.3 | ТК4 | 235,52 | 0,2 | 0,15 | 33,0339 | -13,7033 | 0,195 | 0,156 | 0,691 | 0,552 | 0,3 | -0,221 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ14 | село Федино,д.4 | 5,44 | 0,05 | 0,05 | 0,1746 | -0,0581 | 0 | 0 | 0,024 | 0,004 | 0,025 | -0,008 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК6 | ТК7 | 19,95 | 0,2 | 0,2 | 81,3474 | -79,0508 | 0,099 | 0,094 | 4,141 | 3,912 | 0,738 | -0,717 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК7 | ТК8а | 17,16 | 0,2 | 0,2 | 69,6874 | -69,526 | 0,063 | 0,062 | 3,043 | 3,029 | 0,632 | -0,631 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК9 | ТК10 | 23,38 | 0,2 | 0,2 | 61,9233 | -61,7846 | 0,067 | 0,067 | 2,406 | 2,395 | 0,562 | -0,56 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ23 | Магазин | 19,51 | 0,025 | 0,025 | 1,44 | -1,4373 | 2,118 | 2,11 | 90,473 | 90,129 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ10 | ТК-10а | 27,61 | 0,05 | 0,05 | 5,6003 | -5,5892 | 1,066 | 1,062 | 32,166 | 32,04 | 0,813 | -0,811 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ33 | село Федино,д.19 | 50,9 | 0,1 | 0,1 | 8,801 | -8,7825 | 0,12 | 0,119 | 1,957 | 1,949 | 0,319 | -0,319 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз | ЗУ8 | 11,73 | 0,15 | 0,15 | 7,3076 | -2,8837 | 0,002 | 0 | 0,16 | 0,027 | 0,118 | -0,046 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-6 | село Федино,д.4 | 5,67 | 0,05 | 0,05 | 3,52 | -3,5134 | 0,087 | 0,087 | 12,765 | 12,717 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК10 | ТК12 | 8,75 | 0,2 | 0,2 | 56,3212 | -56,1972 | 0,021 | 0,021 | 1,992 | 1,984 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК12 | ТК13 | 36,98 | 0,2 | 0,2 | 48,32 | -48,2134 | 0,065 | 0,065 | 1,469 | 1,463 | 0,438 | -0,437 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ38 | Школа | 15,21 | 0,08 | 0,08 | 1,9175 | -0,6379 | 0,006 | 0,001 | 0,317 | 0,038 | 0,109 | -0,036 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК12 | ТК14 | 2,01 | 0,08 | 0,05 | 7,8145 | -2,8349 | 0,012 | 0,02 | 5,058 | 8,303 | 0,443 | -0,411 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ40 | Магазин | 19,74 | 0,025 | 0,025 | 0,0409 | -0,0136 | 0,001 | 0 | 0,047 | 0,016 | 0,024 | -0,008 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ39 | село Федино,д.18 | 8,71 | 0,08 | 0,05 | 2,8556 | -0,9502 | 0,007 | 0,01 | 0,691 | 0,959 | 0,162 | -0,138 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК8а | ТК9 | 35 | 0,2 | 0,2 | 63,366 | -63,2192 | 0,106 | 0,105 | 2,519 | 2,507 | 0,575 | -0,573 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ41 | село Федино,д.8 | 42,51 | 0,08 | 0,08 | 2,2587 | -0,751 | 0,022 | 0,003 | 0,436 | 0,052 | 0,128 | -0,043 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-10а | село Федино,д.2 | 14,18 | 0,05 | 0,05 | 2,8001 | -2,7947 | 0,138 | 0,137 | 8,102 | 8,071 | 0,406 | -0,406 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ5 | уз-4 | 46,25 | 0,08 | 0,05 | 8,4563 | -2,8124 | 0,328 | 0,454 | 5,917 | 8,173 | 0,479 | -0,408 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ31 | село Федино,д.12 | 23,15 | 0,1 | 0,1 | 8,2004 | -8,1842 | 0,047 | 0,047 | 1,701 | 1,695 | 0,297 | -0,297 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ18 | уз.2 | 19,51 | 0,1 | 0,1 | 28,5273 | -28,4672 | 0,475 | 0,473 | 20,293 | 20,208 | 1,035 | -1,033 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ4 | село Федино,д.12 | 25,83 | 0,08 | 0,05 | 3,6794 | -1,2242 | 0,035 | 0,049 | 1,138 | 1,578 | 0,209 | -0,178 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | уз.3 | ТК4 | 239,44 | 0,2 | 0,2 | 129,3103 | -126,8541 | 2,997 | 2,885 | 10,432 | 10,04 | 1,173 | -1,15 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК4 | ТК5 | 48,73 | 0,2 | 0,2 | 110,2019 | -107,8303 | 0,443 | 0,425 | 7,583 | 7,262 | 0,999 | -0,978 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК5 | ТК6 | 44,68 | 0,2 | 0,2 | 81,3508 | -79,0474 | 0,222 | 0,21 | 4,142 | 3,911 | 0,738 | -0,717 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ24 | село Федино,д.18 | 4,34 | 0,1 | 0,1 | 9,6001 | -9,5819 | 0,012 | 0,012 | 2,325 | 2,316 | 0,348 | -0,348 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК9 | ТК10 | 23,37 | 0,15 | 0,1 | 12,9697 | -5,0936 | 0,014 | 0,019 | 0,495 | 0,664 | 0,209 | -0,185 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-5 | уз.1 | 94,68 | 0,1 | 0,1 | 20,5268 | -20,4827 | 1,197 | 1,191 | 10,531 | 10,486 | 0,745 | -0,743 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ44 | село Федино,д.10 | 7,36 | 0,08 | 0,05 | 2,9755 | -0,9901 | 0,007 | 0,009 | 0,749 | 1,04 | 0,169 | -0,144 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | уз.2 | уз.1 | 93,4 | 0,08 | 0,08 | 6,2272 | -2,3135 | 0,361 | 0,051 | 3,223 | 0,457 | 0,353 | -0,131 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ32 | Уз-4 | 47,01 | 0,15 | 0,15 | 10,8896 | -10,858 | 0,02 | 0,02 | 0,351 | 0,349 | 0,176 | -0,175 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ29 | село Федино,д.11 | 5,8 | 0,1 | 0,1 | 11,3241 | -11,3027 | 0,022 | 0,022 | 3,226 | 3,214 | 0,411 | -0,41 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ28 | Уз-5 | 3,56 | 0,1 | 0,1 | 28,5269 | -28,4676 | 0,087 | 0,086 | 20,292 | 20,208 | 1,035 | -1,033 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ17 | уз.2 | 22,54 | 0,08 | 0,05 | 8,4012 | -3,3035 | 0,158 | 0,304 | 5,841 | 11,252 | 0,476 | -0,479 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ43 | село Федино,д.6 | 107 | 0,075 | 0,075 | 4,5393 | -1,5091 | 0,312 | 0,036 | 2,428 | 0,279 | 0,293 | -0,097 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15121 | Уз-23 | 8,21 | 0,1 | 0,1 | 27,1552 | -9,0298 | 0,189 | 0,021 | 18,393 | 2,059 | 0,985 | -0,328 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | 4650 | ТК-7 | 53,02 | 0,15 | 0,15 | 44,5326 | -44,4319 | 0,379 | 0,377 | 5,718 | 5,693 | 0,718 | -0,716 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15118 | 15121 | 42,93 | 0,1 | 0,1 | 27,1561 | -9,029 | 0,987 | 0,11 | 18,394 | 2,059 | 0,985 | -0,328 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 4019 | ул.Новлянская д.16\2 | 44,52 | 0,08 | 0,08 | 5,7305 | -1,9063 | 0,152 | 0,017 | 2,734 | 0,313 | 0,325 | -0,108 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 4508 | 4505 | 20,46 | 0,08 | 0,08 | 7,3346 | -2,4396 | 0,114 | 0,013 | 4,46 | 0,507 | 0,416 | -0,138 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 4505 | Уз-12 | 44,32 | 0,08 | 0,08 | 7,3343 | -2,4398 | 0,247 | 0,028 | 4,46 | 0,507 | 0,416 | -0,138 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-126 | Ратмировское | 9,65 | 0,05 | 0,05 | 2,4 | -2,3955 | 0,072 | 0,072 | 5,967 | 5,944 | 0,348 | -0,348 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-40 | ТК-33 | 89,9 | 0,2 | 0,2 | 72,1631 | -69,9304 | 0,367 | 0,344 | 3,262 | 3,064 | 0,654 | -0,634 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ-196 | ул.Энгельса д.6, 6а | 20,3 | 0,1 | 0,1 | 2,5604 | -2,5548 | 0,004 | 0,004 | 0,173 | 0,172 | 0,093 | -0,093 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | 4519 | Уз-57 | 42,45 | 0,15 | 0,15 | 87,5858 | -87,394 | 1,169 | 1,164 | 22,026 | 21,93 | 1,412 | -1,409 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 4516 | Уз-56 | 40,45 | 0,15 | 0,1 | 7,719 | -2,5614 | 0,009 | 0,009 | 0,178 | 0,173 | 0,124 | -0,093 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 14312 | ЗУ125 | 31,17 | 0,1 | 0,1 | 15,4395 | -5,124 | 0,233 | 0,026 | 5,974 | 0,672 | 0,56 | -0,186 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 4675 | Уз-58 | 51,01 | 0,1 | 0,1 | 5,145 | -1,7083 | 0,043 | 0,005 | 0,677 | 0,079 | 0,187 | -0,062 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15133 | 15136 | 36,77 | 0,1 | 0,1 | 3,459 | -1,15 | 0,014 | 0,002 | 0,311 | 0,037 | 0,125 | -0,042 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15131 | Уз-25 | 6,54 | 0,1 | 0,1 | 7,1439 | -2,3758 | 0,011 | 0,001 | 1,295 | 0,149 | 0,259 | -0,086 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | уз.1 | ЗУ30 | 44,08 | 0,1 | 0,1 | 9,2008 | -9,1819 | 0,113 | 0,113 | 2,137 | 2,128 | 0,334 | -0,333 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ21 | село Федино,д.6 | 109,16 | 0,1 | 0,1 | 14,0021 | -13,9717 | 0,644 | 0,642 | 4,919 | 4,898 | 0,508 | -0,507 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15128 | 15131 | 36,63 | 0,1 | 0,1 | 7,1446 | -2,3751 | 0,059 | 0,007 | 1,295 | 0,149 | 0,259 | -0,086 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15126 | Уз-24 | 5,92 | 0,1 | 0,1 | 19,6693 | -6,5417 | 0,072 | 0,008 | 9,673 | 1,088 | 0,713 | -0,237 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15123 | 15126 | 35,94 | 0,1 | 0,1 | 19,67 | -6,541 | 0,435 | 0,049 | 9,674 | 1,088 | 0,714 | -0,237 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 4503 | 4500 | 11,43 | 0,05 | 0,05 | 3,881 | -1,2914 | 0,221 | 0,025 | 15,5 | 1,753 | 0,563 | -0,187 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-11 | ИП | 269,62 | 0,133 | 0,133 | 4,9611 | -4,9336 | 0,048 | 0,047 | 0,141 | 0,14 | 0,102 | -0,101 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | тк-83 | ИП | 177,72 | 0,05 | 0,05 | 2,5715 | -0,8546 | 1,52 | 0,173 | 6,842 | 0,779 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-83 | ИП | 176,49 | 0,08 | 0,08 | 7,0022 | -6,9847 | 0,897 | 0,893 | 4,068 | 4,048 | 0,397 | -0,396 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-82 | ТК-83 | 54,8 | 0,4 | 0,4 | 11,9429 | -11,8747 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,027 | -0,027 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-121 | ЗУ-195 | 3 | 0,15 | 0,15 | 7,6831 | -7,6625 | 0,001 | 0,001 | 0,177 | 0,176 | 0,124 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-121 | ЗУ14 | 23,76 | 0,2 | 0,2 | 33,5324 | -33,4448 | 0,021 | 0,021 | 0,712 | 0,708 | 0,304 | -0,303 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | 4666 | ЗУ142 | 30,99 | 0,15 | 0,15 | 59,4845 | -57,8659 | 0,394 | 0,373 | 10,181 | 9,636 | 0,959 | -0,933 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15136 | ул.Энгельса д.6, 6а | 4,23 | 0,1 | 0,1 | 3,4583 | -1,1507 | 0,002 | 0 | 0,311 | 0,037 | 0,125 | -0,042 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 4500 | ул.Энгельса д.17 | 8,67 | 0,05 | 0,05 | 3,881 | -1,2915 | 0,168 | 0,019 | 15,499 | 1,753 | 0,563 | -0,187 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 4498 | ул.Западная д.1 | 17,73 | 0,08 | 0,08 | 10,5029 | -3,4949 | 0,202 | 0,023 | 9,106 | 1,029 | 0,595 | -0,198 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15116 | ул.Новлянская д.8 | 38,92 | 0,05 | 0,05 | 3,0956 | -1,0299 | 0,481 | 0,055 | 9,888 | 1,123 | 0,449 | -0,149 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 15113 | 15116 | 4,61 | 0,05 | 0,05 | 3,0957 | -1,0299 | 0,057 | 0,006 | 9,889 | 1,123 | 0,449 | -0,149 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-126 | Ратмировское | 54,34 | 0,05 | 0,05 | 2,4003 | -2,3952 | 0,405 | 0,404 | 5,968 | 5,943 | 0,348 | -0,348 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-125 | Уз-126 | 26,05 | 0,05 | 0,05 | 4,8004 | -4,7906 | 0,771 | 0,767 | 23,664 | 23,567 | 0,697 | -0,695 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-85 | 3 здания СР | 27,64 | 0,05 | 0,05 | 3,1541 | -3,148 | 0,355 | 0,353 | 10,263 | 10,223 | 0,458 | -0,457 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ-174 | ТК-82 | 51,72 | 0,4 | 0,4 | 18,9618 | -18,8427 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,043 | -0,043 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | тк-11 | ул.Кагана 17 | 264,96 | 0,08 | 0,08 | 2,5739 | -0,8522 | 0,187 | 0,022 | 0,564 | 0,066 | 0,146 | -0,048 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-71а | ТК-68 | 119 | 0,3 | 0,3 | 268,0775 | -267,4634 | 0,78 | 0,776 | 5,243 | 5,219 | 1,08 | -1,078 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ69 | Уз-127 | 15,71 | 0,15 | 0,15 | 1,2392 | -1,23 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,02 | -0,02 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-127 | ТК-79 | 100,2 | 0,15 | 0,15 | 35,4407 | -35,3529 | 0,455 | 0,452 | 3,63 | 3,612 | 0,571 | -0,57 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ-178 | ТК-84 | 37,78 | 0,2 | 0,2 | 62,459 | -63,774 | 0,116 | 0,12 | 2,447 | 2,551 | 0,566 | -0,578 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-123 | ТК-16 | 238,92 | 0,5 | 0,5 | 1332,4085 | -1299,2301 | 2,607 | 2,479 | 8,729 | 8,3 | 1,933 | -1,885 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-84 | ул.Западная д.13 | 19,27 | 0,1 | 0,1 | 2,0644 | -2,0598 | 0,003 | 0,003 | 0,114 | 0,113 | 0,075 | -0,075 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ-175 | ул.Энгельса д.6, 6а | 19,8 | 0,05 | 0,05 | 2,5601 | -2,5551 | 0,168 | 0,167 | 6,782 | 6,756 | 0,371 | -0,371 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-125 | ТК-85 | 9,64 | 0,05 | 0,05 | 3,1542 | -3,1479 | 0,124 | 0,123 | 10,263 | 10,223 | 0,458 | -0,457 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-84 | ЗУ-190 | 63,12 | 0,2 | 0,2 | 60,3918 | -61,7171 | 0,181 | 0,189 | 2,289 | 2,39 | 0,548 | -0,56 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ-191 | Уз-64 | 172,73 | 0,3 | 0,3 | 270,6357 | -266,948 | 1,154 | 1,123 | 5,344 | 5,199 | 1,091 | -1,076 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-122 | ТК-78 | 17,07 | 0,08 | 0,08 | 10,9645 | -10,9429 | 0,212 | 0,211 | 9,919 | 9,88 | 0,621 | -0,62 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-86 | М | 29,17 | 0,05 | 0,05 | 0,2501 | -0,2495 | 0,003 | 0,003 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-86 | Уз-44 | 15 | 0,15 | 0,15 | 28,0096 | -25,9225 | 0,043 | 0,037 | 2,273 | 1,949 | 0,452 | -0,418 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | тк-82 | ул.Кагана 19 | 80,41 | 0,08 | 0,08 | 2,5717 | -0,8545 | 0,057 | 0,007 | 0,563 | 0,067 | 0,146 | -0,048 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | тк-83 | ул.Кагана 10а | 87,45 | 0,1 | 0,08 | 2,5724 | -0,8544 | 0,019 | 0,007 | 0,174 | 0,067 | 0,093 | -0,048 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | тк-82 | тк-83 | 56,8 | 0,273 | 0,15 | 5,152 | -1,7066 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,01 | 0,025 | -0,028 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ-195 | Ж/д, УВД | 68,2 | 0,15 | 0,15 | 7,6829 | -7,6627 | 0,015 | 0,015 | 0,177 | 0,176 | 0,124 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ-193 | Уз-125 | 33,77 | 0,05 | 0,05 | 7,9548 | -7,9383 | 2,733 | 2,722 | 64,752 | 64,485 | 1,154 | -1,152 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-124 | Ратмировское | 24,79 | 0,1 | 0,1 | 11,3605 | -11,3382 | 0,101 | 0,1 | 3,247 | 3,234 | 0,412 | -0,411 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ-176 | Ж/д | 45,54 | 0,1 | 0,1 | 24,4009 | -24,3534 | 0,846 | 0,843 | 14,862 | 14,804 | 0,885 | -0,883 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-83 | ИП | 92,65 | 0,15 | 0,15 | 4,924 | -4,9068 | 0,009 | 0,009 | 0,074 | 0,074 | 0,079 | -0,079 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ93 | 4019 | 144,68 | 0,08 | 0,08 | 5,7323 | -1,9045 | 0,495 | 0,057 | 2,735 | 0,313 | 0,325 | -0,108 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-40 | Ж/Д ООО | 39,83 | 0,08 | 0,08 | 5,6705 | -1,8864 | 0,133 | 0,015 | 2,677 | 0,307 | 0,321 | -0,107 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-117 | ул.Новлянская д.8А | 5,76 | 0,05 | 0,05 | 3,3546 | -1,1163 | 0,084 | 0,009 | 11,6 | 1,316 | 0,487 | -0,162 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-114 | ЗУ98 | 2,31 | 0,08 | 0,08 | 3,8813 | -1,2911 | 0,004 | 0 | 1,265 | 0,147 | 0,22 | -0,073 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ-177 | тк-82 | 52,76 | 0,273 | 0,15 | 7,7312 | -2,5588 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,021 | 0,038 | -0,041 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-82 | ИП | 90,62 | 0,133 | 0,133 | 7,0031 | -6,9838 | 0,031 | 0,031 | 0,277 | 0,275 | 0,144 | -0,143 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-120 | Уз-122 | 16,57 | 0,08 | 0,08 | 13,5248 | -13,4978 | 0,312 | 0,311 | 15,065 | 15,005 | 0,767 | -0,765 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | 11179 | Уз-50 | 1 | 0,15 | 0,15 | 84,9194 | -28,239 | 0,026 | 0,003 | 20,708 | 2,311 | 1,369 | -0,455 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ94 | СОШ №3 | 18,54 | 0,08 | 0,05 | 1,0366 | -0,3448 | 0,002 | 0,003 | 0,096 | 0,135 | 0,059 | -0,05 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-119 | ЗУ93 | 5,69 | 0,08 | 0,08 | 5,7324 | -1,9045 | 0,019 | 0,002 | 2,735 | 0,313 | 0,325 | -0,108 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ82 | ТК-63 | 3,47 | 0,2 | 0,2 | 12,634 | -12,9792 | 0 | 0 | 0,104 | 0,11 | 0,115 | -0,118 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-113 | ул.Новлянская д.8А | 7,6 | 0,1 | 0,1 | 4,8801 | -4,8707 | 0,006 | 0,006 | 0,611 | 0,608 | 0,177 | -0,177 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-118 | ЗУ95 | 6,07 | 0,08 | 0,05 | 9,3282 | -3,1036 | 0,055 | 0,075 | 7,192 | 9,939 | 0,529 | -0,45 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ96 | Уз-114 | 69,3 | 0,15 | 0,15 | 28,3745 | -9,4282 | 0,202 | 0,023 | 2,333 | 0,264 | 0,457 | -0,152 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-60 | ЗУ85 | 145,96 | 0,15 | 0,15 | 43,5507 | -43,7958 | 0,998 | 1,009 | 5,47 | 5,531 | 0,702 | -0,706 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ85 | ТК-61 | 3,71 | 0,15 | 0,15 | 43,5444 | -43,8021 | 0,025 | 0,026 | 5,468 | 5,533 | 0,702 | -0,706 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-61 | ТК-62 | 68,99 | 0,2 | 0,2 | 32,025 | -32,3103 | 0,056 | 0,057 | 0,65 | 0,661 | 0,29 | -0,293 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ84 | ул.Новлянская д.12г | 27,31 | 0,1 | 0,1 | 6,1005 | -6,088 | 0,032 | 0,032 | 0,948 | 0,944 | 0,221 | -0,221 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-62 | ЗУ84 | 4,31 | 0,1 | 0,1 | 6,1006 | -6,088 | 0,005 | 0,005 | 0,948 | 0,944 | 0,221 | -0,221 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-119 | ЗУ92 | 2 | 0,08 | 0,08 | 2,796 | -0,9298 | 0,002 | 0 | 0,663 | 0,078 | 0,158 | -0,053 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-55 | ул.Новлянская д.12 | 8,2 | 0,08 | 0,08 | 2,3878 | -0,7945 | 0,005 | 0,001 | 0,486 | 0,058 | 0,135 | -0,045 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-119 | ЗУ91 | 6,25 | 0,1 | 0,08 | 4,7768 | -1,588 | 0,005 | 0,002 | 0,585 | 0,219 | 0,173 | -0,09 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-61 | ЗУ87 | 3,87 | 0,1 | 0,1 | 6,3334 | -6,3195 | 0,005 | 0,005 | 1,021 | 1,016 | 0,23 | -0,229 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-62 | ЗУ83 | 3,57 | 0,08 | 0,08 | 13,2796 | -13,2539 | 0,065 | 0,065 | 14,525 | 14,469 | 0,753 | -0,751 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-62 | ЗУ82 | 71,31 | 0,2 | 0,2 | 12,6395 | -12,9737 | 0,009 | 0,01 | 0,104 | 0,11 | 0,115 | -0,118 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-118 | ЗУ94 | 1,78 | 0,08 | 0,05 | 1,0366 | -0,3448 | 0 | 0 | 0,096 | 0,135 | 0,059 | -0,05 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ87 | ЗУ88 | 41,21 | 0,1 | 0,1 | 6,3333 | -6,3196 | 0,053 | 0,052 | 1,021 | 1,016 | 0,23 | -0,229 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ80 | Д/с №38 | 65,19 | 0,1 | 0,1 | 6,3972 | -6,3828 | 0,085 | 0,084 | 1,041 | 1,036 | 0,232 | -0,232 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ88 | ул.Новлянская д.10 | 9,94 | 0,08 | 0,08 | 6,3325 | -6,3204 | 0,041 | 0,041 | 3,332 | 3,32 | 0,359 | -0,358 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-63 | ЗУ81 | 3,07 | 0,1 | 0,1 | 14,0265 | -13,9928 | 0,019 | 0,019 | 4,936 | 4,913 | 0,509 | -0,508 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ79 | СОШ №3 | 18,53 | 0,1 | 0,1 | 15,5044 | -15,4746 | 0,14 | 0,139 | 6,024 | 6,001 | 0,562 | -0,561 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-114 | Уз-119 | 68,99 | 0,15 | 0,15 | 13,3082 | -4,4192 | 0,045 | 0,005 | 0,521 | 0,06 | 0,215 | -0,071 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-114 | ЗУ99 | 5,61 | 0,08 | 0,08 | 11,1821 | -3,7208 | 0,072 | 0,008 | 10,315 | 1,164 | 0,634 | -0,211 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ98 | ул.Новлянская д.12г | 27,48 | 0,08 | 0,08 | 3,8812 | -1,2912 | 0,043 | 0,005 | 1,265 | 0,147 | 0,22 | -0,073 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-70 | ЗУ79 | 3,74 | 0,1 | 0,1 | 15,5044 | -15,4745 | 0,028 | 0,028 | 6,024 | 6,001 | 0,562 | -0,561 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-106 | ИП Щука | 3,57 | 0,15 | 0,15 | 5,8162 | -5,8049 | 0 | 0 | 0,103 | 0,102 | 0,094 | -0,094 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ97 | Уз-115 | 3,99 | 0,1 | 0,1 | 10,7418 | -3,5723 | 0,014 | 0,002 | 2,905 | 0,331 | 0,39 | -0,13 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-113 | ООО | 58,26 | 0,1 | 0,1 | 2,7491 | -2,7417 | 0,014 | 0,014 | 0,198 | 0,197 | 0,1 | -0,099 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-8 | Ж/д | 31,06 | 0,1 | 0,1 | 24,4006 | -24,3537 | 0,577 | 0,575 | 14,862 | 14,805 | 0,885 | -0,883 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ132 | ЗУ133 | 55,36 | 0,4 | 0,4 | 243,2713 | -240,9669 | 0,066 | 0,065 | 0,951 | 0,933 | 0,552 | -0,546 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-3 | ЗУ132 | 4,48 | 0,4 | 0,4 | 243,2726 | -240,9655 | 0,005 | 0,005 | 0,951 | 0,933 | 0,552 | -0,546 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ128 | Уз-105 | 24,04 | 0,1 | 0,1 | 43,9456 | -43,86 | 1,444 | 1,438 | 48,055 | 47,868 | 1,594 | -1,591 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-4 | ЗУ128 | 4,51 | 0,1 | 0,1 | 43,9457 | -43,8599 | 0,271 | 0,27 | 48,055 | 47,868 | 1,594 | -1,591 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ134 | Ж/Д ООО | 8,06 | 0,08 | 0,08 | 16,9361 | -16,9041 | 0,238 | 0,237 | 23,584 | 23,495 | 0,96 | -0,958 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-98 | ЗУ120 | 5,7 | 0,25 | 0,15 | 44,9448 | -14,888 | 0,003 | 0,005 | 0,393 | 0,65 | 0,261 | -0,24 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-8 | ЗУ135 | 3,68 | 0,4 | 0,4 | 201,9165 | -199,7271 | 0,003 | 0,003 | 0,656 | 0,642 | 0,458 | -0,453 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-96 | Уз-103 | 129,88 | 0,25 | 0,15 | 72,5002 | -24,0001 | 0,165 | 0,272 | 1,015 | 1,673 | 0,421 | -0,387 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ141 | Уз-106 | 52,44 | 0,15 | 0,15 | 92,0266 | -90,3269 | 1,594 | 1,535 | 24,311 | 23,423 | 1,484 | -1,456 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-97 | ТК-2 | 140,87 | 0,4 | 0,4 | 476,3378 | -473,3076 | 0,638 | 0,63 | 3,625 | 3,579 | 1,08 | -1,073 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ155 | Уз-97 | 5,94 | 0,4 | 0,4 | 476,3396 | -473,3058 | 0,027 | 0,027 | 3,625 | 3,579 | 1,08 | -1,073 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-94 | ЗУ158 | 3,58 | 0,7 | 0,7 | 266,3306 | -266,2866 | 0 | 0 | 0,061 | 0,061 | 0,197 | -0,197 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ158 | ЦТП 3 микрорайона | 38,87 | 0,5 | 0,5 | 266,3272 | -266,29 | 0,017 | 0,017 | 0,353 | 0,353 | 0,386 | -0,386 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-4 | ЗУ127 | 4,71 | 0,1 | 0,1 | 31,5221 | -31,4548 | 0,146 | 0,145 | 24,763 | 24,658 | 1,143 | -1,141 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-4 | ТК-5 | 74,63 | 0,3 | 0,3 | 104,4063 | -104,1421 | 0,075 | 0,074 | 0,802 | 0,798 | 0,421 | -0,42 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-3 | ЗУ126 | 4,46 | 0,1 | 0,1 | 4,2916 | -4,2764 | 0,003 | 0,003 | 0,474 | 0,471 | 0,156 | -0,155 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-98 | ул.Цесиса д.18 | 33,07 | 0,25 | 0,15 | 2,5746 | -0,8541 | 0 | 0 | 0,002 | 0,003 | 0,015 | -0,014 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ145 | ЗУ151 | 55,38 | 0,25 | 0,15 | 50,0971 | -16,595 | 0,034 | 0,056 | 0,488 | 0,805 | 0,291 | -0,268 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-116 | ЗУ96 | 1,45 | 0,15 | 0,15 | 28,3746 | -9,4281 | 0,004 | 0 | 2,333 | 0,264 | 0,457 | -0,152 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ92 | ул.Новлянская д.10 | 38,84 | 0,08 | 0,08 | 2,7959 | -0,9298 | 0,032 | 0,004 | 0,663 | 0,078 | 0,158 | -0,053 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ91 | Уз-55 | 16,36 | 0,1 | 0,08 | 4,7767 | -1,588 | 0,012 | 0,004 | 0,585 | 0,219 | 0,173 | -0,09 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-117 | 15113 | 12,6 | 0,05 | 0,05 | 3,0957 | -1,0298 | 0,156 | 0,018 | 9,889 | 1,123 | 0,449 | -0,149 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-115 | Уз-117 | 14,8 | 0,05 | 0,05 | 6,4504 | -2,1461 | 0,789 | 0,088 | 42,629 | 4,781 | 0,936 | -0,311 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-116 | ЗУ97 | 5,15 | 0,1 | 0,1 | 10,7419 | -3,5722 | 0,019 | 0,002 | 2,905 | 0,331 | 0,39 | -0,13 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ86 | Уз-54 | 18,36 | 0,1 | 0,1 | 5,1858 | -5,1725 | 0,016 | 0,016 | 0,688 | 0,685 | 0,188 | -0,188 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-61 | ЗУ86 | 4,24 | 0,1 | 0,1 | 5,1858 | -5,1724 | 0,004 | 0,004 | 0,688 | 0,685 | 0,188 | -0,188 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-112 | ул.Новлянская д.12Б | 36,59 | 0,1 | 0,1 | 12,1207 | -12,0966 | 0,169 | 0,168 | 3,693 | 3,678 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-112 | ул.Новлянская д.12В | 4,84 | 0,1 | 0,1 | 24,4001 | -24,3542 | 0,09 | 0,09 | 14,861 | 14,805 | 0,885 | -0,883 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ99 | ул.Новлянская д.12А | 19,85 | 0,08 | 0,08 | 11,1821 | -3,7209 | 0,256 | 0,029 | 10,315 | 1,164 | 0,634 | -0,211 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ83 | ул.Новлянская д.12А | 19,71 | 0,1 | 0,1 | 13,2796 | -13,2539 | 0,109 | 0,109 | 4,427 | 4,41 | 0,482 | -0,481 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ147 | ул.Цесиса д.16 | 18,6 | 0,08 | 0,05 | 2,5709 | -0,8554 | 0,013 | 0,018 | 0,562 | 0,781 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-100 | ЗУ147 | 2,45 | 0,08 | 0,05 | 2,5709 | -0,8554 | 0,002 | 0,002 | 0,562 | 0,781 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-99 | Уз-100 | 82,76 | 0,25 | 0,15 | 17,2326 | -5,7056 | 0,006 | 0,01 | 0,06 | 0,099 | 0,1 | -0,092 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-80 | Уз-104 | 93,78 | 0,1 | 0,1 | 18,0135 | -5,9762 | 0,952 | 0,107 | 8,119 | 0,91 | 0,653 | -0,217 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ163 | Уз-60 | 20,28 | 0,08 | 0,065 | 5,1423 | -1,7101 | 0,056 | 0,019 | 2,206 | 0,757 | 0,291 | -0,147 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ144 | Ж/д | 29,5 | 0,1 | 0,1 | 24,4006 | -24,3537 | 0,548 | 0,546 | 14,861 | 14,805 | 0,885 | -0,883 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-9 | ЗУ141 | 3,89 | 0,15 | 0,15 | 92,0267 | -90,3267 | 0,118 | 0,114 | 24,311 | 23,423 | 1,484 | -1,456 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ139 | Д/с №33 | 37,69 | 0,1 | 0,1 | 9,6767 | -9,6571 | 0,111 | 0,111 | 2,362 | 2,352 | 0,351 | -0,35 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-10 | ЗУ139 | 3,44 | 0,1 | 0,1 | 9,6768 | -9,6571 | 0,01 | 0,01 | 2,362 | 2,352 | 0,351 | -0,35 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ166 | Уз-59 | 18,27 | 0,1 | 0,1 | 31,521 | -31,4559 | 0,565 | 0,563 | 24,761 | 24,66 | 1,143 | -1,141 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ148 | ЗУ163 | 48,03 | 0,08 | 0,065 | 5,1429 | -1,7097 | 0,132 | 0,045 | 2,206 | 0,756 | 0,291 | -0,147 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-106 | МУ | 7,22 | 0,15 | 0,15 | 2,2523 | -2,2475 | 0 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-111 | Уз-94 | 92,49 | 0,8 | 0,8 | 2370,8195 | -2332,1691 | 0,238 | 0,23 | 2,338 | 2,263 | 1,344 | -1,322 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-9 | ТК-10 | 107,54 | 0,4 | 0,4 | 84,5374 | -84,1603 | 0,016 | 0,016 | 0,117 | 0,116 | 0,192 | -0,191 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ138 | Ж/д | 25,07 | 0,1 | 0,1 | 12,6405 | -12,6158 | 0,126 | 0,125 | 4,014 | 3,998 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-90 | ЗУ152 | 5,44 | 0,08 | 0,05 | 2,5712 | -0,8553 | 0,004 | 0,005 | 0,562 | 0,781 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-58 | Уз-83 | 124,17 | 0,1 | 0,08 | 2,5733 | -0,8538 | 0,027 | 0,01 | 0,174 | 0,066 | 0,093 | -0,048 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-86 | Ж/д | 6,04 | 0,15 | 0,15 | 25,4403 | -25,392 | 0,014 | 0,014 | 1,878 | 1,871 | 0,41 | -0,409 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-99 | ЗУ145 | 2,36 | 0,25 | 0,15 | 50,0974 | -16,5949 | 0,001 | 0,002 | 0,488 | 0,805 | 0,291 | -0,268 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-103 | Уз-99 | 96,52 | 0,25 | 0,15 | 69,9136 | -23,1504 | 0,114 | 0,188 | 0,944 | 1,557 | 0,406 | -0,373 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ171 | Ж/Д ООО | 9,47 | 0,08 | 0,05 | 2,5708 | -0,8554 | 0,007 | 0,009 | 0,562 | 0,781 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-4а | ЗУ166 | 7,21 | 0,1 | 0,1 | 31,5211 | -31,4558 | 0,223 | 0,222 | 24,762 | 24,659 | 1,143 | -1,141 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-100 | ЗУ148 | 6,75 | 0,08 | 0,065 | 5,1429 | -1,7097 | 0,019 | 0,006 | 2,206 | 0,756 | 0,291 | -0,147 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ118 | ж/д | 29,56 | 0,08 | 0,065 | 2,571 | -0,8552 | 0,021 | 0,007 | 0,562 | 0,196 | 0,146 | -0,073 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-92 | Уз-93 | 1,95 | 0,25 | 0,15 | 72,5052 | -23,9983 | 0,002 | 0,004 | 1,015 | 1,673 | 0,421 | -0,387 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-91 | ЗУ138 | 26,23 | 0,1 | 0,1 | 12,641 | -12,6153 | 0,132 | 0,131 | 4,014 | 3,998 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-87 | ж/д | 7,93 | 0,1 | 0,1 | 2,5708 | -0,8553 | 0,002 | 0 | 0,174 | 0,021 | 0,093 | -0,031 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-81 | Уз-87 | 43,91 | 0,1 | 0,1 | 5,1447 | -1,7076 | 0,037 | 0,004 | 0,677 | 0,079 | 0,187 | -0,062 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ153 | Уз-81 | 53,3 | 0,1 | 0,1 | 7,7164 | -2,5621 | 0,1 | 0,012 | 1,508 | 0,173 | 0,28 | -0,093 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-83 | ж/д | 10,57 | 0,1 | 0,08 | 2,5709 | -0,8553 | 0,002 | 0,001 | 0,174 | 0,067 | 0,093 | -0,048 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-84 | Ж/д | 8,47 | 0,15 | 0,15 | 42,4004 | -42,3201 | 0,055 | 0,055 | 5,186 | 5,166 | 0,684 | -0,682 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-9а | ЗУ137 | 4,57 | 0,1 | 0,1 | 25,322 | -25,2705 | 0,091 | 0,091 | 16,001 | 15,936 | 0,919 | -0,917 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-105 | ООО ХЕЛП | 54,51 | 0,1 | 0,1 | 1,145 | -1,1408 | 0,003 | 0,002 | 0,037 | 0,037 | 0,042 | -0,041 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-99 | ЗУ146 | 6,53 | 0,1 | 0,1 | 2,572 | -0,8541 | 0,001 | 0 | 0,174 | 0,021 | 0,093 | -0,031 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ133 | ТК-8 | 3,32 | 0,4 | 0,4 | 243,2543 | -240,9838 | 0,004 | 0,004 | 0,951 | 0,933 | 0,551 | -0,546 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ151 | Уз-98 | 1,32 | 0,25 | 0,15 | 50,0905 | -16,5974 | 0,001 | 0,001 | 0,487 | 0,806 | 0,291 | -0,268 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-93 | Уз-96 | 39,65 | 0,25 | 0,15 | 72,5049 | -23,9983 | 0,05 | 0,083 | 1,015 | 1,673 | 0,421 | -0,387 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-95 | ЗУ154 | 18,52 | 0,5 | 0,5 | 1628,0324 | -1592,6937 | 0,223 | 0,213 | 10,948 | 10,479 | 2,362 | -2,311 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-94 | Уз-95 | 3,29 | 0,7 | 0,7 | 2104,3756 | -2065,9958 | 0,015 | 0,015 | 3,712 | 3,578 | 1,558 | -1,529 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-85 | Уз-86 | 36,12 | 0,15 | 0,15 | 42,407 | -42,3135 | 0,234 | 0,233 | 5,188 | 5,165 | 0,684 | -0,682 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-7 | Уз-84 | 124,05 | 0,15 | 0,15 | 42,4062 | -42,3143 | 0,804 | 0,801 | 5,187 | 5,165 | 0,684 | -0,682 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ140 | Уз-85 | 59,58 | 0,15 | 0,15 | 50,8897 | -50,7749 | 0,556 | 0,553 | 7,459 | 7,426 | 0,82 | -0,819 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-11 | ЗУ140 | 4,26 | 0,15 | 0,15 | 50,8898 | -50,7748 | 0,04 | 0,04 | 7,459 | 7,426 | 0,82 | -0,819 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-2 | ТК-3 | 96,49 | 0,4 | 0,4 | 427,4932 | -424,6437 | 0,352 | 0,348 | 2,922 | 2,883 | 0,969 | -0,963 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-104 | ж/д | 5,32 | 0,1 | 0,1 | 2,5708 | -0,8554 | 0,001 | 0 | 0,174 | 0,021 | 0,093 | -0,031 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-90 | тк-11 | 57,43 | 0,25 | 0,15 | 18,0284 | -5,9706 | 0,005 | 0,008 | 0,065 | 0,108 | 0,105 | -0,096 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ152 | Д/с №33 | 38,92 | 0,08 | 0,05 | 2,5712 | -0,8553 | 0,027 | 0,038 | 0,562 | 0,781 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-85 | Ж/д | 6,19 | 0,1 | 0,1 | 8,4801 | -8,464 | 0,014 | 0,014 | 1,818 | 1,811 | 0,308 | -0,307 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-10 | ТК-11 | 48,41 | 0,4 | 0,4 | 74,8277 | -74,5362 | 0,006 | 0,006 | 0,092 | 0,091 | 0,17 | -0,169 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-82 | Ж/д | 4,29 | 0,15 | 0,15 | 16,9602 | -16,928 | 0,005 | 0,004 | 0,841 | 0,838 | 0,273 | -0,273 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ136 | ТК-9а | 24,19 | 0,1 | 0,1 | 25,3225 | -25,2701 | 0,484 | 0,482 | 16,002 | 15,936 | 0,919 | -0,917 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-76 | Уз-75 | 33,19 | 0,08 | 0,05 | 2,5787 | -0,8519 | 0,023 | 0,032 | 0,566 | 0,775 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-77 | Ж/д | 6,49 | 0,1 | 0,1 | 12,6801 | -12,6561 | 0,033 | 0,033 | 4,039 | 4,024 | 0,46 | -0,459 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-13 | ЗУ54 | 3,37 | 0,15 | 0,15 | 74,2375 | -74,0753 | 0,067 | 0,066 | 15,836 | 15,767 | 1,197 | -1,194 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-13 | ТК-14 | 37,32 | 0,15 | 0,15 | 28,4766 | -28,398 | 0,11 | 0,109 | 2,349 | 2,337 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ121 | Уз-80 | 46,55 | 0,1 | 0,1 | 20,5852 | -6,8306 | 0,616 | 0,069 | 10,591 | 1,185 | 0,747 | -0,248 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-72 | Уз-76 | 62,87 | 0,1 | 0,1 | 12,8677 | -4,2696 | 0,327 | 0,037 | 4,159 | 0,469 | 0,467 | -0,155 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-12 | ЗУ-179 | 66,87 | 0,15 | 0,15 | 42,3301 | -40,7485 | 0,432 | 0,401 | 5,169 | 4,792 | 0,682 | -0,657 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-76 | ЗУ53 | 5,37 | 0,1 | 0,1 | 10,2878 | -3,4189 | 0,018 | 0,002 | 2,667 | 0,304 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ38 | Уз-73 | 4,16 | 0,15 | 0,15 | 45,7343 | -45,644 | 0,031 | 0,031 | 6,03 | 6,006 | 0,737 | -0,736 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-73 | Ж/д | 7,94 | 0,15 | 0,15 | 21,0803 | -21,0401 | 0,013 | 0,013 | 1,293 | 1,288 | 0,34 | -0,339 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-73 | Колясочная/ Почтампт | 14,73 | 0,15 | 0,15 | 0,2526 | -0,2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | -0,004 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ34 | ТК-35 | 142,83 | 0,25 | 0,25 | 164,323 | -165,1295 | 0,923 | 0,932 | 5,171 | 5,222 | 0,954 | -0,958 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ111 | Ж/д (ИТП не раб) | 13,43 | 0,1 | 0,1 | 15,6289 | -14,409 | 0,103 | 0,087 | 6,121 | 5,207 | 0,567 | -0,523 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-27 | ТК-28 | 83,05 | 0,2 | 0,2 | 53,4875 | -53,0165 | 0,187 | 0,183 | 1,798 | 1,767 | 0,485 | -0,481 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-26 | ТК-48 | 108,92 | 0,4 | 0,4 | 762,6942 | -736,5371 | 1,263 | 1,178 | 9,273 | 8,649 | 1,729 | -1,67 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-27 | ЗУ111 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 15,629 | -14,4089 | 0,029 | 0,025 | 6,121 | 5,207 | 0,567 | -0,523 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-16 | ЗУ48 | 4,4 | 0,4 | 0,4 | 1061,622 | -1032,433 | 0,099 | 0,093 | 17,949 | 16,977 | 2,407 | -2,341 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-105 | Ж/д | 5,29 | 0,1 | 0,1 | 42,8001 | -42,7196 | 0,301 | 0,3 | 45,587 | 45,416 | 1,553 | -1,55 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-3 | ТК-4 | 82,91 | 0,4 | 0,4 | 179,8994 | -179,4314 | 0,054 | 0,054 | 0,522 | 0,519 | 0,408 | -0,407 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-3а | ПБОЮЛ | 119,99 | 0,1 | 0,1 | 4,2903 | -4,2777 | 0,071 | 0,071 | 0,474 | 0,471 | 0,156 | -0,155 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ126 | ТК-3а | 32,74 | 0,1 | 0,1 | 4,2915 | -4,2764 | 0,019 | 0,019 | 0,474 | 0,471 | 0,156 | -0,155 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ127 | ТК-4а | 44,74 | 0,1 | 0,1 | 31,522 | -31,4549 | 1,385 | 1,379 | 24,763 | 24,658 | 1,143 | -1,141 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-95 | ЗУ155 | 1,81 | 0,4 | 0,4 | 476,3402 | -473,3052 | 0,008 | 0,008 | 3,625 | 3,579 | 1,08 | -1,073 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-91 | Ж/д | 4,87 | 0,1 | 0,1 | 12,6801 | -12,6561 | 0,025 | 0,024 | 4,039 | 4,024 | 0,46 | -0,459 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-9 | ЗУ136 | 4,03 | 0,1 | 0,1 | 25,3225 | -25,27 | 0,081 | 0,08 | 16,002 | 15,936 | 0,919 | -0,917 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ135 | ТК-9 | 93,82 | 0,4 | 0,4 | 201,9154 | -199,7282 | 0,077 | 0,075 | 0,656 | 0,642 | 0,458 | -0,453 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-81 | ж/д | 4,52 | 0,05 | 0,05 | 2,5707 | -0,8555 | 0,039 | 0,004 | 6,838 | 0,781 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-89 | ЗУ124 | 28,13 | 0,08 | 0,05 | 1,7393 | -0,5783 | 0,009 | 0,013 | 0,262 | 0,364 | 0,099 | -0,084 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-89 | ж/д | 6,8 | 0,1 | 0,1 | 1,9944 | -0,6635 | 0,001 | 0 | 0,106 | 0,013 | 0,072 | -0,024 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ123 | Уз-89 | 45,49 | 0,1 | 0,1 | 3,7347 | -1,241 | 0,021 | 0,002 | 0,361 | 0,043 | 0,135 | -0,045 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ53 | Уз-78 | 27,66 | 0,1 | 0,1 | 10,2877 | -3,419 | 0,092 | 0,01 | 2,667 | 0,304 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-88 | Уз-90 | 109,18 | 0,25 | 0,15 | 20,6127 | -6,8212 | 0,012 | 0,019 | 0,085 | 0,14 | 0,12 | -0,11 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-80 | МУ | 5,33 | 0,1 | 0,1 | 2,5708 | -0,8554 | 0,001 | 0 | 0,174 | 0,021 | 0,093 | -0,031 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ137 | Уз-91 | 43,42 | 0,1 | 0,1 | 25,3219 | -25,2706 | 0,868 | 0,865 | 16,001 | 15,936 | 0,919 | -0,917 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ124 | ж/д | 28,94 | 0,08 | 0,05 | 1,739 | -0,5785 | 0,009 | 0,013 | 0,262 | 0,364 | 0,099 | -0,084 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ54 | Уз-77 | 29,59 | 0,15 | 0,15 | 74,2373 | -74,0755 | 0,586 | 0,583 | 15,836 | 15,768 | 1,197 | -1,194 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-74 | ул.Кагана д.27\10 | 32,45 | 0,08 | 0,05 | 2,5711 | -0,8553 | 0,023 | 0,032 | 0,562 | 0,781 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-78 | ЗУ43 | 140,87 | 0,1 | 0,08 | 5,1446 | -1,709 | 0,119 | 0,045 | 0,677 | 0,253 | 0,187 | -0,097 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-71 | Ж/д (ИТП не раб) | 5,27 | 0,15 | 0,15 | 15,8891 | -14,4957 | 0,005 | 0,004 | 0,739 | 0,616 | 0,256 | -0,234 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-48 | Уз-71 | 46,9 | 0,15 | 0,15 | 51,2943 | -47,0669 | 0,444 | 0,374 | 7,578 | 6,385 | 0,827 | -0,759 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ40 | Управление ТСЖ | 25,31 | 0,08 | 0,08 | 11,4763 | -11,4542 | 0,344 | 0,342 | 10,862 | 10,821 | 0,65 | -0,649 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-35 | ЗУ40 | 4,08 | 0,08 | 0,08 | 11,4764 | -11,4541 | 0,055 | 0,055 | 10,862 | 10,82 | 0,65 | -0,649 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ122 | ЗУ123 | 24,67 | 0,1 | 0,1 | 3,7351 | -1,2405 | 0,011 | 0,001 | 0,361 | 0,043 | 0,135 | -0,045 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-88 | ЗУ122 | 2,12 | 0,1 | 0,1 | 3,7352 | -1,2405 | 0,001 | 0 | 0,361 | 0,043 | 0,135 | -0,045 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-88 | ЗУ121 | 5,83 | 0,1 | 0,1 | 20,5853 | -6,8305 | 0,077 | 0,009 | 10,591 | 1,185 | 0,747 | -0,248 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ120 | Уз-88 | 91,95 | 0,25 | 0,15 | 44,9441 | -14,8882 | 0,045 | 0,075 | 0,393 | 0,65 | 0,261 | -0,24 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-79 | Ж/д | 3,49 | 0,15 | 0,15 | 24,4642 | -24,418 | 0,008 | 0,008 | 1,738 | 1,731 | 0,394 | -0,394 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ142 | ТК-12 | 3,51 | 0,15 | 0,15 | 59,4832 | -57,8672 | 0,045 | 0,042 | 10,18 | 9,636 | 0,959 | -0,933 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-79 | 4666 | 69,99 | 0,15 | 0,15 | 59,4875 | -57,8629 | 0,891 | 0,843 | 10,182 | 9,635 | 0,959 | -0,933 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-72 | ЗУ162 | 5,67 | 0,065 | 0,065 | 2,5711 | -0,8551 | 0,012 | 0,001 | 1,688 | 0,196 | 0,221 | -0,073 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-15 | ЗУ143 | 4,62 | 0,15 | 0,15 | 28,4733 | -28,4014 | 0,014 | 0,013 | 2,349 | 2,337 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-14 | ТК-15 | 40,12 | 0,15 | 0,15 | 28,475 | -28,3996 | 0,118 | 0,117 | 2,349 | 2,337 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ105 | Уз-67 | 17,54 | 0,1 | 0,1 | 28,5537 | -26,3047 | 0,446 | 0,378 | 20,33 | 17,263 | 1,036 | -0,954 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ39 | Уз-66 | 76,47 | 0,35 | 0,35 | 270,6714 | -266,9123 | 0,227 | 0,221 | 2,373 | 2,307 | 0,802 | -0,79 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-16 | ЗУ39 | 3,14 | 0,35 | 0,35 | 270,6721 | -266,9115 | 0,009 | 0,009 | 2,373 | 2,307 | 0,802 | -0,79 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-65 | Жилой дом | 59,27 | 0,15 | 0,15 | 42,8026 | -42,7172 | 0,392 | 0,39 | 5,284 | 5,263 | 0,69 | -0,689 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ23 | Уз-65 | 6,8 | 0,15 | 0,15 | 55,8029 | -55,6925 | 0,076 | 0,076 | 8,963 | 8,928 | 0,9 | -0,898 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-37 | Уз-51 | 15,36 | 0,2 | 0,2 | 175,1636 | -175,1354 | 0,367 | 0,367 | 19,115 | 19,109 | 1,588 | -1,588 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-78 | Ж/д | 8,57 | 0,08 | 0,05 | 2,5708 | -0,8554 | 0,006 | 0,008 | 0,562 | 0,781 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ143 | СОШ №7 | 118,33 | 0,2 | 0,2 | 28,4731 | -28,4016 | 0,076 | 0,076 | 0,515 | 0,512 | 0,258 | -0,258 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-75 | СОШ №7 | 176,7 | 0,15 | 0,1 | 2,5783 | -0,8521 | 0,005 | 0,005 | 0,021 | 0,021 | 0,042 | -0,031 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-74 | ул.Кагана д.23 | 5,96 | 0,08 | 0,05 | 2,5708 | -0,8555 | 0,004 | 0,006 | 0,562 | 0,781 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-104 | 14312 | 75,69 | 0,1 | 0,1 | 15,4409 | -5,1226 | 0,565 | 0,064 | 5,975 | 0,672 | 0,56 | -0,186 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-87 | Уз-70 | 95,27 | 0,1 | 0,1 | 2,573 | -0,8531 | 0,021 | 0,003 | 0,174 | 0,021 | 0,093 | -0,031 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-86 | Уз-82 | 97,28 | 0,15 | 0,15 | 16,9652 | -16,923 | 0,102 | 0,102 | 0,841 | 0,837 | 0,274 | -0,273 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-24 | ЗУ34 | 3,96 | 0,25 | 0,25 | 164,3235 | -165,1291 | 0,026 | 0,026 | 5,171 | 5,222 | 0,954 | -0,958 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-68 | Ж/д | 6,12 | 0,1 | 0,1 | 24,4001 | -24,3541 | 0,114 | 0,113 | 14,861 | 14,805 | 0,885 | -0,883 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ30 | Уз-68 | 16,81 | 0,1 | 0,1 | 37,2411 | -37,169 | 0,726 | 0,723 | 34,535 | 34,402 | 1,351 | -1,348 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-67 | Ж/д (ИТП не раб) | 4,65 | 0,1 | 0,1 | 14,041 | -12,7897 | 0,029 | 0,024 | 4,946 | 4,109 | 0,509 | -0,464 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-106 | Уз-79 | 96,28 | 0,15 | 0,15 | 83,9558 | -82,2767 | 2,436 | 2,34 | 20,242 | 19,442 | 1,354 | -1,326 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ162 | ул.Западная д.14 | 46,45 | 0,065 | 0,065 | 2,5711 | -0,8551 | 0,098 | 0,011 | 1,688 | 0,196 | 0,221 | -0,073 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ161 | ул.Западная д.14 | 46,21 | 0,1 | 0,1 | 17,1529 | -17,119 | 0,425 | 0,424 | 7,366 | 7,337 | 0,622 | -0,621 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-78 | ж/д | 92,46 | 0,08 | 0,05 | 2,5718 | -0,855 | 0,065 | 0,09 | 0,563 | 0,78 | 0,146 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-77 | Ж/д | 86,56 | 0,1 | 0,1 | 15,8157 | -15,7827 | 0,678 | 0,675 | 6,267 | 6,241 | 0,574 | -0,573 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-77 | ЗУ38 | 138,88 | 0,15 | 0,15 | 45,7403 | -45,638 | 1,047 | 1,042 | 6,031 | 6,004 | 0,737 | -0,736 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-25 | ТК-26 | 110,38 | 0,4 | 0,4 | 859,9609 | -830,2314 | 1,626 | 1,516 | 11,785 | 10,985 | 1,95 | -1,882 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-69 | ул.Кагана д.26 | 4,63 | 0,05 | 0,05 | 5,2418 | -1,7444 | 0,163 | 0,018 | 28,195 | 3,172 | 0,761 | -0,253 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-68 | Ж/д | 37,07 | 0,1 | 0,1 | 12,8407 | -12,8152 | 0,192 | 0,191 | 4,141 | 4,125 | 0,466 | -0,465 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-69 | ул.Кагана д.28\8 | 39,79 | 0,05 | 0,05 | 7,1729 | -2,3868 | 2,62 | 0,294 | 52,68 | 5,902 | 1,041 | -0,346 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-27 | ЗУ105 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 28,5537 | -26,3046 | 0,089 | 0,076 | 20,33 | 17,263 | 1,036 | -0,954 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ104 | ТК-27 | 21,31 | 0,2 | 0,2 | 97,2325 | -93,7284 | 0,157 | 0,146 | 5,908 | 5,492 | 0,882 | -0,85 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ168 | ГУ 4 отряд противопож.службы | 62,82 | 0,08 | 0,08 | 12,2048 | -12,1803 | 0,964 | 0,96 | 12,278 | 12,229 | 0,692 | -0,69 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-23 | ЗУ30 | 4,43 | 0,1 | 0,1 | 37,2412 | -37,1689 | 0,191 | 0,19 | 34,535 | 34,401 | 1,351 | -1,348 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-23 | ТК-24 | 104,94 | 0,4 | 0,4 | 1024,3439 | -995,3009 | 2,192 | 2,07 | 16,712 | 15,779 | 2,322 | -2,257 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ29 | Гимназия №1 | 32,52 | 0,15 | 0,15 | 38,9974 | -38,9215 | 0,178 | 0,178 | 4,39 | 4,373 | 0,629 | -0,627 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-35 | ЗУ29 | 4,8 | 0,15 | 0,15 | 38,9976 | -38,9213 | 0,026 | 0,026 | 4,39 | 4,373 | 0,629 | -0,627 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-24 | ТК-25 | 89,58 | 0,4 | 0,4 | 859,9883 | -830,2039 | 1,32 | 1,23 | 11,785 | 10,985 | 1,95 | -1,882 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-5 | ЗУ130 | 4,56 | 0,15 | 0,15 | 87,5923 | -87,3875 | 0,126 | 0,125 | 22,029 | 21,926 | 1,412 | -1,409 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-5 | ЗУ129 | 4,54 | 0,1 | 0,1 | 16,8011 | -16,7674 | 0,04 | 0,04 | 7,068 | 7,04 | 0,609 | -0,608 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-61 | ЗУ150 | 2,46 | 0,08 | 0,05 | 1,7779 | -0,5912 | 0,001 | 0,001 | 0,273 | 0,38 | 0,101 | -0,086 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-61 | ЗУ149 | 2,51 | 0,15 | 0,1 | 7,7252 | -2,5586 | 0,001 | 0,001 | 0,179 | 0,173 | 0,125 | -0,093 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-60 | ЗУ165 | 5,89 | 0,05 | 0,05 | 2,571 | -0,8551 | 0,05 | 0,006 | 6,84 | 0,78 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ167 | Уз-124 | 17,56 | 0,1 | 0,1 | 19,3156 | -19,2762 | 0,205 | 0,204 | 9,33 | 9,292 | 0,701 | -0,699 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-57 | Ж/д | 6,69 | 0,15 | 0,15 | 43,0483 | -42,967 | 0,045 | 0,045 | 5,345 | 5,325 | 0,694 | -0,693 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-56 | ул.Зелинского д.20, 20а | 4,85 | 0,1 | 0,1 | 2,5708 | -0,8554 | 0,001 | 0 | 0,174 | 0,021 | 0,093 | -0,031 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-54 | ЗУ75 | 3,04 | 0,1 | 0,1 | 19,5493 | -18,1882 | 0,036 | 0,031 | 9,556 | 8,277 | 0,709 | -0,66 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ74 | ул.Кагана д.8 | 22,05 | 0,1 | 0,1 | 21,3841 | -20,1032 | 0,315 | 0,278 | 11,425 | 10,103 | 0,776 | -0,729 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-53 | ЗУ74 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | 21,3841 | -20,1031 | 0,044 | 0,039 | 11,425 | 10,103 | 0,776 | -0,729 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-54 | ул.Новлянская д.12 | 6,24 | 0,1 | 0,1 | 2,5921 | -2,587 | 0,001 | 0,001 | 0,177 | 0,176 | 0,094 | -0,094 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ76 | ТК-56 | 34,71 | 0,2 | 0,2 | 90,9709 | -89,726 | 0,225 | 0,218 | 5,174 | 5,034 | 0,825 | -0,814 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ103 | ул.Новлянская д.16\2 | 37,88 | 0,1 | 0,1 | 24,4007 | -24,3535 | 0,704 | 0,701 | 14,862 | 14,804 | 0,885 | -0,883 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-60 | ЗУ103 | 5,38 | 0,1 | 0,1 | 24,4008 | -24,3534 | 0,1 | 0,1 | 14,862 | 14,804 | 0,885 | -0,883 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-57 | ТК-60 | 160,91 | 0,2 | 0,2 | 67,9638 | -68,1369 | 0,582 | 0,585 | 2,895 | 2,91 | 0,616 | -0,618 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-55 | ул.Новлянская д.12 | 69,62 | 0,08 | 0,08 | 2,3886 | -0,7937 | 0,042 | 0,005 | 0,487 | 0,058 | 0,135 | -0,045 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ129 | Ж/д | 51,06 | 0,1 | 0,1 | 16,801 | -16,7675 | 0,451 | 0,449 | 7,068 | 7,04 | 0,609 | -0,608 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ43 | Уз-74 | 2,18 | 0,1 | 0,08 | 5,1419 | -1,7107 | 0,002 | 0,001 | 0,677 | 0,254 | 0,187 | -0,097 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-73 | Ж/д | 26,46 | 0,15 | 0,15 | 24,4011 | -24,3531 | 0,057 | 0,057 | 1,729 | 1,722 | 0,393 | -0,393 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-12 | ЗУ161 | 3,73 | 0,1 | 0,1 | 17,153 | -17,1189 | 0,034 | 0,034 | 7,366 | 7,337 | 0,622 | -0,621 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ125 | Уз-72 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | 15,4389 | -5,1246 | 0,012 | 0,001 | 5,974 | 0,672 | 0,56 | -0,186 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-70 | ж/д | 6,24 | 0,1 | 0,1 | 2,5708 | -0,8554 | 0,001 | 0 | 0,174 | 0,021 | 0,093 | -0,031 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-67 | Ж/д (ИТП не раб) | 62,44 | 0,1 | 0,1 | 14,9225 | -13,5153 | 0,436 | 0,358 | 5,583 | 4,585 | 0,541 | -0,49 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-26 | ЗУ104 | 3,88 | 0,2 | 0,2 | 97,2328 | -93,7281 | 0,029 | 0,027 | 5,908 | 5,492 | 0,882 | -0,85 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-28 | ЗУ106 | 4,92 | 0,1 | 0,1 | 14,9956 | -13,8895 | 0,035 | 0,03 | 5,637 | 4,841 | 0,544 | -0,504 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-59 | ЗУ168 | 3,81 | 0,08 | 0,08 | 12,2048 | -12,1803 | 0,058 | 0,058 | 12,278 | 12,229 | 0,692 | -0,69 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ165 | ГУ 4 отряд противопож.службы | 66,85 | 0,05 | 0,05 | 2,571 | -0,8552 | 0,572 | 0,065 | 6,839 | 0,78 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-59 | ЗУ167 | 20,91 | 0,08 | 0,08 | 19,3158 | -19,2759 | 0,801 | 0,798 | 30,653 | 30,527 | 1,095 | -1,093 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ164 | Ратмировское | 46,38 | 0,05 | 0,05 | 2,5709 | -0,8553 | 0,396 | 0,045 | 6,839 | 0,781 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ106 | Ж/д (ИТП не раб) | 11,11 | 0,1 | 0,1 | 14,9955 | -13,8896 | 0,078 | 0,067 | 5,637 | 4,841 | 0,544 | -0,504 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ154 | Уз-123 | 545,67 | 0,5 | 0,5 | 1628,0235 | -1592,7025 | 6,571 | 6,29 | 10,948 | 10,479 | 2,362 | -2,311 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК-38 | Уз-62 | 49,94 | 0,1 | 0,1 | 13,8643 | -4,6117 | 0,301 | 0,034 | 4,823 | 0,546 | 0,503 | -0,167 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-19 | Д/сад №64 | 79,85 | 0,08 | 0,08 | 9,485 | -9,4652 | 0,742 | 0,739 | 7,434 | 7,404 | 0,538 | -0,536 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-63 | ЗУ17 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | 32,3279 | -10,7461 | 0,1 | 0,011 | 26,042 | 2,908 | 1,173 | -0,39 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-63 | Гимназия №1 | 31,76 | 0,08 | 0,05 | 10,1677 | -3,3833 | 0,339 | 0,468 | 8,537 | 11,798 | 0,576 | -0,491 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-60 | ЗУ164 | 18,85 | 0,05 | 0,05 | 2,571 | -0,8552 | 0,161 | 0,018 | 6,839 | 0,78 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ150 | ул.Зелинского д.30\12 | 46,7 | 0,08 | 0,05 | 1,7778 | -0,5912 | 0,016 | 0,022 | 0,273 | 0,38 | 0,101 | -0,086 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ149 | 4516 | 142,01 | 0,15 | 0,1 | 7,7251 | -2,5586 | 0,032 | 0,031 | 0,179 | 0,173 | 0,125 | -0,093 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-7 | ЗУ131 | 4,55 | 0,05 | 0,05 | 2,1241 | -2,1199 | 0,027 | 0,027 | 4,684 | 4,666 | 0,308 | -0,308 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-58 | ЗУ119 | 6,49 | 0,05 | 0,05 | 2,5708 | -0,8554 | 0,055 | 0,006 | 6,838 | 0,781 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-63а | Уз-113 | 10,81 | 0,1 | 0,1 | 7,6295 | -7,6122 | 0,02 | 0,02 | 1,475 | 1,468 | 0,277 | -0,276 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ32 | ТК-37 | 4,37 | 0,2 | 0,2 | 113,8266 | -114,7766 | 0,044 | 0,045 | 8,089 | 8,224 | 1,032 | -1,041 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-35 | ЗУ32 | 69,41 | 0,2 | 0,2 | 113,8319 | -114,7712 | 0,702 | 0,713 | 8,09 | 8,223 | 1,032 | -1,041 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-53 | Уз-69 | 87,04 | 0,08 | 0,05 | 12,4158 | -4,1307 | 1,382 | 1,909 | 12,704 | 17,547 | 0,704 | -0,599 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-53 | Управление ТСЖ | 4,91 | 0,08 | 0,05 | 3,7746 | -1,2561 | 0,007 | 0,01 | 1,197 | 1,66 | 0,214 | -0,182 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-52 | Уз-53 | 58,49 | 0,1 | 0,1 | 16,1915 | -5,3857 | 0,48 | 0,054 | 6,567 | 0,741 | 0,587 | -0,195 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ131 | ул.Зелинского д.24 | 9,75 | 0,05 | 0,05 | 2,124 | -2,12 | 0,057 | 0,057 | 4,684 | 4,666 | 0,308 | -0,308 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-57 | 4650 | 73,06 | 0,15 | 0,15 | 44,5357 | -44,4288 | 0,522 | 0,52 | 5,719 | 5,692 | 0,718 | -0,716 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ130 | 4519 | 146,22 | 0,15 | 0,15 | 87,5921 | -87,3877 | 4,026 | 4,008 | 22,029 | 21,927 | 1,412 | -1,409 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ119 | ул.Зелинского д.24 | 9,54 | 0,05 | 0,05 | 2,5707 | -0,8554 | 0,082 | 0,009 | 6,838 | 0,781 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-57 | ЗУ102 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 3,0028 | -2,9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | -0,004 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-56 | ТК-57 | 50,4 | 0,2 | 0,2 | 70,9704 | -71,1246 | 0,199 | 0,2 | 3,156 | 3,17 | 0,644 | -0,645 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ95 | ул.Кагана д.4А | 69,08 | 0,08 | 0,05 | 9,3281 | -3,1036 | 0,621 | 0,858 | 7,192 | 9,939 | 0,529 | -0,45 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ33 | ТК-37 | 5,35 | 0,15 | 0,15 | 61,3375 | -60,3583 | 0,072 | 0,07 | 10,823 | 10,481 | 0,989 | -0,973 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ89 | ТК-54 | 75,05 | 0,2 | 0,2 | 168,9706 | -166,1943 | 1,669 | 1,615 | 17,79 | 17,211 | 1,532 | -1,507 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-53 | ЗУ89 | 4,18 | 0,2 | 0,2 | 168,9709 | -166,194 | 0,093 | 0,09 | 17,79 | 17,211 | 1,532 | -1,507 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-55 | ЗУ78 | 3,32 | 0,2 | 0,2 | 58,4414 | -58,2891 | 0,009 | 0,009 | 2,144 | 2,133 | 0,53 | -0,529 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ77 | ул.Кагана д.4 | 13,17 | 0,1 | 0,1 | 19,9978 | -18,6041 | 0,165 | 0,143 | 9,997 | 8,658 | 0,725 | -0,675 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-19 | ЗУ23 | 2,8 | 0,15 | 0,15 | 55,803 | -55,6923 | 0,031 | 0,031 | 8,963 | 8,928 | 0,9 | -0,898 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ22 | ул.Западная д.5 | 16,67 | 0,05 | 0,05 | 6,1121 | -6,1005 | 0,798 | 0,795 | 38,289 | 38,144 | 0,887 | -0,885 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-19 | ЗУ22 | 3,52 | 0,05 | 0,05 | 6,1121 | -6,1004 | 0,168 | 0,168 | 38,29 | 38,144 | 0,887 | -0,885 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ21 | ТК-19 | 3,73 | 0,15 | 0,15 | 71,4003 | -71,2579 | 0,068 | 0,068 | 14,652 | 14,594 | 1,151 | -1,149 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-62 | ул.Западная д.7 | 3,17 | 0,08 | 0,08 | 3,7637 | -1,2524 | 0,005 | 0,001 | 1,19 | 0,139 | 0,213 | -0,071 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ47 | Уз-48 | 35,97 | 0,2 | 0,2 | 157,9619 | -154,6409 | 0,699 | 0,67 | 15,552 | 14,906 | 1,433 | -1,402 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-55 | ЗУ76 | 3,07 | 0,2 | 0,2 | 90,9712 | -89,7258 | 0,02 | 0,019 | 5,174 | 5,034 | 0,825 | -0,814 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-54 | ТК-55 | 39,88 | 0,2 | 0,2 | 149,4156 | -148,0119 | 0,694 | 0,681 | 13,918 | 13,658 | 1,355 | -1,342 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ75 | ул.Кагана д.6 | 29,91 | 0,1 | 0,1 | 19,5492 | -18,1883 | 0,357 | 0,309 | 9,556 | 8,277 | 0,709 | -0,66 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ81 | ТК-63а | 2,07 | 0,1 | 0,1 | 14,0264 | -13,9929 | 0,013 | 0,013 | 4,936 | 4,913 | 0,509 | -0,508 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ78 | ТК-70 | 109,2 | 0,2 | 0,2 | 58,4411 | -58,2894 | 0,293 | 0,291 | 2,144 | 2,133 | 0,53 | -0,529 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-29 | Уз-27 | 125,15 | 0,1 | 0,1 | 13,4005 | -4,454 | 0,705 | 0,08 | 4,508 | 0,51 | 0,486 | -0,162 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-56 | ЗУ77 | 3,54 | 0,1 | 0,1 | 19,9978 | -18,6041 | 0,044 | 0,038 | 9,998 | 8,658 | 0,725 | -0,675 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ102 | Прачечная | 52,22 | 0,05 | 0,05 | 3,0002 | -2,9941 | 0,607 | 0,604 | 9,292 | 9,255 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-54 | ул.Новлянская д.12 | 67,64 | 0,1 | 0,1 | 2,5933 | -2,5858 | 0,015 | 0,015 | 0,177 | 0,176 | 0,094 | -0,094 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-70 | ЗУ80 | 4 | 0,1 | 0,1 | 6,3973 | -6,3827 | 0,005 | 0,005 | 1,041 | 1,036 | 0,232 | -0,232 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ13 | Уз-38 | 128,96 | 0,1 | 0,08 | 19,1929 | -6,3803 | 1,485 | 0,545 | 9,212 | 3,382 | 0,696 | -0,362 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ10 | Уз-18 | 5,24 | 0,1 | 0,08 | 15,4638 | -5,1429 | 0,039 | 0,014 | 5,993 | 2,206 | 0,561 | -0,291 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-47 | ТК-18 | 2,45 | 0,2 | 0,2 | 157,9623 | -154,6405 | 0,048 | 0,046 | 15,552 | 14,906 | 1,433 | -1,402 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-49 | ЗУ44 | 2,54 | 0,08 | 0,08 | 3,6492 | -1,2142 | 0,004 | 0 | 1,12 | 0,131 | 0,207 | -0,069 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ44 | ул.Западная д.3 | 8,95 | 0,08 | 0,08 | 3,6492 | -1,2142 | 0,013 | 0,001 | 1,12 | 0,131 | 0,207 | -0,069 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ24 | Ж/д | 8,97 | 0,1 | 0,1 | 4,1282 | -4,1201 | 0,005 | 0,005 | 0,439 | 0,438 | 0,15 | -0,149 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-73 | ТК-72 | 46,65 | 0,3 | 0,3 | 337,6177 | -334,3276 | 0,484 | 0,475 | 8,307 | 8,146 | 1,361 | -1,348 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-74 | ул.Зелинского д.5Б | 13,85 | 0,08 | 0,08 | 9,2261 | -8,2331 | 0,122 | 0,097 | 7,036 | 5,611 | 0,523 | -0,467 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-52 | ул.Западная д.6 | 3,64 | 0,08 | 0,08 | 3,581 | -1,1916 | 0,005 | 0,001 | 1,079 | 0,126 | 0,203 | -0,068 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ31 | ТК-38 | 59,18 | 0,1 | 0,1 | 22,6502 | -7,5334 | 0,948 | 0,106 | 12,813 | 1,438 | 0,822 | -0,273 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК-38 | Д/сад №64 | 89,18 | 0,065 | 0,05 | 8,7848 | -2,9228 | 2,156 | 0,983 | 19,337 | 8,822 | 0,754 | -0,424 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-64 | ЗУ19 | 2,49 | 0,15 | 0,15 | 71,4025 | -71,2556 | 0,046 | 0,045 | 14,653 | 14,593 | 1,151 | -1,149 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ20 | Уз-47 | 120,33 | 0,25 | 0,25 | 199,2031 | -195,7224 | 1,142 | 1,102 | 7,591 | 7,329 | 1,156 | -1,136 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК-36 | ЗУ41 | 6,41 | 0,1 | 0,1 | 19,7729 | -6,5769 | 0,078 | 0,009 | 9,775 | 1,1 | 0,717 | -0,239 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ117 | ТК-49 | 23,13 | 0,3 | 0,3 | 711,3425 | -689,5277 | 1,064 | 0,999 | 36,787 | 34,567 | 2,867 | -2,779 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Насос | ЗУ117 | 7,68 | 0,3 | 0,3 | 711,3438 | -689,5264 | 0,353 | 0,332 | 36,787 | 34,567 | 2,867 | -2,779 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-71 | Ж/д (ИТП не раб) | 70,78 | 0,15 | 0,15 | 35,9144 | -32,5732 | 0,33 | 0,272 | 3,727 | 3,069 | 0,579 | -0,525 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ19 | ЗУ21 | 49,25 | 0,15 | 0,15 | 71,4024 | -71,2557 | 0,902 | 0,898 | 14,653 | 14,593 | 1,151 | -1,149 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ48 | ТК-23 | 115,87 | 0,4 | 0,4 | 1061,6207 | -1032,4343 | 2,6 | 2,459 | 17,949 | 16,977 | 2,407 | -2,341 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-50 | ТК-36 | 9,17 | 0,1 | 0,1 | 42,4234 | -14,11 | 0,513 | 0,057 | 44,79 | 4,995 | 1,539 | -0,512 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-74 | ЗУ66 | 3,77 | 0,1 | 0,1 | 11,6269 | -10,5485 | 0,016 | 0,013 | 3,4 | 2,803 | 0,422 | -0,383 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ65 | ТК-74 | 49,54 | 0,1 | 0,1 | 20,528 | -18,7807 | 0,652 | 0,546 | 10,532 | 8,822 | 0,745 | -0,681 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-73 | ЗУ65 | 3,01 | 0,1 | 0,1 | 20,5281 | -18,7806 | 0,04 | 0,033 | 10,532 | 8,822 | 0,745 | -0,681 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-50 | ТК-51 | 10,09 | 0,3 | 0,3 | 247,9598 | -238,4347 | 0,057 | 0,052 | 4,488 | 4,151 | 0,999 | -0,961 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ112 | Уз-45 | 10,22 | 0,3 | 0,3 | 295,8846 | -282,6319 | 0,082 | 0,074 | 6,384 | 5,827 | 1,193 | -1,139 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-49 | ЗУ112 | 2,63 | 0,3 | 0,3 | 295,885 | -282,6315 | 0,021 | 0,019 | 6,384 | 5,826 | 1,193 | -1,139 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-29 | ЗУ35 | 3,48 | 0,1 | 0,05 | 14,2046 | -12,8174 | 0,022 | 0,73 | 5,061 | 167,767 | 0,515 | -1,86 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-65 | Ж/д | 4 | 0,1 | 0,1 | 13,0001 | -12,9755 | 0,021 | 0,021 | 4,244 | 4,228 | 0,472 | -0,471 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-64 | ЗУ20 | 2,58 | 0,25 | 0,25 | 199,2034 | -195,7221 | 0,024 | 0,024 | 7,591 | 7,329 | 1,156 | -1,136 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-62 | ул.Западная д.9 | 44,63 | 0,08 | 0,08 | 10,0996 | -3,3603 | 0,47 | 0,053 | 8,423 | 0,952 | 0,572 | -0,19 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-51 | ЗУ16 | 23,4 | 0,1 | 0,1 | 12,6408 | -12,6155 | 0,117 | 0,117 | 4,014 | 3,998 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-73 | ЗУ64 | 4,33 | 0,1 | 0,1 | 13,5839 | -12,451 | 0,025 | 0,021 | 4,631 | 3,895 | 0,493 | -0,452 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-51 | ТК-52 | 42,07 | 0,3 | 0,3 | 247,958 | -238,4365 | 0,236 | 0,218 | 4,488 | 4,151 | 0,999 | -0,961 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-48 | Насос | 132,57 | 0,3 | 0,3 | 711,3666 | -689,5036 | 6,096 | 5,728 | 36,789 | 34,565 | 2,867 | -2,779 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-49 | ЗУ107 | 5,08 | 0,3 | 0,3 | 415,4535 | -406,9002 | 0,08 | 0,077 | 12,568 | 12,056 | 1,674 | -1,64 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ63 | ТК-73 | 106,08 | 0,3 | 0,3 | 371,3558 | -365,5409 | 1,332 | 1,291 | 10,046 | 9,734 | 1,497 | -1,473 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-75 | ЗУ63 | 3,31 | 0,3 | 0,3 | 371,3564 | -365,5404 | 0,042 | 0,04 | 10,046 | 9,734 | 1,497 | -1,473 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-75 | ЗУ60 | 3,77 | 0,15 | 0,15 | 44,0654 | -41,3915 | 0,026 | 0,023 | 5,599 | 4,943 | 0,71 | -0,667 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-18 | ЗУ46 | 43,83 | 0,1 | 0,08 | 12,3928 | -4,121 | 0,211 | 0,078 | 3,859 | 1,424 | 0,45 | -0,234 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-16 | ЗУ172 | 6,6 | 0,1 | 0,08 | 12,3913 | -4,122 | 0,032 | 0,012 | 3,858 | 1,424 | 0,449 | -0,234 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-50 | Уз-63 | 21 | 0,1 | 0,1 | 42,496 | -14,129 | 1,18 | 0,131 | 44,943 | 5,008 | 1,542 | -0,513 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ТК-36 | ЗУ31 | 4,59 | 0,1 | 0,1 | 22,6503 | -7,5333 | 0,074 | 0,008 | 12,813 | 1,438 | 0,822 | -0,273 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-41а | ЗУ24 | 4,59 | 0,1 | 0,1 | 4,1283 | -4,12 | 0,003 | 0,003 | 0,439 | 0,438 | 0,15 | -0,149 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-46 | ТК-53 | 38,48 | 0,25 | 0,25 | 190,3596 | -186,2925 | 0,334 | 0,319 | 6,934 | 6,642 | 1,105 | -1,081 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ73 | ул.Зелинского д.5В | 10,99 | 0,1 | 0,1 | 29,3195 | -25,9911 | 0,294 | 0,232 | 21,432 | 16,855 | 1,064 | -0,943 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-46 | ЗУ73 | 3,8 | 0,15 | 0,15 | 29,3197 | -25,9909 | 0,012 | 0,009 | 2,49 | 1,96 | 0,473 | -0,419 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-72 | ЗУ67 | 2,84 | 0,3 | 0,3 | 337,6097 | -334,3356 | 0,029 | 0,029 | 8,306 | 8,146 | 1,361 | -1,348 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ41 | Уз-52 | 15,11 | 0,1 | 0,1 | 19,7728 | -6,577 | 0,185 | 0,021 | 9,775 | 1,1 | 0,717 | -0,239 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-51 | ЦТП 4 микрорайона ул.Западная | 3,16 | 0,2 | 0,2 | 162,5216 | -162,5211 | 0,065 | 0,065 | 16,46 | 16,46 | 1,474 | -1,474 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ16 | Ж/д | 19,06 | 0,1 | 0,1 | 12,6404 | -12,6159 | 0,096 | 0,095 | 4,014 | 3,999 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-48 | ЗУ49 | 4,14 | 0,1 | 0,1 | 12,9821 | -12,9568 | 0,022 | 0,022 | 4,232 | 4,216 | 0,471 | -0,47 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ107 | ТК-75 | 178,63 | 0,3 | 0,3 | 415,4526 | -406,9011 | 2,806 | 2,692 | 12,568 | 12,056 | 1,674 | -1,64 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ66 | ул.Зелинского д.5А | 24,85 | 0,1 | 0,1 | 11,6268 | -10,5486 | 0,106 | 0,087 | 3,4 | 2,803 | 0,422 | -0,383 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ108 | ООО | 28,7 | 0,1 | 0,1 | 20,6964 | -18,9107 | 0,384 | 0,321 | 10,705 | 8,945 | 0,751 | -0,686 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-50 | ЗУ108 | 2,88 | 0,1 | 0,1 | 20,6965 | -18,9107 | 0,039 | 0,032 | 10,705 | 8,944 | 0,751 | -0,686 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-29 | ЗУ36 | 4,01 | 0,15 | 0,15 | 24,2744 | -26,3224 | 0,009 | 0,01 | 1,711 | 2,01 | 0,391 | -0,424 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ35 | Ж/д (ИТП не раб) | 10,45 | 0,1 | 0,05 | 14,2045 | -12,8175 | 0,066 | 2,191 | 5,061 | 167,767 | 0,515 | -1,86 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-48 | ТК-41а | 13,16 | 0,2 | 0,2 | 144,9771 | -141,6868 | 0,216 | 0,206 | 13,105 | 12,518 | 1,315 | -1,285 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ49 | Ж/д | 4,85 | 0,2 | 0,2 | 12,982 | -12,9569 | 0,001 | 0,001 | 0,11 | 0,109 | 0,118 | -0,118 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-49 | 4498 | 6,23 | 0,08 | 0,08 | 10,503 | -3,4948 | 0,071 | 0,008 | 9,106 | 1,029 | 0,595 | -0,198 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-18 | ЗУ47 | 2,84 | 0,2 | 0,2 | 157,9621 | -154,6407 | 0,055 | 0,053 | 15,552 | 14,906 | 1,433 | -1,402 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-52 | Уз-46 | 82,83 | 0,25 | 0,25 | 219,6892 | -212,2736 | 0,955 | 0,892 | 9,228 | 8,617 | 1,275 | -1,232 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ64 | ул.Зелинского д.3А | 10,33 | 0,1 | 0,1 | 13,5838 | -12,4511 | 0,06 | 0,05 | 4,631 | 3,895 | 0,493 | -0,452 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ62 | ул.Зелинского д.3 | 43,46 | 0,08 | 0,08 | 4,3165 | -4,3074 | 0,085 | 0,084 | 1,56 | 1,554 | 0,245 | -0,244 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-76 | ЗУ62 | 4,54 | 0,08 | 0,08 | 4,3166 | -4,3073 | 0,009 | 0,009 | 1,56 | 1,554 | 0,245 | -0,244 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-39 | ЦТП 4 микрорайона ул.Зелинског | 12,34 | 0,15 | 0,15 | 36,778 | -36,777 | 0,06 | 0,06 | 3,907 | 3,907 | 0,593 | -0,593 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ2 | Уз-39 | 23,69 | 0,15 | 0,15 | 58,2595 | -58,2152 | 0,289 | 0,289 | 9,767 | 9,752 | 0,939 | -0,939 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ11 | ул.Энгельса д.9 | 7,9 | 0,05 | 0,05 | 3,7255 | -1,2397 | 0,141 | 0,016 | 14,289 | 1,617 | 0,541 | -0,18 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ60 | ТК-76 | 77,31 | 0,15 | 0,15 | 44,0652 | -41,3917 | 0,541 | 0,478 | 5,599 | 4,943 | 0,71 | -0,667 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-37 | ЗУ8 | 90,65 | 0,15 | 0,15 | 43,4454 | -41,3027 | 0,617 | 0,558 | 5,444 | 4,922 | 0,7 | -0,666 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-40 | ЗУ12 | 42,54 | 0,15 | 0,15 | 19,1948 | -6,3784 | 0,057 | 0,007 | 1,074 | 0,123 | 0,309 | -0,103 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ12 | ЗУ13 | 5,33 | 0,1 | 0,08 | 19,193 | -6,3803 | 0,061 | 0,023 | 9,212 | 3,382 | 0,696 | -0,362 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-39 | Ж/Д ООО | 22,88 | 0,1 | 0,1 | 21,4804 | -21,4393 | 0,33 | 0,328 | 11,528 | 11,484 | 0,779 | -0,778 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-37 | ЗУ6 | 3,74 | 0,05 | 0,05 | 3,4401 | -3,4335 | 0,057 | 0,057 | 12,195 | 12,148 | 0,499 | -0,498 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-45 | ул.Зелинского д.5 | 9,21 | 0,1 | 0,1 | 27,2218 | -25,2931 | 0,213 | 0,184 | 18,483 | 15,965 | 0,987 | -0,917 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-45 | ТК-50 | 27,7 | 0,3 | 0,3 | 268,661 | -257,3406 | 0,182 | 0,167 | 5,266 | 4,833 | 1,083 | -1,037 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-44 | ул.Кагана д.10 | 45,62 | 0,15 | 0,15 | 13,9446 | -12,7551 | 0,033 | 0,027 | 0,571 | 0,479 | 0,225 | -0,206 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-44 | ул.Кагана д.10, 10а | 5,41 | 0,15 | 0,15 | 14,3548 | -13,168 | 0,004 | 0,003 | 0,605 | 0,51 | 0,231 | -0,212 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ42 | ТК-31 | 39,5 | 0,15 | 0,15 | 9,4469 | -9,4234 | 0,013 | 0,013 | 0,265 | 0,264 | 0,152 | -0,152 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-38 | ЗУ11 | 2,5 | 0,05 | 0,05 | 3,7255 | -1,2397 | 0,045 | 0,005 | 14,289 | 1,617 | 0,541 | -0,18 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ7 | ЗУ3 | 24,12 | 0,15 | 0,15 | 43,4412 | -41,307 | 0,164 | 0,148 | 5,443 | 4,923 | 0,7 | -0,666 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ109 | ТК-86 | 36,6 | 0,15 | 0,15 | 28,2613 | -26,1704 | 0,106 | 0,091 | 2,314 | 1,987 | 0,456 | -0,422 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-52 | ЗУ109 | 3,32 | 0,15 | 0,15 | 28,2615 | -26,1702 | 0,01 | 0,008 | 2,314 | 1,987 | 0,456 | -0,422 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-43 | ул.Зелинского д.1\8 | 4,27 | 0,1 | 0,1 | 20,202 | -18,1906 | 0,054 | 0,044 | 10,202 | 8,279 | 0,733 | -0,66 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-76 | Уз-43 | 20,49 | 0,15 | 0,15 | 39,7453 | -37,0877 | 0,117 | 0,102 | 4,56 | 3,973 | 0,641 | -0,598 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ67 | Уз-20 | 6,12 | 0,3 | 0,3 | 337,6092 | -334,3361 | 0,064 | 0,062 | 8,306 | 8,146 | 1,361 | -1,348 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ-194 | ул.Зелинского д.1А | 34,74 | 0,1 | 0,1 | 13,8666 | -12,7308 | 0,21 | 0,177 | 4,825 | 4,071 | 0,503 | -0,462 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ173 | Уз-21 | 99,56 | 0,1 | 0,1 | 20,6722 | -6,8739 | 1,329 | 0,149 | 10,68 | 1,2 | 0,75 | -0,249 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-31 | ЗУ173 | 1,81 | 0,15 | 0,15 | 20,6723 | -6,8738 | 0,003 | 0 | 1,244 | 0,142 | 0,333 | -0,111 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-33 | Уз-31 | 2,68 | 0,15 | 0,15 | 115,6605 | -38,4408 | 0,129 | 0,014 | 38,368 | 4,267 | 1,865 | -0,62 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ6 | Ж/д (ввод 2) | 8,51 | 0,05 | 0,05 | 3,44 | -3,4335 | 0,13 | 0,129 | 12,194 | 12,149 | 0,499 | -0,498 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-30 | ЗУ42 | 4,54 | 0,15 | 0,15 | 9,4471 | -9,4232 | 0,002 | 0,001 | 0,265 | 0,264 | 0,152 | -0,152 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-28 | ТК-29 | 84,88 | 0,2 | 0,2 | 38,4855 | -39,1334 | 0,099 | 0,103 | 0,935 | 0,967 | 0,349 | -0,355 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-41 | Уз-40 | 5,36 | 0,15 | 0,15 | 24,8655 | -8,2646 | 0,012 | 0,001 | 1,795 | 0,204 | 0,401 | -0,133 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ5 | Ж/д (ввод 1) | 7,96 | 0,05 | 0,05 | 3,44 | -3,4335 | 0,121 | 0,121 | 12,194 | 12,149 | 0,499 | -0,498 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-36 | ЗУ5 | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 3,4401 | -3,4335 | 0,069 | 0,068 | 12,195 | 12,148 | 0,499 | -0,498 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-36 | Уз-37 | 36,63 | 0,15 | 0,15 | 46,8871 | -44,7346 | 0,29 | 0,264 | 6,336 | 5,77 | 0,756 | -0,721 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-26 | ул.Энгельса д.5 | 3,17 | 0,08 | 0,08 | 4,0473 | -1,3468 | 0,005 | 0,001 | 1,374 | 0,159 | 0,229 | -0,076 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-66 | ТК-67 | 21,76 | 0,15 | 0,15 | 15,717 | -15,6656 | 0,02 | 0,02 | 0,723 | 0,719 | 0,253 | -0,253 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ90 | ЦТП ул Новлянская 12 | 33,93 | 0,2 | 0,2 | 198,2082 | -198,203 | 1,038 | 1,038 | 24,464 | 24,463 | 1,797 | -1,797 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-79 | ТК-80 | 44,35 | 0,15 | 0,15 | 24,6641 | -24,6057 | 0,098 | 0,097 | 1,766 | 1,758 | 0,398 | -0,397 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-66 | ул.Новлянская д.8Б | 10,65 | 0,08 | 0,08 | 9,9201 | -9,9013 | 0,108 | 0,108 | 8,128 | 8,097 | 0,562 | -0,561 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ72 | Уз-112 | 20,72 | 0,1 | 0,1 | 36,5212 | -36,4503 | 0,86 | 0,857 | 33,216 | 33,087 | 1,325 | -1,322 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-24 | ул.Энгельса д.4а | 55,89 | 0,08 | 0,08 | 8,5098 | -2,831 | 0,419 | 0,047 | 5,992 | 0,679 | 0,482 | -0,16 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-30 | Уз-116 | 80,49 | 0,15 | 0,15 | 39,1199 | -12,9969 | 0,444 | 0,05 | 4,418 | 0,497 | 0,631 | -0,21 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-23 | Уз-26 | 14,74 | 0,08 | 0,08 | 7,4849 | -2,4892 | 0,086 | 0,01 | 4,644 | 0,528 | 0,424 | -0,141 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-80 | ТК-81 | 56,31 | 0,1 | 0,1 | 8,2934 | -8,271 | 0,122 | 0,122 | 1,74 | 1,73 | 0,301 | -0,3 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-80 | Д/сад | 30,66 | 0,08 | 0,08 | 5,7684 | -5,7568 | 0,106 | 0,106 | 2,77 | 2,759 | 0,327 | -0,326 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-23 | 15123 | 8,15 | 0,1 | 0,1 | 19,6702 | -6,5408 | 0,099 | 0,011 | 9,674 | 1,088 | 0,714 | -0,237 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-22 | 15118 | 97,98 | 0,1 | 0,1 | 27,1579 | -9,0271 | 2,253 | 0,252 | 18,397 | 2,058 | 0,985 | -0,327 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-65 | ТК-66 | 14,58 | 0,15 | 0,15 | 25,6377 | -25,5662 | 0,035 | 0,035 | 1,907 | 1,897 | 0,413 | -0,412 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-70 | ТК-69 | 51,5 | 0,15 | 0,15 | 36,531 | -36,4405 | 0,248 | 0,247 | 3,855 | 3,836 | 0,589 | -0,587 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-69 | ЗУ72 | 3,61 | 0,1 | 0,1 | 36,5213 | -36,4503 | 0,15 | 0,149 | 33,216 | 33,087 | 1,325 | -1,322 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-24 | 15128 | 9,44 | 0,1 | 0,1 | 7,1448 | -2,3749 | 0,015 | 0,002 | 1,295 | 0,149 | 0,259 | -0,086 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-65 | ЗУ90 | 4,12 | 0,2 | 0,2 | 198,2085 | -198,2027 | 0,126 | 0,126 | 24,464 | 24,463 | 1,797 | -1,797 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-68 | ТК-65 | 53,3 | 0,3 | 0,3 | 225,2556 | -224,7656 | 0,247 | 0,246 | 3,706 | 3,69 | 0,908 | -0,906 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-68 | ЗУ70 | 3,27 | 0,15 | 0,15 | 42,8011 | -42,7186 | 0,022 | 0,022 | 5,284 | 5,264 | 0,69 | -0,689 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-71 | ТК-71а | 3 | 0,3 | 0,3 | 269,3172 | -268,6929 | 0,02 | 0,02 | 5,292 | 5,267 | 1,085 | -1,083 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ51 | Уз-15 | 7,93 | 0,15 | 0,15 | 18,1944 | -18,1531 | 0,01 | 0,01 | 0,966 | 0,962 | 0,293 | -0,293 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ46 | Уз-16 | 32,89 | 0,1 | 0,08 | 12,3919 | -4,1216 | 0,159 | 0,059 | 3,859 | 1,424 | 0,45 | -0,234 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ52 | Уз-11 | 54,86 | 0,08 | 0,08 | 10,8673 | -3,614 | 0,668 | 0,075 | 9,745 | 1,099 | 0,616 | -0,205 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-10 | ЗУ4 | 7,17 | 0,15 | 0,15 | 50,3297 | -48,1655 | 0,065 | 0,06 | 7,297 | 6,685 | 0,811 | -0,777 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ68 | ул.Зелинского д.1А | 93,99 | 0,08 | 0,08 | 6,9341 | -6,3646 | 0,469 | 0,395 | 3,99 | 3,366 | 0,393 | -0,361 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ3 | Уз-35 | 2,08 | 0,15 | 0,15 | 43,4401 | -41,308 | 0,014 | 0,013 | 5,442 | 4,923 | 0,7 | -0,666 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-35 | ЗУ2 | 2,29 | 0,15 | 0,15 | 58,2596 | -58,2151 | 0,028 | 0,028 | 9,767 | 9,752 | 0,939 | -0,939 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-65 | ТК-63 | 97,83 | 0,2 | 0,2 | 1,4002 | -1,0059 | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,013 | -0,009 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-29 | Уз-22 | 35,58 | 0,1 | 0,1 | 39,6415 | -13,1803 | 1,74 | 0,194 | 39,119 | 4,362 | 1,438 | -0,478 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-21 | Уз-118 | 62,56 | 0,1 | 0,1 | 10,366 | -3,4472 | 0,212 | 0,024 | 2,707 | 0,309 | 0,376 | -0,125 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-30 | Уз-28 | 28,18 | 0,15 | 0,15 | 55,867 | -18,5714 | 0,316 | 0,035 | 8,984 | 1,006 | 0,901 | -0,299 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-31 | Д/с №40 Центр развития ребенка | 37,86 | 0,08 | 0,08 | 9,4445 | -9,4258 | 0,349 | 0,347 | 7,371 | 7,342 | 0,535 | -0,534 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-30 | ЗУ1 | 108,65 | 0,15 | 0,15 | 14,8243 | -16,9022 | 0,088 | 0,113 | 0,644 | 0,835 | 0,239 | -0,272 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ8 | ТК-32 | 4,1 | 0,15 | 0,15 | 43,4415 | -41,3066 | 0,028 | 0,025 | 5,443 | 4,923 | 0,7 | -0,666 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-32 | ЗУ7 | 4,7 | 0,15 | 0,15 | 43,4414 | -41,3068 | 0,032 | 0,029 | 5,443 | 4,923 | 0,7 | -0,666 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-79 | ул.Энгельса д.5 | 21,61 | 0,08 | 0,08 | 10,7723 | -10,7515 | 0,259 | 0,258 | 9,576 | 9,54 | 0,611 | -0,609 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-21 | ул.Новлянская д.12В | 4,13 | 0,08 | 0,05 | 4,3773 | -1,4567 | 0,008 | 0,011 | 1,604 | 2,222 | 0,248 | -0,211 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-80 | ул.Энгельса д.4 | 19,34 | 0,1 | 0,1 | 10,6004 | -10,5798 | 0,068 | 0,068 | 2,83 | 2,819 | 0,385 | -0,384 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ70 | ул.Энгельса д.3Б | 23,02 | 0,15 | 0,15 | 42,801 | -42,7188 | 0,152 | 0,151 | 5,284 | 5,264 | 0,69 | -0,689 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-28 | Уз-29 | 21,42 | 0,15 | 0,15 | 53,0429 | -17,6334 | 0,217 | 0,024 | 8,101 | 0,908 | 0,855 | -0,284 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-21 | ул.Новлянская д.12Б | 47,64 | 0,08 | 0,05 | 5,9269 | -1,972 | 0,174 | 0,241 | 2,923 | 4,043 | 0,336 | -0,286 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-24 | ул.Энгельса д.5 | 6,59 | 0,08 | 0,08 | 4,0146 | -1,3359 | 0,011 | 0,001 | 1,352 | 0,157 | 0,228 | -0,076 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ1 | Уз-35 | 2,67 | 0,15 | 0,15 | 14,8197 | -16,9069 | 0,002 | 0,003 | 0,644 | 0,836 | 0,239 | -0,273 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-32 | ул.Энгельса д.3 3а | 5,15 | 0,1 | 0,1 | 5,5541 | -5,5435 | 0,005 | 0,005 | 0,788 | 0,785 | 0,201 | -0,201 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-81 | Уз-32 | 27,16 | 0,1 | 0,1 | 8,2923 | -8,2722 | 0,059 | 0,059 | 1,739 | 1,731 | 0,301 | -0,3 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-31 | Уз-30 | 28,59 | 0,15 | 0,15 | 94,9881 | -31,5671 | 0,926 | 0,103 | 25,897 | 2,883 | 1,531 | -0,509 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-27 | ул.Новлянская д.4 | 5,38 | 0,1 | 0,1 | 4,6528 | -1,5482 | 0,004 | 0 | 0,556 | 0,065 | 0,169 | -0,056 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-28 | ул.Энгельса д.6, 6а | 8,77 | 0,08 | 0,08 | 2,8228 | -0,9392 | 0,007 | 0,001 | 0,676 | 0,08 | 0,16 | -0,053 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ69 | Уз-127 | 4,62 | 0,15 | 0,15 | 34,2024 | -34,1221 | 0,02 | 0,019 | 3,382 | 3,366 | 0,551 | -0,55 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-25 | ул.Энгельса д.5 | 9,83 | 0,08 | 0,08 | 3,6847 | -1,226 | 0,014 | 0,002 | 1,142 | 0,133 | 0,209 | -0,069 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-40 | Уз-14 | 32,06 | 0,15 | 0,15 | 61,3513 | -60,3445 | 0,434 | 0,42 | 10,828 | 10,476 | 0,989 | -0,973 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-40 | ЗУ26 | 50,1 | 0,15 | 0,15 | 3,6388 | -3,6263 | 0,003 | 0,003 | 0,041 | 0,041 | 0,059 | -0,058 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-20 | ТК-71 | 57,78 | 0,3 | 0,3 | 324,0675 | -321,9004 | 0,553 | 0,546 | 7,655 | 7,553 | 1,306 | -1,297 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-33 | ЗУ51 | 3,38 | 0,15 | 0,15 | 18,1945 | -18,153 | 0,004 | 0,004 | 0,966 | 0,962 | 0,293 | -0,293 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-14 | ЗУ33 | 157,22 | 0,2 | 0,2 | 61,3496 | -60,3463 | 0,464 | 0,449 | 2,362 | 2,286 | 0,556 | -0,547 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-17 | ул.Энгельса д.12 | 4,94 | 0,05 | 0,05 | 2,7 | -0,8985 | 0,047 | 0,005 | 7,537 | 0,86 | 0,392 | -0,13 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-15 | Ж/д | 7,14 | 0,1 | 0,1 | 3,9481 | -3,9405 | 0,004 | 0,004 | 0,403 | 0,401 | 0,143 | -0,143 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ17 | Уз-7 | 187,38 | 0,1 | 0,1 | 32,3279 | -10,7461 | 6,1 | 0,681 | 26,042 | 2,908 | 1,173 | -0,39 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-25 | 15133 | 9,13 | 0,1 | 0,1 | 3,4591 | -1,1499 | 0,004 | 0 | 0,311 | 0,037 | 0,125 | -0,042 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-77 | ЗУ9 | 4,76 | 0,08 | 0,08 | 3,4512 | -2,8514 | 0,006 | 0,004 | 1,003 | 0,689 | 0,196 | -0,162 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-77 | Уз-120 | 16,61 | 0,08 | 0,08 | 16,0854 | -16,0524 | 0,442 | 0,44 | 21,281 | 21,194 | 0,912 | -0,91 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-8 | Уз-9 | 50,56 | 0,15 | 0,15 | 8,8849 | -8,8585 | 0,015 | 0,015 | 0,235 | 0,234 | 0,143 | -0,143 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-38 | ЗУ10 | 55,26 | 0,1 | 0,08 | 15,4649 | -5,1422 | 0,414 | 0,152 | 5,994 | 2,206 | 0,561 | -0,291 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-13 | ул.Энгельса д.10 | 12,51 | 0,05 | 0,05 | 9,281 | -3,0885 | 1,377 | 0,154 | 88,074 | 9,843 | 1,347 | -0,448 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-5 | ЗУ45 | 1,53 | 0,05 | 0,05 | 3,4201 | -1,138 | 0,023 | 0,003 | 12,054 | 1,367 | 0,496 | -0,165 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-12 | 4503 | 4,19 | 0,05 | 0,05 | 3,881 | -1,2914 | 0,081 | 0,009 | 15,5 | 1,753 | 0,563 | -0,187 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-4 | Уз-8 | 54,24 | 0,15 | 0,15 | 20,6072 | -20,5542 | 0,084 | 0,083 | 1,236 | 1,23 | 0,332 | -0,331 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-47 | Уз-121 | 143,18 | 0,2 | 0,2 | 41,2264 | -41,0964 | 0,192 | 0,191 | 1,072 | 1,065 | 0,374 | -0,373 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-26 | ул.Энгельса д.2 | 85,72 | 0,08 | 0,08 | 3,4374 | -1,1425 | 0,107 | 0,012 | 0,995 | 0,116 | 0,195 | -0,065 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-67 | Уз-3 | 121,08 | 0,15 | 0,15 | 15,716 | -15,6665 | 0,109 | 0,109 | 0,723 | 0,719 | 0,253 | -0,253 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-19 | ул.Энгельса д.6, 6а | 8,11 | 0,08 | 0,08 | 10,9641 | -10,9433 | 0,101 | 0,1 | 9,919 | 9,881 | 0,621 | -0,62 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ61 | Уз-19 | 14,62 | 0,08 | 0,08 | 10,9643 | -10,9432 | 0,181 | 0,181 | 9,919 | 9,881 | 0,621 | -0,62 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-78 | ЗУ61 | 4,59 | 0,08 | 0,08 | 10,9643 | -10,9431 | 0,057 | 0,057 | 9,919 | 9,881 | 0,621 | -0,62 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Сужение | ТК-77 | 52,09 | 0,15 | 0,15 | 19,5389 | -18,9016 | 0,072 | 0,068 | 1,113 | 1,042 | 0,315 | -0,305 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ9 | ул.Энгельса д.7 | 17,89 | 0,08 | 0,08 | 3,4511 | -2,8515 | 0,022 | 0,015 | 1,003 | 0,689 | 0,196 | -0,162 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-7 | Уз-5 | 57,92 | 0,1 | 0,1 | 14,2886 | -4,7508 | 0,371 | 0,042 | 5,121 | 0,579 | 0,518 | -0,172 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-9 | Ж/д | 5,59 | 0,15 | 0,15 | 8,8802 | -8,8631 | 0,002 | 0,002 | 0,235 | 0,234 | 0,143 | -0,143 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-12 | Управление ТСЖ Князев В.И. | 2,91 | 0,05 | 0,05 | 3,4527 | -1,149 | 0,045 | 0,005 | 12,284 | 1,393 | 0,501 | -0,167 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-11 | 4508 | 19,53 | 0,08 | 0,08 | 7,3348 | -2,4393 | 0,109 | 0,012 | 4,46 | 0,507 | 0,416 | -0,138 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-11 | ул.Энгельса д.15 | 7,54 | 0,05 | 0,05 | 3,5319 | -1,1753 | 0,121 | 0,014 | 12,85 | 1,456 | 0,512 | -0,171 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-20 | ул.Зелинского д.3Б | 13,73 | 0,08 | 0,08 | 13,5406 | -12,4367 | 0,259 | 0,219 | 15,1 | 12,747 | 0,767 | -0,705 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-43 | Сужение | 82,97 | 0,15 | 0,15 | 19,5424 | -18,898 | 0,115 | 0,108 | 1,113 | 1,042 | 0,315 | -0,305 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-13 | ул.Энгельса д.14 | 31,42 | 0,05 | 0,05 | 0,4092 | -0,136 | 0,007 | 0,001 | 0,187 | 0,013 | 0,059 | -0,02 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-17 | Уз-13 | 62,57 | 0,08 | 0,08 | 9,691 | -3,2237 | 0,607 | 0,069 | 7,759 | 0,877 | 0,549 | -0,183 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-41а | ТК-41 | 68,68 | 0,2 | 0,2 | 140,8478 | -137,5678 | 1,062 | 1,013 | 12,371 | 11,803 | 1,277 | -1,248 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ50 | Ж/д | 4,95 | 0,08 | 0,08 | 3,6841 | -3,677 | 0,007 | 0,007 | 1,141 | 1,137 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-6 | Уз-49 | 64,62 | 0,1 | 0,08 | 14,1535 | -4,7083 | 0,406 | 0,15 | 5,025 | 1,853 | 0,513 | -0,267 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-56 | 4675 | 79,11 | 0,1 | 0,1 | 5,1465 | -1,7067 | 0,067 | 0,008 | 0,678 | 0,079 | 0,187 | -0,062 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-100 | Уз-61 | 74,64 | 0,2 | 0,2 | 9,5088 | -3,1441 | 0,006 | 0,001 | 0,06 | 0,007 | 0,086 | -0,029 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ146 | 15 | 63,56 | 0,1 | 0,1 | 2,5719 | -0,8543 | 0,014 | 0,002 | 0,174 | 0,021 | 0,093 | -0,031 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-41 | ТК-40 | 66,73 | 0,2 | 0,2 | 137,1584 | -133,8961 | 0,979 | 0,933 | 11,733 | 11,183 | 1,244 | -1,214 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-43 | Ж/д | 14,54 | 0,1 | 0,1 | 12,8403 | -12,8156 | 0,075 | 0,075 | 4,141 | 4,125 | 0,466 | -0,465 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-15 | ТК-43 | 62,66 | 0,15 | 0,15 | 14,2459 | -14,213 | 0,047 | 0,046 | 0,596 | 0,593 | 0,23 | -0,229 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-10 | Ж/д | 5,27 | 0,1 | 0,1 | 3,6289 | -3,6219 | 0,002 | 0,002 | 0,341 | 0,34 | 0,132 | -0,131 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ45 | ул.Энгельса д.13 | 19,6 | 0,05 | 0,05 | 3,4201 | -1,138 | 0,295 | 0,033 | 12,054 | 1,367 | 0,496 | -0,165 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ37 | Уз-10 | 37,68 | 0,15 | 0,15 | 53,9603 | -51,7858 | 0,395 | 0,364 | 8,383 | 7,723 | 0,87 | -0,835 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-18 | ул.Энгельса д.11 | 3,25 | 0,08 | 0,08 | 3,0709 | -1,0219 | 0,003 | 0 | 0,797 | 0,094 | 0,174 | -0,058 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-6 | ЗУ18 | 6,25 | 0,05 | 0,05 | 3,881 | -1,2914 | 0,121 | 0,014 | 15,499 | 1,753 | 0,563 | -0,187 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-41 | ЗУ50 | 4,19 | 0,08 | 0,08 | 3,6841 | -3,677 | 0,006 | 0,006 | 1,141 | 1,137 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ18 | ул.Западная д.2 | 5,02 | 0,05 | 0,05 | 3,8809 | -1,2915 | 0,097 | 0,011 | 15,499 | 1,753 | 0,563 | -0,187 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-7 | Уз-6 | 66,65 | 0,1 | 0,08 | 18,0357 | -5,9989 | 0,678 | 0,249 | 8,139 | 2,993 | 0,654 | -0,34 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ59 | ул.Новлянская д.1\2 | 33,67 | 0,08 | 0,08 | 4,0913 | -1,361 | 0,059 | 0,007 | 1,404 | 0,163 | 0,232 | -0,077 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-8 | ЗУ134 | 5,23 | 0,08 | 0,08 | 16,9362 | -16,9041 | 0,154 | 0,154 | 23,584 | 23,495 | 0,96 | -0,958 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-98 | ЗУ171 | 5,77 | 0,08 | 0,08 | 2,5709 | -0,8554 | 0,004 | 0 | 0,562 | 0,067 | 0,146 | -0,048 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-63а | ул.Новлянская д.6 | 110,34 | 0,1 | 0,1 | 6,3969 | -6,3807 | 0,144 | 0,143 | 1,041 | 1,036 | 0,232 | -0,231 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-115 | ул.Новлянская д.6 | 108,1 | 0,08 | 0,08 | 4,2913 | -1,4263 | 0,208 | 0,024 | 1,542 | 0,178 | 0,243 | -0,081 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-3 | ул.Новлянская д.4 | 3,38 | 0,1 | 0,1 | 8,5001 | -8,484 | 0,008 | 0,008 | 1,827 | 1,82 | 0,308 | -0,308 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ58 | ул.Новлянская д.1\2 | 29,9 | 0,1 | 0,1 | 4,6566 | -4,6467 | 0,021 | 0,021 | 0,557 | 0,554 | 0,169 | -0,169 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ26 | ТК-42 | 3,61 | 0,15 | 0,15 | 3,6367 | -3,6285 | 0 | 0 | 0,041 | 0,041 | 0,059 | -0,058 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ25 | Ж/д | 19,4 | 0,08 | 0,08 | 3,6362 | -3,6289 | 0,027 | 0,027 | 1,112 | 1,108 | 0,206 | -0,206 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-42 | ЗУ25 | 3,68 | 0,08 | 0,08 | 3,6363 | -3,6289 | 0,005 | 0,005 | 1,112 | 1,108 | 0,206 | -0,206 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-5 | ЗУ52 | 3,11 | 0,08 | 0,08 | 10,8674 | -3,6139 | 0,038 | 0,004 | 9,745 | 1,099 | 0,616 | -0,205 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ4 | Уз-36 | 53,3 | 0,15 | 0,15 | 50,3294 | -48,1658 | 0,486 | 0,445 | 7,297 | 6,685 | 0,811 | -0,777 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-43 | Недвижимость | 29,22 | 0,05 | 0,05 | 1,4029 | -1,4 | 0,075 | 0,075 | 2,064 | 2,055 | 0,204 | -0,203 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ТК-33 | ЗУ37 | 33,48 | 0,15 | 0,15 | 53,9617 | -51,7843 | 0,351 | 0,323 | 8,383 | 7,723 | 0,87 | -0,835 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ14 | ЗУ15 | 74,28 | 0,15 | 0,15 | 33,5306 | -33,4466 | 0,302 | 0,3 | 3,251 | 3,235 | 0,541 | -0,539 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-1 | ул.Новлянская д.4 | 5,45 | 0,1 | 0,1 | 2,5501 | -2,5451 | 0,001 | 0,001 | 0,171 | 0,171 | 0,093 | -0,092 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-3 | Уз-1 | 59,13 | 0,15 | 0,15 | 7,2107 | -7,1878 | 0,012 | 0,011 | 0,156 | 0,155 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-2 | ул.Новлянская д.4 | 7,31 | 0,08 | 0,08 | 4,6528 | -1,5483 | 0,017 | 0,002 | 1,81 | 0,209 | 0,264 | -0,088 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-2 | ЗУ59 | 31,08 | 0,08 | 0,08 | 4,0917 | -1,3606 | 0,055 | 0,006 | 1,404 | 0,163 | 0,232 | -0,077 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-8 | Управление ТСЖ Князев В.И. | 4,85 | 0,05 | 0,05 | 11,72 | -11,698 | 0,851 | 0,847 | 140,313 | 139,787 | 1,701 | -1,697 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | ЗУ172 | Уз-17 | 9,99 | 0,1 | 0,08 | 12,3912 | -4,1221 | 0,048 | 0,018 | 3,858 | 1,424 | 0,449 | -0,234 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-4 | Ж/д | 4,11 | 0,1 | 0,1 | 12,9201 | -12,8957 | 0,022 | 0,021 | 4,192 | 4,177 | 0,469 | -0,468 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ15 | Уз-4 | 2,27 | 0,1 | 0,1 | 33,5274 | -33,4498 | 0,079 | 0,079 | 28,005 | 27,876 | 1,216 | -1,213 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-32 | ул.Энгельса д.2 | 87,78 | 0,1 | 0,1 | 2,7377 | -2,7292 | 0,022 | 0,021 | 0,197 | 0,196 | 0,099 | -0,099 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала | ГВС | Уз-27 | Уз-2 | 59,09 | 0,08 | 0,08 | 8,7452 | -2,9081 | 0,467 | 0,053 | 6,326 | 0,716 | 0,496 | -0,165 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | Уз-1 | ЗУ58 | 35,14 | 0,15 | 0,15 | 4,6581 | -4,6452 | 0,003 | 0,003 | 0,067 | 0,066 | 0,075 | -0,075 |
| Котельная №2 Новлянского квартала/Котельная №1 Новлянского квартала |  | ЗУ36 | ТК-30 | 37,39 | 0,2 | 0,2 | 24,2743 | -26,3226 | 0,018 | 0,021 | 0,376 | 0,441 | 0,22 | -0,239 |

Таблица П.2 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной III квартала

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-17 | Уз-13 | 81,04 | 0,1 | 0,1 | 18,1636 | -18,1223 | 0,836 | 0,832 | 8,255 | 8,217 | 0,659 | -0,657 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-77 | Перемычка | 5,23 | 0,15 | 0,15 | 143,9338 | -143,9331 | 0,388 | 0,388 | 59,38 | 59,379 | 2,321 | -2,32 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-13 | ЗУ-78 | 38,73 | 0,1 | 0,1 | 8,602 | -8,5819 | 0,091 | 0,09 | 1,87 | 1,862 | 0,312 | -0,311 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-19 | ЗУ-116 | 94,35 | 0,08 | 0,08 | 10,4812 | -10,4591 | 1,069 | 1,065 | 9,068 | 9,03 | 0,594 | -0,593 |
| Котельная 3-го квартала |  | Котельная 3-го квартала | ТК-1 | 19,1 | 0,2 | 0,2 | 261,1007 | -260,7946 | 1,013 | 1,01 | 42,417 | 42,318 | 2,368 | -2,365 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-100 | Уз-18 | 47,31 | 0,2 | 0,2 | 209,7509 | -209,5926 | 1,62 | 1,617 | 27,391 | 27,35 | 1,902 | -1,901 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-4 | ТК-8 | 2,44 | 0,1 | 0,1 | 19,7627 | -19,7202 | 0,03 | 0,03 | 9,765 | 9,723 | 0,717 | -0,715 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-6 | ул.Победы д.24 | 10,98 | 0,08 | 0,08 | 8,4401 | -8,424 | 0,081 | 0,081 | 5,895 | 5,873 | 0,478 | -0,477 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-123 | ул.Победы д.26 | 8,17 | 0,08 | 0,08 | 11,3201 | -11,2987 | 0,108 | 0,108 | 10,57 | 10,53 | 0,642 | -0,64 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-20 | ЗУ-8 | 76,77 | 0,1 | 0,1 | 8,8016 | -8,7819 | 0,188 | 0,187 | 1,957 | 1,949 | 0,319 | -0,319 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-116 | Гостиница | 7,39 | 0,08 | 0,08 | 10,4801 | -10,4603 | 0,084 | 0,083 | 9,066 | 9,032 | 0,594 | -0,593 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-107 | Уз-20 | 12 | 0,1 | 0,1 | 17,082 | -17,046 | 0,11 | 0,109 | 7,305 | 7,275 | 0,62 | -0,618 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-108 | ул.Физкультурная д.2\13 | 12,34 | 0,1 | 0,1 | 7,9602 | -7,9448 | 0,025 | 0,025 | 1,604 | 1,598 | 0,289 | -0,288 |
| Котельная 3-го квартала |  | Котельная 3-го квартала | ЗУ-101 | 33,29 | 0,2 | 0,2 | 35,5385 | -34,6403 | 0,033 | 0,032 | 0,799 | 0,759 | 0,322 | -0,314 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-114 | ТК-3 | 3,77 | 0,2 | 0,2 | 35,5236 | -34,6552 | 0,004 | 0,004 | 0,798 | 0,76 | 0,322 | -0,314 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-103 | Уз-19 | 43,59 | 0,1 | 0,1 | 19,3222 | -19,2816 | 0,509 | 0,507 | 9,336 | 9,297 | 0,701 | -0,699 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-102 | Уз-17 | 77,72 | 0,1 | 0,1 | 27,2052 | -27,1438 | 1,793 | 1,785 | 18,461 | 18,378 | 0,987 | -0,985 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-4 | ТК-5 | 48,49 | 0,2 | 0,2 | 34,2603 | -34,1635 | 0,045 | 0,045 | 0,743 | 0,739 | 0,311 | -0,31 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-5 | ТК-25 | 54,27 | 0,2 | 0,2 | 26,2963 | -26,2224 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | 0,438 | 0,238 | -0,238 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-75 | ул.Менделеева д.10 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | 9,0401 | -9,023 | 0,008 | 0,008 | 2,064 | 2,056 | 0,328 | -0,327 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-13 | ЗУ-82 | 1,65 | 0,1 | 0,1 | 9,5601 | -9,542 | 0,005 | 0,005 | 2,306 | 2,297 | 0,347 | -0,346 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-9 | Ж/д | 41,51 | 0,1 | 0,1 | 16,9075 | -16,8869 | 0,371 | 0,37 | 7,157 | 7,14 | 0,613 | -0,613 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-84 | ТК-7 | 97,68 | 0,1 | 0,1 | 24,9266 | -24,8667 | 1,893 | 1,884 | 15,507 | 15,433 | 0,904 | -0,902 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-109 | ул.Победы д.28 | 10,87 | 0,05 | 0,05 | 5,1601 | -5,1503 | 0,371 | 0,37 | 27,325 | 27,222 | 0,749 | -0,747 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-3 | ТК-26 | 193,06 | 0,15 | 0,15 | 18,6082 | -17,7763 | 0,244 | 0,223 | 1,01 | 0,923 | 0,3 | -0,287 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-26 | ДС | 5,13 | 0,15 | 0,15 | 18,5936 | -17,7909 | 0,006 | 0,006 | 1,009 | 0,924 | 0,3 | -0,287 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-7 | ТК-9 | 74,37 | 0,1 | 0,1 | 8,4425 | -8,4217 | 0,168 | 0,167 | 1,802 | 1,793 | 0,306 | -0,305 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-79 | ЗУ-9 | 73,76 | 0,15 | 0,15 | 16,9106 | -16,8837 | 0,077 | 0,077 | 0,836 | 0,833 | 0,273 | -0,272 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-7 | ЗУ-4 | 99,77 | 0,1 | 0,1 | 19,7646 | -19,7183 | 1,218 | 1,212 | 9,767 | 9,721 | 0,717 | -0,715 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-9 | ЗУ-6 | 3,37 | 0,08 | 0,08 | 8,4402 | -8,424 | 0,025 | 0,025 | 5,895 | 5,873 | 0,478 | -0,477 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-1 | ЗУ-100 | 3,35 | 0,15 | 0,15 | 209,7511 | -209,5925 | 0,528 | 0,527 | 125,995 | 125,805 | 3,382 | -3,379 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-18 | ЗУ-102 | 2,75 | 0,1 | 0,1 | 27,2053 | -27,1437 | 0,063 | 0,063 | 18,461 | 18,378 | 0,987 | -0,985 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-1 | ЗУ-105 | 6,61 | 0,2 | 0,2 | 51,3481 | -51,2036 | 0,014 | 0,014 | 1,658 | 1,649 | 0,466 | -0,464 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-237 | Уз-79 | 104,32 | 0,15 | 0,15 | 16,9151 | -16,8792 | 0,109 | 0,109 | 0,836 | 0,833 | 0,273 | -0,272 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-8 | ул.Физкультурная д.6 | 9,25 | 0,1 | 0,1 | 8,8002 | -8,7833 | 0,023 | 0,023 | 1,957 | 1,949 | 0,319 | -0,319 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-56 | ул.Физкультурная д.4 | 4,63 | 0,1 | 0,1 | 8,2801 | -8,2644 | 0,01 | 0,01 | 1,734 | 1,728 | 0,3 | -0,3 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-78 | ТК-11 | 36,24 | 0,1 | 0,1 | 8,6012 | -8,5826 | 0,085 | 0,084 | 1,87 | 1,862 | 0,312 | -0,311 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-25 | ТК-6 | 70,25 | 0,1 | 0,1 | 26,2921 | -26,2266 | 1,514 | 1,507 | 17,246 | 17,161 | 0,954 | -0,951 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-2 | ЗУ-72 | 3,95 | 0,1 | 0,1 | 4,9203 | -4,9105 | 0,003 | 0,003 | 0,62 | 0,618 | 0,178 | -0,178 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-18 | ЗУ-103 | 2,58 | 0,1 | 0,1 | 19,3222 | -19,2815 | 0,03 | 0,03 | 9,336 | 9,297 | 0,701 | -0,699 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-2 | ЗУ-73 | 4,79 | 0,08 | 0,08 | 4,0403 | -4,0321 | 0,008 | 0,008 | 1,369 | 1,364 | 0,229 | -0,229 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-2 | ЗУ-77 | 4,05 | 0,15 | 0,15 | 143,934 | -143,9329 | 0,301 | 0,301 | 59,38 | 59,379 | 2,321 | -2,32 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-74 | ул.Менделеева д.6А | 23,28 | 0,04 | 0,04 | 0,4001 | -0,3992 | 0,017 | 0,017 | 0,578 | 0,576 | 0,091 | -0,091 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-18 | ул.Победы д.21 | 8,49 | 0,1 | 0,1 | 10,3202 | -10,3005 | 0,028 | 0,028 | 2,684 | 2,673 | 0,374 | -0,374 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-106 | ул.Победы д.17 | 3,73 | 0,1 | 0,1 | 8,8401 | -8,8234 | 0,009 | 0,009 | 1,974 | 1,967 | 0,321 | -0,32 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-7 | ЗУ-109 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | 5,1601 | -5,1503 | 0,1 | 0,1 | 27,326 | 27,222 | 0,749 | -0,747 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-104 | ТК-2 | 113,76 | 0,15 | 0,15 | 152,8995 | -152,8706 | 9,527 | 9,523 | 66,997 | 66,972 | 2,465 | -2,465 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-72 | ул.Победы д.23 | 9,81 | 0,1 | 0,1 | 4,9202 | -4,9106 | 0,008 | 0,008 | 0,62 | 0,618 | 0,178 | -0,178 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-101 | ЗУ-114 | 161,07 | 0,2 | 0,2 | 35,536 | -34,6429 | 0,161 | 0,153 | 0,799 | 0,759 | 0,322 | -0,314 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-105 | ТК-4 | 69 | 0,2 | 0,2 | 51,3476 | -51,2041 | 0,143 | 0,142 | 1,658 | 1,649 | 0,466 | -0,464 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-73 | ул.Победы д.19 | 23,37 | 0,08 | 0,08 | 4,0403 | -4,0321 | 0,04 | 0,04 | 1,369 | 1,364 | 0,229 | -0,229 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-17 | ЗУ-75 | 2,26 | 0,1 | 0,1 | 9,0401 | -9,0229 | 0,006 | 0,006 | 2,064 | 2,056 | 0,328 | -0,327 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-82 | ул.Менделеева д. 8 | 3,42 | 0,1 | 0,1 | 9,5601 | -9,542 | 0,01 | 0,01 | 2,306 | 2,297 | 0,347 | -0,346 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-11 | ЗУ-76 | 18,67 | 0,1 | 0,1 | 8,2005 | -8,1842 | 0,04 | 0,04 | 1,701 | 1,695 | 0,297 | -0,297 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-90 | ул.Победы д.30 | 31,2 | 0,05 | 0,05 | 1,3641 | -1,3613 | 0,076 | 0,076 | 1,953 | 1,945 | 0,198 | -0,198 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-6 | ЗУ-84 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 24,9266 | -24,8667 | 0,048 | 0,048 | 15,507 | 15,433 | 0,904 | -0,902 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-20 | ЗУ-56 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | 8,2801 | -8,2644 | 0,004 | 0,004 | 1,734 | 1,728 | 0,3 | -0,3 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-4 | ЗУ-107 | 3,11 | 0,1 | 0,1 | 17,0821 | -17,0459 | 0,028 | 0,028 | 7,305 | 7,275 | 0,62 | -0,618 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-5 | ЗУ-108 | 2,95 | 0,1 | 0,1 | 7,9603 | -7,9448 | 0,006 | 0,006 | 1,604 | 1,598 | 0,289 | -0,288 |
| Котельная 3-го квартала |  | ЗУ-76 | ул.Менделеева д.6 | 4,96 | 0,1 | 0,1 | 8,2001 | -8,1845 | 0,011 | 0,011 | 1,701 | 1,695 | 0,297 | -0,297 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-11 | ЗУ-74 | 5,27 | 0,04 | 0,04 | 0,4001 | -0,3992 | 0,004 | 0,004 | 0,578 | 0,576 | 0,091 | -0,09 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-8 | ЗУ-7 | 3,21 | 0,1 | 0,1 | 8,4425 | -8,4216 | 0,007 | 0,007 | 1,802 | 1,793 | 0,306 | -0,305 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-8 | ЗУ-123 | 3,14 | 0,08 | 0,08 | 11,3201 | -11,2986 | 0,041 | 0,041 | 10,57 | 10,53 | 0,642 | -0,64 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-19 | ЗУ-106 | 2,14 | 0,1 | 0,1 | 8,8401 | -8,8233 | 0,005 | 0,005 | 1,974 | 1,967 | 0,321 | -0,32 |
| Котельная 3-го квартала |  | Уз-18 | ЗУ-104 | 2,71 | 0,15 | 0,15 | 152,8996 | -152,8705 | 0,227 | 0,227 | 66,997 | 66,972 | 2,465 | -2,465 |
| Котельная 3-го квартала |  | ТК-6 | ЗУ-90 | 3 | 0,05 | 0,05 | 1,3642 | -1,3613 | 0,007 | 0,007 | 1,953 | 1,944 | 0,198 | -0,198 |

Таблица П.3 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной IV квартала

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-55 | ТК-15 | 64,72 | 0,25 | 0,25 | 190,7961 | -190,3183 | 0,564 | 0,561 | 6,966 | 6,931 | 1,107 | -1,105 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-12 | ул.Менделеева д.17 | 9,84 | 0,1 | 0,1 | 4,5162 | -4,5073 | 0,006 | 0,006 | 0,524 | 0,522 | 0,164 | -0,164 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-10 | только парикмахер, дом откл | 8,46 | 0,025 | 0,025 | 1,3636 | -0,4538 | 0,858 | 0,097 | 81,164 | 9,127 | 0,791 | -0,263 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-15 | ЗУ-58 | 5,19 | 0,1 | 0,1 | 3,7928 | -1,3539 | 0,002 | 0 | 0,372 | 0,051 | 0,138 | -0,049 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-69 | школа №22 | 105,51 | 0,1 | 0,1 | 7,274 | -7,2563 | 0,177 | 0,176 | 1,342 | 1,336 | 0,264 | -0,263 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-5 | ЗУ-27 | 3,1 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,008 | 0,001 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-31 | Прачечная | 17,27 | 0,05 | 0,05 | 1,9601 | -1,9562 | 0,086 | 0,086 | 3,995 | 3,98 | 0,284 | -0,284 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-11 | ЗУ-37 | 4,61 | 0,11 | 0,11 | 3,6026 | -3,5907 | 0,001 | 0,001 | 0,204 | 0,203 | 0,108 | -0,108 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-11 | ЗУ-36 | 6,15 | 0,07 | 0,07 | 7,0368 | -7,022 | 0,064 | 0,064 | 8,369 | 8,334 | 0,521 | -0,52 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-6 | тк-7 | 47,12 | 0,1 | 0,1 | 2,3884 | -0,9064 | 0,009 | 0,001 | 0,151 | 0,024 | 0,087 | -0,033 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-3 | ул.Победы д.25 | 12,45 | 0,07 | 0,07 | 7,3121 | -7,2982 | 0,141 | 0,14 | 9,033 | 8,998 | 0,541 | -0,54 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-6 | Уз-1 | 8,65 | 0,1 | 0,1 | 15,6178 | -15,5849 | 0,066 | 0,066 | 6,112 | 6,087 | 0,567 | -0,565 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-8 | ЗУ-26 | 3,11 | 0,25 | 0,25 | 252,8902 | -252,2438 | 0,048 | 0,047 | 12,221 | 12,158 | 1,468 | -1,464 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-5 | ЗУ-25 | 2,93 | 0,1 | 0,1 | 7,9604 | -7,9446 | 0,006 | 0,006 | 1,604 | 1,598 | 0,289 | -0,288 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-3 | ЗУ-23 | 5,77 | 0,1 | 0,1 | 5,484 | -5,4657 | 0,006 | 0,006 | 0,768 | 0,763 | 0,199 | -0,198 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-3 | ЗУ-19 | 3,81 | 0,1 | 0,1 | 10,9024 | -10,8771 | 0,014 | 0,014 | 2,992 | 2,979 | 0,395 | -0,395 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-3 | ЗУ-18 | 3,33 | 0,1 | 0,1 | 7,8003 | -7,7851 | 0,006 | 0,006 | 1,541 | 1,535 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-23 | б/н | 171,91 | 0,1 | 0,1 | 5,4839 | -5,4658 | 0,165 | 0,164 | 0,768 | 0,763 | 0,199 | -0,198 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-1 | ЗУ-14 | 5,49 | 0,05 | 0,05 | 1,364 | -0,4534 | 0,013 | 0,002 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-3 | ул.Победы д.29 | 13,45 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,033 | 0,004 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-21 | ЗУ-11 | 3,28 | 0,1 | 0,1 | 10,3204 | -10,3002 | 0,011 | 0,011 | 2,684 | 2,673 | 0,374 | -0,374 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-21 | ТК-22 | 52,72 | 0,15 | 0,15 | 22,5981 | -22,5435 | 0,098 | 0,097 | 1,485 | 1,477 | 0,364 | -0,363 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-12 | ЗУ-24 | 2,61 | 0,07 | 0,07 | 7,0363 | -7,0225 | 0,027 | 0,027 | 8,368 | 8,335 | 0,521 | -0,52 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-37 | б/н | 96,1 | 0,11 | 0,11 | 3,6025 | -3,5908 | 0,025 | 0,024 | 0,204 | 0,203 | 0,108 | -0,108 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-17 | Рынок | 11,56 | 0,1 | 0,1 | 5,4802 | -5,4695 | 0,011 | 0,011 | 0,767 | 0,764 | 0,199 | -0,198 |
| Котельная 4-го квартала |  | б/н | ЗУ-17 | 4,88 | 0,1 | 0,1 | 5,4803 | -5,4694 | 0,005 | 0,005 | 0,767 | 0,764 | 0,199 | -0,198 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-42 | ЗУ-38 | 47,53 | 0,05 | 0,05 | 1,364 | -0,4534 | 0,116 | 0,014 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-1 | ЗУ-5 | 1,98 | 0,08 | 0,08 | 7,6242 | -7,6095 | 0,012 | 0,012 | 4,817 | 4,798 | 0,432 | -0,431 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-23 | ЗУ-9 | 5,16 | 0,05 | 0,05 | 1,3638 | -0,4536 | 0,013 | 0,001 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-118 | ул.Докторская д. 16а | 57,41 | 0,05 | 0,05 | 1,3639 | -0,4535 | 0,14 | 0,016 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-1 | ул.Менделеева д.13В | 18,36 | 0,1 | 0,1 | 10,0004 | -9,9809 | 0,058 | 0,058 | 2,521 | 2,511 | 0,363 | -0,362 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-3 | ул.Докторова д.16 | 26,11 | 0,08 | 0,08 | 5,1603 | -5,15 | 0,072 | 0,072 | 2,221 | 2,212 | 0,292 | -0,292 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-23 | ЗУ-2 | 3,54 | 0,1 | 0,1 | 5,5932 | -5,5803 | 0,004 | 0,004 | 0,799 | 0,795 | 0,203 | -0,202 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-23 | ЗУ-3 | 3,23 | 0,08 | 0,08 | 5,1604 | -5,15 | 0,009 | 0,009 | 2,221 | 2,212 | 0,292 | -0,292 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-7 | ЗУ-121 | 5,8 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,014 | 0,002 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-7 | ЗУ-120 | 4,06 | 0,08 | 0,08 | 7,6242 | -7,6095 | 0,024 | 0,024 | 4,817 | 4,798 | 0,432 | -0,431 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-68 | ул.Менделеева д.13А | 6,96 | 0,1 | 0,1 | 9,9601 | -9,9412 | 0,022 | 0,022 | 2,501 | 2,492 | 0,361 | -0,361 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-67 | ул.Менделеева д.13 | 29,28 | 0,1 | 0,1 | 10,0406 | -10,0206 | 0,093 | 0,093 | 2,541 | 2,531 | 0,364 | -0,363 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-18 | ЗУ-66 | 3,7 | 0,15 | 0,15 | 17,4018 | -17,3656 | 0,004 | 0,004 | 0,885 | 0,881 | 0,281 | -0,28 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-65 | ул.Менделеева д.22 | 14,61 | 0,1 | 0,1 | 7,7603 | -7,7452 | 0,028 | 0,028 | 1,525 | 1,519 | 0,282 | -0,281 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-121 | ул.Победы д.33 | 11,6 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,028 | 0,003 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | Уз-25 | уз-4 | 26,08 | 0,15 | 0,1 | 22,8614 | -8,5909 | 0,05 | 0,061 | 1,519 | 1,866 | 0,369 | -0,312 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-2 | ЗУ-22 | 57,31 | 0,1 | 0,1 | 3,1812 | -3,1728 | 0,019 | 0,019 | 0,264 | 0,262 | 0,115 | -0,115 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-21 | ул.Менделеева д.28 | 5,17 | 0,1 | 0,1 | 7,7201 | -7,7054 | 0,01 | 0,01 | 1,51 | 1,504 | 0,28 | -0,28 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-2 | ЗУ-21 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 7,7201 | -7,7054 | 0,003 | 0,003 | 1,51 | 1,504 | 0,28 | -0,28 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-19 | Уз-2 | 53,44 | 0,1 | 0,1 | 10,9024 | -10,8772 | 0,2 | 0,199 | 2,992 | 2,979 | 0,395 | -0,395 |
| Котельная 4-го квартала |  | Котельная 4-го квартала | ТК-1 | 14,66 | 0,3 | 0,3 | 344,7165 | -343,7815 | 0,159 | 0,158 | 8,659 | 8,612 | 1,389 | -1,386 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-1 | ЗУ-3 | 4,32 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,011 | 0,001 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-5 | ул.Победы д.29 | 14,27 | 0,08 | 0,08 | 7,6242 | -7,6095 | 0,086 | 0,086 | 4,817 | 4,798 | 0,432 | -0,431 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-1 | ЗУ-12 | 3,24 | 0,1 | 0,1 | 7,9934 | -7,9756 | 0,007 | 0,007 | 1,617 | 1,61 | 0,29 | -0,289 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | 9765 | Уз-25 | 3,62 | 0,1 | 0,1 | 22,8619 | -8,5904 | 0,059 | 0,008 | 13,052 | 1,865 | 0,829 | -0,312 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-9 | ул.Докторова д.16 | 26,54 | 0,05 | 0,05 | 1,3638 | -0,4537 | 0,065 | 0,008 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-81 | тк-23 | 157,68 | 0,1 | 0,1 | 2,7307 | -0,9041 | 0,039 | 0,005 | 0,196 | 0,024 | 0,099 | -0,033 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-1 | ЗУ-20 | 3,88 | 0,2 | 0,2 | 24,1916 | -24,123 | 0,002 | 0,002 | 0,373 | 0,371 | 0,219 | -0,219 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-20 | ТК-3 | 59,55 | 0,2 | 0,2 | 24,1913 | -24,1233 | 0,028 | 0,028 | 0,373 | 0,371 | 0,219 | -0,219 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-18 | ул.Менделеева д.30 | 12,56 | 0,1 | 0,1 | 7,8002 | -7,7851 | 0,024 | 0,024 | 1,541 | 1,535 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-119 | ул.Победы д.35\1 | 36,38 | 0,08 | 0,08 | 8,8004 | -8,7831 | 0,291 | 0,29 | 6,406 | 6,381 | 0,499 | -0,498 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-4 | ул.Менделеева д.24 | 15,74 | 0,1 | 0,1 | 7,6803 | -7,6653 | 0,029 | 0,029 | 1,494 | 1,489 | 0,279 | -0,278 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-1 | Уз-4 | 15,47 | 0,3 | 0,3 | 320,5223 | -319,6609 | 0,145 | 0,144 | 7,489 | 7,449 | 1,292 | -1,288 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-36 | ТК-12 | 48,13 | 0,07 | 0,07 | 7,0368 | -7,022 | 0,503 | 0,501 | 8,369 | 8,334 | 0,521 | -0,52 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-10 | тк-17 | 98,8 | 0,1 | 0,1 | 1,3656 | -0,4518 | 0,006 | 0,001 | 0,051 | 0,007 | 0,05 | -0,016 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-28 | тк-15 | 194,15 | 0,15 | 0,1 | 10,5831 | -4,0675 | 0,08 | 0,104 | 0,332 | 0,427 | 0,171 | -0,148 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-9 | уз-11 | 292,87 | 0,1 | 0,1 | 4,0977 | -1,3546 | 0,159 | 0,019 | 0,433 | 0,051 | 0,149 | -0,049 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-11 | ул.Менделеева д.13Б | 18,53 | 0,1 | 0,1 | 10,3204 | -10,3003 | 0,062 | 0,062 | 2,684 | 2,673 | 0,374 | -0,374 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-22 | ЗУ-10 | 5,17 | 0,08 | 0,08 | 1,8414 | -1,8351 | 0,002 | 0,002 | 0,293 | 0,291 | 0,104 | -0,104 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-бн | ЗУ-89 | 6,85 | 0,05 | 0,05 | 1,3638 | -0,4536 | 0,017 | 0,002 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-бн | ЗУ-86 | 5,82 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,014 | 0,002 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-27 | ТК-20 | 14,39 | 0,15 | 0,15 | 17,2349 | -17,1968 | 0,016 | 0,016 | 0,868 | 0,864 | 0,278 | -0,277 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-18 | ЗУ-81 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | 2,7308 | -0,9041 | 0,001 | 0 | 0,196 | 0,024 | 0,099 | -0,033 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-79 | ЗУ-80 | 62,57 | 0,1 | 0,1 | 1,3651 | -0,4523 | 0,004 | 0,001 | 0,051 | 0,007 | 0,05 | -0,016 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-17 | ЗУ-47 | 4,44 | 0,1 | 0,1 | 10,0403 | -10,0209 | 0,014 | 0,014 | 2,541 | 2,531 | 0,364 | -0,364 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-51 | Уз-10 | 43,86 | 0,2 | 0,2 | 79,4974 | -79,3056 | 0,217 | 0,216 | 3,956 | 3,937 | 0,721 | -0,719 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-63 | ул.Менделеева д.17\2 | 10,74 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,026 | 0,003 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-22 | ул.Менделеева д.26 | 6,22 | 0,1 | 0,1 | 3,1801 | -3,1739 | 0,002 | 0,002 | 0,264 | 0,263 | 0,115 | -0,115 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-16 | ЗУ-54 | 4,13 | 0,08 | 0,08 | 13,7192 | -13,6871 | 0,08 | 0,08 | 15,499 | 15,427 | 0,778 | -0,776 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-16 | ЗУ-53 | 3,02 | 0,08 | 0,08 | 9,8805 | -9,8609 | 0,03 | 0,03 | 8,064 | 8,032 | 0,56 | -0,559 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-16 | ЗУ-52 | 3,57 | 0,08 | 0,08 | 10,0802 | -10,0609 | 0,037 | 0,037 | 8,391 | 8,359 | 0,571 | -0,57 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-15 | ЗУ-51 | 3,81 | 0,2 | 0,2 | 79,4977 | -79,3053 | 0,019 | 0,019 | 3,956 | 3,937 | 0,721 | -0,719 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-18 | ЗУ-79 | 5,34 | 0,1 | 0,1 | 1,3652 | -0,4522 | 0 | 0 | 0,051 | 0,007 | 0,05 | -0,016 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-20 | ЗУ-68 | 3,53 | 0,1 | 0,1 | 9,9602 | -9,9411 | 0,011 | 0,011 | 2,501 | 2,492 | 0,361 | -0,361 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-27 | ЗУ-67 | 2,32 | 0,1 | 0,1 | 10,0406 | -10,0206 | 0,007 | 0,007 | 2,541 | 2,531 | 0,364 | -0,363 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-13 | ЗУ-65 | 2,81 | 0,1 | 0,1 | 7,7603 | -7,7451 | 0,005 | 0,005 | 1,525 | 1,519 | 0,282 | -0,281 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-16 | ЗУ-63 | 2,62 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,006 | 0,001 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-62 | ул.Менделеева д.17\1 | 40,47 | 0,05 | 0,05 | 1,3638 | -0,4536 | 0,099 | 0,012 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-16 | ЗУ-62 | 5,09 | 0,05 | 0,05 | 1,3639 | -0,4536 | 0,012 | 0,001 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-61 | тк-16 | 68,79 | 0,1 | 0,1 | 4,8558 | -1,8128 | 0,052 | 0,008 | 0,605 | 0,089 | 0,176 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-15 | ЗУ-61 | 6,43 | 0,1 | 0,1 | 4,8559 | -1,8126 | 0,005 | 0,001 | 0,605 | 0,089 | 0,176 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-14 | ЗУ-50 | 2,86 | 0,2 | 0,2 | 53,3301 | -53,2099 | 0,006 | 0,006 | 1,788 | 1,78 | 0,484 | -0,483 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-4 | ЗУ-31 | 4,08 | 0,05 | 0,05 | 1,9601 | -1,9562 | 0,02 | 0,02 | 3,995 | 3,98 | 0,284 | -0,284 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-8 | ЗУ-29 | 3,34 | 0,15 | 0,15 | 17,9686 | -17,8937 | 0,004 | 0,004 | 0,943 | 0,935 | 0,29 | -0,288 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-8 | ЗУ-28 | 5,65 | 0,15 | 0,1 | 10,5834 | -4,0674 | 0,002 | 0,003 | 0,332 | 0,427 | 0,171 | -0,148 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-5 | ЗУ-40 | 44,29 | 0,2 | 0,2 | 32,0499 | -31,97 | 0,036 | 0,036 | 0,651 | 0,648 | 0,291 | -0,29 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-4 | ТК-5 | 11,04 | 0,2 | 0,2 | 40,0112 | -39,9138 | 0,014 | 0,014 | 1,01 | 1,005 | 0,363 | -0,362 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-4 | ТК-2 | 11,64 | 0,3 | 0,3 | 312,8394 | -311,9983 | 0,104 | 0,103 | 7,135 | 7,097 | 1,261 | -1,258 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-10 | ТК-17 | 99,01 | 0,2 | 0,2 | 62,2539 | -62,1014 | 0,301 | 0,299 | 2,431 | 2,42 | 0,565 | -0,563 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-59 | ул.Менделеева д. 26а | 6,42 | 0,08 | 0,08 | 0,9881 | -0,9861 | 0,001 | 0,001 | 0,088 | 0,087 | 0,056 | -0,056 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-9 | ЗУ-59 | 1,42 | 0,08 | 0,08 | 0,9881 | -0,9861 | 0 | 0 | 0,088 | 0,087 | 0,056 | -0,056 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-13 | Уз-9 | 59,37 | 0,25 | 0,25 | 245,1231 | -244,5054 | 0,852 | 0,848 | 11,483 | 11,425 | 1,423 | -1,419 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-46 | ул.Менделеева д.21 | 10,61 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,026 | 0,003 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-17 | ЗУ-46 | 2,14 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,005 | 0,001 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-5 | ул.Победы д.31 | 2,9 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4538 | 0,007 | 0,001 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-6 | уз-1 | 4,56 | 0,08 | 0,08 | 2,7278 | -0,9071 | 0,004 | 0 | 0,632 | 0,075 | 0,155 | -0,051 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-5 | ЗУ-33 | 45,72 | 0,1 | 0,1 | 4,7198 | -1,8125 | 0,033 | 0,005 | 0,572 | 0,089 | 0,171 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-25 | Уз-5 | 15,75 | 0,1 | 0,1 | 7,9604 | -7,9447 | 0,032 | 0,031 | 1,604 | 1,598 | 0,289 | -0,288 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-57 | уз-10 | 44,49 | 0,1 | 0,1 | 2,7301 | -0,9048 | 0,011 | 0,001 | 0,196 | 0,024 | 0,099 | -0,033 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-15 | ЗУ-57 | 3,16 | 0,1 | 0,1 | 2,7301 | -0,9047 | 0,001 | 0 | 0,196 | 0,024 | 0,099 | -0,033 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-60 | ТК-18 | 122,65 | 0,15 | 0,15 | 77,6074 | -77,4151 | 2,653 | 2,64 | 17,303 | 17,217 | 1,251 | -1,248 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-14 | ЗУ-55 | 6,88 | 0,25 | 0,25 | 190,7969 | -190,3175 | 0,06 | 0,06 | 6,966 | 6,931 | 1,107 | -1,105 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-8 | ЗУ-49 | 42,99 | 0,15 | 0,15 | 16,918 | -16,8823 | 0,045 | 0,045 | 0,837 | 0,833 | 0,273 | -0,272 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-6 | ЗУ-48 | 48,64 | 0,15 | 0,15 | 39,563 | -39,4748 | 0,275 | 0,273 | 4,518 | 4,498 | 0,638 | -0,636 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-49 | ул.Колина д.15/20 | 6,87 | 0,1 | 0,1 | 16,9161 | -16,8842 | 0,062 | 0,061 | 7,165 | 7,138 | 0,614 | -0,612 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-48 | Уз-7 | 4,27 | 0,15 | 0,15 | 39,5609 | -39,4769 | 0,024 | 0,024 | 4,518 | 4,498 | 0,638 | -0,636 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-5 | ул.Победы д.31 | 4,67 | 0,1 | 0,1 | 7,9601 | -7,945 | 0,009 | 0,009 | 1,604 | 1,598 | 0,289 | -0,288 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-26 | ТК-13 | 53,54 | 0,25 | 0,25 | 252,8899 | -252,2441 | 0,818 | 0,814 | 12,22 | 12,158 | 1,468 | -1,464 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-33 | тк-6 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | 4,719 | -1,8134 | 0,002 | 0 | 0,571 | 0,089 | 0,171 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-4 | тк-5 | 11,06 | 0,1 | 0,1 | 6,0838 | -2,266 | 0,013 | 0,002 | 0,943 | 0,136 | 0,221 | -0,082 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-2 | ЗУ-39 | 3,81 | 0,2 | 0,2 | 41,9756 | -41,8657 | 0,005 | 0,005 | 1,111 | 1,105 | 0,381 | -0,38 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-41 | ул.Победы д.25 | 151,04 | 0,07 | 0,07 | 1,3651 | -0,4524 | 0,062 | 0,007 | 0,329 | 0,04 | 0,101 | -0,033 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-12 | ЗУ-64 | 126,08 | 0,05 | 0,05 | 1,3643 | -0,4532 | 0,308 | 0,036 | 1,953 | 0,227 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-12 | ЗУ-115 | 124,14 | 0,1 | 0,1 | 9,2025 | -9,1803 | 0,332 | 0,33 | 2,138 | 2,128 | 0,334 | -0,333 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-54 | Уз-12 | 26,69 | 0,1 | 0,1 | 13,7192 | -13,6871 | 0,158 | 0,157 | 4,723 | 4,702 | 0,498 | -0,496 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-29 | ТК-9 | 55,48 | 0,15 | 0,15 | 17,9685 | -17,8939 | 0,065 | 0,065 | 0,943 | 0,935 | 0,29 | -0,288 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-27 | уз-5 | 13,77 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,034 | 0,004 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-9 | ТК-14 | 12,54 | 0,2 | 0,2 | 244,1279 | -243,5265 | 0,581 | 0,579 | 37,089 | 36,906 | 2,214 | -2,208 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-47 | ул.Менделеева д.21 | 10,61 | 0,1 | 0,1 | 10,0402 | -10,021 | 0,034 | 0,034 | 2,541 | 2,531 | 0,364 | -0,364 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-7 | Уз-8 | 51,28 | 0,15 | 0,15 | 26,8805 | -26,8211 | 0,134 | 0,134 | 2,095 | 2,086 | 0,433 | -0,432 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-17 | Уз-6 | 65,85 | 0,15 | 0,15 | 52,2061 | -52,0881 | 0,646 | 0,643 | 7,849 | 7,813 | 0,842 | -0,84 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-45 | ул.Колина д.13 | 8,92 | 0,1 | 0,1 | 9,9602 | -9,9412 | 0,028 | 0,028 | 2,501 | 2,492 | 0,361 | -0,361 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-40 | ТК-6 | 4,21 | 0,2 | 0,2 | 32,0465 | -31,9734 | 0,003 | 0,003 | 0,651 | 0,648 | 0,291 | -0,29 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-2 | ЗУ-32 | 2,59 | 0,1 | 0,1 | 7,4485 | -2,7187 | 0,005 | 0,001 | 1,406 | 0,194 | 0,27 | -0,099 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-12 | ул.Победы д.27 | 72,49 | 0,1 | 0,1 | 7,9934 | -7,9756 | 0,147 | 0,146 | 1,617 | 1,61 | 0,29 | -0,289 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-9 | ЗУ-41 | 2,3 | 0,07 | 0,07 | 1,3651 | -0,4524 | 0,001 | 0 | 0,329 | 0,04 | 0,101 | -0,033 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-22 | ТК-23 | 26,95 | 0,1 | 0,1 | 10,7541 | -10,7298 | 0,098 | 0,098 | 2,912 | 2,899 | 0,39 | -0,389 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-10 | ул.Докторова д.14 | 110,26 | 0,08 | 0,08 | 1,8414 | -1,8352 | 0,04 | 0,04 | 0,293 | 0,291 | 0,104 | -0,104 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-23 | ЗУ-118 | 2,53 | 0,05 | 0,05 | 1,3639 | -0,4535 | 0,006 | 0,001 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-22 | ЗУ-1 | 2,65 | 0,1 | 0,1 | 10,0004 | -9,9808 | 0,008 | 0,008 | 2,521 | 2,511 | 0,363 | -0,362 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-2 | ул.Докторская д. 16а | 58,18 | 0,1 | 0,1 | 5,5931 | -5,5804 | 0,058 | 0,058 | 0,799 | 0,795 | 0,203 | -0,202 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-50 | Уз-11 | 5,04 | 0,2 | 0,2 | 53,3299 | -53,2102 | 0,011 | 0,011 | 1,788 | 1,78 | 0,484 | -0,483 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-11 | Уз-14 | 65,41 | 0,2 | 0,2 | 42,3693 | -42,2712 | 0,093 | 0,092 | 1,132 | 1,127 | 0,384 | -0,383 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-11 | ул.Менделеева д.20 | 7,01 | 0,1 | 0,1 | 10,9601 | -10,9393 | 0,026 | 0,026 | 3,024 | 3,012 | 0,398 | -0,397 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-8 | ЗУ-45 | 6,11 | 0,1 | 0,1 | 9,9603 | -9,941 | 0,019 | 0,019 | 2,501 | 2,492 | 0,361 | -0,361 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-44 | ул.Колина д.9 | 8,64 | 0,1 | 0,1 | 12,6402 | -12,6161 | 0,043 | 0,043 | 4,014 | 3,999 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-14 | ул.Победы д.27 | 72,51 | 0,05 | 0,05 | 1,364 | -0,4534 | 0,177 | 0,021 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-11 | ЗУ-42 | 5,14 | 0,05 | 0,05 | 1,364 | -0,4534 | 0,013 | 0,001 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-9 | ЗУ-34 | 4,03 | 0,07 | 0,07 | 7,3139 | -7,2964 | 0,046 | 0,045 | 9,037 | 8,994 | 0,541 | -0,54 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-2 | тк-8 | 20,15 | 0,15 | 0,1 | 16,0481 | -5,8729 | 0,019 | 0,022 | 0,754 | 0,879 | 0,259 | -0,213 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-70 | ТК-21 | 78,62 | 0,15 | 0,15 | 32,9219 | -32,8403 | 0,308 | 0,307 | 3,135 | 3,119 | 0,531 | -0,529 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-115 | ул.Докторова д.18 | 4,67 | 0,1 | 0,1 | 9,2001 | -9,1827 | 0,012 | 0,012 | 2,137 | 2,129 | 0,334 | -0,333 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-43 | ТК-16 | 70,5 | 0,15 | 0,15 | 33,683 | -33,6059 | 0,289 | 0,288 | 3,28 | 3,265 | 0,543 | -0,542 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-10 | ул.Менделеева д.19 | 7,66 | 0,1 | 0,1 | 17,2401 | -17,2075 | 0,071 | 0,071 | 7,44 | 7,412 | 0,625 | -0,624 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-64 | ул.Докторова д.18 | 4,28 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4538 | 0,01 | 0,001 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-15 | ЗУ-43 | 4,86 | 0,15 | 0,15 | 33,6832 | -33,6057 | 0,02 | 0,02 | 3,28 | 3,265 | 0,543 | -0,542 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-6 | ЗУ-44 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | 12,6402 | -12,6161 | 0,013 | 0,013 | 4,014 | 3,999 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-30 | ул. Победы д. 27а | 16,48 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,04 | 0,005 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-4 | ЗУ-30 | 6,32 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,015 | 0,002 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-38 | ул.Победы д.32 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,3638 | -0,4537 | 0,068 | 0,008 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-34 | Уз-3 | 182,88 | 0,07 | 0,07 | 7,3139 | -7,2964 | 2,066 | 2,056 | 9,037 | 8,994 | 0,541 | -0,54 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-35 | тк-9 | 53,03 | 0,1 | 0,1 | 5,4638 | -1,806 | 0,051 | 0,006 | 0,763 | 0,088 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-10 | ТК-11 | 112,38 | 0,15 | 0,15 | 10,6443 | -10,6078 | 0,047 | 0,047 | 0,335 | 0,333 | 0,172 | -0,171 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-6 | ТК-7 | 47,24 | 0,2 | 0,2 | 16,4283 | -16,3889 | 0,01 | 0,01 | 0,174 | 0,173 | 0,149 | -0,149 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-8 | ЗУ-35 | 5,55 | 0,1 | 0,1 | 5,4639 | -1,8059 | 0,005 | 0,001 | 0,763 | 0,088 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-122 | ул.Победы д.35\1 | 35,52 | 0,05 | 0,05 | 1,3638 | -0,4536 | 0,087 | 0,01 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-43 | ул.Колина д.11 | 9,24 | 0,1 | 0,1 | 12,6802 | -12,656 | 0,047 | 0,046 | 4,039 | 4,024 | 0,46 | -0,459 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-7 | ЗУ-122 | 7,46 | 0,05 | 0,05 | 1,3638 | -0,4536 | 0,018 | 0,002 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-7 | ЗУ-43 | 3,51 | 0,1 | 0,1 | 12,6802 | -12,656 | 0,018 | 0,018 | 4,039 | 4,024 | 0,46 | -0,459 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-4 | тк-2 | 11,78 | 0,15 | 0,1 | 22,8603 | -8,5914 | 0,022 | 0,027 | 1,519 | 1,866 | 0,369 | -0,312 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-39 | ТК-4 | 53,07 | 0,2 | 0,2 | 41,9753 | -41,866 | 0,074 | 0,073 | 1,111 | 1,105 | 0,381 | -0,38 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-120 | ул.Победы д.33 | 13,88 | 0,08 | 0,08 | 7,6242 | -7,6095 | 0,084 | 0,083 | 4,817 | 4,798 | 0,432 | -0,431 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-7 | ЗУ-119 | 5,21 | 0,08 | 0,08 | 8,8005 | -8,783 | 0,042 | 0,042 | 6,406 | 6,38 | 0,499 | -0,498 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-32 | тк-4 | 50,84 | 0,1 | 0,1 | 7,4485 | -2,7188 | 0,089 | 0,012 | 1,406 | 0,194 | 0,27 | -0,099 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-18 | ЗУ-71 | 3,72 | 0,15 | 0,15 | 27,2782 | -27,2147 | 0,01 | 0,01 | 2,157 | 2,147 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-2 | ТК-8 | 23,93 | 0,25 | 0,25 | 270,8617 | -270,1346 | 0,419 | 0,417 | 14,015 | 13,94 | 1,572 | -1,568 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-87 | ул.Победы д.34 | 9,54 | 0,05 | 0,05 | 3,6 | -3,5932 | 0,159 | 0,159 | 13,348 | 13,298 | 0,522 | -0,521 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-85 | уз-бн | 90,7 | 0,05 | 0,05 | 2,728 | -0,9069 | 0,872 | 0,099 | 7,693 | 0,875 | 0,396 | -0,132 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-11 | ЗУ-85 | 5,52 | 0,076 | 0,076 | 2,728 | -0,9068 | 0,006 | 0,001 | 0,828 | 0,097 | 0,171 | -0,057 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-86 | ул.Победы д.34 | 9,96 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,024 | 0,003 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-89 | ГАРАЖИ банка возраждение | 32,37 | 0,05 | 0,05 | 1,3638 | -0,4536 | 0,079 | 0,009 | 1,952 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-52 | ул.Менделеева д.17\2 | 12,51 | 0,08 | 0,08 | 10,0802 | -10,0609 | 0,131 | 0,131 | 8,391 | 8,359 | 0,571 | -0,57 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-53 | ул.Менделеева д.17\1 | 41,04 | 0,08 | 0,08 | 9,8805 | -9,861 | 0,414 | 0,412 | 8,064 | 8,032 | 0,56 | -0,559 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-58 | тк-18 | 120,7 | 0,1 | 0,1 | 3,7927 | -1,354 | 0,056 | 0,008 | 0,372 | 0,051 | 0,138 | -0,049 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | тк-16 | уз-12 | 30,96 | 0,05 | 0,05 | 2,7281 | -0,9068 | 0,298 | 0,034 | 7,694 | 0,875 | 0,396 | -0,132 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | уз-12 | ул.Менделеева д.17 | 11,38 | 0,05 | 0,05 | 1,3637 | -0,4537 | 0,028 | 0,003 | 1,951 | 0,228 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная 4-го квартала | ГВС | ЗУ-80 | ул.Менделеева д.13 | 23,37 | 0,076 | 0,076 | 1,3639 | -0,4535 | 0,006 | 0,001 | 0,214 | 0,026 | 0,086 | -0,028 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-71 | ТК-27 | 58,4 | 0,15 | 0,15 | 27,278 | -27,2148 | 0,157 | 0,157 | 2,157 | 2,147 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-9 | ТК-10 | 179,77 | 0,15 | 0,15 | 10,6522 | -10,5999 | 0,075 | 0,075 | 0,336 | 0,333 | 0,172 | -0,171 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-66 | ул.Менделеева д.15 | 38,6 | 0,15 | 0,15 | 17,4017 | -17,3657 | 0,043 | 0,043 | 0,885 | 0,881 | 0,281 | -0,28 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-14 | Уз-15 | 38,76 | 0,15 | 0,15 | 32,5239 | -32,4551 | 0,148 | 0,148 | 3,06 | 3,047 | 0,524 | -0,523 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-20 | ЗУ-69 | 3,85 | 0,1 | 0,1 | 7,2741 | -7,2563 | 0,006 | 0,006 | 1,342 | 1,336 | 0,264 | -0,263 |
| Котельная 4-го квартала |  | б/н | ЗУ-87 | 4,59 | 0,05 | 0,05 | 3,6001 | -3,5932 | 0,077 | 0,076 | 13,348 | 13,297 | 0,522 | -0,521 |
| Котельная 4-го квартала |  | ТК-18 | ЗУ-70 | 3,11 | 0,15 | 0,15 | 32,9221 | -32,8402 | 0,012 | 0,012 | 3,135 | 3,119 | 0,531 | -0,529 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-14 | ул.Менделеева д.18 | 22,58 | 0,1 | 0,1 | 9,8404 | -9,8211 | 0,069 | 0,069 | 2,442 | 2,432 | 0,357 | -0,356 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-15 | ул.Менделеева д.16 | 21,01 | 0,1 | 0,1 | 9,8804 | -9,8611 | 0,065 | 0,064 | 2,461 | 2,452 | 0,358 | -0,358 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-15 | Уз-16 | 2,94 | 0,15 | 0,15 | 22,6418 | -22,5957 | 0,005 | 0,005 | 1,49 | 1,484 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-16 | ул.Менделеева д.12 | 6,17 | 0,1 | 0,1 | 14,1201 | -14,0934 | 0,039 | 0,038 | 5,002 | 4,983 | 0,512 | -0,511 |
| Котельная 4-го квартала |  | Уз-16 | ул.Менделеева д.14 | 82,64 | 0,1 | 0,1 | 8,5216 | -8,5024 | 0,19 | 0,189 | 1,836 | 1,828 | 0,309 | -0,308 |
| Котельная 4-го квартала |  | ЗУ-24 | ул.Победы д.32 | 33,26 | 0,07 | 0,07 | 7,0363 | -7,0225 | 0,348 | 0,347 | 8,368 | 8,335 | 0,521 | -0,52 |

Таблица П.4 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной Больничного квартала

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Больничного квартала |  | 5266 | ТК-13 | 13,6 | 0,1 | 0,1 | 20,724 | -20,6772 | 0,182 | 0,182 | 10,734 | 10,685 | 0,752 | -0,75 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-233 | ТК-114 | 5,77 | 0,35 | 0,35 | 94,9018 | -94,6803 | 0,002 | 0,002 | 0,296 | 0,294 | 0,281 | -0,28 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-247 | Уз-89 | 129,51 | 0,1 | 0,1 | 20,6045 | -20,5569 | 1,718 | 1,71 | 10,611 | 10,562 | 0,747 | -0,746 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-94 | Гараж | 16,3 | 0,05 | 0,05 | 1,1601 | -1,1577 | 0,029 | 0,029 | 1,419 | 1,414 | 0,168 | -0,168 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-251 | Уз-106 | 42,68 | 0,1 | 0,1 | 7,7712 | -2,5772 | 0,082 | 0,009 | 1,53 | 0,175 | 0,282 | -0,093 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | тк-119 | ЗУ-248 | 8,2 | 0,05 | 0,05 | 1,1093 | -0,369 | 0,013 | 0,002 | 1,3 | 0,153 | 0,161 | -0,054 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-250 | Центр здоровья | 23,91 | 0,05 | 0,05 | 1,1093 | -0,369 | 0,039 | 0,005 | 1,3 | 0,153 | 0,161 | -0,054 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-102 | ЗУ-249 | 1,94 | 0,05 | 0,05 | 1,1094 | -0,369 | 0,003 | 0 | 1,3 | 0,153 | 0,161 | -0,054 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | 11164 | Уз-103 | 10,45 | 0,1 | 0,1 | 7,7714 | -2,5769 | 0,02 | 0,002 | 1,53 | 0,175 | 0,282 | -0,093 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-114 | Уз-98 | 27,35 | 0,15 | 0,15 | 32,5275 | -32,4515 | 0,105 | 0,104 | 3,06 | 3,046 | 0,524 | -0,523 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-98 | Уз-81 | 28,86 | 0,1 | 0,1 | 11,9217 | -11,8959 | 0,129 | 0,128 | 3,573 | 3,558 | 0,432 | -0,432 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-94 | Физио терапия | 25,7 | 0,08 | 0,08 | 1,0403 | -1,0377 | 0,003 | 0,003 | 0,097 | 0,096 | 0,059 | -0,059 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-91 | ЗУ-211 | 3,28 | 0,08 | 0,08 | 0,5201 | -0,5189 | 0 | 0 | 0,026 | 0,026 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-230 | Больница | 21,24 | 0,1 | 0,1 | 8,1804 | -8,1643 | 0,045 | 0,045 | 1,693 | 1,687 | 0,297 | -0,296 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-119 | ЗУ-216 | 5,97 | 0,1 | 0,1 | 8,1803 | -8,1644 | 0,013 | 0,013 | 1,693 | 1,687 | 0,297 | -0,296 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-223 | КВД | 7,34 | 0,08 | 0,08 | 0,9201 | -0,9182 | 0,001 | 0,001 | 0,077 | 0,076 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-110 | ЗУ-208 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | 8,8802 | -8,8631 | 0,004 | 0,004 | 1,992 | 1,984 | 0,322 | -0,322 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-101 | ЗУ-218 | 3,24 | 0,08 | 0,08 | 2,1603 | -2,1557 | 0,002 | 0,002 | 0,4 | 0,398 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-218 | ЗУ-219 | 8,69 | 0,08 | 0,08 | 2,1603 | -2,1557 | 0,004 | 0,004 | 0,4 | 0,398 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-81 | ЗУ-246 | 2,81 | 0,08 | 0,08 | 9,7202 | -9,7016 | 0,027 | 0,027 | 7,805 | 7,776 | 0,551 | -0,55 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-116 | ЗУ-245 | 4,38 | 0,08 | 0,08 | 10,2006 | -10,1803 | 0,047 | 0,047 | 8,592 | 8,558 | 0,578 | -0,577 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-106 | Уз-102 | 21,61 | 0,1 | 0,1 | 6,661 | -2,209 | 0,03 | 0,004 | 1,128 | 0,13 | 0,242 | -0,08 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-102 | тк-119 | 43,84 | 0,1 | 0,1 | 5,5512 | -1,8405 | 0,043 | 0,005 | 0,787 | 0,091 | 0,201 | -0,067 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | тк-119 | тк-113 | 117,09 | 0,1 | 0,1 | 4,4411 | -1,4722 | 0,074 | 0,009 | 0,507 | 0,059 | 0,161 | -0,053 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-97 | ЗУ-213 | 3,74 | 0,1 | 0,1 | 3,3214 | -3,3124 | 0,001 | 0,001 | 0,287 | 0,285 | 0,12 | -0,12 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-111 | ЗУ-207 | 4,49 | 0,08 | 0,08 | 2,2402 | -2,2356 | 0,002 | 0,002 | 0,429 | 0,428 | 0,127 | -0,127 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-118 | ЗУ-226 | 3,04 | 0,1 | 0,1 | 20,0005 | -19,962 | 0,038 | 0,038 | 10 | 9,962 | 0,726 | -0,724 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-93 | ЗУ-227 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 2,75 | -0,9151 | 0,026 | 0,003 | 7,817 | 0,891 | 0,399 | -0,133 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-209 | ТК-110 | 44,86 | 0,1 | 0,1 | 8,8811 | -8,8623 | 0,112 | 0,111 | 1,992 | 1,984 | 0,322 | -0,321 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-206 | ДК | 128,48 | 0,1 | 0,1 | 11,8425 | -11,8153 | 0,566 | 0,564 | 3,526 | 3,51 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-114 | Уз-96 | 8,7 | 0,15 | 0,15 | 62,3729 | -62,2302 | 0,122 | 0,121 | 11,19 | 11,139 | 1,006 | -1,003 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-238 | Уз-88 | 35,6 | 0,1 | 0,1 | 2,3233 | -2,3129 | 0,006 | 0,006 | 0,143 | 0,142 | 0,084 | -0,084 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | тк-113 | тк-114 | 17,55 | 0,05 | 0,05 | 3,3295 | -1,1055 | 0,251 | 0,028 | 11,428 | 1,291 | 0,483 | -0,16 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-104 | Уз-105 | 137,47 | 0,05 | 0,05 | 2,2196 | -0,7371 | 0,878 | 0,1 | 5,111 | 0,584 | 0,322 | -0,107 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-105 | ДСО | 9,62 | 0,05 | 0,05 | 1,1093 | -0,3691 | 0,016 | 0,002 | 1,3 | 0,153 | 0,161 | -0,054 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-229 | МРТ | 4,71 | 0,1 | 0,1 | 1,4001 | -1,3978 | 0 | 0 | 0,054 | 0,054 | 0,051 | -0,051 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-93 | ЗУ-212 | 127,34 | 0,05 | 0,05 | 2,7506 | -0,9145 | 1,245 | 0,142 | 7,82 | 0,89 | 0,399 | -0,133 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-246 | ул.Победы д.16 | 10,84 | 0,08 | 0,08 | 9,7201 | -9,7016 | 0,106 | 0,105 | 7,805 | 7,776 | 0,551 | -0,55 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-245 | ул.Победы д.18 | 45,64 | 0,08 | 0,08 | 10,2006 | -10,1803 | 0,49 | 0,488 | 8,592 | 8,558 | 0,578 | -0,577 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-244 | Уз-90 | 8,11 | 0,15 | 0,15 | 52,168 | -52,0542 | 0,079 | 0,079 | 7,837 | 7,803 | 0,841 | -0,839 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-243 | Уз-99 | 3,99 | 0,1 | 0,1 | 32,5658 | -32,4931 | 0,132 | 0,131 | 26,426 | 26,308 | 1,181 | -1,179 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-99 | ул.Победы д.20 | 6,34 | 0,1 | 0,1 | 11,8401 | -11,8177 | 0,028 | 0,028 | 3,525 | 3,512 | 0,429 | -0,429 |
| Котельная Больничного квартала |  | Котельная Больничного квартала | Уз-92 | 6,57 | 0,35 | 0,35 | 187,576 | -187,0477 | 0,009 | 0,009 | 1,143 | 1,137 | 0,555 | -0,554 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-85 | Род Дом | 113 | 0,05 | 0,05 | 2,7505 | -0,9146 | 1,105 | 0,126 | 7,82 | 0,89 | 0,399 | -0,133 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-92 | ЗУ-221 | 3,41 | 0,35 | 0,35 | 44,5717 | -44,48 | 0 | 0 | 0,067 | 0,066 | 0,132 | -0,132 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-81 | ЗУ-222 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | 2,201 | -2,1949 | 0 | 0 | 0,129 | 0,128 | 0,08 | -0,08 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-88 | ЗУ-223 | 4,69 | 0,08 | 0,08 | 0,9201 | -0,9181 | 0 | 0 | 0,077 | 0,076 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-211 | Админ корпус | 5,76 | 0,08 | 0,08 | 0,5201 | -0,519 | 0 | 0 | 0,026 | 0,026 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-88 | ЗУ-229 | 122,12 | 0,1 | 0,1 | 1,4024 | -1,3955 | 0,008 | 0,008 | 0,054 | 0,054 | 0,051 | -0,051 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-212 | МРТ | 4,64 | 0,05 | 0,05 | 2,75 | -0,9151 | 0,045 | 0,005 | 7,817 | 0,891 | 0,399 | -0,133 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-213 | ТК-111 | 23,22 | 0,1 | 0,1 | 3,3213 | -3,3124 | 0,008 | 0,008 | 0,287 | 0,285 | 0,12 | -0,12 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-207 | Аптека / пище блок | 5,06 | 0,1 | 0,1 | 2,2401 | -2,2357 | 0,001 | 0,001 | 0,133 | 0,133 | 0,081 | -0,081 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-214 | Морг | 37,61 | 0,1 | 0,1 | 1,0807 | -1,0773 | 0,002 | 0,002 | 0,033 | 0,033 | 0,039 | -0,039 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-215 | Поликлиника №1 | 31,86 | 0,1 | 0,1 | 20,5606 | -20,5208 | 0,421 | 0,419 | 10,566 | 10,525 | 0,746 | -0,744 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-119 | ЗУ-230 | 7,24 | 0,1 | 0,1 | 8,1805 | -8,1641 | 0,015 | 0,015 | 1,693 | 1,686 | 0,297 | -0,296 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-216 | Больница | 8,07 | 0,1 | 0,1 | 8,1802 | -8,1645 | 0,017 | 0,017 | 1,693 | 1,687 | 0,297 | -0,296 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-113 | ЗУ-231 | 3,86 | 0,1 | 0,1 | 3,8405 | -3,8323 | 0,002 | 0,002 | 0,381 | 0,38 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-113 | ЗУ-232 | 4,04 | 0,1 | 0,1 | 3,9613 | -3,9512 | 0,002 | 0,002 | 0,405 | 0,403 | 0,144 | -0,143 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-113 | ЗУ-233 | 11,7 | 0,35 | 0,35 | 94,9045 | -94,6776 | 0,004 | 0,004 | 0,296 | 0,294 | 0,281 | -0,28 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-98 | ЗУ-247 | 3,84 | 0,1 | 0,1 | 20,6046 | -20,5568 | 0,051 | 0,051 | 10,611 | 10,562 | 0,747 | -0,746 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-217 | ДСО | 5,91 | 0,1 | 0,1 | 18,4401 | -18,4053 | 0,063 | 0,063 | 8,507 | 8,475 | 0,669 | -0,668 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-219 | станция Перелив крови | 11,96 | 0,08 | 0,08 | 2,1601 | -2,1558 | 0,006 | 0,006 | 0,4 | 0,398 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-220 | пл.Ленина д.3 | 3,67 | 0,1 | 0,1 | 19,6001 | -19,5632 | 0,044 | 0,044 | 9,605 | 9,569 | 0,711 | -0,71 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-103 | ЗУ-251 | 1,96 | 0,1 | 0,1 | 7,7712 | -2,5771 | 0,004 | 0 | 1,53 | 0,175 | 0,282 | -0,093 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-253 | Аптека / пище блок | 25,98 | 0,05 | 0,05 | 1,1093 | -0,369 | 0,042 | 0,005 | 1,3 | 0,153 | 0,161 | -0,054 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | тк-113 | ЗУ-250 | 5,65 | 0,05 | 0,05 | 1,1094 | -0,369 | 0,009 | 0,001 | 1,3 | 0,153 | 0,161 | -0,054 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-252 | Уз-104 | 20,93 | 0,05 | 0,05 | 2,2197 | -0,737 | 0,134 | 0,015 | 5,111 | 0,584 | 0,322 | -0,107 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-13 | ЗУ-209 | 3,78 | 0,1 | 0,1 | 8,8812 | -8,8622 | 0,009 | 0,009 | 1,992 | 1,984 | 0,322 | -0,321 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-208 | ул.Победы д.22 | 9,95 | 0,1 | 0,1 | 8,8802 | -8,8632 | 0,025 | 0,025 | 1,992 | 1,984 | 0,322 | -0,322 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-248 | Больница | 8,2 | 0,05 | 0,05 | 1,1092 | -0,3691 | 0,013 | 0,002 | 1,3 | 0,153 | 0,161 | -0,054 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | тк-114 | ЗУ-254 | 6,28 | 0,05 | 0,05 | 1,1097 | -0,3686 | 0,01 | 0,001 | 1,301 | 0,153 | 0,161 | -0,053 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-96 | ЗУ-244 | 76,25 | 0,15 | 0,15 | 52,1713 | -52,0509 | 0,747 | 0,744 | 7,838 | 7,802 | 0,841 | -0,839 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-90 | ЗУ-220 | 2,22 | 0,1 | 0,1 | 19,6001 | -19,5631 | 0,027 | 0,027 | 9,606 | 9,569 | 0,711 | -0,71 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-210 | 5268 | 35,99 | 0,1 | 0,1 | 32,5667 | -32,4923 | 1,189 | 1,183 | 26,427 | 26,307 | 1,181 | -1,179 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-240 | Уз-93 | 37,36 | 0,05 | 0,05 | 5,5009 | -1,8294 | 1,449 | 0,163 | 31,038 | 3,486 | 0,798 | -0,265 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-227 | КВД | 7,79 | 0,05 | 0,05 | 2,75 | -0,9151 | 0,076 | 0,009 | 7,817 | 0,891 | 0,399 | -0,133 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-89 | Уз-101 | 81,87 | 0,1 | 0,1 | 2,1619 | -2,1541 | 0,013 | 0,013 | 0,124 | 0,124 | 0,078 | -0,078 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-222 | Уз-94 | 30,98 | 0,1 | 0,1 | 2,201 | -2,1949 | 0,005 | 0,005 | 0,129 | 0,128 | 0,08 | -0,08 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-118 | ЗУ-242 | 144,77 | 0,15 | 0,15 | 24,0436 | -24,0065 | 0,304 | 0,303 | 1,679 | 1,674 | 0,388 | -0,387 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-105 | станция Перелив крови | 103,52 | 0,05 | 0,05 | 1,1097 | -0,3686 | 0,168 | 0,02 | 1,301 | 0,153 | 0,161 | -0,053 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ТК-115 | Уз-87 | 3,44 | 0,05 | 0,05 | 11,0012 | -3,6594 | 0,532 | 0,059 | 123,658 | 13,789 | 1,596 | -0,531 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-86 | Прачечная | 9,94 | 0,05 | 0,05 | 2,75 | -0,9151 | 0,097 | 0,011 | 7,817 | 0,891 | 0,399 | -0,133 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-86 | Старый род дом | 34,65 | 0,05 | 0,05 | 2,7502 | -0,915 | 0,339 | 0,039 | 7,818 | 0,891 | 0,399 | -0,133 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-13 | ЗУ-206 | 4 | 0,1 | 0,1 | 11,8425 | -11,8153 | 0,018 | 0,018 | 3,526 | 3,51 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-85 | ТК-115 | 10,01 | 0,05 | 0,05 | 11,0012 | -3,6594 | 1,547 | 0,173 | 123,659 | 13,789 | 1,596 | -0,531 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-242 | ЦТП больничного кв-ла | 9,54 | 0,2 | 0,2 | 24,0373 | -24,0128 | 0,004 | 0,004 | 0,369 | 0,368 | 0,218 | -0,218 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-87 | ЗУ-241 | 2,54 | 0,05 | 0,05 | 5,5003 | -1,83 | 0,099 | 0,011 | 31,032 | 3,488 | 0,798 | -0,266 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-241 | Уз-86 | 14,14 | 0,05 | 0,05 | 5,5003 | -1,83 | 0,548 | 0,062 | 31,032 | 3,488 | 0,798 | -0,266 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-87 | ЗУ-240 | 2,86 | 0,05 | 0,05 | 5,5009 | -1,8294 | 0,111 | 0,012 | 31,038 | 3,485 | 0,798 | -0,265 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-80 | Уз-84 | 8,78 | 0,05 | 0,05 | 13,7519 | -4,5739 | 2,119 | 0,236 | 193,076 | 21,492 | 1,995 | -0,664 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-84 | Уз-85 | 4,23 | 0,1 | 0,1 | 13,7519 | -4,5739 | 0,025 | 0,003 | 4,746 | 0,537 | 0,499 | -0,166 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-83 | Прачечная | 7,96 | 0,08 | 0,08 | 0,7201 | -0,7186 | 0 | 0 | 0,048 | 0,048 | 0,041 | -0,041 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-83 | Старый род дом | 36,93 | 0,08 | 0,08 | 3,9605 | -3,9521 | 0,061 | 0,061 | 1,316 | 1,311 | 0,224 | -0,224 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-239 | Уз-82 | 2,11 | 0,15 | 0,15 | 7,0042 | -6,9832 | 0 | 0 | 0,148 | 0,147 | 0,113 | -0,113 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-82 | Уз-83 | 13,04 | 0,1 | 0,1 | 4,6808 | -4,6704 | 0,009 | 0,009 | 0,562 | 0,56 | 0,17 | -0,169 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-82 | ЗУ-238 | 4,97 | 0,1 | 0,1 | 2,3234 | -2,3128 | 0,001 | 0,001 | 0,143 | 0,142 | 0,084 | -0,084 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЦТП больничного кв-ла | ЗУ-239 | 23,56 | 0,15 | 0,15 | 7,0053 | -6,9821 | 0,004 | 0,004 | 0,148 | 0,147 | 0,113 | -0,113 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-91 | ТК-118 | 109,57 | 0,15 | 0,15 | 44,0488 | -43,9638 | 0,766 | 0,763 | 5,595 | 5,574 | 0,71 | -0,709 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-95 | ТК-119 | 43,99 | 0,35 | 0,35 | 119,1059 | -118,7509 | 0,026 | 0,025 | 0,464 | 0,461 | 0,353 | -0,352 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | Уз-106 | ЗУ-253 | 4,8 | 0,05 | 0,05 | 1,1094 | -0,369 | 0,008 | 0,001 | 1,3 | 0,153 | 0,161 | -0,054 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-249 | Поликлиника №1 | 32,25 | 0,05 | 0,05 | 1,1094 | -0,369 | 0,052 | 0,006 | 1,3 | 0,153 | 0,161 | -0,054 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-221 | Уз-91 | 46,29 | 0,15 | 0,15 | 44,5709 | -44,4808 | 0,331 | 0,33 | 5,728 | 5,705 | 0,719 | -0,717 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-226 | Род Дом | 21,55 | 0,1 | 0,1 | 20,0004 | -19,9621 | 0,269 | 0,268 | 10 | 9,962 | 0,726 | -0,724 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-92 | Уз-97 | 41,17 | 0,35 | 0,35 | 143,0028 | -142,5693 | 0,034 | 0,034 | 0,667 | 0,663 | 0,423 | -0,422 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-119 | ТК-113 | 121,23 | 0,35 | 0,35 | 102,7348 | -102,4327 | 0,052 | 0,052 | 0,346 | 0,344 | 0,304 | -0,303 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-231 | Центр здоровья | 23,7 | 0,1 | 0,1 | 3,8405 | -3,8323 | 0,011 | 0,011 | 0,381 | 0,38 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-232 | Инф отделение | 65,94 | 0,1 | 0,1 | 3,9613 | -3,9513 | 0,033 | 0,033 | 0,405 | 0,403 | 0,144 | -0,143 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-99 | 5266 | 87,59 | 0,1 | 0,1 | 20,7256 | -20,6755 | 1,175 | 1,17 | 10,735 | 10,684 | 0,752 | -0,75 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | тк-114 | ЗУ-252 | 2,35 | 0,05 | 0,05 | 2,2197 | -0,7369 | 0,015 | 0,002 | 5,111 | 0,584 | 0,322 | -0,107 |
| Котельная Больничного квартала | ГВС | ЗУ-254 | пл.Ленина д.3 | 94,67 | 0,05 | 0,05 | 1,1097 | -0,3687 | 0,154 | 0,018 | 1,301 | 0,153 | 0,161 | -0,053 |
| Котельная Больничного квартала |  | ЗУ-225 | ТК-116 | 33,34 | 0,1 | 0,1 | 10,2013 | -10,1796 | 0,109 | 0,109 | 2,623 | 2,612 | 0,37 | -0,369 |
| Котельная Больничного квартала |  | ТК-111 | ЗУ-214 | 4,45 | 0,05 | 0,05 | 1,0807 | -1,0772 | 0,007 | 0,007 | 1,235 | 1,227 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-95 | ЗУ-215 | 3,99 | 0,1 | 0,1 | 20,5607 | -20,5208 | 0,053 | 0,052 | 10,566 | 10,525 | 0,746 | -0,744 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-89 | ЗУ-217 | 1,72 | 0,1 | 0,1 | 18,4401 | -18,4053 | 0,018 | 0,018 | 8,507 | 8,475 | 0,669 | -0,668 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-90 | ЗУ-210 | 45,03 | 0,1 | 0,1 | 32,5675 | -32,4914 | 1,488 | 1,481 | 26,428 | 26,305 | 1,181 | -1,179 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-96 | ЗУ-225 | 1,92 | 0,1 | 0,1 | 10,2013 | -10,1796 | 0,006 | 0,006 | 2,623 | 2,611 | 0,37 | -0,369 |
| Котельная Больничного квартала |  | 5268 | ЗУ-243 | 7,09 | 0,1 | 0,1 | 32,566 | -32,493 | 0,234 | 0,233 | 26,426 | 26,308 | 1,181 | -1,179 |
| Котельная Больничного квартала |  | Уз-97 | Уз-95 | 21,66 | 0,35 | 0,35 | 139,6717 | -139,2666 | 0,017 | 0,017 | 0,636 | 0,633 | 0,414 | -0,412 |

Таблица П.5 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной д. Маришкино

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Маришкино |  | ЗУ1 | ул. Отдыха, д. 3 | 20,48 | 0,08 | 0,08 | 3,8403 | -3,8325 | 0,032 | 0,032 | 1,239 | 1,234 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | ЗУ2 | ул. Отдыха, д. 3 | 16,24 | 0,08 | 0,075 | 0,5866 | -0,195 | 0,001 | 0 | 0,033 | 0,004 | 0,033 | -0,013 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | уз.1 | ЗУ2 | 53,3 | 0,08 | 0,075 | 0,5872 | -0,1944 | 0,002 | 0 | 0,033 | 0,003 | 0,033 | -0,013 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | уз.2 | уз.1 | 25,19 | 0,08 | 0,075 | 1,0296 | -0,4046 | 0,003 | 0,001 | 0,095 | 0,023 | 0,058 | -0,026 |
| Котельная д. Маришкино |  | ТК-6 | ЗУ3 | 4,52 | 0,08 | 0,08 | 2,6403 | -2,6347 | 0,003 | 0,003 | 0,592 | 0,59 | 0,15 | -0,149 |
| Котельная д. Маришкино |  | ЗУ3 | ул. Отдыха, д. 1 | 21,86 | 0,08 | 0,08 | 2,6403 | -2,6348 | 0,016 | 0,016 | 0,592 | 0,59 | 0,15 | -0,149 |
| Котельная д. Маришкино |  | Котельная д. Маришкино | ЗУ8 | 12,26 | 0,15 | 0,15 | 5,1645 | -5,137 | 0,001 | 0,001 | 0,082 | 0,081 | 0,083 | -0,083 |
| Котельная д. Маришкино |  | ЗУ8 | ТК-2 | 89,4 | 0,15 | 0,15 | 5,1639 | -5,1376 | 0,009 | 0,009 | 0,082 | 0,081 | 0,083 | -0,083 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | 11212 | ЗУ9 | 13,45 | 0,1 | 0,08 | 0,9158 | -0,4281 | 0 | 0 | 0,024 | 0,018 | 0,033 | -0,024 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | ЗУ9 | уз.3 | 87,79 | 0,1 | 0,08 | 0,9156 | -0,4283 | 0,003 | 0,002 | 0,024 | 0,018 | 0,033 | -0,024 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | ТК-3 | ЗУ10 | 109,66 | 0,08 | 0,08 | 0,7762 | -0,3853 | 0,008 | 0,002 | 0,055 | 0,015 | 0,044 | -0,022 |
| Котельная д. Маришкино |  | ТК-2 | ТК-4 | 203,93 | 0,1 | 0,1 | 5,1601 | -5,1414 | 0,174 | 0,172 | 0,681 | 0,677 | 0,187 | -0,187 |
| Котельная д. Маришкино |  | СД | ТК-7 | 35,91 | 0,08 | 0,08 | 6,962 | -6,9449 | 0,181 | 0,18 | 4,022 | 4,002 | 0,395 | -0,394 |
| Котельная д. Маришкино |  | ТК-7 | ТК-6 | 25,22 | 0,08 | 0,08 | 6,4816 | -6,4663 | 0,11 | 0,11 | 3,49 | 3,473 | 0,367 | -0,367 |
| Котельная д. Маришкино |  | ТК-6 | ТК-5 | 50,69 | 0,08 | 0,08 | 3,8409 | -3,8319 | 0,079 | 0,078 | 1,239 | 1,233 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная д. Маришкино |  | ТК-5 | ЗУ1 | 4,46 | 0,08 | 0,08 | 3,8403 | -3,8325 | 0,007 | 0,007 | 1,239 | 1,234 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | уз.1 | ЗУ4 | 6,64 | 0,05 | 0,05 | 0,6328 | -0,2104 | 0,004 | 0 | 0,434 | 0,036 | 0,092 | -0,031 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | ЗУ4 | ул. Отдыха, д. 1 | 17,67 | 0,05 | 0,05 | 0,6328 | -0,2105 | 0,01 | 0,001 | 0,434 | 0,036 | 0,092 | -0,031 |
| Котельная д. Маришкино |  | ТК-7 | ЗУ5 | 4,77 | 0,02 | 0,02 | 0,48 | -0,4791 | 0,204 | 0,203 | 34,172 | 34,043 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная д. Маришкино |  | ЗУ5 | ул. Отдыха, д. 1а | 6,67 | 0,02 | 0,02 | 0,48 | -0,4791 | 0,285 | 0,284 | 34,172 | 34,043 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная д. Маришкино |  | ЗУ11 | Гимназия | 27,45 | 0,1 | 0,1 | 5,1561 | -5,1454 | 0,023 | 0,023 | 0,68 | 0,678 | 0,187 | -0,187 |
| Котельная д. Маришкино |  | ТК-4 | ЗУ11 | 4,12 | 0,1 | 0,1 | 5,1562 | -5,1453 | 0,004 | 0,003 | 0,68 | 0,678 | 0,187 | -0,187 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | ЗУ14 | уз.2 | 413,3 | 0,08 | 0,08 | 1,0838 | -0,4158 | 0,054 | 0,009 | 0,105 | 0,017 | 0,061 | -0,024 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | уз.2 | ЗУ6 | 2,83 | 0,02 | 0,02 | 0,0491 | -0,0163 | 0 | 0 | 0,139 | 0,046 | 0,045 | -0,015 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | ЗУ6 | ул. Отдыха, д. 1а | 6,64 | 0,02 | 0,02 | 0,0491 | -0,0163 | 0,001 | 0 | 0,139 | 0,046 | 0,045 | -0,015 |
| Котельная д. Маришкино |  | ЗУ13 | СД | 378,99 | 0,1 | 0,1 | 6,9693 | -6,9377 | 0,584 | 0,579 | 1,233 | 1,222 | 0,253 | -0,252 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | ТК-3 | ЗУ12 | 3,79 | 0,02 | 0,02 | 0,1364 | -0,0454 | 0,014 | 0,001 | 2,853 | 0,128 | 0,124 | -0,041 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | уз.3 | ТК-3 | 104,65 | 0,08 | 0,08 | 0,9139 | -0,4294 | 0,01 | 0,002 | 0,076 | 0,018 | 0,052 | -0,024 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | ЗУ10 | Гимназия | 27,66 | 0,08 | 0,08 | 0,7749 | -0,3866 | 0,002 | 0,001 | 0,055 | 0,015 | 0,044 | -0,022 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | 11212 | уз.4 | 33,89 | 0,08 | 0,08 | 1,0843 | -0,4154 | 0,004 | 0,001 | 0,105 | 0,017 | 0,061 | -0,024 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | уз.4 | ЗУ14 | 4,01 | 0,08 | 0,08 | 1,0838 | -0,4158 | 0,001 | 0 | 0,105 | 0,017 | 0,061 | -0,024 |
| Котельная д. Маришкино |  | ТК-1 | ЗУ13 | 4,22 | 0,1 | 0,1 | 6,9693 | -6,9376 | 0,007 | 0,006 | 1,233 | 1,222 | 0,253 | -0,252 |
| Котельная д. Маришкино |  | Котельная д. Маришкино | ТК-1 | 29,55 | 0,1 | 0,1 | 6,9699 | -6,937 | 0,046 | 0,045 | 1,233 | 1,222 | 0,253 | -0,252 |
| Котельная д. Маришкино | ГВС | ЗУ12 | ЗД. | 10,68 | 0,02 | 0,02 | 0,1364 | -0,0454 | 0,038 | 0,002 | 2,853 | 0,128 | 0,124 | -0,041 |

Таблица П.6 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной №1 ул. Рабочая

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-109 | ЗУ-153 | 16,69 | 0,08 | 0,05 | 4,6542 | -1,5478 | 0,038 | 0,052 | 1,811 | 2,505 | 0,264 | -0,225 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-46 | ул.Рабочая д.134 | 72,35 | 0,08 | 0,05 | 3,2927 | -1,0951 | 0,083 | 0,115 | 0,915 | 1,267 | 0,187 | -0,159 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-46 | ул.Рабочая д.132 | 4,29 | 0,08 | 0,05 | 4,3991 | -1,4639 | 0,009 | 0,012 | 1,62 | 2,244 | 0,249 | -0,212 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-109 | Уз-44 | 125,86 | 0,1 | 0,1 | 26,4751 | -26,4193 | 2,751 | 2,739 | 17,486 | 17,413 | 0,96 | -0,958 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-47 | 3 | 77,13 | 0,08 | 0,05 | 0,1373 | -0,045 | 0 | 0 | 0,002 | 0,003 | 0,008 | -0,007 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-103 | ЗУ-162 | 3,49 | 0,15 | 0,15 | 75,4259 | -75,2567 | 0,071 | 0,071 | 16,346 | 16,273 | 1,216 | -1,213 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-152 | Уз-46 | 21,24 | 0,08 | 0,05 | 6,9057 | -2,5589 | 0,105 | 0,18 | 3,957 | 6,776 | 0,391 | -0,371 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ТК-111 | Уз-16 | 49,29 | 0,1 | 0,1 | 3,2357 | -1,0754 | 0,017 | 0,002 | 0,273 | 0,033 | 0,117 | -0,039 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-156 | ул.Рабочая д.126 | 27,03 | 0,1 | 0,1 | 23,8485 | -23,8028 | 0,48 | 0,478 | 14,199 | 14,145 | 0,865 | -0,863 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-157 | ТК-97 | 43,5 | 0,15 | 0,15 | 85,4439 | -84,0063 | 1,14 | 1,102 | 20,964 | 20,266 | 1,378 | -1,354 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-162 | ТК-104 | 70,91 | 0,2 | 0,2 | 75,4257 | -75,2569 | 0,316 | 0,314 | 3,563 | 3,547 | 0,684 | -0,682 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-97 | ЗУ-161 | 3,78 | 0,08 | 0,08 | 2,0002 | -1,9961 | 0,002 | 0,002 | 0,344 | 0,343 | 0,113 | -0,113 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-161 | Автосервис | 11,57 | 0,08 | 0,08 | 2,0001 | -1,9961 | 0,005 | 0,005 | 0,344 | 0,343 | 0,113 | -0,113 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-163 | тк-104 | 64,67 | 0,15 | 0,1 | 26,8008 | -10,764 | 0,168 | 0,236 | 2,083 | 2,917 | 0,432 | -0,39 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-109 | Уз-48 | 129,72 | 0,1 | 0,1 | 15,9607 | -5,7659 | 1,035 | 0,138 | 6,382 | 0,848 | 0,579 | -0,209 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-48 | ул.Рабочая д.130 | 49,04 | 0,08 | 0,05 | 8,6679 | -2,8841 | 0,381 | 0,527 | 6,215 | 8,592 | 0,491 | -0,418 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-154 | ул.Рабочая д.120 | 11,56 | 0,05 | 0,05 | 4,5437 | -1,512 | 0,306 | 0,035 | 21,211 | 2,392 | 0,659 | -0,219 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-103 | ЗУ-163 | 5,5 | 0,15 | 0,1 | 26,801 | -10,7639 | 0,014 | 0,02 | 2,083 | 2,917 | 0,432 | -0,39 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-150 | Уз-45 | 18,96 | 0,08 | 0,08 | 13,8773 | -13,8487 | 0,376 | 0,374 | 15,857 | 15,792 | 0,787 | -0,785 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-104 | ЗУ-151 | 4,11 | 0,08 | 0,05 | 2,6838 | -0,893 | 0,003 | 0,004 | 0,612 | 0,849 | 0,152 | -0,13 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-104 | ЗУ-152 | 5,78 | 0,08 | 0,05 | 6,9058 | -2,5589 | 0,029 | 0,049 | 3,958 | 6,776 | 0,391 | -0,371 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-166 | ЗУ-165 | 157,3 | 0,1 | 0,1 | 1,9878 | -0,1185 | 0,021 | 0 | 0,106 | 0,001 | 0,072 | -0,004 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-7в | ЗУ-154 | 4,14 | 0,05 | 0,05 | 4,5437 | -1,512 | 0,11 | 0,012 | 21,211 | 2,392 | 0,659 | -0,219 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-95 | ЗУ-157 | 4,66 | 0,15 | 0,15 | 85,4441 | -84,0061 | 0,122 | 0,118 | 20,964 | 20,266 | 1,378 | -1,354 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-49 | ЗУ-158 | 5,13 | 0,08 | 0,05 | 8,144 | -2,7099 | 0,035 | 0,049 | 5,491 | 7,592 | 0,462 | -0,393 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-158 | ул.Рабочая д.126 | 26,33 | 0,08 | 0,05 | 8,144 | -2,7099 | 0,181 | 0,25 | 5,491 | 7,592 | 0,462 | -0,393 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-49 | ЗУ-159 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | 9,4683 | -3,1447 | 0,009 | 0,001 | 2,262 | 0,258 | 0,343 | -0,114 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-151 | ул.Рабочая д.124 | 10,92 | 0,08 | 0,05 | 2,6838 | -0,893 | 0,008 | 0,012 | 0,612 | 0,849 | 0,152 | -0,13 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-6а | ЗУ-160 | 6,2 | 0,1 | 0,1 | 5,8073 | -2,9498 | 0,007 | 0,002 | 0,86 | 0,228 | 0,211 | -0,107 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-104 | ЗУ-149 | 3,74 | 0,1 | 0,1 | 9,5142 | -9,492 | 0,011 | 0,011 | 2,284 | 2,273 | 0,345 | -0,344 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-148 | ул.Рабочая д.124 | 11,5 | 0,1 | 0,1 | 12,0002 | -11,9773 | 0,052 | 0,052 | 3,62 | 3,606 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-104 | ЗУ-146 | 5,96 | 0,1 | 0,1 | 13,5524 | -13,5262 | 0,034 | 0,034 | 4,61 | 4,592 | 0,492 | -0,491 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-45 | ул.Рабочая д.128 | 7,99 | 0,08 | 0,08 | 13,8761 | -13,8499 | 0,158 | 0,158 | 15,854 | 15,794 | 0,786 | -0,785 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-44 | ул.Рабочая д.130 | 51,36 | 0,08 | 0,08 | 13,2846 | -13,2585 | 0,933 | 0,93 | 14,536 | 14,479 | 0,753 | -0,751 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-44 | ул.Рабочая д.130 | 4,36 | 0,08 | 0,08 | 13,1881 | -13,1632 | 0,078 | 0,078 | 14,327 | 14,273 | 0,747 | -0,746 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-147 | ТК-109 | 14,87 | 0,15 | 0,15 | 40,3532 | -40,2672 | 0,087 | 0,087 | 4,699 | 4,679 | 0,651 | -0,649 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-141 | ул.Рабочая д.125 | 14 | 0,08 | 0,08 | 2,2038 | -0,7332 | 0,007 | 0,001 | 0,416 | 0,05 | 0,125 | -0,042 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-58 | ЗУ-141 | 2,27 | 0,08 | 0,08 | 2,2038 | -0,7331 | 0,001 | 0 | 0,416 | 0,05 | 0,125 | -0,042 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-140 | ул.Рабочая д.123 | 19,55 | 0,08 | 0,08 | 2,8966 | -0,9636 | 0,017 | 0,002 | 0,711 | 0,084 | 0,164 | -0,055 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-58 | ЗУ-140 | 2,5 | 0,08 | 0,08 | 2,8966 | -0,9636 | 0,002 | 0 | 0,711 | 0,084 | 0,164 | -0,055 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-126 | ТК-70 | 210,26 | 0,2 | 0,2 | 124,5747 | -119,1297 | 2,545 | 2,328 | 9,684 | 8,858 | 1,13 | -1,08 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-108 | ЗУ-129 | 7,49 | 0,032 | 0,025 | 0,3309 | -0,11 | 0,012 | 0,005 | 1,305 | 0,573 | 0,117 | -0,064 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-69 | ЗУ-58 | 3,23 | 0,3 | 0,3 | 217,3832 | -205,6049 | 0,014 | 0,012 | 3,452 | 3,09 | 0,876 | -0,829 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-130 | ТК-69 | 3,65 | 0,3 | 0,3 | 287,6893 | -277,6472 | 0,028 | 0,026 | 6,036 | 5,623 | 1,16 | -1,119 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-108 | ТК-107 | 38,41 | 0,3 | 0,3 | 159,9751 | -158,3195 | 0,09 | 0,088 | 1,874 | 1,836 | 0,645 | -0,638 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-127 | Пятерочка | 26,94 | 0,04 | 0,04 | 5,0281 | -5,0185 | 2,902 | 2,891 | 86,164 | 85,836 | 1,14 | -1,138 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-108 | ЗУ-127 | 5,66 | 0,04 | 0,04 | 5,0281 | -5,0185 | 0,61 | 0,607 | 86,164 | 85,836 | 1,14 | -1,138 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-94 | ЗУ-128 | 5,35 | 0,15 | 0,15 | 25,0254 | -10,3124 | 0,012 | 0,002 | 1,818 | 0,315 | 0,403 | -0,166 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-98 | ЗУ-113 | 4,37 | 0,1 | 0,1 | 24,5253 | -24,4768 | 0,082 | 0,082 | 15,013 | 14,954 | 0,89 | -0,888 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-99 | ТК-100 | 72,23 | 0,15 | 0,15 | 30,2309 | -28,9309 | 0,239 | 0,219 | 2,646 | 2,424 | 0,487 | -0,466 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-91 | ЗУ-108 | 15,47 | 0,1 | 0,1 | 6,7685 | -6,7548 | 0,023 | 0,022 | 1,164 | 1,159 | 0,246 | -0,245 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-42 | ЗУ-106 | 72,57 | 0,1 | 0,1 | 25,7393 | -25,6645 | 1,5 | 1,491 | 16,531 | 16,435 | 0,934 | -0,931 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-111 | Уз-42 | 34,64 | 0,15 | 0,15 | 34,7488 | -34,654 | 0,151 | 0,15 | 3,49 | 3,471 | 0,56 | -0,559 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-2 | ТК-102 | 225,59 | 0,4 | 0,4 | 393,0832 | -385,5285 | 0,697 | 0,671 | 2,472 | 2,378 | 0,891 | -0,874 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-58 | ЗУ-138 | 4,52 | 0,1 | 0,1 | 13,0405 | -13,0151 | 0,024 | 0,024 | 4,27 | 4,254 | 0,473 | -0,472 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-103 | ЗУ-137 | 3,25 | 0,15 | 0,15 | 56,9454 | -28,2533 | 0,038 | 0,009 | 9,333 | 2,313 | 0,918 | -0,456 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-103 | ЗУ-136 | 5,12 | 0,3 | 0,3 | 289,5896 | -282,4559 | 0,039 | 0,037 | 6,116 | 5,819 | 1,167 | -1,138 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-134 | тк-69 | 4,51 | 0,15 | 0,15 | 22,1302 | -13,5662 | 0,008 | 0,003 | 1,424 | 0,541 | 0,357 | -0,219 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-133 | тк-69 | 11,3 | 0,15 | 0,1 | 7,1631 | 2,5097 | 0,002 | 0,002 | 0,154 | 0,166 | 0,115 | 0,091 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-94 | ЗУ-132 | 4,18 | 0,15 | 0,15 | 123,7221 | -122,2004 | 0,229 | 0,224 | 43,893 | 42,822 | 1,995 | -1,97 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-95 | ЗУ-156 | 4,38 | 0,1 | 0,1 | 23,8486 | -23,8027 | 0,078 | 0,077 | 14,199 | 14,145 | 0,865 | -0,863 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-155 | ул.Рабочая д.120 | 14,37 | 0,1 | 0,1 | 14,4243 | -14,3967 | 0,094 | 0,093 | 5,218 | 5,198 | 0,523 | -0,522 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-96 | ЗУ-155 | 2,66 | 0,1 | 0,1 | 14,4243 | -14,3966 | 0,017 | 0,017 | 5,218 | 5,198 | 0,523 | -0,522 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-96 | ТК-95 | 16,96 | 0,15 | 0,15 | 109,2935 | -107,8081 | 0,726 | 0,707 | 34,267 | 33,343 | 1,762 | -1,738 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-47 | ул.Рабочая д.128 | 6,35 | 0,08 | 0,05 | 4,5164 | -1,5029 | 0,014 | 0,019 | 1,706 | 2,364 | 0,256 | -0,218 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-153 | Уз-47 | 21,18 | 0,08 | 0,05 | 4,654 | -1,5478 | 0,048 | 0,066 | 1,811 | 2,505 | 0,264 | -0,225 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-104 | ЗУ-148 | 6,05 | 0,1 | 0,1 | 12,0003 | -11,9772 | 0,027 | 0,027 | 3,62 | 3,606 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-149 | ул.Рабочая д.134 | 92,16 | 0,11 | 0,11 | 9,5141 | -9,492 | 0,159 | 0,158 | 1,378 | 1,372 | 0,285 | -0,285 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-104 | ЗУ-147 | 4,45 | 0,15 | 0,15 | 40,3534 | -40,267 | 0,026 | 0,026 | 4,699 | 4,679 | 0,651 | -0,649 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-164 | тк-109 | 12,88 | 0,1 | 0,1 | 19,4821 | -7,3134 | 0,153 | 0,022 | 9,491 | 1,356 | 0,707 | -0,265 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-104 | ЗУ-164 | 6,47 | 0,15 | 0,1 | 19,4823 | -7,3133 | 0,009 | 0,011 | 1,106 | 1,356 | 0,314 | -0,265 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-146 | ул.Рабочая д.132 | 13,02 | 0,1 | 0,1 | 13,5522 | -13,5263 | 0,075 | 0,075 | 4,61 | 4,592 | 0,492 | -0,491 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-109 | ЗУ-150 | 14,8 | 0,08 | 0,08 | 13,8774 | -13,8485 | 0,293 | 0,292 | 15,857 | 15,791 | 0,787 | -0,785 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-48 | ул.Рабочая д.130 | 6,33 | 0,05 | 0,05 | 8,6673 | -2,8843 | 0,608 | 0,068 | 76,837 | 8,593 | 1,258 | -0,419 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-145 | ул.Рабочая д.127 | 21,98 | 0,1 | 0,1 | 24,7684 | -24,7211 | 0,421 | 0,419 | 15,311 | 15,253 | 0,898 | -0,897 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-102 | Мойка | 120,91 | 0,05 | 0,05 | 3,2006 | -3,1934 | 1,597 | 1,59 | 10,565 | 10,519 | 0,464 | -0,463 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-4 | тк-102 | 223,59 | 0,3 | 0,2 | 88,0737 | -41,6832 | 0,16 | 0,306 | 0,572 | 1,096 | 0,355 | -0,378 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-144 | ЗУ-142 | 121,78 | 0,08 | 0,05 | 8,1099 | -2,6976 | 0,829 | 1,145 | 5,446 | 7,524 | 0,46 | -0,391 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-120 | тк-92 | 66,54 | 0,15 | 0,15 | 30,0611 | -12,6829 | 0,218 | 0,039 | 2,616 | 0,473 | 0,485 | -0,204 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-92 | тк-94 | 55,56 | 0,15 | 0,15 | 27,3964 | -11,4362 | 0,151 | 0,027 | 2,176 | 0,386 | 0,442 | -0,184 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-135 | ул.Рабочая д.118 | 20,01 | 0,05 | 0,05 | 3,3846 | -1,1262 | 0,295 | 0,033 | 11,807 | 1,339 | 0,491 | -0,163 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-107 | ТК-92 | 70,82 | 0,3 | 0,3 | 142,1561 | -140,5478 | 0,131 | 0,128 | 1,482 | 1,449 | 0,573 | -0,566 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-136 | ТК-108 | 61,01 | 0,3 | 0,3 | 289,5887 | -282,4568 | 0,466 | 0,444 | 6,116 | 5,819 | 1,167 | -1,138 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-92 | ТК-94 | 55,69 | 0,3 | 0,3 | 132,6979 | -131,1358 | 0,09 | 0,088 | 1,292 | 1,262 | 0,535 | -0,529 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-108 | тк-107 | 34,62 | 0,15 | 0,15 | 34,4725 | -14,5888 | 0,149 | 0,027 | 3,435 | 0,624 | 0,556 | -0,235 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-124 | ТК-93 | 50 | 0,1 | 0,1 | 9,4459 | -9,4244 | 0,141 | 0,14 | 2,251 | 2,241 | 0,343 | -0,342 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-122 | ул.Рабочая д.118 а | 14,73 | 0,032 | 0,032 | 0,92 | -0,9182 | 0,18 | 0,179 | 9,776 | 9,739 | 0,326 | -0,325 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-93 | ЗУ-122 | 4,29 | 0,032 | 0,032 | 0,92 | -0,9182 | 0,052 | 0,052 | 9,776 | 9,739 | 0,326 | -0,325 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-107 | ЗУ-120 | 4,57 | 0,15 | 0,15 | 30,0613 | -12,6827 | 0,015 | 0,003 | 2,616 | 0,473 | 0,485 | -0,204 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-119 | ул.Рабочая д.114 | 14,06 | 0,1 | 0,1 | 17,8123 | -17,7783 | 0,14 | 0,139 | 7,94 | 7,91 | 0,646 | -0,645 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-102 | ЗУ-143 | 5,48 | 0,1 | 0,1 | 24,7709 | -24,7186 | 0,105 | 0,104 | 15,314 | 15,25 | 0,899 | -0,897 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-142 | ул.Рабочая д.127 | 21,7 | 0,08 | 0,05 | 8,1084 | -2,6982 | 0,148 | 0,204 | 5,444 | 7,527 | 0,46 | -0,391 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-102 | Сужение | 91,11 | 0,3 | 0,3 | 365,0426 | -357,6855 | 1,106 | 1,062 | 9,708 | 9,321 | 1,471 | -1,442 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-143 | ЗУ-145 | 125,87 | 0,1 | 0,1 | 24,7708 | -24,7187 | 2,41 | 2,399 | 15,314 | 15,25 | 0,899 | -0,897 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-139 | ул.Рабочая д.125 | 14,66 | 0,1 | 0,1 | 13,0403 | -13,0153 | 0,078 | 0,078 | 4,27 | 4,254 | 0,473 | -0,472 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-58 | ЗУ-139 | 4,35 | 0,1 | 0,1 | 13,0404 | -13,0152 | 0,023 | 0,023 | 4,27 | 4,254 | 0,473 | -0,472 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-131 | ул.Рабочая д.118 | 20,68 | 0,08 | 0,08 | 8,9643 | -8,9469 | 0,172 | 0,171 | 6,645 | 6,619 | 0,508 | -0,507 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-94 | ЗУ-131 | 4,69 | 0,08 | 0,08 | 8,9643 | -8,9469 | 0,039 | 0,039 | 6,645 | 6,619 | 0,508 | -0,507 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-69 | ТК-70 | 5,49 | 0,3 | 0,3 | 70,3055 | -72,0429 | 0,003 | 0,003 | 0,366 | 0,384 | 0,283 | -0,29 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-128 | тк-6а | 25,69 | 0,15 | 0,15 | 25,0252 | -10,3126 | 0,058 | 0,01 | 1,818 | 0,315 | 0,403 | -0,166 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-132 | ТК-96 | 96,11 | 0,15 | 0,15 | 123,7219 | -122,2006 | 5,273 | 5,145 | 43,893 | 42,822 | 1,995 | -1,97 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-115 | ПТУ-44 | 33,42 | 0,15 | 0,15 | 10,4014 | -10,3791 | 0,013 | 0,013 | 0,32 | 0,319 | 0,168 | -0,167 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-40 | ТК-88 | 72,96 | 0,15 | 0,15 | 12,0188 | -11,9827 | 0,039 | 0,039 | 0,426 | 0,423 | 0,194 | -0,193 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-94 | ЗУ-135 | 5,84 | 0,05 | 0,05 | 3,3847 | -1,1262 | 0,086 | 0,01 | 11,807 | 1,339 | 0,491 | -0,163 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-33 | ул.Ломоносова д.92 | 5 | 0,1 | 0,1 | 9,5681 | -9,55 | 0,014 | 0,014 | 2,31 | 2,301 | 0,347 | -0,346 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-93 | ЗУ-123 | 6,24 | 0,025 | 0,02 | 0,0273 | -0,0091 | 0 | 0 | 0,032 | 0,026 | 0,016 | -0,008 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-92 | ЗУ-125 | 6,6 | 0,1 | 0,1 | 3,763 | -1,2495 | 0,003 | 0 | 0,366 | 0,043 | 0,137 | -0,045 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-92 | ЗУ-124 | 4,92 | 0,1 | 0,1 | 9,446 | -9,4243 | 0,014 | 0,014 | 2,252 | 2,241 | 0,343 | -0,342 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-99 | ЗУ-115 | 4,44 | 0,15 | 0,15 | 10,4016 | -10,3789 | 0,002 | 0,002 | 0,32 | 0,319 | 0,168 | -0,167 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-114 | Рабочая 121 | 59,13 | 0,1 | 0,1 | 7,7739 | -2,5855 | 0,113 | 0,013 | 1,531 | 0,176 | 0,282 | -0,094 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-43 | ЗУ-114 | 6,36 | 0,1 | 0,1 | 7,774 | -2,5854 | 0,012 | 0,001 | 1,531 | 0,176 | 0,282 | -0,094 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-113 | ФОК | 61,03 | 0,1 | 0,1 | 24,5252 | -24,4768 | 1,145 | 1,141 | 15,013 | 14,954 | 0,89 | -0,888 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-101 | ЗУ-111 | 7,25 | 0,15 | 0,15 | 34,7491 | -34,6537 | 0,032 | 0,031 | 3,49 | 3,471 | 0,56 | -0,559 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Сужение | ТК-103 | 95,68 | 0,25 | 0,25 | 365,0269 | -357,7012 | 3,041 | 2,92 | 25,428 | 24,419 | 2,119 | -2,076 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-102 | тк-103 | 187,23 | 0,3 | 0,2 | 81,6417 | -39,0028 | 0,115 | 0,225 | 0,493 | 0,96 | 0,329 | -0,354 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-129 | Пятерочка | 26,84 | 0,032 | 0,025 | 0,3309 | -0,1101 | 0,044 | 0,019 | 1,305 | 0,573 | 0,117 | -0,064 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-108 | ЗУ-126 | 4,16 | 0,2 | 0,2 | 124,575 | -119,1293 | 0,05 | 0,046 | 9,684 | 8,858 | 1,13 | -1,08 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-137 | тк-108 | 59,07 | 0,15 | 0,15 | 56,9453 | -28,2534 | 0,689 | 0,171 | 9,333 | 2,313 | 0,918 | -0,456 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-93 | ул.Рабочая д.116 | 48,7 | 0,1 | 0,1 | 8,5249 | -8,5071 | 0,112 | 0,111 | 1,837 | 1,83 | 0,309 | -0,309 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-91 | ЗУ-110 | 44,57 | 0,15 | 0,15 | 4,5265 | -5,7146 | 0,004 | 0,006 | 0,063 | 0,099 | 0,073 | -0,092 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-108 | МОУ СОШ №24 | 10,65 | 0,1 | 0,1 | 6,7682 | -6,7551 | 0,015 | 0,015 | 1,164 | 1,159 | 0,246 | -0,245 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-100 | Уз-38 | 24,45 | 0,1 | 0,1 | 9,8098 | -9,7878 | 0,074 | 0,074 | 2,427 | 2,416 | 0,356 | -0,355 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-98 | ТК-90 | 60,66 | 0,15 | 0,15 | 30,2786 | -31,4023 | 0,201 | 0,216 | 2,654 | 2,853 | 0,488 | -0,506 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-103 | Уз-39 | 5,22 | 0,15 | 0,15 | 9,4924 | -9,4738 | 0,002 | 0,002 | 0,268 | 0,267 | 0,153 | -0,153 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-39 | ул.Калинина д.54 | 7,34 | 0,1 | 0,1 | 9,4921 | -9,4741 | 0,021 | 0,021 | 2,273 | 2,265 | 0,344 | -0,344 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-89 | ЗУ-98 | 2,87 | 0,15 | 0,15 | 30,2787 | -31,4022 | 0,01 | 0,01 | 2,654 | 2,853 | 0,488 | -0,506 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-7в | Уз-49 | 47,6 | 0,1 | 0,1 | 16,9722 | -5,8537 | 0,429 | 0,052 | 7,212 | 0,874 | 0,616 | -0,212 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-6а | тк-7в | 40,7 | 0,15 | 0,15 | 20,4539 | -7,3639 | 0,062 | 0,008 | 1,218 | 0,163 | 0,33 | -0,119 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-108 | ЗУ-134 | 212,23 | 0,15 | 0,15 | 22,1394 | -13,557 | 0,378 | 0,143 | 1,425 | 0,54 | 0,357 | -0,219 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-118 | ул.Ломоносова д.115 | 24,91 | 0,1 | 0,1 | 1,6914 | -0,5622 | 0,002 | 0 | 0,077 | 0,01 | 0,061 | -0,02 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-99 | ЗУ-117 | 6,4 | 0,05 | 0,05 | 5,7069 | -5,6824 | 0,267 | 0,265 | 33,398 | 33,112 | 0,828 | -0,825 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-99 | ЗУ-116 | 3,16 | 0,1 | 0,1 | 10,5726 | -10,5516 | 0,011 | 0,011 | 2,815 | 2,804 | 0,384 | -0,383 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-112 | Гараж | 8,22 | 0,1 | 0,1 | 2,0002 | -1,9961 | 0,001 | 0,001 | 0,107 | 0,107 | 0,073 | -0,072 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-98 | ЗУ-112 | 4,29 | 0,1 | 0,1 | 2,0002 | -1,996 | 0,001 | 0,001 | 0,107 | 0,107 | 0,073 | -0,072 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-117 | Пятерочка (ТЦ) | 203,36 | 0,133 | 0,133 | 5,7069 | -5,6824 | 0,047 | 0,047 | 0,185 | 0,184 | 0,117 | -0,117 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-101 | Уз-37 | 5,39 | 0,15 | 0,15 | 20,4659 | -21,6173 | 0,008 | 0,009 | 1,22 | 1,36 | 0,33 | -0,349 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-90 | ЗУ-101 | 4,26 | 0,15 | 0,15 | 20,4661 | -21,6171 | 0,006 | 0,007 | 1,22 | 1,359 | 0,33 | -0,349 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-90 | ЗУ-100 | 2,69 | 0,1 | 0,1 | 9,8098 | -9,7878 | 0,008 | 0,008 | 2,427 | 2,416 | 0,356 | -0,355 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-36 | ул.Ломоносова д.109 | 16,72 | 0,08 | 0,05 | 3,0411 | -1,0119 | 0,016 | 0,023 | 0,782 | 1,085 | 0,172 | -0,147 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-160 | Уз-34 | 315,38 | 0,1 | 0,1 | 5,8072 | -2,9499 | 0,339 | 0,09 | 0,86 | 0,228 | 0,211 | -0,107 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-37 | ЗУ-96 | 59,25 | 0,1 | 0,1 | 11,2976 | -12,4669 | 0,238 | 0,289 | 3,211 | 3,905 | 0,41 | -0,452 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-56 | ЗУ-91 | 5,8 | 0,1 | 0,1 | 8,7964 | -2,9263 | 0,014 | 0,002 | 1,955 | 0,224 | 0,319 | -0,106 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-96 | ТК-91 | 74,24 | 0,1 | 0,1 | 11,2965 | -12,468 | 0,298 | 0,362 | 3,211 | 3,906 | 0,41 | -0,452 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-93 | ул.Рабочая д.116 | 51,3 | 0,1 | 0,1 | 3,7346 | -1,2415 | 0,023 | 0,003 | 0,361 | 0,043 | 0,135 | -0,045 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-109 | ТК-101 | 62,55 | 0,15 | 0,15 | 30,2273 | -28,9344 | 0,207 | 0,19 | 2,645 | 2,425 | 0,487 | -0,466 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-100 | ЗУ-109 | 3,42 | 0,15 | 0,15 | 30,2275 | -28,9343 | 0,011 | 0,01 | 2,645 | 2,425 | 0,487 | -0,466 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-34 | ул.Ломоносова д.111 | 13,65 | 0,08 | 0,05 | 2,9838 | -0,9928 | 0,013 | 0,018 | 0,753 | 1,045 | 0,169 | -0,144 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-34 | Уз-36 | 84,11 | 0,1 | 0,1 | 3,5907 | -1,9631 | 0,035 | 0,011 | 0,334 | 0,103 | 0,13 | -0,071 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-33 | ТК-89 | 77,66 | 0,15 | 0,15 | 37,4545 | -38,5569 | 0,393 | 0,417 | 4,051 | 4,292 | 0,604 | -0,622 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-97 | ул.Ломоносова д.111 | 10,88 | 0,1 | 0,1 | 8,7002 | -8,6835 | 0,026 | 0,026 | 1,913 | 1,906 | 0,316 | -0,315 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-159 | Уз-43 | 69,9 | 0,1 | 0,1 | 9,4682 | -3,1448 | 0,198 | 0,023 | 2,262 | 0,258 | 0,343 | -0,114 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-98 | ТК-99 | 72,8 | 0,15 | 0,15 | 56,9151 | -55,5406 | 0,848 | 0,808 | 9,323 | 8,879 | 0,918 | -0,895 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-116 | ул.Ломоносова д.115 | 26,32 | 0,1 | 0,1 | 10,5725 | -10,5517 | 0,093 | 0,092 | 2,815 | 2,804 | 0,384 | -0,383 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-42 | ул.Ломоносова д.102 | 4,17 | 0,1 | 0,1 | 9,0081 | -8,991 | 0,011 | 0,011 | 2,049 | 2,042 | 0,327 | -0,326 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-97 | ТК-98 | 28,87 | 0,15 | 0,15 | 83,4419 | -82,0121 | 0,722 | 0,697 | 19,995 | 19,318 | 1,345 | -1,322 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-110 | ТК-101 | 4,48 | 0,1 | 0,1 | 4,5246 | -5,7165 | 0,003 | 0,005 | 0,526 | 0,834 | 0,164 | -0,207 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-104 | Уз-40 | 40,21 | 0,15 | 0,15 | 16,5586 | -16,5104 | 0,04 | 0,04 | 0,802 | 0,797 | 0,267 | -0,266 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-40 | ул.Калинина д.56 | 5,26 | 0,1 | 0,1 | 4,5381 | -4,5294 | 0,003 | 0,003 | 0,529 | 0,527 | 0,165 | -0,164 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-35 | ЗУ-97 | 78,53 | 0,08 | 0,08 | 8,7012 | -8,6825 | 0,615 | 0,612 | 6,263 | 6,236 | 0,493 | -0,492 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-35 | ЗУ-95 | 1,98 | 0,1 | 0,1 | 8,5563 | -8,5397 | 0,005 | 0,005 | 1,851 | 1,844 | 0,31 | -0,31 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-41 | ЗУ-104 | 69,02 | 0,15 | 0,15 | 16,5616 | -16,5074 | 0,069 | 0,069 | 0,802 | 0,797 | 0,267 | -0,266 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-102 | МДОУ д/с №32 | 53,72 | 0,05 | 0,05 | 2,6523 | -2,6468 | 0,489 | 0,487 | 7,275 | 7,245 | 0,385 | -0,384 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-31 | ЗУ-93 | 3,47 | 0,15 | 0,15 | 9,269 | -9,2417 | 0,001 | 0,001 | 0,255 | 0,254 | 0,149 | -0,149 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-29 | Уз-27 | 10,37 | 0,3 | 0,3 | 313,7907 | -303,657 | 0,093 | 0,087 | 7,178 | 6,723 | 1,265 | -1,224 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-92 | тк-58 | 30,2 | 0,08 | 0,08 | 4,5727 | -1,6964 | 0,066 | 0,009 | 1,749 | 0,25 | 0,259 | -0,096 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-28 | ЗУ-92 | 2,43 | 0,08 | 0,08 | 4,5727 | -1,6963 | 0,005 | 0,001 | 1,749 | 0,249 | 0,259 | -0,096 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-123 | ул.Рабочая д.118 а | 15,56 | 0,025 | 0,02 | 0,0273 | -0,0091 | 0,001 | 0 | 0,032 | 0,026 | 0,016 | -0,008 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-125 | тк-93 | 48,18 | 0,1 | 0,1 | 3,7628 | -1,2496 | 0,022 | 0,003 | 0,366 | 0,043 | 0,136 | -0,045 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-107 | ЗУ-119 | 3,49 | 0,1 | 0,1 | 17,8123 | -17,7783 | 0,035 | 0,035 | 7,94 | 7,91 | 0,646 | -0,645 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-121 | ул.Рабочая д.114 | 13,34 | 0,08 | 0,05 | 5,7329 | -1,9077 | 0,046 | 0,063 | 2,736 | 3,787 | 0,325 | -0,277 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-107 | ЗУ-121 | 5,34 | 0,08 | 0,05 | 5,733 | -1,9077 | 0,018 | 0,025 | 2,736 | 3,786 | 0,325 | -0,277 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-43 | ЗУ-118 | 78,03 | 0,1 | 0,1 | 1,6929 | -0,5607 | 0,008 | 0,001 | 0,078 | 0,01 | 0,061 | -0,02 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-105 | ул.Калинина д.55 | 9,6 | 0,05 | 0,05 | 2,52 | -2,5152 | 0,079 | 0,079 | 6,573 | 6,548 | 0,366 | -0,365 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-88 | ЗУ-105 | 8,31 | 0,05 | 0,05 | 2,5201 | -2,5152 | 0,068 | 0,068 | 6,573 | 6,548 | 0,366 | -0,365 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-32 | ул.Калинина д.51 | 9,65 | 0,1 | 0,1 | 9,1602 | -9,1426 | 0,026 | 0,025 | 2,118 | 2,11 | 0,332 | -0,332 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-31 | ул.Калинина д.52 | 6,13 | 0,1 | 0,1 | 9,4001 | -9,3823 | 0,017 | 0,017 | 2,23 | 2,221 | 0,341 | -0,34 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-30 | ул.Калинина д.53 | 6,45 | 0,1 | 0,1 | 9,2641 | -9,2465 | 0,017 | 0,017 | 2,166 | 2,158 | 0,336 | -0,335 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-32 | Уз-31 | 100,99 | 0,15 | 0,15 | 18,6734 | -18,6196 | 0,128 | 0,128 | 1,017 | 1,011 | 0,301 | -0,3 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-88 | ЗУ-103 | 73,38 | 0,15 | 0,15 | 9,4955 | -9,4707 | 0,025 | 0,024 | 0,268 | 0,266 | 0,153 | -0,153 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-38 | ул.Ломоносова д.96 | 9,16 | 0,1 | 0,1 | 7,1562 | -7,1424 | 0,015 | 0,015 | 1,299 | 1,294 | 0,26 | -0,259 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-99 | ул.Ломоносова д.94 | 34,22 | 0,08 | 0,08 | 7,1724 | -7,1581 | 0,183 | 0,182 | 4,267 | 4,25 | 0,407 | -0,406 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-95 | ул.Ломоносова д.109 | 12,54 | 0,1 | 0,1 | 8,5562 | -8,5397 | 0,029 | 0,029 | 1,851 | 1,844 | 0,31 | -0,31 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-93 | Уз-30 | 97,46 | 0,15 | 0,15 | 9,2688 | -9,2418 | 0,031 | 0,031 | 0,255 | 0,254 | 0,149 | -0,149 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-56 | тк-57 | 111,93 | 0,1 | 0,1 | 6,4165 | -2,1413 | 0,147 | 0,017 | 1,047 | 0,122 | 0,233 | -0,078 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-56 | ТК-57 | 111,95 | 0,1 | 0,1 | 18,5306 | -18,4906 | 1,202 | 1,197 | 8,59 | 8,553 | 0,672 | -0,671 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-3 | Уз-23 | 99,09 | 0,15 | 0,15 | 35,7586 | -35,6784 | 0,458 | 0,456 | 3,695 | 3,678 | 0,577 | -0,575 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-84 | Уз-22 | 101,04 | 0,133 | 0,1 | 4,8759 | -1,6184 | 0,017 | 0,009 | 0,136 | 0,071 | 0,1 | -0,059 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-50 | ЗУ-84 | 6,4 | 0,133 | 0,133 | 4,8761 | -1,6182 | 0,001 | 0 | 0,136 | 0,016 | 0,1 | -0,033 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-81 | Уз-24 | 2,13 | 0,3 | 0,3 | 474,4752 | -461,8449 | 0,044 | 0,041 | 16,385 | 15,525 | 1,912 | -1,861 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-80 | ул.Рабочая д.119 | 10,04 | 0,08 | 0,08 | 13,4641 | -13,4386 | 0,187 | 0,187 | 14,93 | 14,874 | 0,763 | -0,762 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-24 | ЗУ-80 | 3,86 | 0,1 | 0,1 | 13,4642 | -13,4386 | 0,022 | 0,022 | 4,551 | 4,533 | 0,488 | -0,487 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-79 | ул.Рабочая д.121а | 25,3 | 0,133 | 0,133 | 40,2479 | -38,0822 | 0,28 | 0,251 | 8,847 | 7,924 | 0,825 | -0,781 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-138 | ул.Рабочая д.123 | 20,33 | 0,1 | 0,1 | 13,0404 | -13,0152 | 0,109 | 0,108 | 4,27 | 4,254 | 0,473 | -0,472 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-105 | ЗУ-65 | 6,33 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | -0,1996 | 0,014 | 0,014 | 1,823 | 1,816 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-85 | ТК-110 | 31,02 | 0,15 | 0,15 | 106,9327 | -106,7069 | 1,272 | 1,267 | 32,805 | 32,667 | 1,724 | -1,72 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-110 | тк-56 | 77,31 | 0,1 | 0,1 | 24,539 | -9,3967 | 1,452 | 0,215 | 15,03 | 2,228 | 0,89 | -0,341 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-25 | тк-106 | 175,25 | 0,15 | 0,1 | 39,5675 | -11,1625 | 0,99 | 0,687 | 4,519 | 3,136 | 0,638 | -0,405 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-106 | Уз-28 | 55,79 | 0,15 | 0,1 | 10,6934 | 0,8165 | 0,024 | 0,001 | 0,338 | 0,019 | 0,172 | 0,03 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-106 | Уз-29 | 49,26 | 0,3 | 0,3 | 354,0476 | -341,7301 | 0,562 | 0,524 | 9,133 | 8,51 | 1,427 | -1,377 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-26 | ЗУ-3 | 4,76 | 0,15 | 0,15 | 35,7588 | -35,6782 | 0,022 | 0,022 | 3,695 | 3,678 | 0,577 | -0,575 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-105 | ЗУ-68 | 6,74 | 0,08 | 0,05 | 8,5585 | -2,8479 | 0,051 | 0,071 | 6,06 | 8,379 | 0,485 | -0,413 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-57 | ЗУ-76 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 0,6961 | -0,6946 | 0,002 | 0,002 | 0,522 | 0,52 | 0,101 | -0,101 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-37 | ул.Ломоносова д.98 | 5,4 | 0,1 | 0,1 | 9,1681 | -9,1507 | 0,014 | 0,014 | 2,122 | 2,114 | 0,333 | -0,332 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-38 | ЗУ-102 | 46,18 | 0,1 | 0,1 | 2,6531 | -2,6459 | 0,011 | 0,011 | 0,185 | 0,184 | 0,096 | -0,096 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-89 | ЗУ-99 | 3,02 | 0,1 | 0,1 | 7,1725 | -7,1581 | 0,005 | 0,005 | 1,305 | 1,3 | 0,26 | -0,26 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-106 | Уз-41 | 4,55 | 0,15 | 0,15 | 25,7379 | -25,6659 | 0,011 | 0,011 | 1,922 | 1,911 | 0,415 | -0,414 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-41 | ул.Калинина д.57 | 5,69 | 0,1 | 0,1 | 9,1761 | -9,1587 | 0,015 | 0,015 | 2,126 | 2,118 | 0,333 | -0,332 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-75 | ул.Рабочая д.101 | 16,06 | 0,1 | 0,1 | 17,8323 | -17,7983 | 0,16 | 0,159 | 7,958 | 7,928 | 0,647 | -0,646 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-105 | ЗУ-67 | 4,69 | 0,1 | 0,1 | 25,0604 | -25,0126 | 0,092 | 0,092 | 15,673 | 15,614 | 0,909 | -0,907 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-68 | ул.Рабочая д.105 | 21,46 | 0,08 | 0,05 | 8,5584 | -2,8479 | 0,163 | 0,225 | 6,06 | 8,379 | 0,485 | -0,413 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-105 | ЗУ-66 | 5,63 | 0,1 | 0,1 | 1,1564 | -1,1534 | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 | 0,042 | -0,042 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-59 | ТК-61 | 33,92 | 0,2 | 0,2 | 151,9548 | -148,3784 | 0,61 | 0,582 | 14,394 | 13,726 | 1,378 | -1,346 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-86 | ТК-58 | 28,14 | 0,1 | 0,1 | 26,0814 | -26,0297 | 0,597 | 0,595 | 16,972 | 16,905 | 0,946 | -0,944 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-27 | ЗУ-86 | 4,48 | 0,1 | 0,1 | 26,0815 | -26,0296 | 0,095 | 0,095 | 16,972 | 16,905 | 0,946 | -0,944 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-106 | ЗУ-85 | 2,42 | 0,15 | 0,15 | 106,9328 | -106,7068 | 0,099 | 0,099 | 32,805 | 32,667 | 1,724 | -1,72 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-26 | ЗУ-81 | 24,63 | 0,3 | 0,3 | 474,4794 | -461,8407 | 0,504 | 0,478 | 16,385 | 15,525 | 1,912 | -1,861 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-1 | Уз-26 | 104,64 | 0,3 | 0,3 | 510,2562 | -497,5008 | 2,478 | 2,356 | 18,945 | 18,011 | 2,057 | -2,005 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-74 | ЗУ-72 | 12,08 | 0,1 | 0,1 | 24,5247 | -24,4773 | 0,227 | 0,226 | 15,013 | 14,955 | 0,89 | -0,888 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-23 | ЗУ-71 | 4,58 | 0,08 | 0,08 | 1,7565 | -1,7523 | 0,002 | 0,002 | 0,267 | 0,266 | 0,1 | -0,099 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-22 | ЗУ-70 | 2,6 | 0,08 | 0,05 | 1,7322 | -0,5762 | 0,001 | 0,001 | 0,26 | 0,362 | 0,098 | -0,084 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-23 | ул.Рабочая д.117 | 97,11 | 0,1 | 0,1 | 33,9979 | -33,9304 | 3,495 | 3,481 | 28,794 | 28,68 | 1,233 | -1,231 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-64 | Магазин | 25,44 | 0,032 | 0,032 | 0,4 | -0,3992 | 0,06 | 0,06 | 1,892 | 1,884 | 0,142 | -0,141 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-57 | Пятерочка | 197,77 | 0,05 | 0,05 | 3,9209 | -3,9117 | 3,911 | 3,892 | 15,819 | 15,744 | 0,569 | -0,568 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-73 | ул.Рабочая д.121 | 26,08 | 0,08 | 0,05 | 7,773 | -2,5865 | 0,163 | 0,226 | 5,005 | 6,922 | 0,441 | -0,375 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-69 | ул.Рабочая д.105а | 26,53 | 0,05 | 0,032 | 0,2374 | -0,0789 | 0,002 | 0,001 | 0,066 | 0,034 | 0,034 | -0,028 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-62 | тк-63 | 33,38 | 0,1 | 0,1 | 4,4734 | -1,6858 | 0,021 | 0,003 | 0,514 | 0,077 | 0,162 | -0,061 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-59 | тк-61 | 34,92 | 0,15 | 0,15 | 18,4651 | -6,3748 | 0,043 | 0,005 | 0,995 | 0,123 | 0,298 | -0,103 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-28 | ЗУ-133 | 106,64 | 0,15 | 0,1 | 7,1677 | 2,5118 | 0,021 | 0,022 | 0,154 | 0,166 | 0,116 | 0,091 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-21 | ул.Рабочая д.103 | 87,29 | 0,1 | 0,1 | 6,513 | -2,1652 | 0,118 | 0,014 | 1,079 | 0,125 | 0,236 | -0,079 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-50 | Уз-25 | 26,83 | 0,15 | 0,1 | 41,6112 | -12,1204 | 0,168 | 0,124 | 4,996 | 3,693 | 0,671 | -0,44 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-3 | Уз-50 | 102,88 | 0,2 | 0,15 | 46,4951 | -13,7341 | 0,175 | 0,071 | 1,361 | 0,554 | 0,422 | -0,221 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-82 | ул.Рабочая д.119 | 10,1 | 0,08 | 0,05 | 2,8801 | -0,9584 | 0,009 | 0,012 | 0,703 | 0,975 | 0,163 | -0,139 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-25 | ЗУ-82 | 5,8 | 0,08 | 0,05 | 2,8802 | -0,9583 | 0,005 | 0,007 | 0,703 | 0,975 | 0,163 | -0,139 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-91 | тк-105 | 18,94 | 0,1 | 0,1 | 8,7963 | -2,9264 | 0,046 | 0,005 | 1,955 | 0,224 | 0,319 | -0,106 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-67 | ул.Рабочая д.105 | 22,97 | 0,08 | 0,08 | 25,0603 | -25,0127 | 1,48 | 1,474 | 51,528 | 51,334 | 1,42 | -1,418 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-61 | ТК-60 | 41,33 | 0,2 | 0,2 | 135,2709 | -131,7336 | 0,59 | 0,559 | 11,413 | 10,825 | 1,227 | -1,195 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-49 | Уз-18 | 17,62 | 0,1 | 0,08 | 6,9465 | -2,5725 | 0,027 | 0,012 | 1,225 | 0,563 | 0,252 | -0,146 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-64 | ул.Ломоносова д.105 | 102,76 | 0,1 | 0,1 | 1,81 | -1,8026 | 0,011 | 0,011 | 0,088 | 0,088 | 0,066 | -0,065 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-60 | ул.Рабочая д.106б | 4,34 | 0,032 | 0,032 | 0,148 | -0,1477 | 0,001 | 0,001 | 0,275 | 0,274 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-60 | ЗУ-60 | 2,77 | 0,025 | 0,025 | 0,148 | -0,1477 | 0,004 | 0,003 | 1,015 | 1,011 | 0,086 | -0,086 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-51 | Уз-17 | 20,41 | 0,1 | 0,1 | 23,0263 | -22,9785 | 0,338 | 0,336 | 13,24 | 13,185 | 0,835 | -0,834 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-55 | ул.Рабочая д.108 | 15,32 | 0,1 | 0,1 | 12,7603 | -12,7358 | 0,078 | 0,078 | 4,09 | 4,074 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-59 | ул.Спартака д.28 | 19,44 | 0,08 | 0,08 | 11,0981 | -9,4255 | 0,247 | 0,178 | 10,161 | 7,342 | 0,629 | -0,534 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-70 | ТК-59 | 72,98 | 0,2 | 0,2 | 194,8631 | -191,1896 | 2,157 | 2,077 | 23,647 | 22,765 | 1,767 | -1,734 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-17 | ул.Рабочая д.112 | 94,85 | 0,1 | 0,1 | 10,0578 | -10,0353 | 0,302 | 0,301 | 2,55 | 2,539 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-88 | Уз-20 | 72,5 | 0,1 | 0,1 | 37,4551 | -37,3786 | 3,166 | 3,153 | 34,932 | 34,79 | 1,359 | -1,356 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-90 | Уз-21 | 69,18 | 0,1 | 0,1 | 12,1618 | -4,3306 | 0,321 | 0,042 | 3,718 | 0,483 | 0,441 | -0,157 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-65 | Магазин | 6,18 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | -0,1996 | 0,014 | 0,014 | 1,823 | 1,816 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-58 | ТК-71 | 198,97 | 0,3 | 0,3 | 217,3826 | -205,6054 | 0,859 | 0,768 | 3,452 | 3,09 | 0,876 | -0,829 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-62 | ул.Спартака д.26 | 24,22 | 0,1 | 0,1 | 8,5325 | -8,5155 | 0,056 | 0,056 | 1,84 | 1,833 | 0,31 | -0,309 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-62 | ТК-63 | 33,2 | 0,2 | 0,2 | 122,6853 | -119,1908 | 0,39 | 0,368 | 9,393 | 8,867 | 1,113 | -1,081 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-64 | ТК-62 | 17,27 | 0,2 | 0,2 | 132,7076 | -129,1897 | 0,237 | 0,225 | 10,986 | 10,412 | 1,203 | -1,172 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-60 | ТК-64 | 27,13 | 0,2 | 0,2 | 134,5196 | -130,9903 | 0,383 | 0,363 | 11,287 | 10,704 | 1,22 | -1,188 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-87 | ТК-105 | 16,84 | 0,1 | 0,1 | 26,4171 | -26,3653 | 0,366 | 0,365 | 17,41 | 17,342 | 0,958 | -0,956 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-29 | ЗУ-79 | 16,29 | 0,133 | 0,133 | 40,2485 | -38,0817 | 0,18 | 0,161 | 8,847 | 7,924 | 0,825 | -0,781 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-89 | тк-110 | 30,75 | 0,1 | 0,1 | 30,8316 | -11,9825 | 0,911 | 0,139 | 23,693 | 3,61 | 1,118 | -0,435 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-110 | ТК-56 | 81,31 | 0,15 | 0,15 | 82,4065 | -82,231 | 1,982 | 1,974 | 19,503 | 19,421 | 1,329 | -1,326 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-24 | ТК-106 | 175,2 | 0,3 | 0,3 | 461,0106 | -448,4067 | 3,388 | 3,205 | 15,469 | 14,636 | 1,858 | -1,807 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-57 | ЗУ-77 | 5,73 | 0,1 | 0,1 | 6,3577 | -2,1152 | 0,007 | 0,001 | 1,028 | 0,119 | 0,231 | -0,077 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-71 | ЗУ-59 | 5,83 | 0,08 | 0,08 | 11,0981 | -9,4254 | 0,074 | 0,054 | 10,161 | 7,342 | 0,629 | -0,534 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-63 | ЗУ-62 | 3,86 | 0,1 | 0,1 | 8,5325 | -8,5155 | 0,009 | 0,009 | 1,841 | 1,833 | 0,31 | -0,309 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-60 | ЗУ-61 | 4,55 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | -0,1996 | 0,01 | 0,01 | 1,823 | 1,815 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-57 | ЗУ-75 | 3,66 | 0,1 | 0,1 | 17,8324 | -17,7982 | 0,036 | 0,036 | 7,958 | 7,927 | 0,647 | -0,646 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-72 | ул.Рабочая д.121 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 24,5245 | -24,4775 | 0,482 | 0,48 | 15,012 | 14,955 | 0,89 | -0,888 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-110 | ЗУ-74 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | 24,5248 | -24,4772 | 0,05 | 0,05 | 15,013 | 14,955 | 0,89 | -0,888 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-21 | ул.Рабочая д.103 | 6,28 | 0,1 | 0,1 | 6,5115 | -2,1668 | 0,008 | 0,001 | 1,078 | 0,125 | 0,236 | -0,079 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-20 | ул.Рабочая д.103 | 85,89 | 0,1 | 0,1 | 18,7276 | -18,6892 | 0,942 | 0,938 | 8,773 | 8,737 | 0,679 | -0,678 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-20 | ул.Рабочая д.103 | 5,48 | 0,1 | 0,1 | 18,7261 | -18,6908 | 0,06 | 0,06 | 8,771 | 8,739 | 0,679 | -0,678 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-56 | ЗУ-90 | 3,13 | 0,1 | 0,1 | 12,1619 | -4,3306 | 0,015 | 0,002 | 3,718 | 0,483 | 0,441 | -0,157 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-56 | ЗУ-88 | 3,61 | 0,1 | 0,1 | 37,4552 | -37,3786 | 0,158 | 0,157 | 34,932 | 34,79 | 1,359 | -1,356 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-56 | ЗУ-87 | 3,74 | 0,1 | 0,1 | 26,4172 | -26,3653 | 0,081 | 0,081 | 17,41 | 17,342 | 0,958 | -0,956 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-66 | ул.Рабочая д.105а | 26,91 | 0,08 | 0,08 | 1,1563 | -1,1535 | 0,004 | 0,004 | 0,119 | 0,118 | 0,066 | -0,065 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-78 | ул.Рабочая д.101А | 42,41 | 0,025 | 0,025 | 0,0567 | -0,0283 | 0,003 | 0,002 | 0,066 | 0,033 | 0,033 | -0,016 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-76 | ул.Рабочая д.101А | 44,1 | 0,032 | 0,032 | 0,6961 | -0,6946 | 0,31 | 0,309 | 5,629 | 5,606 | 0,247 | -0,246 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-57 | ЗУ-78 | 4,8 | 0,025 | 0,025 | 0,0567 | -0,0283 | 0 | 0 | 0,066 | 0,033 | 0,033 | -0,016 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-22 | ул.Рабочая д.117 | 91,23 | 0,08 | 0,05 | 3,1402 | -1,0442 | 0,095 | 0,132 | 0,833 | 1,154 | 0,178 | -0,152 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-105 | ЗУ-69 | 3,63 | 0,05 | 0,032 | 0,2374 | -0,0789 | 0 | 0 | 0,066 | 0,034 | 0,034 | -0,028 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-27 | ЗУ-130 | 104,8 | 0,3 | 0,3 | 287,7074 | -277,6291 | 0,791 | 0,737 | 6,037 | 5,623 | 1,16 | -1,119 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-60 | ЗУ-64 | 4,83 | 0,032 | 0,032 | 0,4001 | -0,3992 | 0,011 | 0,011 | 1,892 | 1,884 | 0,142 | -0,141 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-63 | Уз-19 | 16,27 | 0,1 | 0,1 | 4,4726 | -1,6865 | 0,01 | 0,002 | 0,514 | 0,077 | 0,162 | -0,061 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-61 | ул.Рабочая д.106а | 13,47 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | -0,1996 | 0,031 | 0,031 | 1,823 | 1,816 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-61 | ЗУ-57 | 4,47 | 0,05 | 0,05 | 3,921 | -3,9117 | 0,088 | 0,088 | 15,819 | 15,744 | 0,569 | -0,568 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-56 | ул.Рабочая д.108 | 14,76 | 0,1 | 0,08 | 4,5112 | -1,501 | 0,01 | 0,004 | 0,523 | 0,197 | 0,164 | -0,085 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-61 | ЗУ-55 | 4,07 | 0,1 | 0,1 | 12,7604 | -12,7357 | 0,021 | 0,021 | 4,09 | 4,074 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-52 | ул.Рабочая д.106 | 14,39 | 0,1 | 0,1 | 19,8763 | -19,8385 | 0,178 | 0,177 | 9,877 | 9,84 | 0,721 | -0,72 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-18 | ул.Рабочая д.110 | 5,2 | 0,1 | 0,08 | 4,4265 | -1,473 | 0,003 | 0,001 | 0,504 | 0,19 | 0,161 | -0,083 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-17 | ул.Рабочая д.110 | 6,29 | 0,1 | 0,1 | 12,9681 | -12,9436 | 0,033 | 0,033 | 4,223 | 4,208 | 0,47 | -0,47 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-71 | ТК-72 | 147,52 | 0,3 | 0,3 | 206,2502 | -196,2143 | 0,573 | 0,519 | 3,109 | 2,815 | 0,831 | -0,791 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-44 | ул.Ломоносова д.107Б | 33,94 | 0,1 | 0,1 | 15,4746 | -12,5501 | 0,255 | 0,168 | 6,001 | 3,957 | 0,561 | -0,455 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-53 | ул.Ломоносова д.107А | 46,78 | 0,1 | 0,1 | 10,0209 | -10,0003 | 0,148 | 0,147 | 2,531 | 2,521 | 0,364 | -0,363 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-12 | ул.Спартака д.18 | 79,38 | 0,1 | 0,1 | 7,1095 | -7,0932 | 0,127 | 0,127 | 1,283 | 1,277 | 0,258 | -0,257 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-12 | ул.Спартака д.14 | 36,52 | 0,1 | 0,1 | 7,1847 | -7,1698 | 0,06 | 0,06 | 1,31 | 1,304 | 0,261 | -0,26 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-68 | ЗУ-32 | 4,21 | 0,15 | 0,15 | 21,3923 | -21,3436 | 0,007 | 0,007 | 1,332 | 1,326 | 0,345 | -0,344 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-9 | ул.Калинина д.50\2 | 10,57 | 0,1 | 0,1 | 9,1722 | -9,1546 | 0,028 | 0,028 | 2,124 | 2,116 | 0,333 | -0,332 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-9 | Уз-32 | 118,67 | 0,15 | 0,15 | 27,8387 | -27,7571 | 0,333 | 0,331 | 2,246 | 2,233 | 0,449 | -0,448 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-62 | ЗУ-53 | 3,29 | 0,1 | 0,1 | 10,021 | -10,0003 | 0,01 | 0,01 | 2,531 | 2,521 | 0,364 | -0,363 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-73 | ЗУ-47 | 4,34 | 0,1 | 0,1 | 16,138 | -13,5031 | 0,035 | 0,025 | 6,524 | 4,577 | 0,585 | -0,49 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-72 | ТК-73 | 45,49 | 0,2 | 0,2 | 189,7832 | -182,6223 | 1,276 | 1,181 | 22,432 | 20,774 | 1,721 | -1,656 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-15 | ЗУ-43 | 2,45 | 0,08 | 0,08 | 8,5683 | -8,5517 | 0,019 | 0,019 | 6,074 | 6,051 | 0,486 | -0,485 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-43 | ул.Ломоносова д.107 | 11,66 | 0,1 | 0,1 | 8,5682 | -8,5517 | 0,027 | 0,027 | 1,856 | 1,849 | 0,311 | -0,31 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-37 | ул.Ломоносова д.105 | 64,16 | 0,05 | 0,05 | 6,0085 | -1,9991 | 2,968 | 0,333 | 37,007 | 4,154 | 0,872 | -0,29 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-14 | ТК-75 | 90,86 | 0,15 | 0,15 | 32,8219 | -31,1569 | 0,354 | 0,319 | 3,116 | 2,809 | 0,529 | -0,502 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-75 | ЗУ-40 | 4,75 | 0,1 | 0,1 | 20,5615 | -20,5199 | 0,063 | 0,062 | 10,567 | 10,524 | 0,746 | -0,744 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-75 | ЗУ-39 | 3,37 | 0,1 | 0,1 | 11,2563 | -9,6428 | 0,013 | 0,01 | 3,188 | 2,345 | 0,408 | -0,35 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-38 | Магазин Умка | 40,74 | 0,032 | 0,032 | 1,0001 | -0,998 | 0,587 | 0,585 | 11,534 | 11,488 | 0,354 | -0,354 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-40 | ул. Спартака д. 22а | 74,66 | 0,1 | 0,1 | 20,5614 | -20,52 | 0,986 | 0,982 | 10,567 | 10,524 | 0,746 | -0,744 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-72 | ЗУ-48 | 4,02 | 0,1 | 0,1 | 16,4417 | -13,6174 | 0,034 | 0,023 | 6,77 | 4,654 | 0,596 | -0,494 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-48 | ул.Спартака д. 30 | 16,33 | 0,1 | 0,1 | 16,4416 | -13,6175 | 0,138 | 0,095 | 6,77 | 4,654 | 0,596 | -0,494 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-46 | Уз-15 | 43,5 | 0,15 | 0,15 | 25,8319 | -25,7677 | 0,105 | 0,105 | 1,936 | 1,926 | 0,416 | -0,415 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-66 | ЗУ-46 | 3,6 | 0,15 | 0,15 | 25,8321 | -25,7675 | 0,009 | 0,009 | 1,936 | 1,926 | 0,416 | -0,415 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-65 | ЗУ-45 | 2,65 | 0,2 | 0,2 | 98,6688 | -98,1345 | 0,02 | 0,02 | 6,084 | 6,018 | 0,895 | -0,89 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-45 | ТК-66 | 60,82 | 0,2 | 0,2 | 98,6686 | -98,1347 | 0,463 | 0,458 | 6,084 | 6,018 | 0,895 | -0,89 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-77 | ЗУ-42 | 3,25 | 0,15 | 0,15 | 15,5966 | -15,5455 | 0,003 | 0,003 | 0,712 | 0,708 | 0,251 | -0,251 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-77 | ЗУ-41 | 2,98 | 0,2 | 0,2 | 83,7921 | -84,9683 | 0,016 | 0,017 | 4,393 | 4,516 | 0,76 | -0,771 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-75 | ЗУ-38 | 1 | 0,032 | 0,032 | 1,0001 | -0,998 | 0,014 | 0,014 | 11,534 | 11,488 | 0,354 | -0,354 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-13 | ЗУ-37 | 7,65 | 0,05 | 0,05 | 6,0085 | -1,9991 | 0,354 | 0,04 | 37,007 | 4,154 | 0,872 | -0,29 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-36 | Уз-11 | 12,7 | 0,2 | 0,2 | 56,1823 | -57,2341 | 0,031 | 0,033 | 1,983 | 2,057 | 0,509 | -0,519 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-35 | ТК-68 | 51,04 | 0,2 | 0,2 | 16,6464 | -15,141 | 0,011 | 0,009 | 0,179 | 0,148 | 0,151 | -0,137 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-85 | ТК-68 | 16,2 | 0,2 | 0,2 | 4,7511 | -6,1974 | 0 | 0,001 | 0,016 | 0,026 | 0,043 | -0,056 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-86 | ТК-87 | 54,43 | 0,2 | 0,2 | 37,3626 | -37,2394 | 0,06 | 0,06 | 0,882 | 0,876 | 0,339 | -0,338 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-29 | ул.Спартака д.12 | 17,61 | 0,1 | 0,1 | 9,3563 | -9,3381 | 0,049 | 0,048 | 2,209 | 2,201 | 0,339 | -0,339 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-7 | ТК-84 | 57,33 | 0,2 | 0,2 | 14,1975 | -15,6133 | 0,009 | 0,011 | 0,131 | 0,158 | 0,129 | -0,142 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-8 | ЗУ-25 | 3,07 | 0,2 | 0,2 | 27,4011 | -28,785 | 0,002 | 0,002 | 0,477 | 0,526 | 0,248 | -0,261 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-27 | Уз-7 | 2,57 | 0,2 | 0,2 | 14,1978 | -15,613 | 0 | 0,001 | 0,131 | 0,158 | 0,129 | -0,142 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-59 | ЗУ-52 | 3,48 | 0,1 | 0,1 | 19,8763 | -19,8384 | 0,043 | 0,043 | 9,877 | 9,839 | 0,721 | -0,72 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-59 | ЗУ-51 | 3,22 | 0,1 | 0,1 | 23,0264 | -22,9784 | 0,053 | 0,053 | 13,24 | 13,185 | 0,835 | -0,834 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-59 | ЗУ-49 | 2 | 0,1 | 0,08 | 6,9465 | -2,5725 | 0,003 | 0,001 | 1,225 | 0,563 | 0,252 | -0,146 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-59 | ЗУ-50 | 5,03 | 0,05 | 0,05 | 6,3493 | -2,1128 | 0,26 | 0,029 | 41,308 | 4,635 | 0,921 | -0,307 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-47 | ул.Спартака д.24 | 16,7 | 0,1 | 0,1 | 16,138 | -13,5032 | 0,136 | 0,096 | 6,524 | 4,577 | 0,585 | -0,49 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-16 | ул.Ломоносова д.107 | 16,83 | 0,08 | 0,05 | 3,2348 | -1,0763 | 0,019 | 0,026 | 0,883 | 1,225 | 0,183 | -0,156 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-15 | Уз-35 | 100,73 | 0,15 | 0,15 | 17,2618 | -17,2179 | 0,11 | 0,109 | 0,871 | 0,866 | 0,278 | -0,278 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-63 | ТК-65 | 87,88 | 0,2 | 0,2 | 114,1502 | -110,6778 | 0,894 | 0,84 | 8,135 | 7,649 | 1,035 | -1,004 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-32 | Уз-12 | 38,25 | 0,15 | 0,15 | 21,3921 | -21,3438 | 0,064 | 0,063 | 1,332 | 1,326 | 0,345 | -0,344 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-66 | ТК-67 | 32,75 | 0,2 | 0,2 | 72,8318 | -72,3719 | 0,136 | 0,134 | 3,323 | 3,281 | 0,66 | -0,656 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-39 | ул.Спартака д.20А | 24,23 | 0,1 | 0,1 | 11,2563 | -9,6429 | 0,097 | 0,071 | 3,188 | 2,345 | 0,408 | -0,35 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-19 | ул. Спартака д. 22а | 69,35 | 0,05 | 0,05 | 2,4331 | -0,8092 | 0,531 | 0,061 | 6,131 | 0,701 | 0,353 | -0,117 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-12 | ул.Спартака д.16 | 11,24 | 0,1 | 0,1 | 7,0962 | -7,0825 | 0,018 | 0,018 | 1,278 | 1,273 | 0,257 | -0,257 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-67 | ЗУ-36 | 4,95 | 0,2 | 0,2 | 56,1826 | -57,2337 | 0,012 | 0,013 | 1,983 | 2,057 | 0,51 | -0,519 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-67 | ЗУ-35 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 16,6467 | -15,1407 | 0,001 | 0,001 | 0,179 | 0,148 | 0,151 | -0,137 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-11 | Уз-33 | 86,05 | 0,2 | 0,2 | 47,0292 | -48,1003 | 0,15 | 0,157 | 1,392 | 1,456 | 0,426 | -0,436 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-11 | ул.Спартака д.10\90 | 5 | 0,1 | 0,1 | 9,1521 | -9,1347 | 0,013 | 0,013 | 2,115 | 2,107 | 0,332 | -0,331 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-10 | Ул Спартака д. 12а | 8,82 | 0,1 | 0,1 | 0,3762 | -0,3751 | 0 | 0 | 0,004 | 0,003 | 0,014 | -0,014 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-30 | Уз-8 | 50,16 | 0,2 | 0,2 | 74,0442 | -75,2705 | 0,215 | 0,222 | 3,434 | 3,548 | 0,671 | -0,683 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-82 | ЗУ-29 | 2,54 | 0,1 | 0,1 | 9,3564 | -9,3381 | 0,007 | 0,007 | 2,209 | 2,201 | 0,339 | -0,339 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-25 | ТК-81 | 2,43 | 0,2 | 0,2 | 27,4008 | -28,7852 | 0,001 | 0,002 | 0,477 | 0,526 | 0,248 | -0,261 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-8 | ЗУ-21 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 46,6393 | -46,4893 | 0,005 | 0,005 | 1,37 | 1,361 | 0,423 | -0,422 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-26 | МДОУ Д/с №23 | 86,06 | 0,1 | 0,1 | 3,5136 | -3,5038 | 0,034 | 0,034 | 0,32 | 0,319 | 0,127 | -0,127 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-83 | Уз-6 | 15,84 | 0,1 | 0,1 | 12,7542 | -12,7259 | 0,081 | 0,081 | 4,086 | 4,068 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-24 | ул. Спартака д. 6а | 14,2 | 0,05 | 0,05 | 0,4481 | -0,4471 | 0,004 | 0,004 | 0,223 | 0,222 | 0,065 | -0,065 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-83 | ЗУ-24 | 4,45 | 0,05 | 0,05 | 0,4481 | -0,4471 | 0,001 | 0,001 | 0,223 | 0,222 | 0,065 | -0,065 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-81 | ЗУ-22 | 4,31 | 0,1 | 0,1 | 13,2025 | -13,1728 | 0,024 | 0,023 | 4,376 | 4,357 | 0,479 | -0,478 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-21 | ТК-86 | 54,27 | 0,2 | 0,2 | 46,6391 | -46,4895 | 0,093 | 0,092 | 1,37 | 1,361 | 0,423 | -0,422 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-20 | ул.Спартака д.4 | 23,91 | 0,08 | 0,08 | 9,2723 | -9,2543 | 0,212 | 0,212 | 7,107 | 7,079 | 0,526 | -0,525 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-86 | ЗУ-20 | 3,05 | 0,08 | 0,08 | 9,2723 | -9,2543 | 0,027 | 0,027 | 7,107 | 7,079 | 0,526 | -0,525 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-17 | ТК-77 | 126,97 | 0,25 | 0,25 | 99,4038 | -100,4986 | 0,302 | 0,308 | 1,9 | 1,942 | 0,577 | -0,583 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-76 | ЗУ-17 | 4,77 | 0,25 | 0,25 | 99,4044 | -100,498 | 0,011 | 0,012 | 1,9 | 1,942 | 0,577 | -0,583 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-16 | ул.Спартака д.20 | 14,89 | 0,08 | 0,08 | 10,6604 | -8,9579 | 0,175 | 0,124 | 9,379 | 6,635 | 0,604 | -0,508 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-76 | ЗУ-16 | 4,36 | 0,08 | 0,08 | 10,6604 | -8,9579 | 0,051 | 0,036 | 9,379 | 6,635 | 0,604 | -0,508 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-78 | ТК-79 | 239,85 | 0,15 | 0,15 | 14,1359 | -14,0889 | 0,176 | 0,175 | 0,587 | 0,583 | 0,228 | -0,227 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-15 | ул. Крылова д. 2 | 38,83 | 0,1 | 0,1 | 2,9647 | -2,9577 | 0,011 | 0,011 | 0,23 | 0,229 | 0,108 | -0,107 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-5 | ЗУ-12 | 5,1 | 0,05 | 0,05 | 0,952 | -0,3165 | 0,006 | 0,001 | 0,963 | 0,114 | 0,138 | -0,046 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-11 | МОУ СОШ №11 | 122,77 | 0,05 | 0,05 | 1,4024 | -0,4659 | 0,316 | 0,037 | 2,062 | 0,24 | 0,203 | -0,068 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-5 | ЗУ-11 | 5,79 | 0,05 | 0,05 | 1,4024 | -0,4659 | 0,015 | 0,002 | 2,062 | 0,24 | 0,203 | -0,068 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-4 | ИТП ул. Ломоносова д. 85 | 8,29 | 0,1 | 0,1 | 3,7383 | -3,738 | 0,004 | 0,004 | 0,362 | 0,362 | 0,136 | -0,136 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-10 | ТК-80 | 56,32 | 0,1 | 0,1 | 4,4816 | -4,47 | 0,036 | 0,036 | 0,516 | 0,514 | 0,163 | -0,162 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-9 | МОУ СОШ №11 | 37,65 | 0,08 | 0,08 | 2,6525 | -2,6466 | 0,028 | 0,028 | 0,598 | 0,595 | 0,15 | -0,15 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-77 | ул.Рабочая д.101 | 15,45 | 0,1 | 0,1 | 6,3576 | -2,1153 | 0,02 | 0,002 | 1,028 | 0,119 | 0,231 | -0,077 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-62 | ЗУ-54 | 6,13 | 0,08 | 0,08 | 11,2318 | -3,193 | 0,08 | 0,007 | 10,406 | 0,861 | 0,637 | -0,181 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-61 | ЗУ-56 | 6,9 | 0,1 | 0,08 | 4,5113 | -1,5009 | 0,005 | 0,002 | 0,523 | 0,197 | 0,164 | -0,085 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-50 | ул.Рабочая д.106 | 11,3 | 0,08 | 0,05 | 6,3492 | -2,1128 | 0,047 | 0,065 | 3,35 | 4,635 | 0,36 | -0,307 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-69 | тк-59 | 72,57 | 0,15 | 0,15 | 29,2926 | -11,0569 | 0,225 | 0,033 | 2,485 | 0,361 | 0,472 | -0,178 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-106 | ЗУ-89 | 6,5 | 0,1 | 0,1 | 30,8317 | -11,9824 | 0,193 | 0,029 | 23,693 | 3,61 | 1,118 | -0,435 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-5 | Уз-1 | 112,16 | 0,6 | 0,6 | 903,4182 | -882,9504 | 0,216 | 0,207 | 1,543 | 1,474 | 0,91 | -0,89 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-3 | Уз-2 | 111,11 | 0,3 | 0,2 | 131,6236 | -55,4084 | 0,177 | 0,268 | 1,271 | 1,929 | 0,531 | -0,502 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-6 | Уз-3 | 2,94 | 0,3 | 0,2 | 131,6241 | -55,4082 | 0,005 | 0,007 | 1,271 | 1,929 | 0,531 | -0,502 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | 11960 | ЗУ-6 | 11,25 | 0,3 | 0,2 | 131,626 | -55,4073 | 0,018 | 0,027 | 1,272 | 1,929 | 0,531 | -0,502 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Котельная №1 ул. Рабочая | ЗУ-5 | 8,96 | 0,6 | 0,6 | 903,4244 | -882,9443 | 0,017 | 0,017 | 1,543 | 1,474 | 0,91 | -0,89 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-6 | ул.Спартака д.6 | 5,32 | 0,1 | 0,1 | 9,2401 | -9,2226 | 0,014 | 0,014 | 2,155 | 2,147 | 0,335 | -0,335 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-74 | ЗУ-19 | 5,11 | 0,15 | 0,15 | 19,1742 | -18,4203 | 0,007 | 0,006 | 1,072 | 0,99 | 0,309 | -0,297 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-18 | Уз-14 | 11,66 | 0,15 | 0,15 | 44,795 | -41,2536 | 0,084 | 0,072 | 5,786 | 4,91 | 0,722 | -0,665 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-74 | ЗУ-18 | 5,16 | 0,15 | 0,15 | 44,7953 | -41,2534 | 0,037 | 0,032 | 5,786 | 4,91 | 0,722 | -0,665 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-74 | ТК-76 | 41,12 | 0,2 | 0,2 | 110,068 | -109,4527 | 0,389 | 0,385 | 7,565 | 7,481 | 0,998 | -0,993 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-73 | ТК-74 | 48,95 | 0,2 | 0,2 | 173,6416 | -169,1227 | 1,149 | 1,09 | 18,785 | 17,822 | 1,575 | -1,534 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-4 | ЗУ-15 | 4,9 | 0,05 | 0,05 | 2,9648 | -2,9577 | 0,056 | 0,055 | 9,075 | 9,032 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-14 | ул. Ломоносова д. 85 | 7,32 | 0,1 | 0,1 | 2,9401 | -2,9343 | 0,002 | 0,002 | 0,226 | 0,225 | 0,107 | -0,106 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-4 | ЗУ-14 | 15,58 | 0,05 | 0,05 | 2,9402 | -2,9343 | 0,174 | 0,173 | 8,927 | 8,891 | 0,427 | -0,426 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-13 | ул. Ломоносова д. 85 | 6,58 | 0,05 | 0,05 | 0,6491 | -0,216 | 0,004 | 0 | 0,456 | 0,039 | 0,094 | -0,031 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-5 | ЗУ-13 | 9,65 | 0,05 | 0,05 | 0,6492 | -0,2159 | 0,005 | 0 | 0,456 | 0,039 | 0,094 | -0,031 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-12 | ул. Крылова д. 2 | 41,23 | 0,05 | 0,05 | 0,952 | -0,3166 | 0,05 | 0,006 | 0,963 | 0,114 | 0,138 | -0,046 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-79 | ЗУ-10 | 4,39 | 0,1 | 0,1 | 4,4817 | -4,4699 | 0,003 | 0,003 | 0,516 | 0,514 | 0,163 | -0,162 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-80 | ЗУ-9 | 3,27 | 0,07 | 0,07 | 2,6525 | -2,6465 | 0,005 | 0,005 | 1,212 | 1,206 | 0,196 | -0,196 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-8 | ул. Ломоносова д. 80 б | 5,79 | 0,05 | 0,05 | 1,828 | -1,8245 | 0,025 | 0,025 | 3,48 | 3,467 | 0,265 | -0,265 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-80 | ЗУ-8 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | 1,828 | -1,8245 | 0,013 | 0,013 | 3,48 | 3,467 | 0,265 | -0,265 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-7 | Уз-4 | 26,91 | 0,1 | 0,1 | 9,6438 | -9,6294 | 0,079 | 0,079 | 2,346 | 2,339 | 0,35 | -0,349 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-79 | ЗУ-7 | 3,12 | 0,1 | 0,1 | 9,6438 | -9,6293 | 0,009 | 0,009 | 2,346 | 2,339 | 0,35 | -0,349 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-18 | ул.Рабочая д.112 | 95,17 | 0,1 | 0,08 | 3,31 | -1,0997 | 0,034 | 0,013 | 0,285 | 0,108 | 0,12 | -0,062 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-63 | ЗУ-63 | 4,78 | 0,1 | 0,1 | 4,4727 | -1,6864 | 0,003 | 0 | 0,514 | 0,077 | 0,162 | -0,061 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-61 | тк-62 | 80,73 | 0,15 | 0,15 | 14,9469 | -4,8754 | 0,066 | 0,007 | 0,655 | 0,073 | 0,241 | -0,079 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-70 | детский сад | 32,17 | 0,08 | 0,05 | 1,7322 | -0,5762 | 0,01 | 0,015 | 0,26 | 0,362 | 0,098 | -0,084 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-71 | детский сад | 32,5 | 0,08 | 0,08 | 1,7564 | -1,7523 | 0,011 | 0,011 | 0,267 | 0,266 | 0,1 | -0,099 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-110 | ЗУ-73 | 19,84 | 0,08 | 0,05 | 7,7733 | -2,5864 | 0,124 | 0,172 | 5,006 | 6,921 | 0,441 | -0,375 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-2 | ЗУ-4 | 2,28 | 0,3 | 0,2 | 88,0741 | -41,683 | 0,002 | 0,003 | 0,572 | 1,096 | 0,355 | -0,378 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-2 | ЗУ-3 | 6,58 | 0,2 | 0,15 | 46,4956 | -13,7339 | 0,011 | 0,005 | 1,361 | 0,554 | 0,422 | -0,221 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-1 | ЗУ-2 | 4,15 | 0,3 | 0,3 | 393,0839 | -385,5277 | 0,058 | 0,056 | 11,253 | 10,825 | 1,584 | -1,554 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-1 | ЗУ-1 | 4,77 | 0,3 | 0,3 | 510,257 | -497,5 | 0,113 | 0,107 | 18,945 | 18,011 | 2,057 | -2,005 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | тк-102 | ЗУ-144 | 4,04 | 0,08 | 0,05 | 8,11 | -2,6976 | 0,028 | 0,038 | 5,446 | 7,524 | 0,46 | -0,391 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-19 | Ж/Д | 978,58 | 0,15 | 0,15 | 19,174 | -18,4205 | 1,311 | 1,211 | 1,072 | 0,99 | 0,309 | -0,297 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-65 | ЗУ-44 | 2,84 | 0,1 | 0,1 | 15,4747 | -12,55 | 0,021 | 0,014 | 6,001 | 3,957 | 0,561 | -0,455 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-36 | ТК-111 | 51,49 | 0,1 | 0,1 | 1,2519 | -0,9528 | 0,003 | 0,002 | 0,044 | 0,026 | 0,045 | -0,035 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-14 | ул.Спартака д.22 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 12,6361 | -10,0973 | 0,017 | 0,011 | 4,011 | 2,57 | 0,458 | -0,366 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-42 | ТК-78 | 7,82 | 0,15 | 0,15 | 15,5964 | -15,5456 | 0,007 | 0,007 | 0,712 | 0,708 | 0,251 | -0,251 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-13 | Уз-51 | 6,27 | 0,1 | 0,1 | 5,2225 | -1,1948 | 0,005 | 0 | 0,698 | 0,04 | 0,189 | -0,043 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | ЗУ-54 | Уз-13 | 40,17 | 0,1 | 0,1 | 11,2317 | -3,1931 | 0,159 | 0,013 | 3,174 | 0,266 | 0,407 | -0,116 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-10 | ТК-82 | 58,56 | 0,2 | 0,2 | 83,4054 | -84,6038 | 0,319 | 0,328 | 4,352 | 4,478 | 0,756 | -0,767 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-82 | ЗУ-30 | 3,68 | 0,2 | 0,2 | 74,0445 | -75,2702 | 0,016 | 0,016 | 3,434 | 3,548 | 0,671 | -0,683 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-81 | ЗУ-27 | 4,79 | 0,2 | 0,2 | 14,1982 | -15,6126 | 0,001 | 0,001 | 0,131 | 0,158 | 0,129 | -0,142 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | Уз-6 | ЗУ-26 | 6,9 | 0,1 | 0,1 | 3,5138 | -3,5036 | 0,003 | 0,003 | 0,32 | 0,319 | 0,127 | -0,127 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-22 | ТК-83 | 6,71 | 0,1 | 0,1 | 13,2024 | -13,1728 | 0,037 | 0,037 | 4,376 | 4,357 | 0,479 | -0,478 |
| Котельная №1 ул. Рабочая | ГВС | Уз-19 | ул.Спартака д.26 | 7,95 | 0,08 | 0,05 | 2,6374 | -0,8776 | 0,006 | 0,008 | 0,591 | 0,821 | 0,149 | -0,127 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-28 | ул. Калинина д. 50 | 8,81 | 0,05 | 0,05 | 0,34 | -0,3393 | 0,001 | 0,001 | 0,131 | 0,131 | 0,049 | -0,049 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-87 | ЗУ-28 | 3,83 | 0,05 | 0,05 | 0,3401 | -0,3393 | 0,001 | 0,001 | 0,131 | 0,131 | 0,049 | -0,049 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-87 | Уз-9 | 97,14 | 0,2 | 0,2 | 37,0184 | -36,9043 | 0,105 | 0,105 | 0,866 | 0,861 | 0,336 | -0,335 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-78 | ул. Спартака д. 13/15 | 116,16 | 0,032 | 0,032 | 1,4602 | -1,457 | 3,551 | 3,536 | 24,458 | 24,352 | 0,517 | -0,516 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-41 | Уз-10 | 134,89 | 0,2 | 0,2 | 83,7918 | -84,9686 | 0,741 | 0,762 | 4,393 | 4,516 | 0,76 | -0,771 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-34 | Магазин | 7,32 | 0,032 | 0,032 | 0,36 | -0,3593 | 0,014 | 0,014 | 1,539 | 1,533 | 0,128 | -0,127 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-85 | ЗУ-34 | 3,32 | 0,032 | 0,032 | 0,36 | -0,3593 | 0,006 | 0,006 | 1,539 | 1,533 | 0,128 | -0,127 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-84 | ТК-85 | 21,48 | 0,2 | 0,2 | 5,1127 | -6,5551 | 0 | 0,001 | 0,018 | 0,029 | 0,046 | -0,059 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ЗУ-31 | ул.Спартака д.8 | 22,13 | 0,08 | 0,08 | 9,0803 | -9,0627 | 0,189 | 0,188 | 6,817 | 6,791 | 0,515 | -0,514 |
| Котельная №1 ул. Рабочая |  | ТК-84 | ЗУ-31 | 3,63 | 0,08 | 0,08 | 9,0803 | -9,0627 | 0,031 | 0,031 | 6,817 | 6,791 | 0,515 | -0,514 |

Таблица П.7 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной №2 ул. Московская

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-15 | 15а | 84,94 | 0,032 | 0,032 | 0,5002 | -0,4995 | 0,311 | 0,311 | 2,933 | 2,925 | 0,177 | -0,177 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-74 | ЗУ-90 | 4,78 | 0,05 | 0,05 | 3,0441 | -3,0382 | 0,057 | 0,057 | 9,564 | 9,527 | 0,442 | -0,441 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-75 | ЗУ-89 | 3,25 | 0,1 | 0,1 | 22,2091 | -22,1788 | 0,05 | 0,05 | 12,32 | 12,287 | 0,806 | -0,805 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-88 | ул.Московская д.12 | 7,83 | 0,05 | 0,05 | 8,3067 | -8,2973 | 0,691 | 0,689 | 70,592 | 70,432 | 1,205 | -1,204 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-75 | ЗУ-88 | 3,97 | 0,05 | 0,05 | 8,3067 | -8,2973 | 0,35 | 0,35 | 70,592 | 70,432 | 1,205 | -1,204 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-87 | ТК-74 | 16,25 | 0,15 | 0,15 | 49,2039 | -49,1129 | 0,142 | 0,141 | 6,975 | 6,949 | 0,793 | -0,792 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-90 | ул.Дзержинского д.15 | 8,2 | 0,05 | 0,05 | 3,044 | -3,0383 | 0,098 | 0,098 | 9,564 | 9,528 | 0,442 | -0,441 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-69 | ТК-68 | 12,13 | 0,15 | 0,15 | 41,1746 | -41,1093 | 0,074 | 0,074 | 4,892 | 4,876 | 0,664 | -0,663 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-68 | ЗУ-93 | 3,53 | 0,1 | 0,1 | 10,6574 | -10,6346 | 0,013 | 0,013 | 2,86 | 2,848 | 0,387 | -0,386 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-94 | Детский сад | 43,21 | 0,05 | 0,05 | 5,3282 | -5,3178 | 1,573 | 1,567 | 29,128 | 29,015 | 0,773 | -0,772 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-61 | ЗУ-94 | 3,42 | 0,05 | 0,05 | 5,3282 | -5,3178 | 0,125 | 0,124 | 29,128 | 29,014 | 0,773 | -0,772 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-93 | ТК-61 | 46,35 | 0,1 | 0,1 | 10,6574 | -10,6346 | 0,166 | 0,165 | 2,86 | 2,848 | 0,387 | -0,386 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-91 | ул.Дзержинского д.13 | 9,91 | 0,05 | 0,05 | 3,096 | -3,0901 | 0,123 | 0,122 | 9,891 | 9,854 | 0,449 | -0,448 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-77 | ЗУ-91 | 2,9 | 0,05 | 0,05 | 3,0961 | -3,0901 | 0,036 | 0,036 | 9,891 | 9,853 | 0,449 | -0,448 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-74 | ТК-77 | 51,16 | 0,15 | 0,15 | 46,1592 | -46,0754 | 0,393 | 0,391 | 6,142 | 6,12 | 0,744 | -0,743 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-60 | ЗУ-87 | 6,85 | 0,15 | 0,15 | 49,2042 | -49,1126 | 0,06 | 0,06 | 6,975 | 6,949 | 0,793 | -0,792 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-71 | ЗУ-83 | 5,11 | 0,05 | 0,05 | 3,2401 | -3,2363 | 0,069 | 0,069 | 10,826 | 10,801 | 0,47 | -0,47 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-1 | ЗУ-82 | 4,15 | 0,3 | 0,3 | 144,2446 | -139,6758 | 0,008 | 0,007 | 1,525 | 1,431 | 0,581 | -0,563 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-49 | ЗУ-96 | 4,56 | 0,05 | 0,05 | 7,8934 | -7,8844 | 0,363 | 0,363 | 63,759 | 63,614 | 1,145 | -1,144 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-96 | ул.Московская д.14 | 5,12 | 0,05 | 0,05 | 7,8934 | -7,8844 | 0,408 | 0,407 | 63,758 | 63,615 | 1,145 | -1,144 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-49 | ТК-48 | 16,63 | 0,1 | 0,1 | 13,674 | -13,6572 | 0,098 | 0,097 | 4,693 | 4,681 | 0,496 | -0,495 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Котельная №2 ул. Московская | ТК-70 | 22,11 | 0,2 | 0,2 | 135,7025 | -135,3214 | 0,317 | 0,316 | 11,486 | 11,421 | 1,231 | -1,227 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-95 | ул. Московская д. 21б | 69,58 | 0,1 | 0,1 | 9,8173 | -9,7963 | 0,211 | 0,21 | 2,43 | 2,42 | 0,356 | -0,355 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-81 | ТК-60 | 63,79 | 0,2 | 0,2 | 135,7005 | -135,3234 | 0,916 | 0,911 | 11,485 | 11,422 | 1,231 | -1,227 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-97 | ул.Московская д.18 | 54,34 | 0,05 | 0,05 | 6,0803 | -6,0729 | 2,574 | 2,568 | 37,893 | 37,802 | 0,882 | -0,881 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-48 | ЗУ-98 | 5,99 | 0,05 | 0,05 | 7,5934 | -7,5847 | 0,442 | 0,441 | 59,018 | 58,882 | 1,102 | -1,101 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-98 | ул.Московская д.16 | 15,32 | 0,05 | 0,05 | 7,5934 | -7,5847 | 1,13 | 1,128 | 59,017 | 58,883 | 1,102 | -1,101 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Котельная №2 ул. Московская | ТК-1 | 20,81 | 0,3 | 0,3 | 144,2482 | -139,6722 | 0,04 | 0,037 | 1,526 | 1,431 | 0,581 | -0,563 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-70 | ЗУ-81 | 4,18 | 0,2 | 0,2 | 135,7009 | -135,3231 | 0,06 | 0,06 | 11,485 | 11,422 | 1,231 | -1,227 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-42 | ЗУ-79 | 4,49 | 0,2 | 0,2 | 40,9134 | -40,7543 | 0,006 | 0,006 | 1,056 | 1,048 | 0,371 | -0,37 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-60 | ЗУ-74 | 2,37 | 0,1 | 0,1 | 20,469 | -20,4413 | 0,031 | 0,031 | 10,472 | 10,444 | 0,743 | -0,742 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-74 | ТК-47 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | 20,4689 | -20,4414 | 0,035 | 0,035 | 10,472 | 10,444 | 0,743 | -0,742 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-47 | ТК-71 | 21,12 | 0,1 | 0,1 | 17,2221 | -17,1986 | 0,196 | 0,195 | 7,425 | 7,405 | 0,625 | -0,624 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-89 | ТК-49 | 56,76 | 0,1 | 0,1 | 22,209 | -22,1788 | 0,874 | 0,872 | 12,32 | 12,287 | 0,806 | -0,805 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-85 | ул.Московская д.20 | 78,77 | 0,05 | 0,05 | 5,207 | -5,2004 | 2,74 | 2,733 | 27,823 | 27,753 | 0,756 | -0,755 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-75 | ул.Киселёва д.6 | 26,52 | 0,05 | 0,05 | 3,2468 | -3,2429 | 0,36 | 0,36 | 10,871 | 10,845 | 0,471 | -0,471 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-48 | ЗУ-97 | 6,32 | 0,05 | 0,05 | 6,0803 | -6,0729 | 0,299 | 0,299 | 37,893 | 37,801 | 0,882 | -0,881 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-61 | ул.Дзержинского д.5 | 21,66 | 0,08 | 0,08 | 5,3283 | -5,3177 | 0,064 | 0,064 | 2,367 | 2,357 | 0,302 | -0,301 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-92 | ул.Дзержинского д.11 | 10,57 | 0,05 | 0,05 | 1,8841 | -1,8804 | 0,049 | 0,049 | 3,694 | 3,68 | 0,273 | -0,273 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-69 | ЗУ-92 | 3,79 | 0,05 | 0,05 | 1,8841 | -1,8804 | 0,018 | 0,017 | 3,694 | 3,68 | 0,273 | -0,273 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-77 | ТК-69 | 52,04 | 0,15 | 0,15 | 43,0609 | -42,9874 | 0,348 | 0,347 | 5,348 | 5,33 | 0,694 | -0,693 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-86 | ул.Московская д.22 | 18,54 | 0,05 | 0,05 | 5,2401 | -5,234 | 0,653 | 0,651 | 28,176 | 28,111 | 0,76 | -0,759 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-83 | ул.Киселёва д.4 | 7,1 | 0,05 | 0,05 | 3,24 | -3,2363 | 0,096 | 0,096 | 10,826 | 10,801 | 0,47 | -0,47 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-78 | МУ ЦКиД | 18,53 | 0,08 | 0,08 | 2,1202 | -2,1158 | 0,009 | 0,009 | 0,385 | 0,384 | 0,12 | -0,12 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-80 | ТК-40 | 148,57 | 0,1 | 0,1 | 5,4565 | -5,4372 | 0,141 | 0,14 | 0,761 | 0,755 | 0,198 | -0,197 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-43 | ТК-42 | 9,09 | 0,2 | 0,2 | 46,3707 | -46,1907 | 0,015 | 0,015 | 1,354 | 1,344 | 0,421 | -0,419 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-62 | ТК-43 | 48,18 | 0,2 | 0,2 | 65,5969 | -65,3608 | 0,162 | 0,161 | 2,698 | 2,679 | 0,595 | -0,593 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-62 | ЗУ-73 | 3,05 | 0,08 | 0,08 | 0,4202 | -0,419 | 0 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,024 | -0,024 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-60 | ТК-62 | 70,84 | 0,2 | 0,2 | 66,0225 | -65,7744 | 0,242 | 0,24 | 2,733 | 2,713 | 0,599 | -0,596 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-59 | ТК-66 | 58,32 | 0,08 | 0,08 | 3,869 | -3,8598 | 0,092 | 0,091 | 1,257 | 1,251 | 0,219 | -0,219 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-60 | 2-й школьный переулок д.4 | 4,94 | 0,05 | 0,05 | 1,952 | -1,9483 | 0,024 | 0,024 | 3,963 | 3,948 | 0,283 | -0,283 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-63 | ТК-30 | 42,46 | 0,15 | 0,15 | 42,1479 | -40,6431 | 0,272 | 0,253 | 5,125 | 4,767 | 0,68 | -0,655 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-65 | ЗУ-69 | 4,65 | 0,05 | 0,05 | 0,2501 | -0,2495 | 0 | 0 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-82 | ТК-2 | 126,28 | 0,3 | 0,3 | 144,2439 | -139,6765 | 0,241 | 0,226 | 1,525 | 1,431 | 0,581 | -0,563 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-68 | ул.Некрасова д.24 | 29,76 | 0,05 | 0,05 | 1,9681 | -1,9642 | 0,15 | 0,149 | 4,028 | 4,012 | 0,286 | -0,285 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-27 | ЗУ-68 | 3,03 | 0,05 | 0,05 | 1,9682 | -1,9642 | 0,015 | 0,015 | 4,028 | 4,012 | 0,286 | -0,285 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-37 | ЗУ-67 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 7,0051 | -6,9897 | 0,005 | 0,005 | 1,246 | 1,24 | 0,254 | -0,254 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-32 | ЗУ-63 | 2,9 | 0,05 | 0,05 | 3,0321 | -3,0262 | 0,034 | 0,034 | 9,489 | 9,453 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-8 | ул.Некрасова д.22 | 15,41 | 0,05 | 0,05 | 1,9641 | -1,9602 | 0,077 | 0,077 | 4,011 | 3,996 | 0,285 | -0,284 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-9 | ул.Некрасова д.20 | 15,69 | 0,05 | 0,05 | 1,9321 | -1,9283 | 0,076 | 0,076 | 3,883 | 3,868 | 0,28 | -0,28 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-10 | ул.Некрасова д.18 | 14,77 | 0,05 | 0,05 | 1,9801 | -1,9762 | 0,075 | 0,075 | 4,076 | 4,061 | 0,287 | -0,287 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-62 | 2-й школьный переулок д.3 | 7,78 | 0,1 | 0,1 | 2,0281 | -2,024 | 0,001 | 0,001 | 0,11 | 0,11 | 0,074 | -0,073 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-49 | ЗУ-99 | 6,62 | 0,07 | 0,07 | 0,6405 | -0,6383 | 0,001 | 0,001 | 0,077 | 0,076 | 0,047 | -0,047 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-99 | ул.Московская д.12а | 50,29 | 0,07 | 0,07 | 0,6405 | -0,6383 | 0,005 | 0,005 | 0,077 | 0,076 | 0,047 | -0,047 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-65 | ЗУ-58 | 4,3 | 0,05 | 0,05 | 1,9481 | -1,9443 | 0,021 | 0,021 | 3,947 | 3,932 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-20а | ул.Некрасова д.28 | 19,05 | 0,05 | 0,05 | 1,9481 | -1,9443 | 0,094 | 0,094 | 3,947 | 3,932 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-14 | ЗУ-57 | 4,34 | 0,05 | 0,05 | 1,2632 | -0,8487 | 0,009 | 0,004 | 1,678 | 0,769 | 0,183 | -0,123 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-14 | ЗУ-56 | 4,24 | 0,05 | 0,05 | 1,2632 | -0,8487 | 0,009 | 0,004 | 1,678 | 0,769 | 0,183 | -0,123 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-14 | ТК-13 | 18,16 | 0,15 | 0,15 | 26,1521 | -25,6996 | 0,045 | 0,043 | 1,984 | 1,916 | 0,422 | -0,414 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-52 | Уз-12 | 22,85 | 0,1 | 0,1 | 23,2877 | -20,866 | 0,387 | 0,311 | 13,541 | 10,881 | 0,845 | -0,757 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-3 | ЗУ-52 | 4,55 | 0,1 | 0,1 | 23,2878 | -20,866 | 0,077 | 0,062 | 13,541 | 10,881 | 0,845 | -0,757 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-51 | ТК-4 | 55,38 | 0,15 | 0,15 | 22,4698 | -22,4004 | 0,102 | 0,101 | 1,468 | 1,459 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-3 | ЗУ-51 | 4,54 | 0,15 | 0,15 | 22,47 | -22,4002 | 0,008 | 0,008 | 1,468 | 1,459 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-68 | ТК-75 | 18,47 | 0,15 | 0,15 | 30,5166 | -30,4752 | 0,062 | 0,062 | 2,696 | 2,688 | 0,492 | -0,491 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-3 | ЗУ-50 | 4,57 | 0,2 | 0,2 | 91,6499 | -89,0112 | 0,03 | 0,028 | 5,252 | 4,955 | 0,831 | -0,807 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-50 | ТК-72 | 56,57 | 0,2 | 0,2 | 91,6495 | -89,0115 | 0,371 | 0,35 | 5,252 | 4,955 | 0,831 | -0,807 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | сужение 2 | ТК-14 | 67,39 | 0,15 | 0,15 | 28,6813 | -27,3942 | 0,201 | 0,183 | 2,383 | 2,175 | 0,462 | -0,442 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-27 | ТК-28 | 16,65 | 0,08 | 0,08 | 2,0284 | -2,0238 | 0,007 | 0,007 | 0,354 | 0,352 | 0,115 | -0,115 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-24 | ТК-27 | 12,39 | 0,08 | 0,08 | 3,9967 | -3,9878 | 0,021 | 0,021 | 1,34 | 1,334 | 0,227 | -0,226 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-33 | ТК-34 | 30,93 | 0,15 | 0,15 | 16,4927 | -16,4524 | 0,031 | 0,031 | 0,795 | 0,792 | 0,266 | -0,265 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-32 | ТК-33 | 25,59 | 0,15 | 0,15 | 22,4711 | -22,4148 | 0,047 | 0,047 | 1,468 | 1,461 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-31 | ТК-37 | 3,31 | 0,1 | 0,1 | 16,6388 | -15,208 | 0,029 | 0,024 | 6,933 | 5,797 | 0,604 | -0,552 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-30 | ТК-31 | 71,86 | 0,15 | 0,15 | 42,146 | -40,6451 | 0,46 | 0,428 | 5,124 | 4,767 | 0,679 | -0,655 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-12 | б/н | 11,78 | 0,05 | 0,05 | 4,9521 | -4,9427 | 0,371 | 0,369 | 25,176 | 25,081 | 0,719 | -0,717 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-12 | ул.Московская д.21в | 8,46 | 0,1 | 0,1 | 8,5167 | -6,1288 | 0,019 | 0,01 | 1,834 | 0,957 | 0,309 | -0,222 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | сужения | ТК-3 | 30,87 | 0,25 | 0,25 | 136,7806 | -132,2737 | 0,138 | 0,13 | 3,588 | 3,356 | 0,794 | -0,768 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-70 | Подсобные помещения школы | 4,95 | 0,032 | 0,032 | 0,2 | -0,1996 | 0,003 | 0,003 | 0,491 | 0,489 | 0,071 | -0,071 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-11 | 1 Школьный пер. д. 1 | 22,15 | 0,05 | 0,05 | 2,2801 | -2,2756 | 0,149 | 0,149 | 5,39 | 5,369 | 0,331 | -0,33 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-11 | Уз-10 | 67,03 | 0,15 | 0,15 | 5,883 | -5,858 | 0,009 | 0,009 | 0,105 | 0,104 | 0,095 | -0,094 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-10 | Уз-9 | 41,89 | 0,15 | 0,15 | 3,9001 | -3,8846 | 0,002 | 0,002 | 0,047 | 0,047 | 0,063 | -0,063 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-9 | Уз-8 | 40,36 | 0,15 | 0,15 | 1,9662 | -1,9581 | 0,001 | 0,001 | 0,013 | 0,013 | 0,032 | -0,032 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-42 | ТК-15 | 8,23 | 0,15 | 0,15 | 12,8834 | -12,8524 | 0,005 | 0,005 | 0,488 | 0,486 | 0,208 | -0,207 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-48 | ул.Некрасова д.36 | 12,75 | 0,05 | 0,05 | 1,9641 | -1,9603 | 0,064 | 0,064 | 4,011 | 3,996 | 0,285 | -0,284 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-15 | ЗУ-48 | 3,36 | 0,05 | 0,05 | 1,9641 | -1,9602 | 0,017 | 0,017 | 4,011 | 3,996 | 0,285 | -0,284 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-12 | ЗУ-95 | 63,19 | 0,1 | 0,1 | 9,8185 | -9,7951 | 0,192 | 0,191 | 2,431 | 2,419 | 0,356 | -0,355 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-64 | Уз-6 | 35,26 | 0,1 | 0,1 | 5,9772 | -5,9636 | 0,04 | 0,04 | 0,91 | 0,906 | 0,217 | -0,216 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-46 | ул.Некрасова д.7 | 9,72 | 0,05 | 0,05 | 3,032 | -3,0263 | 0,115 | 0,115 | 9,489 | 9,453 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-43 | Уз-11 | 29,48 | 0,15 | 0,15 | 10,1605 | -10,1245 | 0,011 | 0,011 | 0,306 | 0,304 | 0,164 | -0,163 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-11 | ул. Некрасова д. 14 | 14,69 | 0,05 | 0,05 | 1,9961 | -1,9922 | 0,076 | 0,076 | 4,142 | 4,126 | 0,29 | -0,289 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-4 | ТК-6 | 76,44 | 0,1 | 0,1 | 12,3067 | -12,2785 | 0,364 | 0,362 | 3,806 | 3,789 | 0,446 | -0,445 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-36 | ЗУ-47 | 4,76 | 0,08 | 0,08 | 6,4408 | -6,4271 | 0,021 | 0,02 | 3,446 | 3,432 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-47 | Уз-14 | 34,21 | 0,08 | 0,08 | 6,4407 | -6,4272 | 0,147 | 0,147 | 3,446 | 3,432 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-34 | ЗУ-46 | 3,1 | 0,05 | 0,05 | 3,0321 | -3,0263 | 0,037 | 0,037 | 9,489 | 9,453 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-45 | ул.Некрасова д.5 | 8,18 | 0,05 | 0,05 | 2,908 | -2,9025 | 0,089 | 0,089 | 8,734 | 8,701 | 0,422 | -0,421 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-36 | ЗУ-45 | 4,32 | 0,05 | 0,05 | 2,9081 | -2,9025 | 0,047 | 0,047 | 8,734 | 8,701 | 0,422 | -0,421 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-44 | 1 Школьный пер. д. 2 | 29,66 | 0,05 | 0,05 | 4,1081 | -4,1002 | 0,643 | 0,641 | 17,357 | 17,289 | 0,596 | -0,595 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-36 | ЗУ-44 | 4,67 | 0,05 | 0,05 | 4,1082 | -4,1001 | 0,101 | 0,101 | 17,357 | 17,289 | 0,596 | -0,595 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-4 | ЗУ-43 | 4,16 | 0,15 | 0,15 | 10,1607 | -10,1243 | 0,002 | 0,002 | 0,306 | 0,304 | 0,164 | -0,163 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-34 | ТК-36 | 53,18 | 0,15 | 0,15 | 13,4593 | -13,4274 | 0,035 | 0,035 | 0,532 | 0,53 | 0,217 | -0,216 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-7 | ул. 8 марта д. 6 | 15,04 | 0,05 | 0,05 | 3,0481 | -3,0422 | 0,18 | 0,18 | 9,589 | 9,552 | 0,442 | -0,441 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-6 | Уз-7 | 24,69 | 0,08 | 0,08 | 3,0484 | -3,0419 | 0,024 | 0,024 | 0,786 | 0,783 | 0,173 | -0,172 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-6 | ул. 8 марта д. 8 | 34,1 | 0,05 | 0,05 | 2,9282 | -2,9223 | 0,377 | 0,376 | 8,854 | 8,819 | 0,425 | -0,424 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-9 | ЗУ-72 | 4,04 | 0,1 | 0,1 | 10,0652 | -10,04 | 0,013 | 0,013 | 2,554 | 2,541 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-55 | Аквасток мастерские | 13,47 | 0,1 | 0,1 | 0,2503 | -0,2494 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | -0,009 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-9 | ЗУ-40 | 4,36 | 0,05 | 0,05 | 2,0161 | -2,0121 | 0,023 | 0,023 | 4,224 | 4,208 | 0,293 | -0,292 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-13 | ЗУ-49 | 4,12 | 0,1 | 0,1 | 13,2677 | -12,8481 | 0,023 | 0,021 | 4,419 | 4,146 | 0,481 | -0,466 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-2 | сужения | 7,78 | 0,3 | 0,3 | 136,782 | -132,2723 | 0,013 | 0,012 | 1,373 | 1,284 | 0,551 | -0,533 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-39 | ул.Московская д.21 | 7,27 | 0,08 | 0,08 | 7,4401 | -7,426 | 0,042 | 0,042 | 4,589 | 4,571 | 0,422 | -0,421 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-61 | ул. Некрасова д. 16 | 9,21 | 0,05 | 0,05 | 1,916 | -1,9124 | 0,044 | 0,044 | 3,819 | 3,805 | 0,278 | -0,277 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-66 | ЗУ-60 | 4,44 | 0,05 | 0,05 | 1,952 | -1,9483 | 0,022 | 0,022 | 3,963 | 3,948 | 0,283 | -0,283 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-38 | ул.Некрасова д.26 | 34,07 | 0,05 | 0,05 | 1,9802 | -1,9761 | 0,174 | 0,173 | 4,077 | 4,06 | 0,287 | -0,287 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-37 | ТК-63 | 84,06 | 0,15 | 0,15 | 44,1317 | -42,6156 | 0,59 | 0,55 | 5,616 | 5,239 | 0,711 | -0,687 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-65 | ТК-24 | 12,08 | 0,1 | 0,1 | 7,866 | -7,8473 | 0,024 | 0,024 | 1,567 | 1,559 | 0,285 | -0,285 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-13 | 1 Школьный пер. д. 6а | 13,32 | 0,05 | 0,05 | 2,9761 | -2,9704 | 0,152 | 0,152 | 9,144 | 9,109 | 0,432 | -0,431 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-13 | 1 Школьный пер. д. 6б | 13,96 | 0,05 | 0,05 | 2,9921 | -2,9863 | 0,161 | 0,161 | 9,242 | 9,207 | 0,434 | -0,433 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-6 | ЗУ-100 | 3,55 | 0,05 | 0,05 | 5,5043 | -5,4934 | 0,138 | 0,137 | 31,077 | 30,955 | 0,799 | -0,797 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-40 | 2-й школьный переулок д.1 | 16,72 | 0,05 | 0,05 | 2,0161 | -2,0121 | 0,088 | 0,088 | 4,224 | 4,208 | 0,293 | -0,292 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-2 | ЗУ-39 | 4,55 | 0,08 | 0,08 | 7,4401 | -7,4259 | 0,026 | 0,026 | 4,589 | 4,571 | 0,422 | -0,421 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-63 | ЗУ-38 | 2,78 | 0,05 | 0,05 | 1,9802 | -1,9761 | 0,014 | 0,014 | 4,077 | 4,06 | 0,287 | -0,287 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-15а | ЗУ-20 | 4,62 | 0,05 | 0,05 | 3,0566 | -3,0496 | 0,056 | 0,055 | 9,642 | 9,599 | 0,444 | -0,442 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-15 | ТК-15а | 32,5 | 0,15 | 0,15 | 10,919 | -10,8925 | 0,014 | 0,014 | 0,353 | 0,351 | 0,176 | -0,176 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-101 | ул. Колыберевская д. 6 | 8,3 | 0,04 | 0,04 | 0,332 | -0,3314 | 0,004 | 0,004 | 0,403 | 0,401 | 0,075 | -0,075 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-6а | Уз-13 | 21,4 | 0,08 | 0,08 | 5,9684 | -5,9564 | 0,079 | 0,079 | 2,963 | 2,951 | 0,338 | -0,338 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-6 | ТК-6а | 27,67 | 0,08 | 0,08 | 6,469 | -6,4552 | 0,12 | 0,12 | 3,476 | 3,462 | 0,367 | -0,366 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-10 | ЗУ-37 | 4,07 | 0,15 | 0,15 | 44,1319 | -42,6154 | 0,029 | 0,027 | 5,616 | 5,238 | 0,711 | -0,687 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-10 | ЗУ-36 | 4,34 | 0,05 | 0,05 | 1,8281 | -1,8245 | 0,019 | 0,019 | 3,48 | 3,467 | 0,265 | -0,265 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-59 | ЗУ-35 | 3,82 | 0,08 | 0,08 | 1,5321 | -1,529 | 0,001 | 0,001 | 0,205 | 0,204 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-102 | Вет. клиника | 121,07 | 0,032 | 0,032 | 0,5002 | -0,4991 | 0,444 | 0,442 | 2,934 | 2,921 | 0,177 | -0,177 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-14 | ул. 8 марта д. 2 | 39,84 | 0,05 | 0,05 | 3,2122 | -3,2058 | 0,53 | 0,528 | 10,642 | 10,6 | 0,466 | -0,465 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-14 | ул. 8 марта д. 4 | 28,97 | 0,05 | 0,05 | 3,2281 | -3,2218 | 0,389 | 0,388 | 10,747 | 10,705 | 0,468 | -0,467 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-59 | ЗУ-34 | 4,45 | 0,07 | 0,07 | 0,6452 | -0,6438 | 0 | 0 | 0,078 | 0,077 | 0,048 | -0,048 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-58 | ЗУ-24 | 6,34 | 0,2 | 0,2 | 4,2063 | -4,1456 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,038 | -0,038 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-23 | ул. Дзержинского д. 28 | 22,83 | 0,08 | 0,08 | 8,3603 | -8,344 | 0,165 | 0,164 | 5,785 | 5,762 | 0,474 | -0,473 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-22 | ул. Дзержинского д. 20 | 5,72 | 0,08 | 0,08 | 4,1801 | -4,1721 | 0,01 | 0,01 | 1,464 | 1,459 | 0,237 | -0,236 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-21 | ул. Дзержинского д. 17 | 57,8 | 0,05 | 0,05 | 0,2403 | -0,2395 | 0,005 | 0,005 | 0,068 | 0,067 | 0,035 | -0,035 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-29 | ул. Дзержинского д. 18 | 8,53 | 0,08 | 0,08 | 3,3388 | -3,3323 | 0,01 | 0,01 | 0,94 | 0,936 | 0,189 | -0,189 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-52 | ЗУ-21 | 4,14 | 0,05 | 0,05 | 0,2403 | -0,2394 | 0 | 0 | 0,068 | 0,067 | 0,035 | -0,035 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-9 | ТК-10 | 13,93 | 0,2 | 0,2 | 76,4755 | -73,8978 | 0,064 | 0,06 | 3,662 | 3,42 | 0,694 | -0,67 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-67 | ТК-9 | 33,96 | 0,2 | 0,2 | 88,5595 | -85,9474 | 0,208 | 0,196 | 4,905 | 4,621 | 0,803 | -0,779 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-71 | Школа№5 | 7,78 | 0,05 | 0,05 | 1,44 | -1,4373 | 0,021 | 0,021 | 2,173 | 2,164 | 0,209 | -0,209 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-72 | ТК-65 | 54,23 | 0,1 | 0,1 | 10,0652 | -10,0401 | 0,173 | 0,172 | 2,554 | 2,541 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-28 | ЗУ-62 | 2,97 | 0,1 | 0,1 | 2,0282 | -2,024 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,074 | -0,073 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-64 | ЗУ-61 | 4,98 | 0,05 | 0,05 | 1,9161 | -1,9123 | 0,024 | 0,024 | 3,82 | 3,805 | 0,278 | -0,277 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-66 | ТК-64 | 26,77 | 0,05 | 0,05 | 1,9162 | -1,9122 | 0,128 | 0,127 | 3,82 | 3,804 | 0,278 | -0,277 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-24 | ЗУ-59 | 4,04 | 0,08 | 0,08 | 3,869 | -3,8597 | 0,006 | 0,006 | 1,257 | 1,251 | 0,219 | -0,219 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-58 | 2-й школьный переулок д.2 | 8,53 | 0,05 | 0,05 | 1,948 | -1,9443 | 0,042 | 0,042 | 3,947 | 3,932 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-12 | ЗУ-55 | 3,26 | 0,1 | 0,1 | 0,2503 | -0,2493 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | -0,009 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-19 | ул.Некрасова д.9а | 6,66 | 0,032 | 0,032 | 0,148 | -0,1477 | 0,002 | 0,002 | 0,276 | 0,274 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-38 | ЗУ-19 | 2,65 | 0,032 | 0,032 | 0,148 | -0,1477 | 0,001 | 0,001 | 0,276 | 0,274 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-18 | ул.Некрасова д.11 | 15,78 | 0,05 | 0,05 | 3,1801 | -3,174 | 0,206 | 0,205 | 10,431 | 10,392 | 0,461 | -0,461 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-38 | ТК-39 | 42 | 0,08 | 0,08 | 6,8568 | -6,8424 | 0,205 | 0,204 | 3,902 | 3,886 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-76 | ЗУ-86 | 4,92 | 0,05 | 0,05 | 5,2401 | -5,234 | 0,173 | 0,173 | 28,176 | 28,111 | 0,76 | -0,759 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-76 | ЗУ-85 | 4,84 | 0,05 | 0,05 | 5,2071 | -5,2004 | 0,168 | 0,168 | 27,824 | 27,753 | 0,756 | -0,755 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-43 | ЗУ-76 | 5,6 | 0,125 | 0,125 | 19,2224 | -19,1737 | 0,02 | 0,02 | 2,826 | 2,811 | 0,446 | -0,445 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-77 | ул. Киселева д. 1 | 111,66 | 0,08 | 0,08 | 3,3334 | -3,3244 | 0,131 | 0,13 | 0,937 | 0,932 | 0,189 | -0,188 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-6а | ЗУ-102 | 4,38 | 0,032 | 0,032 | 0,5002 | -0,4991 | 0,016 | 0,016 | 2,934 | 2,921 | 0,177 | -0,177 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-13 | ЗУ-42 | 4,38 | 0,15 | 0,15 | 12,8836 | -12,8522 | 0,003 | 0,003 | 0,488 | 0,486 | 0,208 | -0,207 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-12 | ЗУ-41 | 4,52 | 0,2 | 0,2 | 28,6822 | -27,3932 | 0,003 | 0,003 | 0,523 | 0,477 | 0,26 | -0,248 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-41 | сужение 2 | 7,71 | 0,2 | 0,2 | 28,6819 | -27,3936 | 0,005 | 0,005 | 0,523 | 0,477 | 0,26 | -0,248 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-10 | ТК-12 | 52,58 | 0,2 | 0,2 | 30,7606 | -29,459 | 0,039 | 0,036 | 0,6 | 0,551 | 0,279 | -0,267 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Сужение3 | ТК-54 | 99,54 | 0,15 | 0,15 | 40,9125 | -40,7552 | 0,601 | 0,596 | 4,83 | 4,793 | 0,66 | -0,657 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-57 | ул.Некрасова д.38 | 12,72 | 0,05 | 0,05 | 1,2632 | -0,8488 | 0,027 | 0,012 | 1,678 | 0,769 | 0,183 | -0,123 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-56 | 38 | 10,78 | 0,05 | 0,05 | 1,2631 | -0,8488 | 0,023 | 0,01 | 1,678 | 0,769 | 0,183 | -0,123 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-100 | 1 Школьный пер. д. 2а | 51,55 | 0,05 | 0,05 | 5,5042 | -5,4934 | 2,002 | 1,995 | 31,076 | 30,955 | 0,799 | -0,797 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-6 | ЗУ-101 | 2,83 | 0,04 | 0,04 | 0,332 | -0,3313 | 0,001 | 0,001 | 0,403 | 0,401 | 0,075 | -0,075 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-28 | ТК-59 | 130,46 | 0,1 | 0,1 | 2,9759 | -2,963 | 0,038 | 0,037 | 0,232 | 0,23 | 0,108 | -0,107 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-35 | ул. Московская д. 30 | 7,87 | 0,08 | 0,08 | 1,5321 | -1,529 | 0,002 | 0,002 | 0,205 | 0,204 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-34 | Скорая помощь | 16,46 | 0,08 | 0,08 | 0,6452 | -0,6438 | 0,001 | 0,001 | 0,039 | 0,039 | 0,037 | -0,036 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-51 | ЗУ-25 | 4,17 | 0,08 | 0,08 | 4,4281 | -4,4196 | 0,009 | 0,009 | 1,641 | 1,635 | 0,251 | -0,25 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-58 | ТК-56 | 11,23 | 0,15 | 0,15 | 19,901 | -19,8542 | 0,016 | 0,016 | 1,154 | 1,149 | 0,321 | -0,32 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-33 | ул. Дзержинского д. 24 | 13,21 | 0,08 | 0,08 | 8,5642 | -8,5478 | 0,1 | 0,1 | 6,068 | 6,045 | 0,485 | -0,484 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-19 | ЗУ-1 | 4,13 | 0,08 | 0,08 | 3,0603 | -3,0539 | 0,004 | 0,004 | 0,792 | 0,789 | 0,173 | -0,173 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-1 | ул.Московская д.31 | 23,71 | 0,08 | 0,08 | 3,0603 | -3,054 | 0,023 | 0,023 | 0,792 | 0,789 | 0,173 | -0,173 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-19 | ЗУ-2 | 5,16 | 0,1 | 0,1 | 0,6039 | -0,6015 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0,022 | -0,022 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-3 |  | 26,52 | 0,1 | 0,1 | 3,5005 | -3,4945 | 0,011 | 0,011 | 0,318 | 0,317 | 0,127 | -0,127 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-11 | Склад | 15,43 | 0,05 | 0,05 | 0,2501 | -0,2496 | 0,001 | 0,001 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-56 | ЗУ-23 | 4,32 | 0,08 | 0,08 | 8,3603 | -8,344 | 0,031 | 0,031 | 5,785 | 5,762 | 0,474 | -0,473 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-31 | ул. Дзержинского д. 22 | 7,74 | 0,08 | 0,08 | 4,2561 | -4,2479 | 0,015 | 0,015 | 1,517 | 1,512 | 0,241 | -0,241 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-54 | ЗУ-22 | 6,11 | 0,08 | 0,08 | 4,1801 | -4,172 | 0,011 | 0,011 | 1,464 | 1,459 | 0,237 | -0,236 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-69 | Аквасток гараж | 17,55 | 0,05 | 0,05 | 0,2501 | -0,2495 | 0,002 | 0,002 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-37 | ЗУ-66 | 3,09 | 0,1 | 0,1 | 9,6336 | -8,2183 | 0,009 | 0,007 | 2,341 | 1,709 | 0,349 | -0,298 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-65 | ТК-32 | 17,75 | 0,15 | 0,15 | 25,5039 | -25,4403 | 0,042 | 0,042 | 1,887 | 1,878 | 0,411 | -0,41 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-31 | ЗУ-65 | 2,6 | 0,15 | 0,15 | 25,504 | -25,4402 | 0,006 | 0,006 | 1,887 | 1,878 | 0,411 | -0,41 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-33 | ЗУ-64 | 2,57 | 0,1 | 0,1 | 5,9773 | -5,9635 | 0,003 | 0,003 | 0,911 | 0,906 | 0,217 | -0,216 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-63 | ул.Некрасова д.9 | 12,57 | 0,05 | 0,05 | 3,0321 | -3,0263 | 0,149 | 0,149 | 9,489 | 9,453 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-12 | ЗУ-54 | 4,38 | 0,05 | 0,05 | 1,8241 | -1,8205 | 0,019 | 0,019 | 3,465 | 3,452 | 0,265 | -0,264 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-36 | ул.Московская д.25 | 17,81 | 0,05 | 0,05 | 1,8281 | -1,8245 | 0,077 | 0,077 | 3,48 | 3,467 | 0,265 | -0,265 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-17 | ТК-45 | 29,17 | 0,1 | 0,1 | 6,4462 | -6,4283 | 0,039 | 0,038 | 1,057 | 1,051 | 0,234 | -0,233 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-5 | Цех Аквастока | 94,31 | 0,08 | 0,08 | 2,7812 | -2,7736 | 0,077 | 0,077 | 0,656 | 0,653 | 0,158 | -0,157 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-12 | ГОУ МО | 7,56 | 0,08 | 0,08 | 0,7951 | -0,7937 | 0,001 | 0,001 | 0,058 | 0,058 | 0,045 | -0,045 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-16а | ТК-17 | 19,42 | 0,1 | 0,1 | 9,3478 | -9,3222 | 0,054 | 0,053 | 2,205 | 2,193 | 0,339 | -0,338 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-10 | б/н | 10,64 | 0,05 | 0,05 | 0,2501 | -0,2496 | 0,001 | 0,001 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-3 | ЗУ-11 | 2,61 | 0,05 | 0,05 | 0,2501 | -0,2495 | 0 | 0 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-53 | МОУ СОШ №5 | 38,87 | 0,08 | 0,08 | 1,4405 | -1,4368 | 0,009 | 0,009 | 0,182 | 0,181 | 0,082 | -0,081 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-72 | ЗУ-53 | 4,17 | 0,08 | 0,08 | 1,4405 | -1,4368 | 0,001 | 0,001 | 0,182 | 0,181 | 0,082 | -0,081 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-5 | ул.Некрасова д.34 | 13,55 | 0,05 | 0,05 | 1,9641 | -1,9603 | 0,068 | 0,068 | 4,011 | 3,996 | 0,285 | -0,284 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-15а | Уз-5 | 7,48 | 0,08 | 0,08 | 7,861 | -7,8443 | 0,048 | 0,048 | 5,118 | 5,097 | 0,446 | -0,445 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-73 | ТК-76 | 12,85 | 0,1 | 0,1 | 10,4474 | -10,4342 | 0,044 | 0,044 | 2,75 | 2,743 | 0,379 | -0,378 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-84 | ул.Киселёва д.2 | 6,98 | 0,05 | 0,05 | 3,5334 | -3,5293 | 0,112 | 0,112 | 12,861 | 12,832 | 0,513 | -0,512 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-1 | ЗУ-8 | 1,69 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,2496 | 0 | 0 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-8 | б/н | 7,23 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,2496 | 0,001 | 0,001 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-1 | ЗУ-9 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,7503 | -0,749 | 0,001 | 0,001 | 0,604 | 0,602 | 0,109 | -0,109 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-9 | Уз-15 | 17,77 | 0,05 | 0,05 | 0,7503 | -0,749 | 0,013 | 0,013 | 0,604 | 0,602 | 0,109 | -0,109 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-2 | Уз-2 | 25,27 | 0,1 | 0,1 | 0,6038 | -0,6016 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0,022 | -0,022 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-45 | ЗУ-5 | 3,77 | 0,08 | 0,08 | 2,7812 | -2,7736 | 0,003 | 0,003 | 0,656 | 0,653 | 0,158 | -0,157 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-39 | ЗУ-18 | 2,42 | 0,05 | 0,05 | 3,1801 | -3,174 | 0,032 | 0,031 | 10,432 | 10,392 | 0,461 | -0,461 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-76 | ТК-50 | 95,81 | 0,125 | 0,125 | 19,2223 | -19,1739 | 0,338 | 0,337 | 2,825 | 2,811 | 0,446 | -0,445 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-50 | ЗУ-26 | 4,56 | 0,08 | 0,08 | 4,5321 | -4,5234 | 0,01 | 0,01 | 1,718 | 1,712 | 0,257 | -0,256 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-2 | Автосервис | 12,64 | 0,05 | 0,05 | 0,2632 | -0,2627 | 0,001 | 0,001 | 0,081 | 0,08 | 0,038 | -0,038 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-2 | Магазин | 22,72 | 0,05 | 0,05 | 0,3401 | -0,3394 | 0,004 | 0,004 | 0,131 | 0,131 | 0,049 | -0,049 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-4 | Уз-3 | 52,37 | 0,05 | 0,05 | 1,5008 | -1,4973 | 0,154 | 0,154 | 2,357 | 2,346 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-40 | ЗУ-78 | 4,52 | 0,08 | 0,08 | 2,1203 | -2,1157 | 0,002 | 0,002 | 0,386 | 0,384 | 0,12 | -0,12 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-57 | ТК-58 | 11,38 | 0,15 | 0,15 | 24,1078 | -23,9994 | 0,024 | 0,024 | 1,688 | 1,673 | 0,389 | -0,387 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-57 | ЗУ-32 | 4,79 | 0,08 | 0,08 | 8,3603 | -8,344 | 0,035 | 0,035 | 5,785 | 5,762 | 0,474 | -0,473 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-53 | ЗУ-30 | 4,11 | 0,08 | 0,08 | 3,3388 | -3,3322 | 0,005 | 0,005 | 0,94 | 0,936 | 0,189 | -0,189 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-54 | ТК-55 | 61,11 | 0,15 | 0,15 | 36,7281 | -36,5875 | 0,298 | 0,295 | 3,897 | 3,867 | 0,592 | -0,59 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-52 | ТК-53 | 23,05 | 0,1 | 0,1 | 10,0173 | -9,996 | 0,073 | 0,073 | 2,53 | 2,519 | 0,363 | -0,363 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-16а | ЗУ-6 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 2,1037 | -1,9508 | 0,019 | 0,017 | 4,596 | 3,958 | 0,305 | -0,283 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-49 | ТК-16а | 48,09 | 0,1 | 0,1 | 13,2676 | -12,8482 | 0,266 | 0,249 | 4,419 | 4,146 | 0,481 | -0,466 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-17 | ЗУ-4 | 3,7 | 0,05 | 0,05 | 1,5008 | -1,4973 | 0,011 | 0,011 | 2,357 | 2,346 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-7 | ул.Некрасова д.17 | 7,72 | 0,04 | 0,04 | 1,9373 | -1,5761 | 0,125 | 0,083 | 12,902 | 8,567 | 0,439 | -0,357 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-59 | ТК-44 | 46,91 | 0,1 | 0,1 | 0,796 | -0,7928 | 0,001 | 0,001 | 0,019 | 0,018 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-17 | ЗУ-13 | 4,36 | 0,08 | 0,08 | 1,4004 | -1,397 | 0,001 | 0,001 | 0,172 | 0,171 | 0,079 | -0,079 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-66 | Уз-4 | 69,98 | 0,1 | 0,1 | 9,6336 | -8,2184 | 0,205 | 0,149 | 2,341 | 1,709 | 0,349 | -0,298 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-67 | ТК-38 | 13,66 | 0,1 | 0,1 | 7,0051 | -6,9898 | 0,021 | 0,021 | 1,246 | 1,24 | 0,254 | -0,254 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-25 | ул. Дзержинского д. 16 | 4,87 | 0,08 | 0,08 | 4,4281 | -4,4196 | 0,01 | 0,01 | 1,641 | 1,635 | 0,251 | -0,251 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-53 | ЗУ-27 | 4,43 | 0,08 | 0,08 | 3,3392 | -3,3319 | 0,005 | 0,005 | 0,94 | 0,936 | 0,189 | -0,189 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-55 | ТК-57 | 26,69 | 0,15 | 0,15 | 32,4693 | -32,3422 | 0,102 | 0,101 | 3,049 | 3,026 | 0,523 | -0,521 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-56 | ЗУ-28 | 3,54 | 0,1 | 0,1 | 2,976 | -2,963 | 0,001 | 0,001 | 0,232 | 0,23 | 0,108 | -0,107 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-51 | ТК-52 | 19,3 | 0,1 | 0,1 | 10,2579 | -10,235 | 0,064 | 0,064 | 2,652 | 2,64 | 0,372 | -0,371 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-53 | ЗУ-29 | 3,48 | 0,08 | 0,08 | 3,3388 | -3,3323 | 0,004 | 0,004 | 0,94 | 0,936 | 0,189 | -0,189 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-26 | ул. Дзержинского д. 14 | 6,55 | 0,08 | 0,08 | 4,5321 | -4,5234 | 0,014 | 0,014 | 1,718 | 1,712 | 0,257 | -0,256 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-20 | ул.Некрасова д.15 | 126,61 | 0,05 | 0,05 | 3,0566 | -3,0497 | 1,526 | 1,519 | 9,642 | 9,599 | 0,444 | -0,443 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-46 | ТК-41 | 123,18 | 0,2 | 0,2 | 3,51 | -3,485 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,009 | 0,032 | -0,032 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-14 | Пожарная часть | 43,06 | 0,08 | 0,08 | 0,6795 | -0,6775 | 0,002 | 0,002 | 0,043 | 0,043 | 0,039 | -0,038 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-44 | ЗУ-12 | 4,09 | 0,08 | 0,08 | 0,7951 | -0,7937 | 0 | 0 | 0,058 | 0,058 | 0,045 | -0,045 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-46 | ЗУ-14 | 4 | 0,08 | 0,08 | 0,6795 | -0,6774 | 0 | 0 | 0,043 | 0,043 | 0,039 | -0,038 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-6 | ул.Некрасова д.19 | 12,31 | 0,05 | 0,05 | 2,1037 | -1,9508 | 0,071 | 0,061 | 4,595 | 3,958 | 0,305 | -0,283 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-24 | ТК-46 | 212,42 | 0,2 | 0,2 | 4,2058 | -4,1461 | 0,003 | 0,003 | 0,012 | 0,012 | 0,038 | -0,038 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-39 | ЗУ-17 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | 3,6762 | -3,6689 | 0,048 | 0,048 | 13,915 | 13,861 | 0,533 | -0,532 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-17 | ул. Некрасова д. 13 | 37,25 | 0,05 | 0,05 | 3,6762 | -3,6689 | 0,648 | 0,645 | 13,915 | 13,861 | 0,533 | -0,532 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-3 | Уз-1 | 26,21 | 0,05 | 0,05 | 1,0004 | -0,9984 | 0,035 | 0,035 | 1,061 | 1,057 | 0,145 | -0,145 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-3 | ЗУ-10 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | 0,2501 | -0,2496 | 0 | 0 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-16 | ТК-20а | 21,58 | 0,07 | 0,07 | 3,9284 | -3,9203 | 0,071 | 0,071 | 2,632 | 2,621 | 0,291 | -0,29 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-20 | ЗУ-16 | 4,2 | 0,07 | 0,07 | 3,9284 | -3,9202 | 0,014 | 0,014 | 2,632 | 2,621 | 0,291 | -0,29 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-15 | ул.Некрасова д.32 | 22,71 | 0,05 | 0,05 | 1,9681 | -1,9642 | 0,114 | 0,114 | 4,028 | 4,012 | 0,286 | -0,285 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-42 | ЗУ-80 | 4,23 | 0,1 | 0,1 | 5,4566 | -5,4371 | 0,004 | 0,004 | 0,761 | 0,755 | 0,198 | -0,197 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-79 | Сужение3 | 7,53 | 0,2 | 0,2 | 40,9131 | -40,7546 | 0,01 | 0,01 | 1,056 | 1,048 | 0,371 | -0,37 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-40 | ЗУ-77 | 4,26 | 0,08 | 0,08 | 3,3334 | -3,3243 | 0,005 | 0,005 | 0,937 | 0,932 | 0,189 | -0,188 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-47 | ЗУ-75 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3,2468 | -3,2429 | 0,068 | 0,068 | 10,871 | 10,845 | 0,471 | -0,471 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-73 | улица Дзержинского, 12А | 27,99 | 0,05 | 0,05 | 0,4201 | -0,4191 | 0,007 | 0,007 | 0,197 | 0,196 | 0,061 | -0,061 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-50 | ТК-51 | 64,28 | 0,1 | 0,1 | 14,6873 | -14,6534 | 0,435 | 0,433 | 5,409 | 5,384 | 0,533 | -0,532 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-41 | ЗУ-3 | 4,16 | 0,1 | 0,1 | 3,5006 | -3,4944 | 0,002 | 0,002 | 0,318 | 0,317 | 0,127 | -0,127 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-16а | ЗУ-7 | 3,08 | 0,04 | 0,04 | 1,9373 | -1,5761 | 0,05 | 0,033 | 12,902 | 8,567 | 0,439 | -0,357 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-13 | Некрасова 17 | 26,37 | 0,08 | 0,08 | 1,4003 | -1,3971 | 0,006 | 0,006 | 0,172 | 0,171 | 0,079 | -0,079 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-45 | ТК-19 | 10,3 | 0,1 | 0,1 | 3,6644 | -3,6552 | 0,004 | 0,004 | 0,348 | 0,346 | 0,133 | -0,133 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-4 | ул. 8 марта д. 10 | 8,99 | 0,08 | 0,08 | 6,0636 | -5,2699 | 0,034 | 0,026 | 3,058 | 2,316 | 0,344 | -0,299 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-5 | ТК-20 | 24,48 | 0,08 | 0,08 | 5,8968 | -5,8841 | 0,089 | 0,088 | 2,893 | 2,881 | 0,334 | -0,334 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-20а | ул.Некрасова д.30 | 12,4 | 0,05 | 0,05 | 1,9801 | -1,9762 | 0,063 | 0,063 | 4,076 | 4,061 | 0,287 | -0,287 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-54 | ул.Московская д.27 | 10,12 | 0,05 | 0,05 | 1,824 | -1,8205 | 0,044 | 0,044 | 3,465 | 3,452 | 0,265 | -0,264 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-72 | ЗУ-70 | 3,99 | 0,032 | 0,032 | 0,2 | -0,1996 | 0,002 | 0,002 | 0,491 | 0,489 | 0,071 | -0,071 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-72 | ТК-67 | 66,66 | 0,2 | 0,2 | 90,0046 | -87,3795 | 0,422 | 0,398 | 5,065 | 4,775 | 0,816 | -0,792 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-67 | ЗУ-71 | 3,36 | 0,05 | 0,05 | 1,4401 | -1,4372 | 0,009 | 0,009 | 2,173 | 2,164 | 0,209 | -0,209 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-56 | ЗУ-33 | 3,8 | 0,08 | 0,08 | 8,5642 | -8,5477 | 0,029 | 0,029 | 6,068 | 6,045 | 0,485 | -0,484 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-32 | ул. Дзержинского д. 28 | 20,19 | 0,08 | 0,08 | 8,3602 | -8,3441 | 0,146 | 0,145 | 5,785 | 5,762 | 0,474 | -0,473 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-71 | ТК-73 | 40,81 | 0,1 | 0,1 | 13,9816 | -13,9627 | 0,25 | 0,25 | 4,905 | 4,892 | 0,507 | -0,506 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-73 | ЗУ-84 | 4,94 | 0,05 | 0,05 | 3,5334 | -3,5293 | 0,079 | 0,079 | 12,861 | 12,832 | 0,513 | -0,512 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | Уз-4 | ул. 8 марта д. 12 | 88,87 | 0,08 | 0,08 | 3,9102 | -2,9498 | 0,143 | 0,082 | 1,284 | 0,737 | 0,222 | -0,167 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-20 | ЗУ-15 | 3,89 | 0,05 | 0,05 | 1,9681 | -1,9642 | 0,02 | 0,02 | 4,028 | 4,012 | 0,286 | -0,285 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-27 | ул. Дзержинского д. 18 | 37,68 | 0,08 | 0,08 | 3,3391 | -3,3319 | 0,044 | 0,044 | 0,94 | 0,936 | 0,189 | -0,189 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ЗУ-30 | ул. Дзержинского д. 18 | 8,78 | 0,08 | 0,08 | 3,3388 | -3,3323 | 0,01 | 0,01 | 0,94 | 0,936 | 0,189 | -0,189 |
| Котельная №2 ул. Московская |  | ТК-55 | ЗУ-31 | 5,33 | 0,08 | 0,08 | 4,2562 | -4,2479 | 0,01 | 0,01 | 1,517 | 1,512 | 0,241 | -0,241 |

Таблица П.8 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной №3 ул. Фурманова

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-7 | ул.Московская д.8 | 4,05 | 0,08 | 0,08 | 0,928 | -0,9262 | 0 | 0 | 0,078 | 0,078 | 0,053 | -0,052 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | Уз-2 | ТК-27 | 30,95 | 0,08 | 0,08 | 2,7745 | -1,5108 | 0,025 | 0,008 | 0,653 | 0,199 | 0,157 | -0,086 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-2 | ТК-3 | 45,81 | 0,07 | 0,07 | 2,6805 | -2,6744 | 0,071 | 0,071 | 1,237 | 1,231 | 0,198 | -0,198 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-2 | ул. Ачкасовская д. 2 | 19,3 | 0,05 | 0,05 | 2,4281 | -2,4234 | 0,147 | 0,147 | 6,106 | 6,082 | 0,352 | -0,352 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-55 | ТК-2 | 36,88 | 0,07 | 0,07 | 5,109 | -5,0974 | 0,204 | 0,203 | 4,431 | 4,411 | 0,378 | -0,377 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-53 | ТК-54 | 16,46 | 0,08 | 0,08 | 6,4485 | -6,4354 | 0,071 | 0,071 | 3,454 | 3,441 | 0,365 | -0,365 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-80 | ул. Московская д. 1 | 8,56 | 0,05 | 0,05 | 3,5864 | -1,1934 | 0,142 | 0,016 | 13,248 | 1,501 | 0,52 | -0,173 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-79 | ИП Зверева | 33,12 | 0,032 | 0,032 | 0,5601 | -0,5589 | 0,152 | 0,151 | 3,665 | 3,65 | 0,198 | -0,198 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | Уз-2 | Уз-1 | 40,34 | 0,15 | 0,15 | 36,7637 | -36,6714 | 0,197 | 0,196 | 3,904 | 3,885 | 0,593 | -0,591 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-52 | ЗУ-79 | 3,95 | 0,032 | 0,032 | 0,5601 | -0,5589 | 0,018 | 0,018 | 3,665 | 3,65 | 0,198 | -0,198 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-52 | ул. Московская д. 1 | 12,61 | 0,1 | 0,1 | 9,5082 | -9,4899 | 0,036 | 0,036 | 2,281 | 2,272 | 0,345 | -0,344 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-4а | тк-6 | 122,39 | 0,15 | 0,15 | 22,4995 | -9,723 | 0,225 | 0,043 | 1,472 | 0,281 | 0,363 | -0,157 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-2 | ЗУ-2 | 4,49 | 0,05 | 0,05 | 2,4281 | -2,4233 | 0,034 | 0,034 | 6,106 | 6,082 | 0,352 | -0,352 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-3 | ЗУ-3 | 4,71 | 0,05 | 0,05 | 2,6801 | -2,6749 | 0,044 | 0,044 | 7,427 | 7,399 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-3 | ул. Ачкасовская д. 3 | 16,37 | 0,05 | 0,05 | 2,6801 | -2,6749 | 0,152 | 0,151 | 7,427 | 7,399 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-50 | Сужение | 82,83 | 0,1 | 0,1 | 6,1779 | -2,3052 | 0,101 | 0,015 | 0,972 | 0,141 | 0,224 | -0,084 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-74 | ул. Некрасова д. 12 | 62,76 | 0,05 | 0,05 | 2,7958 | -0,93 | 0,634 | 0,072 | 8,077 | 0,92 | 0,406 | -0,135 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-53 | ЗУ-81 | 2,71 | 0,05 | 0,05 | 0,6439 | -0,6132 | 0,002 | 0,001 | 0,449 | 0,408 | 0,093 | -0,089 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-5а | ЗУ-83 | 97,57 | 0,08 | 0,08 | 1,905 | -0,6322 | 0,038 | 0,005 | 0,313 | 0,038 | 0,108 | -0,036 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Сужение | Уз-9 | 56,62 | 0,08 | 0,08 | 6,1763 | -2,3068 | 0,224 | 0,032 | 3,171 | 0,455 | 0,35 | -0,131 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-9 | ЗУ-76 | 8,09 | 0,05 | 0,05 | 3,3492 | -1,1145 | 0,117 | 0,013 | 11,562 | 1,312 | 0,486 | -0,162 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-8 | ул Московская д. 17 | 9,7 | 0,05 | 0,05 | 2,9237 | -0,9729 | 0,107 | 0,012 | 8,827 | 1,005 | 0,424 | -0,141 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-4 | ЗУ-6 | 3,92 | 0,15 | 0,15 | 39,5393 | -38,1811 | 0,022 | 0,021 | 4,513 | 4,209 | 0,637 | -0,616 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | Уз-1 | ЗУ-7 | 8,05 | 0,08 | 0,08 | 0,9281 | -0,9261 | 0,001 | 0,001 | 0,078 | 0,078 | 0,053 | -0,052 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | Уз-1 | ТК-28 | 40,7 | 0,15 | 0,15 | 35,8338 | -35,747 | 0,189 | 0,188 | 3,71 | 3,692 | 0,578 | -0,576 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-49 | ЗУ-66 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | 9,2843 | -9,2663 | 0,008 | 0,008 | 2,176 | 2,167 | 0,337 | -0,336 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-48 | ТК-49 | 98,18 | 0,1 | 0,1 | 19,3561 | -19,3116 | 1,15 | 1,145 | 9,369 | 9,326 | 0,702 | -0,701 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-5 | тк-46а | 41,17 | 0,15 | 0,15 | 15,5462 | -6,5921 | 0,036 | 0,007 | 0,708 | 0,131 | 0,251 | -0,106 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-5 | ЗУ-12 | 9,4 | 0,15 | 0,15 | 3,6142 | -1,202 | 0 | 0 | 0,041 | 0,005 | 0,058 | -0,019 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-51 | ЗУ-78 | 2,71 | 0,1 | 0,1 | 10,0692 | -10,0479 | 0,009 | 0,009 | 2,556 | 2,545 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-5а | ЗУ-77 | 3,6 | 0,032 | 0,032 | 1,2874 | -0,4282 | 0,086 | 0,01 | 19,042 | 2,162 | 0,456 | -0,152 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-65 | ул. Колыберевская д. 4 | 8,87 | 0,1 | 0,1 | 4,9122 | -4,9026 | 0,007 | 0,007 | 0,618 | 0,616 | 0,178 | -0,178 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-48 | ЗУ-65 | 2,63 | 0,1 | 0,1 | 4,9122 | -4,9026 | 0,002 | 0,002 | 0,618 | 0,616 | 0,178 | -0,178 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-83 | ул. Московская д. 15 | 13,72 | 0,08 | 0,05 | 1,9038 | -0,6334 | 0,005 | 0,007 | 0,312 | 0,435 | 0,108 | -0,092 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-82 | ул. Московская д. 15 | 20,3 | 0,08 | 0,08 | 6,4482 | -6,4357 | 0,088 | 0,087 | 3,454 | 3,441 | 0,365 | -0,365 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-54 | ЗУ-82 | 2,59 | 0,08 | 0,08 | 6,4483 | -6,4356 | 0,011 | 0,011 | 3,454 | 3,441 | 0,365 | -0,365 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-81 | ул. Московская д. 11 | 43,72 | 0,05 | 0,05 | 0,6438 | -0,6132 | 0,025 | 0,022 | 0,449 | 0,408 | 0,093 | -0,089 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-78 | ТК-52 | 44,34 | 0,1 | 0,1 | 10,0692 | -10,048 | 0,142 | 0,141 | 2,556 | 2,545 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-73 | ул Московская д. 17 | 21,25 | 0,05 | 0,05 | 9,1921 | -9,1747 | 2,295 | 2,286 | 86,399 | 86,072 | 1,334 | -1,331 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-9 | ЗУ-80 | 83,88 | 0,05 | 0,05 | 3,5868 | -1,193 | 1,389 | 0,157 | 13,251 | 1,5 | 0,52 | -0,173 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-77 | МДОУ д/с №8 | 65,6 | 0,032 | 0,032 | 1,2874 | -0,4283 | 1,561 | 0,177 | 19,041 | 2,162 | 0,456 | -0,152 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-49 | ТК-51 | 36,4 | 0,1 | 0,1 | 10,0699 | -10,0472 | 0,116 | 0,116 | 2,556 | 2,545 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-4 | ул. Фурманова д.16 | 9,84 | 0,05 | 0,05 | 2,312 | -2,3076 | 0,068 | 0,068 | 5,541 | 5,52 | 0,335 | -0,335 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-55 | ЗУ-1 | 4,51 | 0,05 | 0,05 | 2,7361 | -2,7308 | 0,044 | 0,043 | 7,739 | 7,709 | 0,397 | -0,396 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-76 | ул. Колыберевская д. 2 | 5,7 | 0,05 | 0,05 | 3,3491 | -1,1145 | 0,082 | 0,009 | 11,562 | 1,312 | 0,486 | -0,162 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-8 | ЗУ-75 | 41,76 | 0,1 | 0,1 | 8,5008 | -3,3525 | 0,095 | 0,015 | 1,827 | 0,292 | 0,308 | -0,122 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-7 | ЗУ-74 | 48,43 | 0,05 | 0,05 | 2,796 | -0,9297 | 0,489 | 0,056 | 8,078 | 0,919 | 0,406 | -0,135 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-63 | МДОУ д/с №8 | 109,37 | 0,1 | 0,1 | 1,7141 | -1,7067 | 0,011 | 0,011 | 0,079 | 0,079 | 0,062 | -0,062 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-42 | ул.Московская д.6А | 30,27 | 0,08 | 0,08 | 5,4364 | -5,4254 | 0,093 | 0,093 | 2,463 | 2,453 | 0,308 | -0,308 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-33 | ЗУ-52 | 3,59 | 0,05 | 0,05 | 5,8481 | -5,837 | 0,157 | 0,157 | 35,064 | 34,932 | 0,849 | -0,847 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-68 | Уз-7 | 18,35 | 0,08 | 0,08 | 6,0884 | -2,2691 | 0,071 | 0,01 | 3,082 | 0,44 | 0,345 | -0,129 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-46а | ЗУ-68 | 4,17 | 0,08 | 0,08 | 6,0884 | -2,2691 | 0,016 | 0,002 | 3,082 | 0,44 | 0,345 | -0,129 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-46а | ЗУ-67 | 6,17 | 0,1 | 0,1 | 10,5794 | -4,3248 | 0,022 | 0,004 | 2,819 | 0,481 | 0,384 | -0,157 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-66 | ул. Колыберевская д. 2 | 13,95 | 0,1 | 0,1 | 9,2843 | -9,2663 | 0,038 | 0,038 | 2,176 | 2,167 | 0,337 | -0,336 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-46 | ЗУ-63 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 1,7142 | -1,7066 | 0 | 0 | 0,079 | 0,079 | 0,062 | -0,062 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-44 | ЗУ-55 | 5,21 | 0,05 | 0,05 | 1,9081 | -1,9044 | 0,025 | 0,025 | 3,788 | 3,774 | 0,277 | -0,276 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-43 | ЗУ-56 | 4,62 | 0,05 | 0,05 | 2,5161 | -2,5111 | 0,038 | 0,038 | 6,553 | 6,527 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-1 | ул. Ачкасовская д. 1 | 19,58 | 0,05 | 0,05 | 2,7361 | -2,7308 | 0,189 | 0,189 | 7,738 | 7,709 | 0,397 | -0,396 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-40 | ул. Дзержинского д. 1а | 27,09 | 0,1 | 0,1 | 3,8445 | -3,8363 | 0,013 | 0,013 | 0,382 | 0,381 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-47 | ТК-40 | 67,03 | 0,1 | 0,1 | 3,8458 | -3,835 | 0,032 | 0,032 | 0,382 | 0,38 | 0,14 | -0,139 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-60 | ул. Пушкина д. 1 | 6,44 | 0,08 | 0,08 | 4,1401 | -4,1322 | 0,012 | 0,012 | 1,437 | 1,431 | 0,235 | -0,234 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-38 | ТК-39 | 46,02 | 0,1 | 0,1 | 14,216 | -14,1817 | 0,292 | 0,29 | 5,07 | 5,045 | 0,516 | -0,514 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-39 | ЗУ-60 | 4,95 | 0,08 | 0,08 | 4,1401 | -4,1321 | 0,009 | 0,009 | 1,437 | 1,431 | 0,235 | -0,234 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-41 | ЗУ-46 | 4,33 | 0,08 | 0,08 | 5,8681 | -5,8569 | 0,016 | 0,015 | 2,865 | 2,854 | 0,333 | -0,332 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-45 | ЗУ-54 | 4,04 | 0,05 | 0,05 | 1,9481 | -1,9442 | 0,02 | 0,02 | 3,947 | 3,931 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-44 | ТК-45 | 23,9 | 0,1 | 0,1 | 8,8639 | -8,8439 | 0,059 | 0,059 | 1,985 | 1,976 | 0,322 | -0,321 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-55 | ул. Пушкина д. 4 | 6,19 | 0,05 | 0,05 | 1,908 | -1,9044 | 0,029 | 0,029 | 3,788 | 3,774 | 0,277 | -0,276 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-36 | ТК-37 | 28,4 | 0,1 | 0,1 | 20,8615 | -20,8109 | 0,386 | 0,384 | 10,876 | 10,823 | 0,757 | -0,755 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-50 | ЗУ-71 | 3,56 | 0,05 | 0,05 | 3,1528 | -1,0491 | 0,046 | 0,005 | 10,254 | 1,165 | 0,457 | -0,152 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-72 | тк-50 | 6,4 | 0,1 | 0,1 | 8,4991 | -3,3542 | 0,015 | 0,002 | 1,826 | 0,293 | 0,308 | -0,122 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-50 | ЗУ-70 | 2,54 | 0,15 | 0,15 | 24,2702 | -24,2123 | 0,005 | 0,005 | 1,71 | 1,702 | 0,391 | -0,39 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-50 | ЗУ-69 | 2,95 | 0,05 | 0,05 | 5,0002 | -4,9904 | 0,095 | 0,094 | 25,665 | 25,566 | 0,726 | -0,724 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-70 | ТК-48 | 39,83 | 0,15 | 0,15 | 24,2701 | -24,2125 | 0,085 | 0,085 | 1,71 | 1,702 | 0,391 | -0,39 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-69 | ул. Колыберевская д. 6 | 37 | 0,05 | 0,05 | 5,0002 | -4,9904 | 1,187 | 1,182 | 25,665 | 25,566 | 0,726 | -0,724 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-46 | ЗУ-73 | 5,23 | 0,05 | 0,05 | 9,1921 | -9,1746 | 0,565 | 0,563 | 86,399 | 86,072 | 1,334 | -1,331 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-67 | Уз-8 | 24,91 | 0,1 | 0,1 | 10,5793 | -4,3249 | 0,088 | 0,015 | 2,819 | 0,481 | 0,384 | -0,157 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-47 | ТК-50 | 45,42 | 0,15 | 0,15 | 29,2723 | -29,2008 | 0,141 | 0,14 | 2,482 | 2,47 | 0,472 | -0,471 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-64 | ул. Некрасова д. 12 | 79,81 | 0,1 | 0,1 | 9,9055 | -9,8839 | 0,247 | 0,246 | 2,474 | 2,463 | 0,359 | -0,359 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-47 | ЗУ-64 | 2,92 | 0,1 | 0,1 | 9,9056 | -9,8838 | 0,009 | 0,009 | 2,474 | 2,463 | 0,359 | -0,359 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-46 | ТК-47 | 78,44 | 0,2 | 0,2 | 39,1839 | -39,0787 | 0,095 | 0,095 | 0,969 | 0,964 | 0,355 | -0,354 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-71 | ул. Колыберевская д. 4 | 12,44 | 0,05 | 0,05 | 3,1528 | -1,0491 | 0,159 | 0,018 | 10,254 | 1,165 | 0,457 | -0,152 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-75 | ЗУ-72 | 47,08 | 0,1 | 0,1 | 8,5 | -3,3533 | 0,107 | 0,017 | 1,827 | 0,292 | 0,308 | -0,122 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-7 | ул. Московская д. 21б | 5,33 | 0,05 | 0,05 | 4,0255 | -1,3396 | 0,111 | 0,013 | 16,669 | 1,884 | 0,584 | -0,194 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-32 | ЗУ-51 | 4,21 | 0,1 | 0,1 | 3,6922 | -3,6849 | 0,002 | 0,002 | 0,353 | 0,352 | 0,134 | -0,134 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-32 | ЗУ-62 | 5,66 | 0,025 | 0,025 | 1,1077 | -1,1055 | 0,38 | 0,378 | 53,648 | 53,437 | 0,643 | -0,642 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-51 | ул. Дзержинского д. 4 | 4,85 | 0,1 | 0,1 | 3,6921 | -3,685 | 0,002 | 0,002 | 0,353 | 0,352 | 0,134 | -0,134 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-48 | ул. Пушкина д. 3 | 5,86 | 0,05 | 0,05 | 1,844 | -1,8405 | 0,026 | 0,026 | 3,541 | 3,527 | 0,268 | -0,267 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-50 | ТК-32 | 33,23 | 0,1 | 0,1 | 4,8005 | -4,7897 | 0,025 | 0,024 | 0,591 | 0,588 | 0,174 | -0,174 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-37 | ул. Московская д. 2б | 53,97 | 0,08 | 0,08 | 7,4487 | -7,4334 | 0,31 | 0,309 | 4,599 | 4,58 | 0,422 | -0,421 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-61 | ул. Пушкина д. 5 | 8,82 | 0,05 | 0,05 | 1,976 | -1,9723 | 0,045 | 0,045 | 4,06 | 4,044 | 0,287 | -0,286 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-35 | ТК-36 | 30,76 | 0,1 | 0,1 | 22,8381 | -22,7825 | 0,501 | 0,498 | 13,025 | 12,962 | 0,828 | -0,826 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-49 | ул. Пушкина д. 7 | 9,71 | 0,05 | 0,05 | 1,976 | -1,9722 | 0,049 | 0,049 | 4,06 | 4,044 | 0,287 | -0,286 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-58 | ТК-35 | 26,21 | 0,1 | 0,1 | 24,8147 | -24,7543 | 0,504 | 0,501 | 15,368 | 15,294 | 0,9 | -0,898 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-26 | ул. Фурманова д.8 | 8,9 | 0,05 | 0,05 | 2,304 | -2,2996 | 0,061 | 0,061 | 5,503 | 5,482 | 0,334 | -0,334 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-15 | ТК-16 | 48,6 | 0,08 | 0,08 | 4,4653 | -4,4543 | 0,101 | 0,101 | 1,668 | 1,66 | 0,253 | -0,252 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-25 | ул. Фурманова д.6 | 10,16 | 0,05 | 0,05 | 2,24 | -2,2358 | 0,066 | 0,066 | 5,204 | 5,185 | 0,325 | -0,324 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | Уз-5 | ТК-14 | 25,37 | 0,25 | 0,25 | 175,7578 | -173,9535 | 0,188 | 0,184 | 5,914 | 5,793 | 1,02 | -1,01 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | Уз-5 | ЗУ-22 | 3,13 | 0,08 | 0,08 | 14,1499 | -14,1196 | 0,064 | 0,064 | 16,483 | 16,413 | 0,802 | -0,8 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-17а | ЗУ-21 | 5,35 | 0,08 | 0,08 | 3,0373 | -1,0083 | 0,005 | 0,001 | 0,78 | 0,091 | 0,172 | -0,057 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-42 | ЗУ-57 | 4,05 | 0,05 | 0,05 | 1,928 | -1,9243 | 0,02 | 0,02 | 3,867 | 3,852 | 0,28 | -0,279 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-59 | ул. Пушкина д. 1а | 69,44 | 0,05 | 0,05 | 0,3603 | -0,3593 | 0,013 | 0,013 | 0,147 | 0,146 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-6 | ЗУ-53 | 2,6 | 0,08 | 0,08 | 2,8104 | -0,9335 | 0,002 | 0 | 0,67 | 0,079 | 0,159 | -0,053 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-62 | ул. Дзержинского д. 4 | 40,35 | 0,025 | 0,025 | 1,1076 | -1,1055 | 2,706 | 2,695 | 53,647 | 53,438 | 0,643 | -0,642 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-24 | ул. Московская д. 2в | 77,82 | 0,08 | 0,08 | 1,585 | -1,5801 | 0,021 | 0,021 | 0,219 | 0,217 | 0,09 | -0,09 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-24 | ул. Московская д. 4а | 18,24 | 0,08 | 0,08 | 4,7082 | -4,6989 | 0,042 | 0,042 | 1,853 | 1,845 | 0,267 | -0,266 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-37 | ЗУ-50 | 4,22 | 0,1 | 0,1 | 4,8005 | -4,7897 | 0,003 | 0,003 | 0,591 | 0,588 | 0,174 | -0,174 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-38 | ЗУ-48 | 3,86 | 0,05 | 0,05 | 1,844 | -1,8405 | 0,017 | 0,017 | 3,541 | 3,527 | 0,268 | -0,267 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-45 | ТК-31 | 29,51 | 0,1 | 0,1 | 6,9153 | -6,9001 | 0,045 | 0,045 | 1,214 | 1,209 | 0,251 | -0,25 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-54 | ул. Фурманова д.3 | 22,55 | 0,05 | 0,05 | 1,9481 | -1,9442 | 0,111 | 0,111 | 3,947 | 3,931 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-39 | ТК-41 | 29,99 | 0,1 | 0,1 | 6,2291 | -6,2155 | 0,037 | 0,037 | 0,988 | 0,984 | 0,226 | -0,225 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-34 | ТК-33 | 34,93 | 0,2 | 0,2 | 125,2514 | -123,6066 | 0,427 | 0,416 | 9,789 | 9,534 | 1,136 | -1,121 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-52 | ул. Дзержинского д. 6 | 8,1 | 0,05 | 0,05 | 5,848 | -5,837 | 0,355 | 0,354 | 35,064 | 34,932 | 0,849 | -0,847 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-33 | ТК-1 | 57,37 | 0,2 | 0,2 | 119,4007 | -117,7723 | 0,638 | 0,621 | 8,898 | 8,658 | 1,083 | -1,068 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-35 | ЗУ-49 | 3,96 | 0,05 | 0,05 | 1,9761 | -1,9722 | 0,02 | 0,02 | 4,06 | 4,044 | 0,287 | -0,286 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-43 | ТК-44 | 23,74 | 0,1 | 0,1 | 10,7724 | -10,7478 | 0,087 | 0,086 | 2,922 | 2,909 | 0,391 | -0,39 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-42 | ТК-43 | 17,04 | 0,1 | 0,1 | 13,2889 | -13,2586 | 0,094 | 0,094 | 4,434 | 4,413 | 0,482 | -0,481 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-57 | ул. Пушкина д. 6 | 5,85 | 0,05 | 0,05 | 1,928 | -1,9244 | 0,028 | 0,028 | 3,867 | 3,852 | 0,28 | -0,279 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-46 | ул. Дзержинского д. 2 | 6,42 | 0,08 | 0,08 | 5,8681 | -5,8569 | 0,023 | 0,023 | 2,865 | 2,854 | 0,333 | -0,332 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-37 | ТК-38 | 19,77 | 0,1 | 0,1 | 16,0604 | -16,0218 | 0,16 | 0,159 | 6,462 | 6,431 | 0,583 | -0,581 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-41 | ул.Московская д.6Б | 4,16 | 0,08 | 0,08 | 3,8521 | -3,8447 | 0,006 | 0,006 | 1,246 | 1,241 | 0,218 | -0,218 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-36 | ТК-24 | 37,23 | 0,1 | 0,1 | 6,2939 | -6,2783 | 0,047 | 0,047 | 1,008 | 1,003 | 0,228 | -0,228 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-23 | ЗУ-35 | 4,44 | 0,08 | 0,08 | 3,8481 | -3,8406 | 0,007 | 0,007 | 1,244 | 1,239 | 0,218 | -0,218 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-34 | ул. Московская д. 2а | 47,65 | 0,08 | 0,08 | 5,0606 | -5,0499 | 0,127 | 0,127 | 2,137 | 2,128 | 0,287 | -0,286 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-32 | ул. Фурманова д.12 | 7,98 | 0,05 | 0,05 | 2,252 | -2,2477 | 0,052 | 0,052 | 5,26 | 5,24 | 0,327 | -0,326 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-13 | ЗУ-27 | 4,49 | 0,05 | 0,05 | 1,8601 | -1,8564 | 0,02 | 0,02 | 3,602 | 3,588 | 0,27 | -0,269 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-33 | ТК-55 | 74,79 | 0,1 | 0,1 | 7,8465 | -7,8268 | 0,146 | 0,145 | 1,559 | 1,551 | 0,285 | -0,284 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-26 | ЗУ-37 | 3,97 | 0,08 | 0,08 | 7,4487 | -7,4333 | 0,023 | 0,023 | 4,599 | 4,58 | 0,422 | -0,421 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-25 | ЗУ-36 | 4,13 | 0,1 | 0,1 | 6,294 | -6,2782 | 0,005 | 0,005 | 1,008 | 1,003 | 0,228 | -0,228 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-44 | ул. Фурманова д. 1 | 30,34 | 0,05 | 0,05 | 1,9641 | -1,9602 | 0,152 | 0,152 | 4,012 | 3,996 | 0,285 | -0,284 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-29 | ТК-25 | 8,65 | 0,15 | 0,15 | 22,6526 | -22,601 | 0,016 | 0,016 | 1,492 | 1,485 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-40 | ул. Московская д. 4б | 6,68 | 0,08 | 0,08 | 3,8881 | -3,8806 | 0,011 | 0,011 | 1,269 | 1,264 | 0,22 | -0,22 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-30 | ТК-29 | 28,05 | 0,15 | 0,15 | 26,5419 | -26,4803 | 0,072 | 0,071 | 2,043 | 2,034 | 0,428 | -0,427 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-31 | ЗУ-44 | 4,33 | 0,05 | 0,05 | 1,9642 | -1,9602 | 0,022 | 0,022 | 4,012 | 3,995 | 0,285 | -0,284 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-31 | ЗУ-43 | 5,28 | 0,08 | 0,08 | 3,9001 | -3,8925 | 0,008 | 0,008 | 1,277 | 1,272 | 0,221 | -0,221 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-43 | ул. Пушкина д. 2 | 6,82 | 0,08 | 0,08 | 3,9001 | -3,8926 | 0,011 | 0,011 | 1,277 | 1,272 | 0,221 | -0,221 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-30 | ЗУ-42 | 3,18 | 0,08 | 0,08 | 5,4364 | -5,4254 | 0,01 | 0,01 | 2,463 | 2,453 | 0,308 | -0,308 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-25 | ТК-26 | 9,52 | 0,15 | 0,15 | 16,3582 | -16,3231 | 0,009 | 0,009 | 0,783 | 0,779 | 0,264 | -0,263 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-16 | ТК-19 | 44,59 | 0,08 | 0,08 | 2,2246 | -2,2192 | 0,024 | 0,023 | 0,423 | 0,421 | 0,126 | -0,126 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-17 | Сужение | 22,13 | 0,2 | 0,2 | 206,8199 | -204,9291 | 0,737 | 0,723 | 26,632 | 26,149 | 1,876 | -1,858 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-22 | ул. Фурманова д.2 | 149,65 | 0,08 | 0,08 | 14,1498 | -14,1196 | 3,083 | 3,07 | 16,483 | 16,413 | 0,802 | -0,8 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-14 | ТК-10 | 56,99 | 0,25 | 0,25 | 168,985 | -167,2029 | 0,39 | 0,381 | 5,468 | 5,354 | 0,981 | -0,97 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-56 | ул. Фурманова д.5 | 23,71 | 0,05 | 0,05 | 2,5161 | -2,5112 | 0,194 | 0,193 | 6,553 | 6,527 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-13 | ТК-42 | 23,39 | 0,1 | 0,1 | 15,2174 | -15,1825 | 0,17 | 0,169 | 5,804 | 5,778 | 0,552 | -0,551 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-17 | ЗУ-20 | 3,86 | 0,05 | 0,05 | 2,2441 | -2,2397 | 0,025 | 0,025 | 5,223 | 5,203 | 0,326 | -0,325 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-17 | ЗУ-19 | 3,94 | 0,1 | 0,1 | 14,6611 | -14,6235 | 0,027 | 0,026 | 5,39 | 5,363 | 0,532 | -0,53 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | Сужение | ТК-17 | 33,37 | 0,25 | 0,25 | 206,8182 | -204,9308 | 0,341 | 0,335 | 8,181 | 8,033 | 1,2 | -1,189 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-20 | ул. Фурманова д.10 | 13,48 | 0,05 | 0,05 | 2,2441 | -2,2397 | 0,088 | 0,088 | 5,223 | 5,203 | 0,326 | -0,325 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-17 | Уз-5 | 12,39 | 0,25 | 0,25 | 189,9091 | -188,0716 | 0,107 | 0,105 | 6,901 | 6,769 | 1,102 | -1,092 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | 11196 | тк-18 | 24,04 | 0,15 | 0,15 | 27,1985 | -11,7837 | 0,064 | 0,012 | 2,145 | 0,41 | 0,438 | -0,19 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-18 | ЗУ-17 | 4,06 | 0,2 | 0,2 | 206,8203 | -204,9288 | 0,135 | 0,133 | 26,633 | 26,148 | 1,876 | -1,858 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | Котельная №3 ул. Фурманова | ТК-18 | 21,68 | 0,2 | 0,2 | 206,8219 | -204,9271 | 0,722 | 0,709 | 26,633 | 26,148 | 1,876 | -1,858 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-23 | ТК-15 | 22,2 | 0,08 | 0,08 | 6,7696 | -6,7537 | 0,106 | 0,105 | 3,804 | 3,786 | 0,384 | -0,383 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-36 | ЗУ-61 | 4,27 | 0,05 | 0,05 | 1,9761 | -1,9722 | 0,022 | 0,022 | 4,06 | 4,044 | 0,287 | -0,286 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-39 | ЗУ-47 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 3,8459 | -3,8349 | 0,002 | 0,002 | 0,382 | 0,38 | 0,14 | -0,139 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-41 | ЗУ-59 | 3,94 | 0,05 | 0,05 | 0,3604 | -0,3592 | 0,001 | 0,001 | 0,147 | 0,146 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-34 | ЗУ-58 | 4,72 | 0,1 | 0,1 | 24,8148 | -24,7542 | 0,091 | 0,09 | 15,369 | 15,294 | 0,9 | -0,898 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-45 | ул. Пушкина д. 2а Магазин | 89,43 | 0,05 | 0,05 | 1,0504 | -1,048 | 0,131 | 0,13 | 1,168 | 1,162 | 0,152 | -0,152 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-28 | ТК-30 | 17,19 | 0,15 | 0,15 | 31,9799 | -31,9041 | 0,064 | 0,063 | 2,959 | 2,945 | 0,516 | -0,514 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-11 | ЗУ-29 | 4,12 | 0,05 | 0,05 | 1,824 | -1,8205 | 0,018 | 0,018 | 3,465 | 3,452 | 0,265 | -0,264 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-31 | ЗУ-45 | 4,12 | 0,05 | 0,05 | 1,0504 | -1,048 | 0,006 | 0,006 | 1,168 | 1,162 | 0,152 | -0,152 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-28 | ЗУ-41 | 3,92 | 0,08 | 0,08 | 3,8521 | -3,8447 | 0,006 | 0,006 | 1,246 | 1,241 | 0,218 | -0,218 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-29 | ЗУ-40 | 3,47 | 0,08 | 0,08 | 3,8881 | -3,8806 | 0,006 | 0,005 | 1,269 | 1,264 | 0,22 | -0,22 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-27 | ЗУ-38 | 3,27 | 0,08 | 0,08 | 2,7741 | -1,5112 | 0,003 | 0,001 | 0,653 | 0,199 | 0,157 | -0,086 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-38 | МДОУ д/с №10 | 7,41 | 0,08 | 0,08 | 2,7741 | -1,5112 | 0,006 | 0,002 | 0,653 | 0,199 | 0,157 | -0,086 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-35 | ул. Московская д. 4в | 7,12 | 0,08 | 0,08 | 3,8481 | -3,8407 | 0,011 | 0,011 | 1,244 | 1,239 | 0,218 | -0,218 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-26 | ТК-23 | 17,77 | 0,1 | 0,1 | 8,9091 | -8,8902 | 0,045 | 0,044 | 2,005 | 1,996 | 0,323 | -0,322 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-23 | ЗУ-34 | 4,62 | 0,08 | 0,08 | 5,0606 | -5,0499 | 0,012 | 0,012 | 2,137 | 2,128 | 0,287 | -0,286 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-31 | ул. Фурманова д.14 | 6,17 | 0,05 | 0,05 | 2,248 | -2,2438 | 0,04 | 0,04 | 5,241 | 5,221 | 0,326 | -0,326 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-20 | ТК-21 | 32,39 | 0,1 | 0,1 | 12,4077 | -12,377 | 0,157 | 0,156 | 3,868 | 3,85 | 0,45 | -0,449 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-22 | ЗУ-4 | 4,21 | 0,05 | 0,05 | 2,3121 | -2,3076 | 0,029 | 0,029 | 5,541 | 5,52 | 0,335 | -0,335 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-22 | ЗУ-33 | 4,27 | 0,1 | 0,1 | 7,8466 | -7,8267 | 0,008 | 0,008 | 1,559 | 1,551 | 0,285 | -0,284 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-6 | ЗУ-5 | 7,69 | 0,08 | 0,08 | 3,1935 | -1,0593 | 0,008 | 0,001 | 0,861 | 0,1 | 0,181 | -0,06 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-19 | ТК-20 | 64,55 | 0,1 | 0,1 | 14,661 | -14,6235 | 0,435 | 0,433 | 5,39 | 5,363 | 0,532 | -0,53 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-21 | ЗУ-31 | 4,59 | 0,05 | 0,05 | 2,2481 | -2,2437 | 0,03 | 0,03 | 5,241 | 5,221 | 0,326 | -0,326 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-18 | тк-17а | 60,2 | 0,15 | 0,15 | 27,1973 | -11,7849 | 0,161 | 0,031 | 2,144 | 0,41 | 0,438 | -0,19 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-17а | Уз-6 | 262,93 | 0,15 | 0,15 | 25,0837 | -10,7792 | 0,6 | 0,113 | 1,826 | 0,344 | 0,404 | -0,174 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-6 | тк-4а | 85,87 | 0,15 | 0,15 | 22,918 | -9,8571 | 0,164 | 0,031 | 1,527 | 0,288 | 0,369 | -0,159 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-15 | ЗУ-26 | 4,14 | 0,05 | 0,05 | 2,3041 | -2,2996 | 0,028 | 0,028 | 5,503 | 5,482 | 0,334 | -0,334 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-24 | ул. Фурманова д.4 | 12,08 | 0,05 | 0,05 | 2,2241 | -2,2198 | 0,077 | 0,077 | 5,131 | 5,111 | 0,323 | -0,322 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-27 | ул. Фурманова д.7 | 25,51 | 0,05 | 0,05 | 1,8601 | -1,8564 | 0,115 | 0,114 | 3,602 | 3,588 | 0,27 | -0,269 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-12 | ТК-13 | 20,74 | 0,1 | 0,1 | 17,0779 | -17,0385 | 0,189 | 0,188 | 7,302 | 7,268 | 0,619 | -0,618 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-3 | ул.Дзержинского д.5 | 27,67 | 0,05 | 0,05 | 1,6774 | -0,558 | 0,102 | 0,012 | 2,936 | 0,34 | 0,243 | -0,081 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-6 | тк-5 | 20,98 | 0,15 | 0,15 | 19,9987 | -8,6689 | 0,031 | 0,006 | 1,165 | 0,224 | 0,322 | -0,14 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-5 | ЗУ-11 | 6,09 | 0,05 | 0,05 | 2,6319 | -0,8758 | 0,055 | 0,006 | 7,165 | 0,818 | 0,382 | -0,127 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-11 | ул Московская д. 19 | 5,93 | 0,05 | 0,05 | 2,6318 | -0,8758 | 0,053 | 0,006 | 7,164 | 0,818 | 0,382 | -0,127 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-6 | ТК-5 | 25,08 | 0,2 | 0,2 | 69,0263 | -68,8523 | 0,094 | 0,093 | 2,986 | 2,971 | 0,626 | -0,624 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-5 | тк-5а | 85,36 | 0,08 | 0,08 | 3,1935 | -1,0594 | 0,092 | 0,011 | 0,861 | 0,1 | 0,181 | -0,06 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-16 | ул.Московская д.12а | 96,2 | 0,032 | 0,032 | 0,4147 | -0,1378 | 0,244 | 0,018 | 2,03 | 0,147 | 0,147 | -0,049 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-20 | ЗУ-32 | 4,4 | 0,05 | 0,05 | 2,2521 | -2,2477 | 0,029 | 0,029 | 5,26 | 5,24 | 0,327 | -0,326 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-21 | ТК-22 | 17,66 | 0,1 | 0,1 | 10,159 | -10,1339 | 0,057 | 0,057 | 2,601 | 2,588 | 0,369 | -0,368 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-10 | ЗУ-30 | 3,65 | 0,1 | 0,1 | 18,9027 | -18,8583 | 0,041 | 0,041 | 8,937 | 8,895 | 0,686 | -0,684 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-19 | ЗУ-24 | 4,99 | 0,05 | 0,05 | 2,2241 | -2,2197 | 0,032 | 0,032 | 5,131 | 5,111 | 0,323 | -0,322 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-16 | ЗУ-25 | 4,48 | 0,05 | 0,05 | 2,2401 | -2,2357 | 0,029 | 0,029 | 5,204 | 5,184 | 0,325 | -0,324 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-18 | ЗУ-18 | 4,18 | 0,15 | 0,15 | 27,1975 | -11,7847 | 0,011 | 0,002 | 2,144 | 0,41 | 0,438 | -0,19 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-14 | ЗУ-23 | 4,02 | 0,1 | 0,1 | 6,7697 | -6,7536 | 0,006 | 0,006 | 1,164 | 1,159 | 0,246 | -0,245 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-15 | ТК-6 | 52,22 | 0,2 | 0,2 | 76,1247 | -75,8949 | 0,237 | 0,235 | 3,629 | 3,607 | 0,69 | -0,688 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-9 | ЗУ-15 | 4,07 | 0,2 | 0,2 | 76,125 | -75,8946 | 0,018 | 0,018 | 3,629 | 3,607 | 0,69 | -0,688 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-21 | ул. Фурманова д.2 | 149,31 | 0,08 | 0,08 | 3,0373 | -1,0083 | 0,146 | 0,017 | 0,78 | 0,091 | 0,172 | -0,057 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-12 | ул. Московская д. 21а | 30,45 | 0,05 | 0,05 | 3,6138 | -1,2024 | 0,512 | 0,058 | 13,449 | 1,523 | 0,524 | -0,174 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-5 | ЗУ-13 | 4,2 | 0,08 | 0,08 | 9,1921 | -9,1746 | 0,037 | 0,037 | 6,985 | 6,958 | 0,521 | -0,52 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-13 | ул Московская д. 19 | 6,3 | 0,08 | 0,08 | 9,1921 | -9,1747 | 0,055 | 0,055 | 6,985 | 6,959 | 0,521 | -0,52 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-10 | ТК-53 | 164,19 | 0,08 | 0,08 | 7,0944 | -7,0466 | 0,857 | 0,845 | 4,175 | 4,119 | 0,402 | -0,399 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | Уз-4 | ул.Московская д.6 | 25 | 0,05 | 0,05 | 3,7201 | -3,7129 | 0,445 | 0,444 | 14,248 | 14,193 | 0,54 | -0,539 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-1 | ТК-4 | 61,48 | 0,2 | 0,2 | 119,3963 | -117,7767 | 0,684 | 0,665 | 8,897 | 8,658 | 1,083 | -1,068 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-6 | Уз-2 | 20,91 | 0,15 | 0,15 | 39,5391 | -38,1813 | 0,118 | 0,11 | 4,513 | 4,209 | 0,637 | -0,616 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-4 | ТК-8 | 65,24 | 0,2 | 0,2 | 79,8523 | -79,6003 | 0,325 | 0,323 | 3,991 | 3,966 | 0,724 | -0,722 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-6 | ЗУ-10 | 5,27 | 0,08 | 0,08 | 7,0944 | -7,0465 | 0,028 | 0,027 | 4,175 | 4,119 | 0,402 | -0,399 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-11 | ТК-12 | 6,52 | 0,1 | 0,1 | 17,0782 | -17,0382 | 0,06 | 0,059 | 7,302 | 7,268 | 0,62 | -0,618 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-29 | ул. Пушкина д. 8 | 4,83 | 0,05 | 0,05 | 1,824 | -1,8206 | 0,021 | 0,021 | 3,465 | 3,452 | 0,265 | -0,264 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-30 | ТК-11 | 19,25 | 0,1 | 0,1 | 18,9026 | -18,8584 | 0,215 | 0,214 | 8,937 | 8,895 | 0,686 | -0,684 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-10 | ТК-34 | 77,95 | 0,25 | 0,25 | 150,0755 | -148,3515 | 0,421 | 0,411 | 4,316 | 4,218 | 0,871 | -0,861 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | тк-4а | ЗУ-16 | 4,69 | 0,032 | 0,032 | 0,4147 | -0,1378 | 0,012 | 0,001 | 2,03 | 0,146 | 0,147 | -0,049 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | Уз-3 | ЗУ-8 | 3,15 | 0,03 | 0,03 | 1,1319 | -0,3766 | 0,082 | 0,009 | 20,886 | 2,372 | 0,456 | -0,152 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-8 | Детский сад | 44,21 | 0,03 | 0,03 | 1,1319 | -0,3766 | 1,154 | 0,131 | 20,886 | 2,372 | 0,456 | -0,152 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-8 | ЗУ-9 | 4,19 | 0,05 | 0,05 | 3,7203 | -3,7127 | 0,075 | 0,074 | 14,249 | 14,192 | 0,54 | -0,539 |
| Котельная №3 ул. Фурманова | ГВС | ЗУ-53 | Уз-3 | 87,25 | 0,08 | 0,08 | 2,8104 | -0,9335 | 0,073 | 0,009 | 0,67 | 0,079 | 0,159 | -0,053 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-9 | Уз-4 | 36,7 | 0,05 | 0,05 | 3,7203 | -3,7127 | 0,654 | 0,651 | 14,249 | 14,192 | 0,54 | -0,539 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-5 | ТК-7 | 6,68 | 0,2 | 0,2 | 59,8322 | -59,6796 | 0,019 | 0,019 | 2,247 | 2,236 | 0,543 | -0,541 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-7 | ТК-46 | 14,39 | 0,2 | 0,2 | 50,0913 | -49,9588 | 0,028 | 0,028 | 1,578 | 1,57 | 0,454 | -0,453 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ЗУ-14 | ул. Московская д. 21а | 30,61 | 0,08 | 0,08 | 9,7404 | -9,7214 | 0,3 | 0,299 | 7,838 | 7,807 | 0,552 | -0,551 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-7 | ЗУ-14 | 4,44 | 0,08 | 0,08 | 9,7404 | -9,7213 | 0,044 | 0,043 | 7,838 | 7,807 | 0,552 | -0,551 |
| Котельная №3 ул. Фурманова |  | ТК-8 | ТК-9 | 26,28 | 0,2 | 0,2 | 76,127 | -75,8925 | 0,119 | 0,118 | 3,629 | 3,607 | 0,69 | -0,688 |

Таблица П.9 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ул. Мичурина

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-42 | ЗУ-145 | 2,9 | 0,08 | 0,08 | 3,8403 | -3,8325 | 0,004 | 0,004 | 1,239 | 1,234 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-51 | Уз-50 | 17,64 | 0,25 | 0,25 | 193,6041 | -193,1358 | 0,158 | 0,157 | 7,172 | 7,137 | 1,124 | -1,121 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-158 | Уз-45 | 2,05 | 0,35 | 0,35 | 358,0829 | -357,0052 | 0,011 | 0,011 | 4,145 | 4,12 | 1,06 | -1,057 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-39 | ТК-40 | 31,22 | 0,2 | 0,2 | 66,0772 | -65,9505 | 0,107 | 0,106 | 2,738 | 2,727 | 0,599 | -0,598 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Котельная ул. Мичурина | ЗУ-156 | 12,13 | 0,35 | 0,35 | 435,5773 | -434,3252 | 0,093 | 0,092 | 6,126 | 6,091 | 1,29 | -1,286 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-154 | Уз-43 | 3,77 | 0,15 | 0,15 | 24,6547 | -24,6346 | 0,008 | 0,008 | 1,765 | 1,762 | 0,397 | -0,397 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-156 | ТК-VM | 2,09 | 0,35 | 0,35 | 435,5745 | -434,328 | 0,016 | 0,016 | 6,126 | 6,091 | 1,29 | -1,286 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-171 | ул.Коломенская д.15 | 7,88 | 0,08 | 0,08 | 3,4041 | -3,3975 | 0,01 | 0,01 | 0,977 | 0,973 | 0,193 | -0,193 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-105 | ЗУ-172 | 2,62 | 0,15 | 0,15 | 48,4534 | -48,3359 | 0,022 | 0,022 | 6,765 | 6,732 | 0,781 | -0,779 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-172 | Уз-47 | 0,93 | 0,15 | 0,15 | 48,4533 | -48,336 | 0,008 | 0,008 | 6,765 | 6,732 | 0,781 | -0,779 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-47 | ул.Ленинская д.6 | 20,87 | 0,08 | 0,08 | 3,6003 | -3,593 | 0,028 | 0,028 | 1,091 | 1,086 | 0,204 | -0,204 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-48 | 11396 | 14,72 | 0,1 | 0,1 | 3,9096 | -3,8991 | 0,007 | 0,007 | 0,395 | 0,393 | 0,142 | -0,141 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-53 | Уз-54 | 7,88 | 0,1 | 0,1 | 10,8986 | -3,6252 | 0,029 | 0,003 | 2,99 | 0,341 | 0,395 | -0,132 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-54 | ул.Мичурина д.17А | 5,52 | 0,05 | 0,05 | 3,9728 | -1,3221 | 0,112 | 0,013 | 16,238 | 1,836 | 0,576 | -0,192 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-54 | Уз-55 | 44,61 | 0,08 | 0,08 | 6,9256 | -2,3033 | 0,222 | 0,025 | 3,98 | 0,453 | 0,393 | -0,131 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-48 | ТК-101 | 25,76 | 0,08 | 0,08 | 7,5336 | -7,5163 | 0,151 | 0,151 | 4,704 | 4,682 | 0,427 | -0,426 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-59 | ТК-59а | 80,57 | 0,2 | 0,2 | 86,8942 | -86,7166 | 0,476 | 0,474 | 4,723 | 4,703 | 0,788 | -0,786 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-61 | ЗУ-192 | 3,34 | 0,1 | 0,1 | 28,0383 | -27,9811 | 0,082 | 0,082 | 19,605 | 19,526 | 1,017 | -1,015 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-192 | Уз-58 | 36,98 | 0,1 | 0,1 | 28,0383 | -27,9812 | 0,906 | 0,903 | 19,605 | 19,526 | 1,017 | -1,015 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-61 | ТК-63 | 69,86 | 0,2 | 0,2 | 44,7813 | -44,7164 | 0,11 | 0,11 | 1,263 | 1,26 | 0,406 | -0,406 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-60 | ул.Мичурина д.25 | 58,46 | 0,1 | 0,1 | 1,0011 | -0,9974 | 0,002 | 0,002 | 0,029 | 0,028 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-170 | ул.Ленинская д.2Б | 21,9 | 0,15 | 0,15 | 13,9809 | -13,9528 | 0,016 | 0,016 | 0,574 | 0,572 | 0,225 | -0,225 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-47 | ТК-111 | 28,91 | 0,15 | 0,15 | 44,853 | -44,743 | 0,21 | 0,209 | 5,8 | 5,772 | 0,723 | -0,721 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-51 | ул.Мичурина д.13 | 81,29 | 0,08 | 0,08 | 13,869 | -13,841 | 1,609 | 1,603 | 15,838 | 15,774 | 0,786 | -0,784 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-50 | ТК-59 | 157,57 | 0,25 | 0,25 | 110,0464 | -109,785 | 0,458 | 0,456 | 2,327 | 2,316 | 0,639 | -0,637 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | 11170 | Уз-44 | 7,2 | 0,05 | 0,05 | 10,7729 | -4,3883 | 1,067 | 0,178 | 118,59 | 19,791 | 1,563 | -0,637 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-59 | ЗУ-189 | 2,77 | 0,08 | 0,08 | 23,1334 | -23,0872 | 0,152 | 0,151 | 43,925 | 43,75 | 1,311 | -1,309 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-59 | ТК-52а | 14,74 | 0,15 | 0,15 | 50,3679 | -50,2904 | 0,135 | 0,134 | 7,308 | 7,285 | 0,812 | -0,811 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-68 | ЗУ-175 | 2,66 | 0,05 | 0,05 | 1,9761 | -1,9722 | 0,013 | 0,013 | 4,06 | 4,044 | 0,287 | -0,286 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-175 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 13,01 | 0,05 | 0,05 | 1,9761 | -1,9722 | 0,066 | 0,066 | 4,06 | 4,044 | 0,287 | -0,286 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-68 | ЗУ-176 | 2,54 | 0,05 | 0,05 | 1,9322 | -1,9282 | 0,012 | 0,012 | 3,883 | 3,867 | 0,28 | -0,28 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-176 | ул. Карла Маркса д. 2 | 40,72 | 0,05 | 0,05 | 1,9322 | -1,9282 | 0,198 | 0,197 | 3,883 | 3,868 | 0,28 | -0,28 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-55 | ул.Мичурина д.13 | 5,93 | 0,05 | 0,05 | 4,3091 | -1,434 | 0,141 | 0,016 | 19,087 | 2,154 | 0,625 | -0,208 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-111 | ТК-110 | 58,62 | 0,15 | 0,15 | 41,4753 | -41,3751 | 0,364 | 0,362 | 4,963 | 4,939 | 0,669 | -0,667 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-54а | ЗУ-173 | 4,36 | 0,1 | 0,1 | 6,6525 | -6,639 | 0,006 | 0,006 | 1,125 | 1,12 | 0,241 | -0,241 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-54а | ЗУ-174 | 3,21 | 0,1 | 0,1 | 16,8796 | -16,8408 | 0,029 | 0,028 | 7,134 | 7,101 | 0,612 | -0,611 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-101 | ЗУ-179 | 3,1 | 0,08 | 0,08 | 5,0412 | -5,0294 | 0,008 | 0,008 | 2,121 | 2,111 | 0,286 | -0,285 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-179 | Уз-49 | 77,58 | 0,08 | 0,08 | 5,0411 | -5,0294 | 0,206 | 0,205 | 2,121 | 2,111 | 0,286 | -0,285 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-178 | ТК-105 | 16,93 | 0,15 | 0,15 | 51,8583 | -51,7326 | 0,164 | 0,163 | 7,745 | 7,708 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-184 | ул.Мичурина д.2 | 26,05 | 0,05 | 0,05 | 2,0721 | -2,068 | 0,145 | 0,145 | 4,46 | 4,442 | 0,301 | -0,3 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-55 | ЗУ-185 | 3,65 | 0,1 | 0,1 | 5,349 | -5,337 | 0,003 | 0,003 | 0,731 | 0,728 | 0,194 | -0,194 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-53 | ЗУ-186 | 3,43 | 0,05 | 0,05 | 2,0481 | -2,0441 | 0,019 | 0,019 | 4,358 | 4,341 | 0,297 | -0,297 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-55 | ЗУ-187 | 3,88 | 0,2 | 0,2 | 74,2897 | -74,1162 | 0,017 | 0,017 | 3,457 | 3,44 | 0,674 | -0,672 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-55 | ТК-56 | 36,48 | 0,05 | 0,05 | 3,9125 | -3,9042 | 0,718 | 0,715 | 15,751 | 15,684 | 0,568 | -0,566 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-51 | ул.Мичурина д.11 | 5,72 | 0,08 | 0,08 | 9,2641 | -9,2466 | 0,051 | 0,051 | 7,094 | 7,067 | 0,525 | -0,524 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-48 | ул. Карла Маркса д. 6 | 5,87 | 0,05 | 0,05 | 5,436 | -5,4258 | 0,222 | 0,222 | 30,314 | 30,2 | 0,789 | -0,787 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-101 | ЗУ-177 | 2,27 | 0,05 | 0,05 | 2,4921 | -2,4873 | 0,018 | 0,018 | 6,429 | 6,405 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-100 | ЗУ-181 | 66,57 | 0,2 | 0,2 | 40,8921 | -40,731 | 0,088 | 0,087 | 1,055 | 1,047 | 0,371 | -0,369 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-54а | ТК-100 | 36,79 | 0,2 | 0,2 | 44,2152 | -44,0417 | 0,057 | 0,056 | 1,232 | 1,222 | 0,401 | -0,399 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-49 | ул.Ленинская д.3 | 5,27 | 0,05 | 0,05 | 2,536 | -2,5312 | 0,044 | 0,044 | 6,656 | 6,631 | 0,368 | -0,367 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-49 | ул.Ленинская д.1 | 35,09 | 0,05 | 0,05 | 2,5042 | -2,4991 | 0,285 | 0,284 | 6,491 | 6,465 | 0,363 | -0,363 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-186 | ул.Мичурина д.4 | 14,99 | 0,05 | 0,05 | 2,0481 | -2,0441 | 0,082 | 0,081 | 4,358 | 4,341 | 0,297 | -0,297 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-50 | ТК-55 | 37,41 | 0,25 | 0,25 | 83,5556 | -83,3529 | 0,063 | 0,063 | 1,345 | 1,339 | 0,485 | -0,484 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-58а | ТК-58б | 157,96 | 0,2 | 0,2 | 74,2826 | -74,1232 | 0,682 | 0,679 | 3,456 | 3,441 | 0,674 | -0,672 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-55 | ул.Мичурина д.11 | 106,97 | 0,05 | 0,05 | 2,616 | -0,8699 | 0,947 | 0,108 | 7,079 | 0,807 | 0,38 | -0,126 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-56 | ЗУ-190 | 3,41 | 0,05 | 0,05 | 1,8601 | -1,8564 | 0,015 | 0,015 | 3,602 | 3,588 | 0,27 | -0,269 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-183 | ул.Мичурина д.1 | 12,63 | 0,05 | 0,05 | 2,0521 | -2,0481 | 0,069 | 0,069 | 4,375 | 4,358 | 0,298 | -0,297 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-80 | ЗУ-40 | 3,66 | 0,1 | 0,1 | 1,2085 | -1,2052 | 0 | 0 | 0,041 | 0,041 | 0,044 | -0,044 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-40 | Санаторий | 22,59 | 0,1 | 0,1 | 1,2084 | -1,2053 | 0,001 | 0,001 | 0,041 | 0,041 | 0,044 | -0,044 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-45 | ТК-93 | 70,11 | 0,1 | 0,1 | 6,2235 | -6,2072 | 0,086 | 0,086 | 0,986 | 0,981 | 0,226 | -0,225 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-93 | ТК-93а | 24,49 | 0,1 | 0,1 | 0,7205 | -0,7184 | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-10 | Уз-9 | 186,47 | 0,15 | 0,15 | 8,139 | -8,1088 | 0,046 | 0,046 | 0,198 | 0,197 | 0,131 | -0,131 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-58 | ул.Мичурина д.19 | 115,63 | 0,08 | 0,08 | 14,1654 | -14,136 | 2,388 | 2,378 | 16,519 | 16,451 | 0,803 | -0,801 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-177 | ул.Ленинская д.5 | 12,74 | 0,05 | 0,05 | 2,4921 | -2,4873 | 0,102 | 0,102 | 6,429 | 6,405 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-113 | ЗУ-178 | 2,8 | 0,15 | 0,15 | 51,8584 | -51,7325 | 0,027 | 0,027 | 7,745 | 7,707 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-182 | ул.Коломенская д.13 | 35,31 | 0,08 | 0,08 | 3,3764 | -3,3692 | 0,042 | 0,042 | 0,961 | 0,957 | 0,191 | -0,191 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-111 | ЗУ-182 | 2,68 | 0,08 | 0,08 | 3,3765 | -3,3692 | 0,003 | 0,003 | 0,961 | 0,957 | 0,191 | -0,191 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-165 | ул.Ленинская д.4 | 20,38 | 0,05 | 0,05 | 3,4561 | -3,4494 | 0,314 | 0,312 | 12,308 | 12,261 | 0,501 | -0,501 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-146 | ЗУ-183 | 2,79 | 0,05 | 0,05 | 2,0521 | -2,0481 | 0,015 | 0,015 | 4,375 | 4,358 | 0,298 | -0,297 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-109 | ЗУ-168 | 2,65 | 0,08 | 0,05 | 6,5362 | -6,5237 | 0,012 | 0,144 | 3,548 | 43,601 | 0,37 | -0,947 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-168 | ул.Коломенская д.9 | 11,87 | 0,08 | 0,05 | 6,5361 | -6,5237 | 0,053 | 0,647 | 3,548 | 43,601 | 0,37 | -0,947 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-109 | ЗУ-169 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 10,5157 | -10,4886 | 0,002 | 0,002 | 0,327 | 0,326 | 0,17 | -0,169 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-169 | ул.Коломенская д.7 | 80,47 | 0,15 | 0,15 | 10,5155 | -10,4888 | 0,033 | 0,033 | 0,327 | 0,326 | 0,17 | -0,169 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-109 | ЗУ-170 | 3,9 | 0,15 | 0,15 | 13,9811 | -13,9527 | 0,003 | 0,003 | 0,574 | 0,572 | 0,225 | -0,225 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-174 | 11399 | 12,44 | 0,1 | 0,1 | 16,8795 | -16,8408 | 0,111 | 0,11 | 7,134 | 7,101 | 0,612 | -0,611 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-100 | ЗУ-180 | 2,57 | 0,2 | 0,2 | 3,3202 | -3,3135 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0,03 | -0,03 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-180 | ул.Ленинская д.7 | 6,23 | 0,05 | 0,05 | 3,32 | -3,3137 | 0,088 | 0,088 | 11,364 | 11,321 | 0,482 | -0,481 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-181 | ТК-113 | 3,01 | 0,2 | 0,2 | 40,887 | -40,7361 | 0,004 | 0,004 | 1,055 | 1,047 | 0,371 | -0,369 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-53 | ЗУ-184 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | 2,0721 | -2,068 | 0,015 | 0,015 | 4,46 | 4,442 | 0,301 | -0,3 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-190 | ул.Карла Маркса д.1 | 11,05 | 0,05 | 0,05 | 1,8601 | -1,8565 | 0,05 | 0,05 | 3,602 | 3,588 | 0,27 | -0,269 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-56 | ТК-146 | 30,68 | 0,05 | 0,05 | 2,0522 | -2,0479 | 0,168 | 0,167 | 4,375 | 4,357 | 0,298 | -0,297 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-189 | Уз-51 | 22,99 | 0,08 | 0,08 | 23,1333 | -23,0873 | 1,262 | 1,257 | 43,925 | 43,751 | 1,311 | -1,309 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-193 | ул. Ленинская д. 1а | 13,91 | 0,05 | 0,05 | 4,4721 | -4,4635 | 0,357 | 0,356 | 20,551 | 20,473 | 0,649 | -0,648 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-63 | Уз-53 | 90,49 | 0,1 | 0,1 | 18,1523 | -6,5432 | 0,933 | 0,123 | 8,245 | 1,089 | 0,658 | -0,237 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-63 | ЗУ-206 | 3,03 | 0,1 | 0,1 | 13,0963 | -13,0711 | 0,016 | 0,016 | 4,307 | 4,29 | 0,475 | -0,474 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-66 | ТК-65 | 35,29 | 0,2 | 0,2 | 24,1663 | -24,1571 | 0,016 | 0,016 | 0,372 | 0,372 | 0,219 | -0,219 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-66 | ЗУ-209 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | 13,0963 | -13,0711 | 0,016 | 0,016 | 4,307 | 4,29 | 0,475 | -0,474 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-209 | ул.Мичурина д.17А | 14,63 | 0,1 | 0,1 | 13,0963 | -13,0712 | 0,079 | 0,078 | 4,307 | 4,29 | 0,475 | -0,474 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-59а | ЗУ-191 | 2,95 | 0,08 | 0,08 | 14,0603 | -14,0333 | 0,06 | 0,06 | 16,276 | 16,214 | 0,797 | -0,795 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-191 | ул.Мичурина д.15 | 24,38 | 0,08 | 0,08 | 14,0603 | -14,0333 | 0,496 | 0,494 | 16,276 | 16,214 | 0,797 | -0,795 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-95 | ТК-97 | 26,99 | 0,05 | 0,05 | 2,7504 | -2,7455 | 0,264 | 0,263 | 7,819 | 7,791 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-66 | ул.Мичурина д.21 | 64,39 | 0,05 | 0,05 | 2,7658 | -0,92 | 0,636 | 0,072 | 7,906 | 0,9 | 0,401 | -0,133 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-53 | ЗУ-218 | 49,5 | 0,08 | 0,08 | 8,1102 | -2,9198 | 0,337 | 0,045 | 5,446 | 0,722 | 0,46 | -0,165 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-64 | ул. Ленинская д. 1а | 65,27 | 0,05 | 0,05 | 2,8912 | -0,9617 | 0,704 | 0,08 | 8,634 | 0,982 | 0,42 | -0,14 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-208 | ул.Мичурина д.21 | 16,24 | 0,1 | 0,1 | 9,1163 | -9,0986 | 0,043 | 0,042 | 2,098 | 2,09 | 0,331 | -0,33 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-65 | Уз-68 | 112,8 | 0,1 | 0,1 | 3,8095 | -1,2648 | 0,053 | 0,006 | 0,375 | 0,044 | 0,138 | -0,046 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-59а | ТК-61 | 104,62 | 0,2 | 0,2 | 72,8276 | -72,6895 | 0,434 | 0,433 | 3,322 | 3,31 | 0,66 | -0,659 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-58б | Уз-59 | 44,87 | 0,2 | 0,2 | 69,7982 | -69,672 | 0,171 | 0,171 | 3,053 | 3,042 | 0,633 | -0,632 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-58б | ЗУ-193 | 3,29 | 0,05 | 0,05 | 4,4721 | -4,4635 | 0,085 | 0,084 | 20,551 | 20,473 | 0,649 | -0,648 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-58 | ТК-58а | 41,23 | 0,2 | 0,2 | 74,2859 | -74,1199 | 0,178 | 0,177 | 3,456 | 3,441 | 0,674 | -0,672 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-187 | ТК-58 | 43,61 | 0,2 | 0,2 | 74,2894 | -74,1165 | 0,188 | 0,188 | 3,456 | 3,44 | 0,674 | -0,672 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-58 | ул.Мичурина д.17 | 6,76 | 0,1 | 0,1 | 13,8721 | -13,8459 | 0,041 | 0,041 | 4,829 | 4,811 | 0,503 | -0,502 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-143 | ТК-66 | 8,02 | 0,2 | 0,2 | 37,2632 | -37,2276 | 0,009 | 0,009 | 0,877 | 0,876 | 0,338 | -0,338 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-67 | ТК-143 | 27,2 | 0,2 | 0,2 | 37,2653 | -37,2255 | 0,03 | 0,03 | 0,877 | 0,876 | 0,338 | -0,338 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-210 | ТК-67 | 3,16 | 0,2 | 0,2 | 37,2655 | -37,2253 | 0,003 | 0,003 | 0,878 | 0,876 | 0,338 | -0,338 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-212 | ТК-64 | 3,87 | 0,2 | 0,2 | 15,0416 | -15,0668 | 0,001 | 0,001 | 0,147 | 0,147 | 0,136 | -0,137 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-65 | ЗУ-212 | 72,98 | 0,2 | 0,2 | 15,0472 | -15,0612 | 0,013 | 0,013 | 0,147 | 0,147 | 0,136 | -0,137 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-59 | ул.Мичурина д.23 | 5 | 0,1 | 0,1 | 9,1121 | -9,0948 | 0,013 | 0,013 | 2,096 | 2,089 | 0,331 | -0,33 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-59 | Уз-60 | 79,84 | 0,1 | 0,1 | 10,3147 | -10,2903 | 0,268 | 0,266 | 2,681 | 2,668 | 0,374 | -0,373 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-60 | ул.Мичурина д.25 | 5,34 | 0,1 | 0,1 | 9,3121 | -9,2944 | 0,015 | 0,015 | 2,189 | 2,18 | 0,338 | -0,337 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-215 | Уз-65 | 50,4 | 0,1 | 0,1 | 7,1195 | -2,6325 | 0,081 | 0,011 | 1,286 | 0,182 | 0,258 | -0,095 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-65 | ул.Мичурина д.17 | 4,45 | 0,05 | 0,05 | 4,1127 | -1,3686 | 0,097 | 0,011 | 17,395 | 1,965 | 0,597 | -0,199 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-213 | Уз-66 | 15,88 | 0,05 | 0,05 | 6,0394 | -2,242 | 0,742 | 0,103 | 37,387 | 5,213 | 0,876 | -0,325 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-62 | ЗУ-213 | 1,04 | 0,05 | 0,05 | 6,0394 | -2,242 | 0,049 | 0,007 | 37,387 | 5,213 | 0,876 | -0,325 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-62 | ЗУ-214 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 21,1757 | -7,865 | 0,029 | 0,004 | 11,205 | 1,566 | 0,768 | -0,285 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-214 | Уз-63 | 11,73 | 0,1 | 0,1 | 21,1757 | -7,8651 | 0,164 | 0,023 | 11,205 | 1,566 | 0,768 | -0,285 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-63 | ул.Мичурина д.17А | 5,05 | 0,05 | 0,05 | 3,9728 | -1,3221 | 0,103 | 0,012 | 16,238 | 1,836 | 0,576 | -0,192 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-64 | ул.Мичурина д.23 | 6,03 | 0,2 | 0,2 | 2,9459 | -0,9797 | 0 | 0 | 0,006 | 0,001 | 0,027 | -0,009 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-62 | ЗУ-215 | 2,39 | 0,1 | 0,1 | 7,1195 | -2,6324 | 0,004 | 0,001 | 1,286 | 0,182 | 0,258 | -0,095 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-68 | ул.Мичурина д.19 | 5,14 | 0,05 | 0,05 | 3,8073 | -1,267 | 0,096 | 0,011 | 14,92 | 1,688 | 0,552 | -0,184 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-206 | ул.Мичурина д.17А | 14,23 | 0,1 | 0,1 | 13,0963 | -13,0712 | 0,077 | 0,076 | 4,307 | 4,29 | 0,475 | -0,474 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-63 | ТК-64 | 25,16 | 0,15 | 0,15 | 31,6796 | -31,6506 | 0,091 | 0,091 | 2,904 | 2,898 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-64 | ЗУ-207 | 3,45 | 0,15 | 0,15 | 46,7199 | -46,7188 | 0,027 | 0,027 | 6,291 | 6,291 | 0,753 | -0,753 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-207 | ЦТП-2 | 8,49 | 0,15 | 0,15 | 46,7197 | -46,719 | 0,067 | 0,067 | 6,291 | 6,291 | 0,753 | -0,753 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-65 | ЗУ-208 | 2,37 | 0,1 | 0,1 | 9,1164 | -9,0986 | 0,006 | 0,006 | 2,098 | 2,09 | 0,331 | -0,33 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-37 | ЗУ-4 | 3,03 | 0,1 | 0,1 | 5,4906 | -5,4812 | 0,003 | 0,003 | 0,77 | 0,767 | 0,199 | -0,199 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-4 | ДК | 27,75 | 0,1 | 0,1 | 5,4905 | -5,4812 | 0,027 | 0,027 | 0,77 | 0,767 | 0,199 | -0,199 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | 11393 | Уз-62 | 1 | 0,1 | 0,1 | 31,9102 | -12,7395 | 0,032 | 0,005 | 25,375 | 4,077 | 1,158 | -0,462 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-36 | ТК-37 | 76,01 | 0,15 | 0,15 | 5,4939 | -5,4779 | 0,009 | 0,009 | 0,092 | 0,091 | 0,089 | -0,088 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-36 | ЗУ-5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,5345 | -1,5305 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,056 | -0,056 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-1 | ТК-147 | 40,8 | 0,1 | 0,1 | 2,2817 | -2,2743 | 0,007 | 0,007 | 0,138 | 0,137 | 0,083 | -0,082 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-36 | ТК-29 | 84,41 | 0,25 | 0,25 | 65,8196 | -65,6455 | 0,088 | 0,088 | 0,838 | 0,833 | 0,382 | -0,381 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-29 | ТК-28 | 12,29 | 0,25 | 0,25 | 65,8095 | -65,6556 | 0,013 | 0,013 | 0,837 | 0,833 | 0,382 | -0,381 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-28 | Поликлиника | 78,16 | 0,04 | 0,04 | 2,6818 | -0,8921 | 2,406 | 0,272 | 24,629 | 2,78 | 0,608 | -0,202 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | 11480 | Уз-69 | 1 | 0,15 | 0,15 | 10,9007 | -4,3811 | 0 | 0 | 0,351 | 0,059 | 0,176 | -0,071 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-15 | ЗУ-224 | 15,18 | 0,075 | 0,04 | 9,1203 | -3,0331 | 0,184 | 0,597 | 9,701 | 31,466 | 0,588 | -0,688 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-81 | б/н | 89,69 | 0,1 | 0,1 | 2,0017 | -1,996 | 0,012 | 0,012 | 0,107 | 0,107 | 0,073 | -0,072 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-3 | ЗУ-216 | 30 | 0,08 | 0,08 | 5,9972 | -5,9836 | 0,112 | 0,112 | 2,992 | 2,978 | 0,34 | -0,339 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-64 | ул.Мичурина д.25 | 86,87 | 0,08 | 0,08 | 2,9465 | -0,9791 | 0,08 | 0,009 | 0,735 | 0,086 | 0,167 | -0,055 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-216 | ТК-148 | 30 | 0,08 | 0,08 | 5,9968 | -5,9839 | 0,112 | 0,112 | 2,991 | 2,978 | 0,34 | -0,339 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-66 | ул.Мичурина д.17А | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 3,9728 | -1,3221 | 0,004 | 0 | 16,238 | 1,836 | 0,576 | -0,192 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-217 | ул.Мичурина д.17А | 30,23 | 0,15 | 0,15 | 13,0973 | -13,0701 | 0,019 | 0,019 | 0,505 | 0,502 | 0,211 | -0,211 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-218 | Уз-64 | 17,46 | 0,08 | 0,08 | 8,1096 | -2,9204 | 0,119 | 0,016 | 5,445 | 0,722 | 0,46 | -0,166 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-219 | ЗУ-210 | 57,3 | 0,2 | 0,2 | 37,2699 | -37,2209 | 0,063 | 0,063 | 0,878 | 0,875 | 0,338 | -0,338 |
| Котельная ул. Мичурина |  | 11396 | ТК-68 | 53,11 | 0,1 | 0,1 | 3,9093 | -3,8994 | 0,026 | 0,026 | 0,395 | 0,393 | 0,142 | -0,141 |
| Котельная ул. Мичурина |  | 11399 | Уз-48 | 6,67 | 0,1 | 0,1 | 16,8793 | -16,8411 | 0,059 | 0,059 | 7,134 | 7,102 | 0,612 | -0,611 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-34 | ЗУ-1 | 2,72 | 0,05 | 0,05 | 0,8401 | -0,8384 | 0,003 | 0,003 | 0,754 | 0,751 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-1 | Муз. школа | 11,76 | 0,05 | 0,05 | 0,8401 | -0,8384 | 0,011 | 0,011 | 0,754 | 0,751 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-34 | ТК-34а | 6,63 | 0,15 | 0,15 | 7,0341 | -7,0027 | 0,001 | 0,001 | 0,149 | 0,148 | 0,113 | -0,113 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-12а | ЗУ-6 | 2,54 | 0,08 | 0,08 | 5,2502 | -5,24 | 0,007 | 0,007 | 2,298 | 2,29 | 0,298 | -0,297 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-6 | ул.Ленинская д.21 | 10,27 | 0,08 | 0,08 | 5,2501 | -5,24 | 0,03 | 0,029 | 2,298 | 2,29 | 0,298 | -0,297 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-147 | ЗУ-9 | 4,21 | 0,05 | 0,05 | 0,6404 | -0,6386 | 0,002 | 0,002 | 0,444 | 0,442 | 0,093 | -0,093 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-147 | ЗУ-10 | 3,31 | 0,05 | 0,05 | 1,6404 | -1,6365 | 0,012 | 0,012 | 2,81 | 2,796 | 0,238 | -0,237 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-10 | 20 | 89,64 | 0,05 | 0,05 | 1,6404 | -1,6365 | 0,315 | 0,313 | 2,81 | 2,796 | 0,238 | -0,237 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-36 | Уз-1 | 67,12 | 0,1 | 0,1 | 11,6509 | -11,6235 | 0,286 | 0,285 | 3,414 | 3,398 | 0,423 | -0,422 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-223 | Уз-28 | 45,75 | 0,05 | 0,032 | 8,0461 | -2,6766 | 3,788 | 4,674 | 66,242 | 81,733 | 1,167 | -0,948 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-18 | Приемный покой | 127,93 | 0,075 | 0,04 | 1,074 | -0,3566 | 0,023 | 0,074 | 0,144 | 0,462 | 0,069 | -0,081 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-34а | ТК-36 | 110,61 | 0,15 | 0,15 | 7,0331 | -7,0036 | 0,021 | 0,02 | 0,149 | 0,148 | 0,113 | -0,113 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-52 | ТК-34 | 68,96 | 0,15 | 0,15 | 7,8771 | -7,838 | 0,016 | 0,016 | 0,186 | 0,184 | 0,127 | -0,126 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-8 | ул.Ленинская д.23 | 39 | 0,08 | 0,08 | 11,5805 | -11,5578 | 0,539 | 0,537 | 11,059 | 11,016 | 0,656 | -0,655 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-15 | ул.Ленинская д.23 | 17,59 | 0,08 | 0,08 | 11,5802 | -11,5581 | 0,243 | 0,242 | 11,059 | 11,017 | 0,656 | -0,655 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-9 | 22 | 84,48 | 0,05 | 0,05 | 0,6404 | -0,6386 | 0,047 | 0,047 | 0,444 | 0,442 | 0,093 | -0,093 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-28 | ТК-108 | 12,73 | 0,2 | 0,2 | 65,808 | -65,657 | 0,043 | 0,043 | 2,715 | 2,703 | 0,597 | -0,595 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-108 | ЗУ-11 | 3,11 | 0,1 | 0,1 | 8,1965 | -8,1802 | 0,007 | 0,007 | 1,7 | 1,693 | 0,297 | -0,297 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-11 | ул.Коломенская д.5 | 22,01 | 0,1 | 0,1 | 8,1964 | -8,1802 | 0,047 | 0,047 | 1,7 | 1,693 | 0,297 | -0,297 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-5 | ХК | 58,66 | 0,1 | 0,1 | 1,5345 | -1,5305 | 0,005 | 0,005 | 0,064 | 0,064 | 0,056 | -0,056 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-65 | ул.Ленинская д.25 | 97,65 | 0,08 | 0,08 | 12,3332 | -12,3077 | 1,53 | 1,524 | 12,537 | 12,485 | 0,699 | -0,698 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-12а | ТК-15 | 82,05 | 0,1 | 0,1 | 31,1346 | -31,071 | 2,478 | 2,468 | 24,16 | 24,061 | 1,129 | -1,127 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-15 | ЗУ-7 | 2,86 | 0,08 | 0,08 | 7,9723 | -7,9568 | 0,019 | 0,019 | 5,263 | 5,243 | 0,452 | -0,451 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-7 | ул. Карла Маркса, д. 24 | 20,7 | 0,08 | 0,08 | 7,9723 | -7,9568 | 0,136 | 0,136 | 5,263 | 5,243 | 0,452 | -0,451 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-15 | ЗУ-8 | 2,86 | 0,08 | 0,08 | 11,5805 | -11,5578 | 0,04 | 0,039 | 11,059 | 11,016 | 0,656 | -0,655 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-108 | ТК-113 | 304,71 | 0,2 | 0,2 | 57,6105 | -57,4779 | 0,794 | 0,79 | 2,084 | 2,075 | 0,522 | -0,521 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-132 | ул.Коломенская д.14 | 34,39 | 0,1 | 0,1 | 6,9887 | -6,9742 | 0,053 | 0,053 | 1,24 | 1,235 | 0,254 | -0,253 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-83 | ЗУ-42 | 2,39 | 0,15 | 0,15 | 9,3475 | -9,314 | 0,001 | 0,001 | 0,26 | 0,258 | 0,151 | -0,15 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-10 | Детская поликлиника | 21,01 | 0,08 | 0,08 | 1,2083 | -1,2055 | 0,003 | 0,003 | 0,129 | 0,129 | 0,068 | -0,068 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-33 | Тренажерный зал | 14,11 | 0,04 | 0,04 | 3,456 | -3,4495 | 0,72 | 0,717 | 40,809 | 40,654 | 0,784 | -0,782 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-56 | Гнойная хирургия | 25,37 | 0,075 | 0,075 | 2,4213 | -2,4162 | 0,022 | 0,022 | 0,703 | 0,7 | 0,156 | -0,156 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-119 | ТК-120 | 37,18 | 0,11 | 0,11 | 1,9207 | -1,9101 | 0,003 | 0,003 | 0,06 | 0,06 | 0,058 | -0,057 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-120 | ТК-121 | 30,84 | 0,11 | 0,11 | 1,9193 | -1,9115 | 0,002 | 0,002 | 0,06 | 0,06 | 0,058 | -0,057 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-9 | перемычка | 12,61 | 0,05 | 0,05 | 4,0659 | -4,058 | 0,268 | 0,267 | 17,003 | 16,938 | 0,59 | -0,589 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-53 | ТК-80 | 291,86 | 0,15 | 0,15 | 12,5746 | -12,4985 | 0,17 | 0,168 | 0,466 | 0,46 | 0,203 | -0,202 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-80 | ЗУ-43 | 2,62 | 0,15 | 0,15 | 11,3535 | -11,3058 | 0,001 | 0,001 | 0,381 | 0,378 | 0,183 | -0,182 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-6 | ул. Чапаева д. 1 д | 9,06 | 0,05 | 0,05 | 0,72 | -0,7189 | 0,006 | 0,006 | 0,558 | 0,556 | 0,104 | -0,104 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-93 | ЗУ-47 | 2,82 | 0,1 | 0,1 | 5,5016 | -5,4901 | 0,003 | 0,003 | 0,773 | 0,77 | 0,2 | -0,199 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-145 | ТК-33 | 10,78 | 0,15 | 0,15 | 11,3338 | -11,2868 | 0,005 | 0,005 | 0,379 | 0,376 | 0,183 | -0,182 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-94 | ЗУ-45 | 3,13 | 0,1 | 0,1 | 6,2236 | -6,2071 | 0,004 | 0,004 | 0,986 | 0,981 | 0,226 | -0,225 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-97 | ЗУ-50 | 3,4 | 0,05 | 0,05 | 2,7501 | -2,7457 | 0,033 | 0,033 | 7,818 | 7,793 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-50 | ул. Чапаева д. 1г | 27,67 | 0,05 | 0,05 | 2,7501 | -2,7457 | 0,27 | 0,27 | 7,817 | 7,793 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-16 | Уз-17 | 31,22 | 0,04 | 0,04 | 3,2187 | -1,0701 | 1,382 | 0,155 | 35,417 | 3,98 | 0,73 | -0,243 |
| Котельная ул. Мичурина |  | перемычка | Уз-8 | 11,27 | 0,05 | 0,05 | 4,0658 | -4,0581 | 0,24 | 0,239 | 17,003 | 16,938 | 0,59 | -0,589 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-47 | ТК-95 | 58,13 | 0,1 | 0,1 | 5,5016 | -5,4902 | 0,056 | 0,056 | 0,773 | 0,77 | 0,2 | -0,199 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-95 | ЗУ-48 | 3,14 | 0,05 | 0,05 | 2,7501 | -2,7458 | 0,031 | 0,031 | 7,817 | 7,793 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-48 | Детсад | 16,28 | 0,05 | 0,05 | 2,7501 | -2,7458 | 0,159 | 0,159 | 7,817 | 7,793 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-13 | Старый морг | 47,07 | 0,04 | 0,04 | 1,0728 | -0,3568 | 0,235 | 0,027 | 4 | 0,463 | 0,243 | -0,081 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-13 | Морг | 16,23 | 0,04 | 0,04 | 1,0727 | -0,3569 | 0,081 | 0,009 | 3,999 | 0,463 | 0,243 | -0,081 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | тк-119 | ЗУ-221 | 5,48 | 0,04 | 0,04 | 2,6817 | -0,8923 | 0,169 | 0,019 | 24,626 | 2,781 | 0,608 | -0,202 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-8 | Школа №17 | 0,37 | 0,05 | 0,05 | 4,065 | -4,0589 | 0,008 | 0,008 | 16,996 | 16,945 | 0,59 | -0,589 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-9 | ул. Гражданская д. 29 | 7 | 0,08 | 0,08 | 4,0651 | -4,0588 | 0,012 | 0,012 | 1,386 | 1,382 | 0,23 | -0,23 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-51 | ТК-94 | 11,27 | 0,1 | 0,1 | 6,2238 | -6,2069 | 0,014 | 0,014 | 0,986 | 0,981 | 0,226 | -0,225 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-33 | ЗУ-52 | 5,08 | 0,15 | 0,15 | 7,8773 | -7,8378 | 0,001 | 0,001 | 0,186 | 0,184 | 0,127 | -0,126 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-32 | ТК-145 | 242,46 | 0,15 | 0,15 | 17,5681 | -17,4832 | 0,273 | 0,271 | 0,901 | 0,893 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-67 | ТК-115 | 277,43 | 0,15 | 0,15 | 42,4965 | -42,4137 | 1,807 | 1,8 | 5,209 | 5,189 | 0,685 | -0,684 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-115 | ЗУ-55 | 3,99 | 0,15 | 0,15 | 4,3873 | -4,3677 | 0 | 0 | 0,059 | 0,059 | 0,071 | -0,07 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-55 | ТК-116 | 107,79 | 0,15 | 0,15 | 4,3872 | -4,3679 | 0,008 | 0,008 | 0,059 | 0,059 | 0,071 | -0,07 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-224 | Уз-18 | 1,81 | 0,075 | 0,04 | 9,1201 | -3,0331 | 0,022 | 0,071 | 9,701 | 31,467 | 0,588 | -0,688 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-18 | ЗУ-223 | 5,06 | 0,05 | 0,05 | 8,0461 | -2,6766 | 0,419 | 0,047 | 66,243 | 7,408 | 1,167 | -0,388 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-20 | ул. Карла Маркса, д. 26 | 4,91 | 0,08 | 0,08 | 7,6721 | -7,6576 | 0,03 | 0,03 | 4,877 | 4,859 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-20 | ЗУ-64 | 1,47 | 0,1 | 0,1 | 22,3412 | -22,2969 | 0,023 | 0,023 | 12,467 | 12,418 | 0,81 | -0,809 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-64 | Уз-21 | 13,75 | 0,1 | 0,1 | 22,3412 | -22,297 | 0,214 | 0,213 | 12,467 | 12,418 | 0,81 | -0,809 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-21 | ул. Карла Маркса, д. 20 | 17,43 | 0,1 | 0,1 | 14,2123 | -14,185 | 0,11 | 0,11 | 5,067 | 5,048 | 0,516 | -0,515 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-14 | Уз-27 | 40,79 | 0,11 | 0,11 | 7,2665 | -7,2458 | 0,041 | 0,041 | 0,809 | 0,805 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-14 | ТК-119 | 39,09 | 0,1 | 0,1 | 4,3428 | -4,3255 | 0,024 | 0,024 | 0,485 | 0,482 | 0,158 | -0,157 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-17 | ЗУ-225 | 5,26 | 0,04 | 0,04 | 2,1458 | -0,7134 | 0,104 | 0,012 | 15,807 | 1,79 | 0,486 | -0,162 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-121 | ЗУ-60 | 4,36 | 0,075 | 0,075 | 1,9178 | -1,9131 | 0,002 | 0,002 | 0,445 | 0,443 | 0,124 | -0,123 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-28 | приемный покой и хтрургия | 77,09 | 0,075 | 0,04 | 5,364 | -1,7845 | 0,326 | 1,056 | 3,38 | 10,96 | 0,346 | -0,405 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-122 | ЗУ-63 | 3,73 | 0,08 | 0,08 | 4,3802 | -4,3749 | 0,007 | 0,007 | 1,606 | 1,602 | 0,248 | -0,248 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-225 | Уз-13 | 27,08 | 0,08 | 0,08 | 2,1458 | -0,7134 | 0,013 | 0,002 | 0,395 | 0,047 | 0,122 | -0,04 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-119 | ЗУ-56 | 3,15 | 0,075 | 0,075 | 2,4213 | -2,4162 | 0,003 | 0,003 | 0,703 | 0,7 | 0,156 | -0,156 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-15 | тк-119 | 32,48 | 0,075 | 0,04 | 6,9739 | -2,319 | 0,231 | 0,749 | 5,69 | 18,444 | 0,45 | -0,526 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | тк-119 | Уз-16 | 33,2 | 0,075 | 0,04 | 4,2918 | -1,4268 | 0,09 | 0,292 | 2,173 | 7,032 | 0,277 | -0,323 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-16 | ЗУ-222 | 2,1 | 0,04 | 0,04 | 1,0728 | -0,3568 | 0,01 | 0,001 | 4 | 0,463 | 0,243 | -0,081 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-222 | Инфекционное отделение | 37,87 | 0,04 | 0,04 | 1,0728 | -0,3568 | 0,189 | 0,022 | 4 | 0,463 | 0,243 | -0,081 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-43 | ТК-81 | 2,72 | 0,15 | 0,15 | 11,3534 | -11,3059 | 0,001 | 0,001 | 0,381 | 0,378 | 0,183 | -0,182 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-81 | ЗУ-44 | 3 | 0,15 | 0,15 | 9,3497 | -9,3119 | 0,001 | 0,001 | 0,26 | 0,258 | 0,151 | -0,15 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-44 | ТК-83 | 47,51 | 0,15 | 0,15 | 9,3496 | -9,312 | 0,015 | 0,015 | 0,26 | 0,258 | 0,151 | -0,15 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-42 | Уз-10 | 7,44 | 0,1 | 0,1 | 9,3474 | -9,3141 | 0,021 | 0,02 | 2,205 | 2,19 | 0,339 | -0,338 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-93а | ЗУ-6 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,7201 | -0,7189 | 0,002 | 0,002 | 0,558 | 0,556 | 0,104 | -0,104 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-145 | ЗУ-51 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 6,2239 | -6,2068 | 0,005 | 0,005 | 0,986 | 0,981 | 0,226 | -0,225 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-115 | ЗУ-59 | 4,01 | 0,1 | 0,1 | 11,6096 | -11,5711 | 0,017 | 0,017 | 3,39 | 3,368 | 0,421 | -0,42 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-59 | Уз-14 | 10,04 | 0,1 | 0,1 | 11,6095 | -11,5712 | 0,043 | 0,042 | 3,39 | 3,368 | 0,421 | -0,42 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-60 | Уз-19 | 35,39 | 0,075 | 0,075 | 1,9177 | -1,9131 | 0,02 | 0,02 | 0,445 | 0,443 | 0,124 | -0,123 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-17 | ЗУ-220 | 2,86 | 0,04 | 0,04 | 1,0728 | -0,3568 | 0,014 | 0,002 | 4 | 0,463 | 0,243 | -0,081 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-220 | Морг | 53,67 | 0,04 | 0,04 | 1,0728 | -0,3568 | 0,268 | 0,031 | 4 | 0,463 | 0,243 | -0,081 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-21 | ул. Карла Маркса, д. 28 | 29,48 | 0,1 | 0,1 | 8,1286 | -8,1122 | 0,062 | 0,061 | 1,672 | 1,665 | 0,295 | -0,294 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-221 | ул. Гражданская д. 2а | 29,11 | 0,04 | 0,04 | 2,6817 | -0,8923 | 0,896 | 0,101 | 24,626 | 2,781 | 0,608 | -0,202 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-115 | ЗУ-54 | 3,5 | 0,15 | 0,15 | 26,4877 | -26,4868 | 0,009 | 0,009 | 2,035 | 2,035 | 0,427 | -0,427 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-54 | ЦТП-5 | 7 | 0,15 | 0,15 | 26,4875 | -26,4869 | 0,018 | 0,018 | 2,035 | 2,035 | 0,427 | -0,427 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-63 | ул. Дивочкина, д. 47 | 12,39 | 0,08 | 0,08 | 4,3802 | -4,3749 | 0,025 | 0,025 | 1,606 | 1,602 | 0,248 | -0,248 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-62 | ТК-122 | 162,87 | 0,08 | 0,08 | 4,3822 | -4,3729 | 0,327 | 0,326 | 1,608 | 1,601 | 0,248 | -0,248 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-19 | Морг | 36,18 | 0,075 | 0,075 | 0,4039 | -0,4027 | 0,001 | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-20 | ЗУ-65 | 2,51 | 0,08 | 0,08 | 12,3332 | -12,3077 | 0,039 | 0,039 | 12,537 | 12,485 | 0,699 | -0,698 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-77 | ТК-62 | 72,05 | 0,1 | 0,1 | 4,5092 | -4,4963 | 0,047 | 0,047 | 0,523 | 0,52 | 0,164 | -0,163 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-11 | ЗУ-68 | 2,96 | 0,08 | 0,08 | 7,6722 | -7,6574 | 0,018 | 0,018 | 4,877 | 4,859 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-5 | ТК-6 | 27,09 | 0,25 | 0,25 | 265,4638 | -264,6535 | 0,456 | 0,453 | 13,463 | 13,381 | 1,541 | -1,536 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-85 | Уз-36 | 78,52 | 0,25 | 0,25 | 87,4162 | -87,1766 | 0,144 | 0,144 | 1,472 | 1,464 | 0,507 | -0,506 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-18 | ЗУ-82 | 3,29 | 0,2 | 0,2 | 126,7636 | -126,363 | 0,041 | 0,041 | 10,026 | 9,963 | 1,15 | -1,146 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-9 | ЗУ-83 | 3 | 0,08 | 0,08 | 15,7448 | -15,7137 | 0,076 | 0,076 | 20,393 | 20,312 | 0,892 | -0,891 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-83 | Уз-22 | 40,75 | 0,08 | 0,08 | 15,7448 | -15,7137 | 1,039 | 1,035 | 20,393 | 20,312 | 0,892 | -0,891 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-148 | ЗУ-78 | 3,77 | 0,05 | 0,05 | 4,9442 | -4,9346 | 0,118 | 0,118 | 25,096 | 24,999 | 0,717 | -0,716 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-116 | ЗУ-62 | 3,59 | 0,08 | 0,08 | 4,3822 | -4,3728 | 0,007 | 0,007 | 1,608 | 1,601 | 0,248 | -0,248 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-14 | Уз-20 | 91,03 | 0,15 | 0,15 | 42,3504 | -42,2582 | 0,589 | 0,586 | 5,174 | 5,151 | 0,683 | -0,681 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-72 | ТК-32 | 324,17 | 0,2 | 0,2 | 19,0974 | -18,9591 | 0,095 | 0,094 | 0,234 | 0,231 | 0,173 | -0,172 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-32 | ЗУ-66 | 1,8 | 0,075 | 0,075 | 1,5044 | -1,5008 | 0,001 | 0,001 | 0,277 | 0,276 | 0,097 | -0,097 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-69 | ул.Ленинская д.21 | 26,74 | 0,08 | 0,08 | 5,2943 | -5,2837 | 0,078 | 0,078 | 2,337 | 2,328 | 0,3 | -0,299 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-11 | ТК-12 | 36,9 | 0,1 | 0,1 | 44,3586 | -44,2662 | 2,258 | 2,249 | 48,961 | 48,757 | 1,609 | -1,606 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-9 | ЗУ-79 | 3,57 | 0,08 | 0,08 | 7,5563 | -7,5416 | 0,021 | 0,021 | 4,732 | 4,714 | 0,428 | -0,427 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-22 | ул. Карла Маркса, д. 16 | 27,92 | 0,05 | 0,05 | 1,8561 | -1,8524 | 0,125 | 0,125 | 3,587 | 3,573 | 0,269 | -0,269 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-24 | ТК-72 | 10,88 | 0,2 | 0,2 | 229,9384 | -229,3492 | 0,448 | 0,445 | 32,908 | 32,74 | 2,085 | -2,08 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-72 | ЗУ-88 | 6,77 | 0,08 | 0,08 | 8,3963 | -8,38 | 0,049 | 0,049 | 5,834 | 5,812 | 0,476 | -0,475 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-88 | ул. Беркино, д. 36 | 17,79 | 0,08 | 0,08 | 8,3962 | -8,38 | 0,13 | 0,129 | 5,834 | 5,812 | 0,476 | -0,475 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-68 | ул. Карла Маркса, д. 16а | 11,58 | 0,08 | 0,08 | 7,6721 | -7,6575 | 0,071 | 0,07 | 4,877 | 4,859 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-22 | ул. Карла Маркса, д. 18 | 9,96 | 0,08 | 0,08 | 13,8881 | -13,8618 | 0,198 | 0,197 | 15,881 | 15,822 | 0,787 | -0,786 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-82 | ТК-10 | 83,77 | 0,2 | 0,2 | 126,7634 | -126,3633 | 1,05 | 1,043 | 10,026 | 9,963 | 1,15 | -1,146 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-98 | ЗУ-74 | 2,91 | 0,15 | 0,15 | 50,3251 | -50,2126 | 0,027 | 0,026 | 7,295 | 7,263 | 0,811 | -0,81 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-76 | ул.Карла Маркса д.15А | 12,28 | 0,08 | 0,08 | 2,5202 | -2,5151 | 0,008 | 0,008 | 0,541 | 0,539 | 0,143 | -0,143 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-73 | ТК-74 | 42,42 | 0,25 | 0,25 | 131,2164 | -130,8904 | 0,175 | 0,174 | 3,303 | 3,287 | 0,762 | -0,76 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-23 | ЗУ-91 | 2,22 | 0,25 | 0,25 | 229,9417 | -229,3459 | 0,028 | 0,028 | 10,108 | 10,055 | 1,335 | -1,331 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-91 | Уз-24 | 18,61 | 0,25 | 0,25 | 229,9414 | -229,3462 | 0,235 | 0,234 | 10,107 | 10,055 | 1,335 | -1,331 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-73 | ЗУ-92 | 3,22 | 0,2 | 0,2 | 90,3193 | -90,0852 | 0,021 | 0,02 | 5,101 | 5,075 | 0,819 | -0,817 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-92 | ТК-142 | 50,66 | 0,2 | 0,2 | 90,319 | -90,0854 | 0,323 | 0,321 | 5,101 | 5,075 | 0,819 | -0,817 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-98 | ЗУ-72 | 2,49 | 0,2 | 0,2 | 19,0976 | -18,959 | 0,001 | 0,001 | 0,234 | 0,231 | 0,173 | -0,172 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-14 | ЗУ-73 | 3,56 | 0,1 | 0,1 | 7,9725 | -7,9565 | 0,007 | 0,007 | 1,609 | 1,603 | 0,289 | -0,289 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-73 | ул. Карла Маркса, д. 24 | 23,77 | 0,1 | 0,1 | 7,9725 | -7,9566 | 0,048 | 0,048 | 1,609 | 1,603 | 0,289 | -0,289 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-6 | ЗУ-77 | 3,88 | 0,1 | 0,1 | 4,5093 | -4,4962 | 0,003 | 0,003 | 0,523 | 0,52 | 0,164 | -0,163 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-78 | ул.Карла Маркса д.15 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,9441 | -4,9346 | 0,941 | 0,937 | 25,096 | 24,999 | 0,717 | -0,716 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-6 | ТК-9 | 92,88 | 0,25 | 0,25 | 260,9513 | -260,1606 | 1,51 | 1,501 | 13,01 | 12,932 | 1,515 | -1,51 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-72 | ТК-73 | 46,17 | 0,25 | 0,25 | 221,5412 | -220,9701 | 0,542 | 0,539 | 9,384 | 9,336 | 1,286 | -1,282 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-142 | ЗУ-93 | 4,8 | 0,08 | 0,05 | 10,4402 | -10,4203 | 0,054 | 0,666 | 8,998 | 110,969 | 0,592 | -1,512 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-93 | ул. Беркино, д. 34 | 14,43 | 0,08 | 0,05 | 10,4402 | -10,4204 | 0,162 | 2,002 | 8,998 | 110,97 | 0,592 | -1,512 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-19 | Морг | 14,59 | 0,075 | 0,075 | 1,5134 | -1,5108 | 0,005 | 0,005 | 0,28 | 0,279 | 0,098 | -0,097 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-104 | приемный покой и хтрургия | 69,89 | 0,11 | 0,11 | 4,8436 | -4,8313 | 0,032 | 0,032 | 0,364 | 0,362 | 0,145 | -0,145 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-42 | ТК-3 | 77,27 | 0,25 | 0,25 | 277,2939 | -276,4333 | 1,419 | 1,41 | 14,687 | 14,597 | 1,609 | -1,604 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-3 | ТК-4 | 6,63 | 0,08 | 0,08 | 3,3005 | -3,2933 | 0,008 | 0,008 | 0,919 | 0,915 | 0,187 | -0,187 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-75 | ул.Карла Маркса д.13 | 59,81 | 0,05 | 0,05 | 1,0523 | -1,0497 | 0,088 | 0,087 | 1,172 | 1,166 | 0,153 | -0,152 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-3 | ТК-5 | 24,34 | 0,25 | 0,25 | 267,9869 | -267,1657 | 0,417 | 0,415 | 13,72 | 13,636 | 1,555 | -1,551 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-8 | ЗУ-81 | 2,88 | 0,25 | 0,25 | 229,9646 | -229,2693 | 0,036 | 0,036 | 10,11 | 10,049 | 1,335 | -1,331 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-81 | ТК-18 | 7,76 | 0,25 | 0,25 | 229,9642 | -229,2697 | 0,098 | 0,097 | 10,109 | 10,049 | 1,335 | -1,331 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-142 | ЗУ-94 | 8,32 | 0,2 | 0,2 | 79,8749 | -79,669 | 0,042 | 0,041 | 3,993 | 3,973 | 0,724 | -0,722 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-62 | ЗУ-95 | 2,39 | 0,08 | 0,08 | 3,6801 | -3,673 | 0,003 | 0,003 | 1,139 | 1,134 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-70 | ул. Карла Маркса, д. 24 | 19,95 | 0,08 | 0,08 | 7,9722 | -7,9568 | 0,131 | 0,131 | 5,263 | 5,243 | 0,452 | -0,451 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-12 | ТК-12а | 45,69 | 0,1 | 0,1 | 36,3856 | -36,3102 | 1,883 | 1,875 | 32,97 | 32,834 | 1,32 | -1,317 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-10 | ЗУ-71 | 3,76 | 0,15 | 0,15 | 57,3273 | -57,2052 | 0,044 | 0,044 | 9,458 | 9,418 | 0,924 | -0,922 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-71 | ТК-11 | 47,26 | 0,15 | 0,15 | 57,3271 | -57,2054 | 0,559 | 0,556 | 9,458 | 9,418 | 0,924 | -0,922 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-144 | ТК-23 | 42,83 | 0,35 | 0,35 | 511,3472 | -509,8439 | 0,452 | 0,449 | 8,437 | 8,388 | 1,514 | -1,51 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-23 | ЗУ-86 | 3,82 | 0,05 | 0,05 | 0,2521 | -0,2514 | 0 | 0 | 0,074 | 0,074 | 0,037 | -0,036 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-86 | Баня | 12,51 | 0,05 | 0,05 | 0,2521 | -0,2515 | 0,001 | 0,001 | 0,074 | 0,074 | 0,037 | -0,036 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-74 | ЗУ-89 | 2,97 | 0,08 | 0,05 | 10,0442 | -10,0251 | 0,031 | 0,381 | 8,332 | 102,728 | 0,569 | -1,455 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-89 | ул. Беркино, д. 35 | 10,07 | 0,08 | 0,05 | 10,0441 | -10,0251 | 0,105 | 1,293 | 8,331 | 102,728 | 0,569 | -1,455 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-95 | ул.Мичурина д.18 | 7,29 | 0,05 | 0,05 | 3,68 | -3,6731 | 0,127 | 0,127 | 13,944 | 13,892 | 0,534 | -0,533 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-99 | ул. Беркино,д. 1 | 10,52 | 0,08 | 0,05 | 9,0321 | -9,015 | 0,089 | 1,093 | 6,745 | 83,11 | 0,512 | -1,308 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-77 | ЗУ-100 | 5,2 | 0,1 | 0,1 | 4,2776 | -4,266 | 0,003 | 0,003 | 0,471 | 0,469 | 0,155 | -0,155 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-100 | Уз-29 | 221,1 | 0,075 | 0,075 | 4,2775 | -4,2661 | 0,597 | 0,593 | 2,159 | 2,147 | 0,276 | -0,275 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-27 | ЗУ-104 | 2 | 0,11 | 0,11 | 4,8437 | -4,8313 | 0,001 | 0,001 | 0,364 | 0,362 | 0,145 | -0,145 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-27 | ТК-144 | 53,31 | 0,08 | 0,08 | 2,4219 | -2,4155 | 0,033 | 0,033 | 0,5 | 0,498 | 0,137 | -0,137 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-144 | ЗУ-102 | 2,55 | 0,08 | 0,08 | 2,4213 | -2,4162 | 0,002 | 0,002 | 0,5 | 0,498 | 0,137 | -0,137 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-66 | МУ ФК ФСЦ | 36,28 | 0,075 | 0,075 | 1,5044 | -1,5008 | 0,013 | 0,013 | 0,277 | 0,276 | 0,097 | -0,097 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-77 | ТК-79 | 350,64 | 0,15 | 0,15 | 55,0865 | -54,8968 | 3,829 | 3,802 | 8,735 | 8,676 | 0,888 | -0,885 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-79 | ЗУ-67 | 3,26 | 0,15 | 0,15 | 42,4967 | -42,4135 | 0,021 | 0,021 | 5,209 | 5,189 | 0,685 | -0,684 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-79 | ЗУ-53 | 3,02 | 0,15 | 0,15 | 12,5747 | -12,4983 | 0,002 | 0,002 | 0,466 | 0,46 | 0,203 | -0,201 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-12 | ЗУ-70 | 2,8 | 0,08 | 0,08 | 7,9723 | -7,9568 | 0,018 | 0,018 | 5,263 | 5,243 | 0,452 | -0,451 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-74 | ТК-14 | 47,41 | 0,15 | 0,15 | 50,325 | -50,2127 | 0,432 | 0,43 | 7,295 | 7,263 | 0,811 | -0,81 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-148 | ЗУ-75 | 4,76 | 0,05 | 0,05 | 1,0523 | -1,0497 | 0,007 | 0,007 | 1,172 | 1,166 | 0,153 | -0,152 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-18 | ЗУ-84 | 3,58 | 0,15 | 0,15 | 15,783 | -15,7314 | 0,003 | 0,003 | 0,729 | 0,725 | 0,254 | -0,254 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-18 | ЗУ-85 | 3,66 | 0,25 | 0,25 | 87,4167 | -87,1761 | 0,007 | 0,007 | 1,472 | 1,464 | 0,507 | -0,506 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-23 | ЗУ-90 | 2,26 | 0,25 | 0,25 | 281,1434 | -280,2566 | 0,043 | 0,042 | 15,097 | 15,002 | 1,632 | -1,627 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-90 | ТК-42 | 74,87 | 0,25 | 0,25 | 281,1431 | -280,2569 | 1,413 | 1,404 | 15,097 | 15,002 | 1,632 | -1,627 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-145 | ул.Мичурина д.16 | 19,07 | 0,08 | 0,08 | 3,8402 | -3,8326 | 0,03 | 0,029 | 1,239 | 1,234 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-10 | ТК-98 | 91,8 | 0,2 | 0,2 | 69,4297 | -69,1645 | 0,347 | 0,344 | 3,021 | 2,998 | 0,63 | -0,627 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-5 | ЗУ-76 | 2,96 | 0,08 | 0,08 | 2,5202 | -2,5151 | 0,002 | 0,002 | 0,541 | 0,539 | 0,143 | -0,143 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-79 | ул.Карла Маркса д.14 | 17,91 | 0,08 | 0,08 | 7,5562 | -7,5416 | 0,106 | 0,106 | 4,732 | 4,714 | 0,428 | -0,427 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-9 | ТК-8 | 51,64 | 0,25 | 0,25 | 237,6391 | -236,9164 | 0,697 | 0,693 | 10,794 | 10,729 | 1,379 | -1,375 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-8 | ЗУ-80 | 3,22 | 0,1 | 0,1 | 7,6684 | -7,6533 | 0,006 | 0,006 | 1,49 | 1,484 | 0,278 | -0,278 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-80 | ул.Ленинская д.19а | 16,06 | 0,1 | 0,1 | 7,6683 | -7,6533 | 0,03 | 0,03 | 1,49 | 1,484 | 0,278 | -0,278 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-62 | Мастерские ЖКХ | 57,61 | 0,1 | 0,1 | 0,8278 | -0,8246 | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -0,03 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-74 | ТК-114 | 93,9 | 0,25 | 0,25 | 121,1672 | -120,8704 | 0,331 | 0,329 | 2,818 | 2,805 | 0,703 | -0,702 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-114 | ЗУ-96 | 2,94 | 0,1 | 0,1 | 26,9139 | -26,8605 | 0,066 | 0,066 | 18,069 | 17,997 | 0,976 | -0,974 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-114 | ТК-82 | 51,87 | 0,2 | 0,2 | 94,2421 | -94,0212 | 0,36 | 0,358 | 5,552 | 5,526 | 0,855 | -0,853 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-76 | ЗУ-99 | 3,48 | 0,15 | 0,15 | 9,0323 | -9,0149 | 0,001 | 0,001 | 0,243 | 0,242 | 0,146 | -0,145 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЦТП-1 | Уз-35 | 4,49 | 0,15 | 0,15 | 59,6235 | -59,5048 | 0,057 | 0,057 | 10,228 | 10,188 | 0,961 | -0,959 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-32 | ЗУ-115 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | 3,8301 | -1,4327 | 0,001 | 0 | 0,379 | 0,056 | 0,139 | -0,052 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-118 | ул.Беркино д.6 | 4,89 | 0,08 | 0,08 | 15,0481 | -15,0197 | 0,114 | 0,113 | 18,634 | 18,564 | 0,853 | -0,851 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-31 | ЗУ-109 | 41,1 | 0,08 | 0,08 | 14,9606 | -14,9314 | 0,946 | 0,943 | 18,418 | 18,347 | 0,848 | -0,846 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-96 | Уз-25 | 19,19 | 0,1 | 0,1 | 26,9138 | -26,8605 | 0,433 | 0,432 | 18,069 | 17,998 | 0,976 | -0,974 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-25 | ул. Беркино,д. 1, котрп.4 | 46,23 | 0,08 | 0,05 | 13,5806 | -13,5543 | 0,878 | 10,84 | 15,188 | 187,577 | 0,77 | -1,967 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-25 | ул. Беркино,д. 1, котрп.3 | 25,7 | 0,08 | 0,08 | 12,6923 | -12,6679 | 0,426 | 0,425 | 13,274 | 13,223 | 0,719 | -0,718 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-81 | ЗУ-97 | 3,33 | 0,1 | 0,1 | 24,322 | -24,3217 | 0,061 | 0,061 | 14,766 | 14,766 | 0,882 | -0,882 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-97 | ЦТП-3 | 5,31 | 0,1 | 0,1 | 24,3219 | -24,3217 | 0,098 | 0,098 | 14,766 | 14,766 | 0,882 | -0,882 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-25 | ул. Беркино д. 3 | 123,66 | 0,05 | 0,05 | 0,6406 | -0,6387 | 0,069 | 0,068 | 0,444 | 0,442 | 0,093 | -0,093 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-33 | ЗУ-113 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | 3,1397 | -1,0441 | 0,001 | 0 | 0,257 | 0,031 | 0,114 | -0,038 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-35 | ЗУ-116 | 6,99 | 0,1 | 0,1 | 29,6141 | -29,5543 | 0,191 | 0,19 | 21,864 | 21,776 | 1,074 | -1,072 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-112 | ул.Беркино д.7 | 4,89 | 0,05 | 0,05 | 3,9218 | -1,3051 | 0,097 | 0,011 | 15,826 | 1,79 | 0,569 | -0,189 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-119 | ул.Беркино д.6 | 2,22 | 0,05 | 0,05 | 3,2482 | -1,0809 | 0,03 | 0,003 | 10,88 | 1,235 | 0,471 | -0,157 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-110 | ул.Беркино д.4 | 4,47 | 0,05 | 0,05 | 1,0579 | -0,352 | 0,007 | 0,001 | 1,184 | 0,14 | 0,154 | -0,051 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-4 | ЗУ-120 | 2,62 | 0,08 | 0,08 | 3,3004 | -3,2934 | 0,003 | 0,003 | 0,919 | 0,915 | 0,187 | -0,187 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-113 | ТК-106 | 82,94 | 0,2 | 0,2 | 46,6156 | -46,505 | 0,142 | 0,141 | 1,368 | 1,362 | 0,423 | -0,422 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-98 | ул. Беркино,д. 1, котрп.2 | 19,52 | 0,08 | 0,08 | 13,4082 | -13,3826 | 0,361 | 0,36 | 14,807 | 14,751 | 0,76 | -0,759 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-81 | ТК-77 | 91,96 | 0,2 | 0,2 | 56,5074 | -56,3213 | 0,231 | 0,229 | 2,006 | 1,992 | 0,512 | -0,511 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-115 | Уз-30 | 49,35 | 0,032 | 0,032 | 3,8301 | -1,4328 | 10,304 | 1,453 | 167,028 | 23,552 | 1,357 | -0,508 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-67 | ул. Беркино,д. 1 | 72,71 | 0,05 | 0,05 | 1,2822 | -0,4262 | 0,157 | 0,018 | 1,728 | 0,202 | 0,186 | -0,062 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-67 | ул. Беркино,д. 1, котрп.2 | 2,23 | 0,05 | 0,05 | 3,9518 | -1,3151 | 0,045 | 0,005 | 16,067 | 1,817 | 0,573 | -0,191 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-113 | ЗУ-114 | 92,92 | 0,05 | 0,05 | 3,1396 | -1,0441 | 1,181 | 0,134 | 10,169 | 1,154 | 0,456 | -0,152 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-121 | ул.Ленинская д.16 | 16,18 | 0,1 | 0,1 | 9,9363 | -9,9171 | 0,05 | 0,05 | 2,489 | 2,48 | 0,36 | -0,36 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-22 | ЗУ-124 | 3,57 | 0,05 | 0,05 | 1,9361 | -1,9323 | 0,017 | 0,017 | 3,899 | 3,884 | 0,281 | -0,28 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-124 | ул.Ленинская д.15 | 11,77 | 0,05 | 0,05 | 1,9361 | -1,9323 | 0,057 | 0,057 | 3,899 | 3,884 | 0,281 | -0,28 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-22 | ТК-23 | 33,93 | 0,15 | 0,15 | 9,1456 | -9,1172 | 0,011 | 0,01 | 0,249 | 0,247 | 0,147 | -0,147 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-23 | ЗУ-125 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 3,0321 | -3,0262 | 0,031 | 0,031 | 9,489 | 9,453 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-94 | ТК-76 | 147,21 | 0,2 | 0,2 | 79,8743 | -79,6696 | 0,735 | 0,731 | 3,993 | 3,973 | 0,724 | -0,722 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-77 | ул. Речная д. 2а | 37,87 | 0,04 | 0,04 | 0,3001 | -0,2993 | 0,016 | 0,016 | 0,331 | 0,33 | 0,068 | -0,068 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-101 | ТК-77 | 62,53 | 0,15 | 0,15 | 3,1665 | -3,131 | 0,002 | 0,002 | 0,032 | 0,031 | 0,051 | -0,05 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-70 | ул. Беркино,д. 1, котрп.4 | 81,56 | 0,05 | 0,05 | 4,2249 | -1,4055 | 1,871 | 0,211 | 18,352 | 2,071 | 0,613 | -0,204 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-107 | Уз-31 | 1,96 | 0,1 | 0,1 | 30,0089 | -29,9508 | 0,055 | 0,055 | 22,449 | 22,362 | 1,089 | -1,086 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-114 | ул.Беркино д.8 | 12,23 | 0,05 | 0,05 | 3,1391 | -1,0446 | 0,155 | 0,018 | 10,166 | 1,155 | 0,455 | -0,152 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-120 | ул.Карла Маркса д.13А | 32,12 | 0,08 | 0,08 | 3,3004 | -3,2934 | 0,037 | 0,037 | 0,919 | 0,915 | 0,187 | -0,187 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-36 | ЗУ-121 | 1,84 | 0,1 | 0,1 | 9,9363 | -9,917 | 0,006 | 0,006 | 2,489 | 2,48 | 0,36 | -0,36 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-125 | ул.Ленинская д.13 | 12,05 | 0,05 | 0,05 | 3,0321 | -3,0263 | 0,143 | 0,142 | 9,489 | 9,453 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-23 | ТК-24 | 40,95 | 0,15 | 0,15 | 6,1121 | -6,0924 | 0,006 | 0,006 | 0,113 | 0,112 | 0,099 | -0,098 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-26 | ЗУ-128 | 2,57 | 0,1 | 0,1 | 1,9321 | -1,9283 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | -0,07 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-128 | ул.Ленинская д.9 | 11,02 | 0,05 | 0,05 | 1,9321 | -1,9283 | 0,053 | 0,053 | 3,883 | 3,868 | 0,28 | -0,28 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-102 | Поликлиника | 20,28 | 0,08 | 0,08 | 2,4212 | -2,4162 | 0,013 | 0,013 | 0,5 | 0,498 | 0,137 | -0,137 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-103 | ул. Инициативная д. 8 | 4,77 | 0,05 | 0,05 | 4,275 | -4,2686 | 0,112 | 0,112 | 18,788 | 18,731 | 0,62 | -0,619 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-75 | ЗУ-105 | 5,59 | 0,1 | 0,1 | 15,4044 | -15,3747 | 0,042 | 0,041 | 5,947 | 5,924 | 0,559 | -0,558 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-105 | ул.Беркино д.7 | 13,87 | 0,1 | 0,1 | 15,4043 | -15,3749 | 0,103 | 0,103 | 5,947 | 5,925 | 0,559 | -0,558 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-75 | ЗУ-106 | 4,62 | 0,08 | 0,08 | 14,2093 | -14,1801 | 0,096 | 0,096 | 16,621 | 16,554 | 0,805 | -0,804 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-33 | ЗУ-112 | 10,31 | 0,05 | 0,05 | 3,9219 | -1,305 | 0,204 | 0,023 | 15,826 | 1,789 | 0,569 | -0,189 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-37 | ул.Ленинская д.12 | 14,2 | 0,08 | 0,08 | 4,4362 | -4,4275 | 0,029 | 0,029 | 1,647 | 1,641 | 0,251 | -0,251 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-82 | ТК-81 | 5,11 | 0,2 | 0,2 | 80,8298 | -80,6426 | 0,026 | 0,026 | 4,089 | 4,07 | 0,733 | -0,731 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-82 | ЗУ-98 | 2,73 | 0,08 | 0,08 | 13,4083 | -13,3826 | 0,051 | 0,05 | 14,807 | 14,751 | 0,76 | -0,759 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-76 | ЦТП-1 | 117,68 | 0,15 | 0,15 | 67,664 | -67,5352 | 1,936 | 1,929 | 13,163 | 13,113 | 1,091 | -1,089 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-76 | ЗУ-101 | 5 | 0,15 | 0,15 | 3,1667 | -3,1308 | 0 | 0 | 0,032 | 0,031 | 0,051 | -0,05 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-69 | Уз-67 | 19,27 | 0,1 | 0,1 | 4,7254 | -1,7409 | 0,014 | 0,002 | 0,573 | 0,082 | 0,171 | -0,063 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-111 | ул.Беркино д.8 | 11,99 | 0,08 | 0,08 | 14,2081 | -14,1812 | 0,249 | 0,248 | 16,619 | 16,556 | 0,805 | -0,804 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-30 | ЗУ-119 | 1,16 | 0,032 | 0,032 | 3,2482 | -1,0809 | 0,174 | 0,02 | 120,229 | 13,458 | 1,151 | -0,383 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-31 | ЗУ-118 | 22,53 | 0,08 | 0,08 | 15,0483 | -15,0194 | 0,525 | 0,523 | 18,634 | 18,563 | 0,853 | -0,851 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-30 | ЗУ-110 | 45,82 | 0,032 | 0,032 | 1,058 | -0,3519 | 0,739 | 0,084 | 12,898 | 1,472 | 0,375 | -0,125 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-20 | ЗУ-122 | 3,97 | 0,05 | 0,05 | 2,8161 | -2,8106 | 0,041 | 0,041 | 8,194 | 8,162 | 0,409 | -0,408 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-122 | ул.Ленинская д.19 | 24,53 | 0,05 | 0,05 | 2,8161 | -2,8106 | 0,251 | 0,25 | 8,194 | 8,162 | 0,409 | -0,408 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-38 | Уз-39 | 58,9 | 0,11 | 0,11 | 11,4991 | -11,4713 | 0,148 | 0,147 | 2,006 | 1,997 | 0,345 | -0,344 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-39 | ЗУ-131 | 2,22 | 0,1 | 0,1 | 4,5088 | -4,4987 | 0,001 | 0,001 | 0,523 | 0,52 | 0,164 | -0,163 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-131 | ул.Ленинская д.14 | 39,57 | 0,1 | 0,1 | 4,5088 | -4,4988 | 0,026 | 0,026 | 0,523 | 0,52 | 0,164 | -0,163 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-39 | ТК-112 | 13,04 | 0,1 | 0,1 | 6,989 | -6,9739 | 0,02 | 0,02 | 1,24 | 1,235 | 0,254 | -0,253 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-84 | ТК-20 | 50,91 | 0,15 | 0,15 | 15,7828 | -15,7316 | 0,046 | 0,046 | 0,729 | 0,725 | 0,254 | -0,254 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-163 | ТК-90 | 85,39 | 0,2 | 0,2 | 73,9951 | -73,7339 | 0,366 | 0,363 | 3,429 | 3,405 | 0,671 | -0,669 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-44а | ТК-45 | 19,61 | 0,25 | 0,25 | 304,5737 | -303,698 | 0,434 | 0,432 | 17,713 | 17,612 | 1,768 | -1,763 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-45 | ЗУ-148 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | 2,5121 | -2,5072 | 0,024 | 0,024 | 6,532 | 6,507 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-20 | ТК-21 | 22,57 | 0,15 | 0,15 | 12,9645 | -12,9232 | 0,014 | 0,014 | 0,494 | 0,491 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-21 | ЗУ-123 | 3,27 | 0,05 | 0,05 | 1,8801 | -1,8764 | 0,015 | 0,015 | 3,679 | 3,665 | 0,273 | -0,272 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-123 | ул.Ленинская д.17 | 13,94 | 0,05 | 0,05 | 1,8801 | -1,8764 | 0,064 | 0,064 | 3,679 | 3,665 | 0,273 | -0,272 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-21 | ТК-22 | 40,51 | 0,15 | 0,15 | 11,0835 | -11,0478 | 0,018 | 0,018 | 0,363 | 0,361 | 0,179 | -0,178 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-35 | ЗУ-107 | 9,29 | 0,1 | 0,1 | 30,0091 | -29,9506 | 0,261 | 0,26 | 22,449 | 22,362 | 1,089 | -1,086 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-34 | Уз-32 | 3,7 | 0,15 | 0,15 | 9,3009 | -3,7812 | 0,001 | 0 | 0,257 | 0,045 | 0,15 | -0,061 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-117 | Уз-33 | 21,04 | 0,1 | 0,1 | 6,3063 | -2,3487 | 0,027 | 0,004 | 1,012 | 0,146 | 0,229 | -0,085 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-109 | ул.Беркино д.4 | 5,71 | 0,08 | 0,08 | 14,9601 | -14,9319 | 0,131 | 0,131 | 18,417 | 18,348 | 0,848 | -0,846 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-106 | ЗУ-129 | 3,03 | 0,1 | 0,1 | 15,8409 | -15,8094 | 0,024 | 0,024 | 6,287 | 6,262 | 0,575 | -0,573 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-129 | Уз-37 | 20,1 | 0,1 | 0,1 | 15,8408 | -15,8095 | 0,158 | 0,157 | 6,287 | 6,262 | 0,575 | -0,573 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-70 | ул. Беркино,д. 1, котрп.3 | 7,09 | 0,05 | 0,05 | 3,7119 | -1,2352 | 0,126 | 0,014 | 14,185 | 1,606 | 0,539 | -0,179 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-69 | Уз-70 | 24,73 | 0,1 | 0,1 | 7,1208 | -2,6402 | 0,04 | 0,006 | 1,287 | 0,183 | 0,258 | -0,096 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-29 | ЗУ-103 | 3,73 | 0,05 | 0,05 | 4,275 | -4,2685 | 0,088 | 0,087 | 18,788 | 18,731 | 0,62 | -0,619 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-32 | ЗУ-117 | 2,46 | 0,1 | 0,1 | 6,3064 | -2,3487 | 0,003 | 0 | 1,012 | 0,146 | 0,229 | -0,085 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-106 | ЗУ-111 | 85,51 | 0,08 | 0,08 | 14,2092 | -14,1802 | 1,777 | 1,769 | 16,621 | 16,554 | 0,805 | -0,804 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-116 | ТК-75 | 19,94 | 0,1 | 0,1 | 29,614 | -29,5545 | 0,545 | 0,543 | 21,864 | 21,776 | 1,074 | -1,072 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-126 | ул.Карла Маркса д.12 | 87,62 | 0,08 | 0,08 | 2,2291 | -2,2227 | 0,047 | 0,046 | 0,425 | 0,423 | 0,126 | -0,126 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-24 | ТК-25 | 21,22 | 0,1 | 0,1 | 3,8812 | -3,8715 | 0,01 | 0,01 | 0,389 | 0,387 | 0,141 | -0,14 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-25 | ЗУ-127 | 3,26 | 0,05 | 0,05 | 1,9481 | -1,9443 | 0,016 | 0,016 | 3,947 | 3,932 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-127 | ул.Ленинская д.11 | 11,6 | 0,05 | 0,05 | 1,9481 | -1,9443 | 0,057 | 0,057 | 3,947 | 3,932 | 0,283 | -0,282 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-25 | ТК-26 | 33,32 | 0,1 | 0,1 | 1,9327 | -1,9276 | 0,004 | 0,004 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | -0,07 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-38 | ул.Коломенская д.3 | 8,04 | 0,08 | 0,08 | 9,9881 | -9,9692 | 0,083 | 0,082 | 8,239 | 8,208 | 0,566 | -0,565 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-45 | ЗУ-136 | 2,11 | 0,3 | 0,3 | 310,3375 | -309,4156 | 0,019 | 0,018 | 7,021 | 6,98 | 1,251 | -1,247 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-40 | ЗУ-139 | 3,46 | 0,1 | 0,1 | 13,7773 | -13,7488 | 0,021 | 0,021 | 4,763 | 4,744 | 0,5 | -0,499 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-41 | ЗУ-140 | 3,23 | 0,1 | 0,1 | 9,7281 | -9,7096 | 0,01 | 0,01 | 2,387 | 2,378 | 0,353 | -0,352 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-146 | ул.Мичурина д.14 | 14,36 | 0,05 | 0,05 | 2,4841 | -2,4793 | 0,115 | 0,114 | 6,388 | 6,364 | 0,36 | -0,36 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-44 | ТК-44а | 19,04 | 0,25 | 0,25 | 307,8404 | -306,9494 | 0,431 | 0,428 | 18,095 | 17,99 | 1,787 | -1,782 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-44а | ЗУ-147 | 3,34 | 0,1 | 0,1 | 3,2645 | -3,2537 | 0,001 | 0,001 | 0,277 | 0,276 | 0,118 | -0,118 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-24 | ЗУ-126 | 3,78 | 0,08 | 0,08 | 2,2291 | -2,2227 | 0,002 | 0,002 | 0,425 | 0,423 | 0,126 | -0,126 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-37 | ул.Ленинская д.8 | 11,98 | 0,11 | 0,11 | 11,4043 | -11,3823 | 0,03 | 0,029 | 1,974 | 1,966 | 0,342 | -0,341 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-106 | ЗУ-130 | 13,94 | 0,1 | 0,1 | 30,7684 | -30,702 | 0,411 | 0,409 | 23,596 | 23,495 | 1,116 | -1,114 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-130 | ТК-107 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | 30,7681 | -30,7022 | 0,09 | 0,09 | 23,596 | 23,495 | 1,116 | -1,114 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-107 | Уз-38 | 17,25 | 0,11 | 0,11 | 21,4876 | -21,4401 | 0,15 | 0,149 | 6,949 | 6,918 | 0,644 | -0,643 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-107 | ул.Коломенская д.1 | 21,45 | 0,1 | 0,1 | 9,2804 | -9,2622 | 0,058 | 0,058 | 2,174 | 2,165 | 0,337 | -0,336 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-41 | ТК-42 | 9,46 | 0,2 | 0,2 | 42,564 | -42,4999 | 0,014 | 0,013 | 1,142 | 1,139 | 0,386 | -0,385 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-42 | ЗУ-141 | 3,16 | 0,1 | 0,1 | 9,1929 | -9,1739 | 0,008 | 0,008 | 2,133 | 2,125 | 0,333 | -0,333 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-141 | ул.Мичурина д.7А | 44,53 | 0,1 | 0,1 | 9,1929 | -9,1739 | 0,119 | 0,118 | 2,133 | 2,125 | 0,333 | -0,333 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-44 | ЗУ-146 | 3,12 | 0,05 | 0,05 | 2,4841 | -2,4793 | 0,025 | 0,025 | 6,388 | 6,364 | 0,36 | -0,36 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-150 | ул. Карла Маркса, д. 9а | 27,8 | 0,05 | 0,05 | 2,5881 | -2,583 | 0,241 | 0,24 | 6,93 | 6,903 | 0,376 | -0,375 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-48 | ТК-49 | 44,18 | 0,25 | 0,25 | 296,9344 | -296,0956 | 0,93 | 0,925 | 16,837 | 16,742 | 1,723 | -1,719 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-42 | ул.Мичурина д.5А | 78,39 | 0,05 | 0,05 | 4,2849 | -1,4255 | 1,849 | 0,209 | 18,874 | 2,129 | 0,622 | -0,207 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-50 | ЗУ-159 | 3,39 | 0,25 | 0,25 | 203,5183 | -203,003 | 0,034 | 0,033 | 7,923 | 7,883 | 1,181 | -1,178 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-54 | ЗУ-161 | 8,66 | 0,05 | 0,05 | 5,6482 | -5,6372 | 0,354 | 0,353 | 32,717 | 32,59 | 0,82 | -0,818 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-54 | ЗУ-162 | 3,5 | 0,05 | 0,05 | 5,6163 | -5,6052 | 0,142 | 0,141 | 32,349 | 32,222 | 0,815 | -0,813 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-54 | ЗУ-163 | 4,59 | 0,2 | 0,2 | 73,9955 | -73,7336 | 0,02 | 0,02 | 3,429 | 3,405 | 0,671 | -0,669 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-40 | ТК-41 | 70,2 | 0,2 | 0,2 | 52,2975 | -52,2041 | 0,151 | 0,15 | 1,719 | 1,713 | 0,474 | -0,473 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-50 | ТК-68а | 25,38 | 0,2 | 0,2 | 87,8286 | -87,5306 | 0,153 | 0,152 | 4,824 | 4,792 | 0,796 | -0,794 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-155 | ТК-44 | 28,1 | 0,2 | 0,2 | 310,3266 | -309,4265 | 2,104 | 2,092 | 59,894 | 59,547 | 2,814 | -2,806 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-43 | ЗУ-154 | 2,63 | 0,2 | 0,2 | 24,655 | -24,6344 | 0,001 | 0,001 | 0,387 | 0,387 | 0,224 | -0,223 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-1 | ЗУ-155 | 3,26 | 0,2 | 0,2 | 310,3269 | -309,4263 | 0,244 | 0,243 | 59,894 | 59,547 | 2,814 | -2,806 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-52 | ЗУ-153 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 5,7806 | -5,7686 | 0,004 | 0,004 | 0,852 | 0,849 | 0,21 | -0,209 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-43 | ЗУ-142 | 8,75 | 0,1 | 0,1 | 9,8725 | -9,853 | 0,027 | 0,027 | 2,458 | 2,448 | 0,358 | -0,357 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-112 | ЗУ-132 | 2,81 | 0,1 | 0,1 | 6,9887 | -6,9742 | 0,004 | 0,004 | 1,24 | 1,235 | 0,254 | -0,253 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-92а | ЗУ-133 | 2,62 | 0,1 | 0,1 | 0,7109 | -0,708 | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-134 | ул.Карла Маркса д.8 | 32,45 | 0,05 | 0,05 | 6,2362 | -6,2242 | 1,617 | 1,61 | 39,854 | 39,701 | 0,905 | -0,903 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-90 | ТК-54а | 67,31 | 0,2 | 0,2 | 67,7524 | -67,5163 | 0,242 | 0,24 | 2,877 | 2,858 | 0,614 | -0,612 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-173 | ул.Карла Маркса д.10 | 21,71 | 0,1 | 0,1 | 6,6524 | -6,6391 | 0,031 | 0,03 | 1,125 | 1,12 | 0,241 | -0,241 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-140 | ул.Мичурина д.7 | 4,49 | 0,1 | 0,1 | 9,7281 | -9,7097 | 0,013 | 0,013 | 2,387 | 2,378 | 0,353 | -0,352 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-49 | ЗУ-151 | 4,03 | 0,05 | 0,05 | 5,5802 | -5,5693 | 0,161 | 0,16 | 31,936 | 31,813 | 0,81 | -0,808 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-151 | ул.Мичурина д.8 | 35,27 | 0,05 | 0,05 | 5,5802 | -5,5694 | 1,408 | 1,403 | 31,936 | 31,813 | 0,81 | -0,808 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-49 | ТК-50 | 16,89 | 0,25 | 0,25 | 291,3489 | -290,5315 | 0,342 | 0,34 | 16,211 | 16,12 | 1,691 | -1,686 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-153 | ул.Мичурина д.6 | 27,63 | 0,1 | 0,1 | 5,7805 | -5,7686 | 0,029 | 0,029 | 0,852 | 0,849 | 0,21 | -0,209 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-43 | ЦТП №4 | 6,29 | 0,1 | 0,1 | 14,7821 | -14,7818 | 0,043 | 0,043 | 5,479 | 5,479 | 0,536 | -0,536 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-42 | ул.Мичурина д.7А | 4,05 | 0,05 | 0,05 | 2,6427 | -0,8794 | 0,037 | 0,004 | 7,223 | 0,824 | 0,383 | -0,128 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-133 | АТС | 45,67 | 0,1 | 0,1 | 0,7109 | -0,7081 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | 0,015 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-136 | ТК-1 | 59,62 | 0,3 | 0,3 | 310,3372 | -309,416 | 0,523 | 0,52 | 7,021 | 6,98 | 1,251 | -1,247 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-VM | ТК-39 | 43,79 | 0,25 | 0,25 | 77,4872 | -77,3272 | 0,063 | 0,063 | 1,158 | 1,153 | 0,45 | -0,449 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-39 | ЗУ-137 | 4,46 | 0,05 | 0,05 | 0,2602 | -0,2595 | 0 | 0 | 0,079 | 0,079 | 0,038 | -0,038 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-137 | ул.Мичурина д.3А | 28,5 | 0,05 | 0,05 | 0,2601 | -0,2595 | 0,003 | 0,003 | 0,079 | 0,079 | 0,038 | -0,038 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-39 | ЗУ-138 | 3,82 | 0,1 | 0,1 | 11,1446 | -11,1225 | 0,015 | 0,015 | 3,126 | 3,113 | 0,404 | -0,403 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-40 | ул.Мичурина д.3 | 98,03 | 0,1 | 0,1 | 2,7101 | -0,8994 | 0,024 | 0,003 | 0,193 | 0,023 | 0,098 | -0,033 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-159 | ТК-51 | 97,66 | 0,25 | 0,25 | 203,5179 | -203,0034 | 0,967 | 0,962 | 7,923 | 7,883 | 1,181 | -1,178 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-160 | ул.Карла Маркса д.11 | 13,31 | 0,05 | 0,05 | 2,5521 | -2,5472 | 0,112 | 0,112 | 6,74 | 6,714 | 0,37 | -0,37 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-68а | ТК-54 | 32,89 | 0,2 | 0,2 | 85,2625 | -84,9735 | 0,187 | 0,186 | 4,548 | 4,517 | 0,773 | -0,771 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-92а | ТК-47 | 24,87 | 0,1 | 0,1 | 2,5526 | -2,5467 | 0,005 | 0,005 | 0,172 | 0,171 | 0,093 | -0,092 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-147 | ТК-92а | 48,02 | 0,1 | 0,1 | 3,2644 | -3,2538 | 0,017 | 0,017 | 0,277 | 0,276 | 0,118 | -0,118 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-43 | ЗУ-143 | 2,86 | 0,1 | 0,1 | 8,7133 | -8,6943 | 0,007 | 0,007 | 1,919 | 1,91 | 0,316 | -0,315 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-143 | ул.Мичурина д.9А/9Б | 66,9 | 0,1 | 0,1 | 8,7133 | -8,6944 | 0,16 | 0,16 | 1,919 | 1,91 | 0,316 | -0,315 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-149 | ул.Мичурина д.10 | 26,72 | 0,05 | 0,05 | 2,5281 | -2,5231 | 0,221 | 0,22 | 6,615 | 6,589 | 0,367 | -0,366 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-46 | ТК-48 | 11,75 | 0,25 | 0,25 | 299,5239 | -298,6772 | 0,252 | 0,25 | 17,132 | 17,035 | 1,738 | -1,734 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-48 | ЗУ-150 | 2,64 | 0,05 | 0,05 | 2,5881 | -2,583 | 0,023 | 0,023 | 6,93 | 6,903 | 0,376 | -0,375 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-68а | ЗУ-152 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 2,5641 | -2,559 | 0,022 | 0,022 | 6,803 | 6,777 | 0,372 | -0,371 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-47 | ЗУ-160 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 2,5521 | -2,5471 | 0,022 | 0,022 | 6,74 | 6,714 | 0,37 | -0,37 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-46 | ТК-VII M | 7,97 | 0,35 | 0,35 | 47,316 | -47,1637 | 0,001 | 0,001 | 0,075 | 0,075 | 0,14 | -0,14 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-45 | Уз-46 | 4,48 | 0,3 | 0,3 | 47,7448 | -47,5901 | 0,001 | 0,001 | 0,171 | 0,169 | 0,192 | -0,192 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Котельная ул. Мичурина | ЗУ-164 | 22,04 | 0,35 | 0,35 | 464,0399 | -462,6715 | 0,192 | 0,19 | 6,951 | 6,91 | 1,374 | -1,37 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-164 | ТК-VII M | 1,87 | 0,35 | 0,35 | 464,0347 | -462,6767 | 0,016 | 0,016 | 6,951 | 6,91 | 1,374 | -1,37 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-103 | ЗУ-166 | 7,25 | 0,05 | 0,05 | 3,3761 | -3,3696 | 0,106 | 0,106 | 11,748 | 11,703 | 0,49 | -0,489 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-148 | ул.Мичурина д.12 | 25,39 | 0,05 | 0,05 | 2,5121 | -2,5072 | 0,207 | 0,207 | 6,532 | 6,507 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-45 | ТК-46 | 59,45 | 0,25 | 0,25 | 302,0592 | -301,1932 | 1,295 | 1,287 | 17,422 | 17,323 | 1,753 | -1,748 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-46 | ЗУ-149 | 2,6 | 0,05 | 0,05 | 2,5281 | -2,5231 | 0,021 | 0,021 | 6,615 | 6,589 | 0,367 | -0,366 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-52 | ТК-53 | 48,92 | 0,1 | 0,1 | 4,1212 | -4,1111 | 0,027 | 0,027 | 0,438 | 0,436 | 0,149 | -0,149 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-185 | ул.Карла Маркса д.5 | 46,78 | 0,1 | 0,1 | 5,3489 | -5,3371 | 0,043 | 0,043 | 0,731 | 0,728 | 0,194 | -0,194 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-51 | ТК-52 | 21,12 | 0,1 | 0,1 | 9,9022 | -9,8793 | 0,065 | 0,065 | 2,472 | 2,461 | 0,359 | -0,358 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-44 | ул.Мичурина д.9 | 23,07 | 0,05 | 0,05 | 3,5619 | -1,1852 | 0,377 | 0,043 | 13,068 | 1,48 | 0,517 | -0,172 |
| Котельная ул. Мичурина |  | Уз-46 | ЗУ-135 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,4281 | -0,4271 | 0 | 0 | 0,204 | 0,203 | 0,062 | -0,062 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-135 | Прачечная | 11,2 | 0,05 | 0,05 | 0,4281 | -0,4271 | 0,003 | 0,003 | 0,204 | 0,203 | 0,062 | -0,062 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-110 | ЗУ-165 | 3,05 | 0,05 | 0,05 | 3,4561 | -3,4494 | 0,047 | 0,047 | 12,308 | 12,261 | 0,501 | -0,501 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-110 | ЗУ-167 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 3,6041 | -3,5971 | 0,046 | 0,046 | 13,378 | 13,326 | 0,523 | -0,522 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-167 | ул.Коломенская д.11 | 23,26 | 0,05 | 0,05 | 3,6041 | -3,5971 | 0,389 | 0,387 | 13,378 | 13,327 | 0,523 | -0,522 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-161 | ул.Карла Маркса д.7 | 36,45 | 0,05 | 0,05 | 5,6482 | -5,6372 | 1,491 | 1,485 | 32,716 | 32,59 | 0,82 | -0,818 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-162 | ул.Карла Маркса д.9 | 53,27 | 0,05 | 0,05 | 5,6163 | -5,6052 | 2,154 | 2,146 | 32,349 | 32,222 | 0,815 | -0,813 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-90 | ЗУ-134 | 3,19 | 0,05 | 0,05 | 6,2362 | -6,2241 | 0,159 | 0,158 | 39,854 | 39,701 | 0,905 | -0,903 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-138 | ул.Мичурина д.3 | 29,83 | 0,1 | 0,1 | 11,1446 | -11,1225 | 0,117 | 0,116 | 3,126 | 3,113 | 0,404 | -0,403 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-42 | ТК-43 | 26,63 | 0,2 | 0,2 | 33,3703 | -33,3267 | 0,023 | 0,023 | 0,705 | 0,703 | 0,303 | -0,302 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-142 | ул.Мичурина д.9 | 18,14 | 0,1 | 0,1 | 9,8723 | -9,8531 | 0,056 | 0,056 | 2,457 | 2,448 | 0,358 | -0,357 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-152 | ул.Карла Маркса д.7А | 27,25 | 0,05 | 0,05 | 2,5641 | -2,5591 | 0,232 | 0,231 | 6,803 | 6,777 | 0,372 | -0,371 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-44 | Уз-40 | 40,85 | 0,05 | 0,05 | 8,145 | -3,2031 | 3,466 | 0,54 | 67,877 | 10,582 | 1,182 | -0,465 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-VM | ЗУ-158 | 16,7 | 0,35 | 0,35 | 358,0868 | -357,0013 | 0,087 | 0,086 | 4,145 | 4,12 | 1,06 | -1,057 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | Уз-40 | ЗУ-157 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | 6,2032 | -2,3039 | 0,002 | 0 | 0,98 | 0,141 | 0,225 | -0,084 |
| Котельная ул. Мичурина | ГВС | ЗУ-157 | Уз-42 | 48,34 | 0,1 | 0,1 | 6,2031 | -2,304 | 0,059 | 0,009 | 0,98 | 0,141 | 0,225 | -0,084 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-139 | ул.Мичурина д.5А | 65,91 | 0,1 | 0,1 | 13,7773 | -13,7489 | 0,392 | 0,391 | 4,763 | 4,744 | 0,5 | -0,499 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ЗУ-166 | ул.Ленинская д.2 | 8,49 | 0,05 | 0,05 | 3,376 | -3,3696 | 0,125 | 0,124 | 11,748 | 11,703 | 0,49 | -0,489 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-103 | ТК-109 | 55,41 | 0,15 | 0,15 | 31,0354 | -30,9626 | 0,193 | 0,192 | 2,788 | 2,775 | 0,5 | -0,499 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-110 | ТК-103 | 25,48 | 0,15 | 0,15 | 34,4125 | -34,3311 | 0,109 | 0,109 | 3,423 | 3,407 | 0,555 | -0,553 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-105 | ЗУ-171 | 2,9 | 0,08 | 0,08 | 3,4041 | -3,3975 | 0,004 | 0,004 | 0,977 | 0,973 | 0,193 | -0,193 |
| Котельная ул. Мичурина |  | ТК-VII M | ЗУ-144 | 5,41 | 0,35 | 0,35 | 511,3484 | -509,8426 | 0,057 | 0,057 | 8,437 | 8,388 | 1,514 | -1,51 |

Таблица П.10 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ул. Белинского

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-7 | ЗУ-38 | 38,12 | 0,05 | 0,05 | 2,6282 | -2,6229 | 0,34 | 0,339 | 7,145 | 7,116 | 0,381 | -0,381 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-6 | Уз-7 | 74,86 | 0,08 | 0,08 | 5,3254 | -5,3127 | 0,221 | 0,22 | 2,364 | 2,353 | 0,302 | -0,301 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-37 | ул.40 лет октября д.6 | 5,38 | 0,05 | 0,05 | 2,696 | -2,6909 | 0,051 | 0,05 | 7,515 | 7,487 | 0,391 | -0,39 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-29 | ТК-127 | 22,26 | 0,15 | 0,15 | 51,994 | -51,8493 | 0,217 | 0,215 | 7,785 | 7,742 | 0,838 | -0,836 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-IIб | ЗУ-29 | 3,32 | 0,15 | 0,15 | 51,9941 | -51,8492 | 0,032 | 0,032 | 7,785 | 7,742 | 0,838 | -0,836 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-28 | ТК-130 | 136,22 | 0,1 | 0,08 | 5,3829 | -5,368 | 0,126 | 0,409 | 0,741 | 2,402 | 0,195 | -0,304 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-IIб | ЗУ-28 | 3,25 | 0,1 | 0,1 | 5,3829 | -5,3679 | 0,003 | 0,003 | 0,741 | 0,737 | 0,195 | -0,195 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-127 | ЗУ-25 | 2,72 | 0,05 | 0,05 | 2,6841 | -2,6789 | 0,025 | 0,025 | 7,449 | 7,421 | 0,389 | -0,389 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-24 | ул.Монтажная д.6 | 21,14 | 0,05 | 0,05 | 2,7361 | -2,7308 | 0,204 | 0,204 | 7,739 | 7,709 | 0,397 | -0,396 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-19 | ТК-126б | 50,55 | 0,1 | 0,1 | 29,4051 | -29,3398 | 1,362 | 1,356 | 21,557 | 21,462 | 1,067 | -1,064 |
| Котельная ул. Белинского |  | Котельная ул. Белинского | ЗУ-18 | 9,07 | 0,15 | 0,15 | 86,7831 | -86,5559 | 0,245 | 0,244 | 21,625 | 21,512 | 1,399 | -1,395 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-18 | ТК-Iб | 3,39 | 0,15 | 0,15 | 86,7828 | -86,5563 | 0,092 | 0,091 | 21,625 | 21,512 | 1,399 | -1,395 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-22 | ул.Белинского д.4 | 7,23 | 0,05 | 0,05 | 3,86 | -3,8527 | 0,139 | 0,138 | 15,333 | 15,276 | 0,56 | -0,559 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-16 | ТК-133 | 11,19 | 0,15 | 0,15 | 27,0595 | -26,9825 | 0,03 | 0,03 | 2,123 | 2,111 | 0,436 | -0,435 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-132 | ЗУ-16 | 3,23 | 0,15 | 0,15 | 27,0596 | -26,9824 | 0,009 | 0,009 | 2,123 | 2,111 | 0,436 | -0,435 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-13 | ул.Белинского д.16 | 30,97 | 0,05 | 0,05 | 2,8441 | -2,8385 | 0,324 | 0,322 | 8,357 | 8,324 | 0,413 | -0,412 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-128 | ТК-129 | 25,26 | 0,1 | 0,1 | 43,7751 | -43,6517 | 1,506 | 1,497 | 47,683 | 47,415 | 1,588 | -1,583 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-129 | ЗУ-14 | 5,55 | 0,1 | 0,1 | 8,7612 | -8,7423 | 0,013 | 0,013 | 1,94 | 1,931 | 0,318 | -0,317 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-14 | Уз-2 | 22,42 | 0,1 | 0,1 | 8,7611 | -8,7424 | 0,054 | 0,054 | 1,939 | 1,931 | 0,318 | -0,317 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-IIб | ЗУ-19 | 4,88 | 0,1 | 0,1 | 29,4052 | -29,3397 | 0,131 | 0,131 | 21,557 | 21,462 | 1,067 | -1,064 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-126а | ТК-123 | 37,23 | 0,1 | 0,1 | 13,7942 | -13,764 | 0,222 | 0,221 | 4,775 | 4,754 | 0,5 | -0,499 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-127 | ТК-128 | 35,55 | 0,15 | 0,15 | 46,6208 | -46,4886 | 0,278 | 0,277 | 6,265 | 6,229 | 0,752 | -0,749 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-12 | ул.Белинского д.5б | 6,77 | 0,05 | 0,05 | 3,908 | -3,9006 | 0,133 | 0,132 | 15,715 | 15,656 | 0,567 | -0,566 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-125 | ЗУ-12 | 3,21 | 0,08 | 0,08 | 3,9081 | -3,9006 | 0,005 | 0,005 | 1,282 | 1,277 | 0,222 | -0,221 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-124 | ТК-125 | 31,02 | 0,08 | 0,08 | 3,9085 | -3,9002 | 0,05 | 0,05 | 1,282 | 1,277 | 0,222 | -0,221 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-5 | Уз-6 | 20,52 | 0,08 | 0,08 | 7,9498 | -7,9313 | 0,134 | 0,134 | 5,234 | 5,21 | 0,451 | -0,45 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-26 | ул.Монтажная д.12 | 39,09 | 0,05 | 0,05 | 2,6882 | -2,6828 | 0,365 | 0,364 | 7,472 | 7,442 | 0,39 | -0,389 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-127 | ЗУ-26 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2,6882 | -2,6828 | 0,028 | 0,028 | 7,472 | 7,442 | 0,39 | -0,389 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-25 | ул.Белинского д.14 | 8,41 | 0,05 | 0,05 | 2,684 | -2,6789 | 0,078 | 0,078 | 7,449 | 7,421 | 0,389 | -0,389 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-5 | ТК-132 | 2,25 | 0,15 | 0,15 | 27,0597 | -26,9823 | 0,006 | 0,006 | 2,123 | 2,111 | 0,436 | -0,435 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-128 | ЗУ-13 | 3,64 | 0,05 | 0,05 | 2,8442 | -2,8385 | 0,038 | 0,038 | 8,357 | 8,324 | 0,413 | -0,412 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-3 | ул.Белинского д.18 | 7,79 | 0,05 | 0,05 | 2,832 | -2,8267 | 0,081 | 0,08 | 8,286 | 8,255 | 0,411 | -0,41 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-3 | ул.40 лет октября д.25 | 49,3 | 0,05 | 0,05 | 3,2082 | -3,2017 | 0,654 | 0,652 | 10,616 | 10,573 | 0,466 | -0,465 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-137 | ЗУ-196 | 2,74 | 0,11 | 0,11 | 3,4248 | -3,4168 | 0,001 | 0,001 | 0,185 | 0,184 | 0,103 | -0,102 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-196 | ул.40 лет октября д.18 | 30,94 | 0,11 | 0,11 | 3,4247 | -3,4169 | 0,007 | 0,007 | 0,185 | 0,184 | 0,103 | -0,102 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-140 | ЗУ-197 | 4 | 0,05 | 0,05 | 2,8881 | -2,8825 | 0,043 | 0,043 | 8,615 | 8,582 | 0,419 | -0,418 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-140 | ЗУ-203 | 4,4 | 0,05 | 0,05 | 2,0109 | -2,0061 | 0,023 | 0,023 | 4,203 | 4,183 | 0,292 | -0,291 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-203 | ЗУ-201 | 173,56 | 0,05 | 0,05 | 2,0109 | -2,0061 | 0,912 | 0,908 | 4,203 | 4,183 | 0,292 | -0,291 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-140 | ЗУ-198 | 2,58 | 0,05 | 0,05 | 2,8361 | -2,8306 | 0,027 | 0,027 | 8,31 | 8,278 | 0,412 | -0,411 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-202 | ул.40 лет октября д.14 | 29,38 | 0,08 | 0,08 | 3,0564 | -3,0499 | 0,029 | 0,029 | 0,79 | 0,787 | 0,173 | -0,173 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-56 | ТК-141 | 22,86 | 0,1 | 0,1 | 8,0384 | -8,0185 | 0,047 | 0,047 | 1,635 | 1,627 | 0,292 | -0,291 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-141 | ТК-137 | 25,78 | 0,1 | 0,1 | 6,4817 | -6,4661 | 0,034 | 0,034 | 1,068 | 1,063 | 0,235 | -0,235 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-201 | ул.40 лет октября д.20 | 7,82 | 0,05 | 0,05 | 2,01 | -2,0069 | 0,041 | 0,041 | 4,199 | 4,186 | 0,292 | -0,291 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-198 | ул.40 лет октября д.21 | 18,83 | 0,05 | 0,05 | 2,8361 | -2,8306 | 0,196 | 0,195 | 8,31 | 8,278 | 0,412 | -0,411 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-141 | ЗУ-199 | 4,26 | 0,05 | 0,05 | 1,5563 | -1,5528 | 0,013 | 0,013 | 2,532 | 2,521 | 0,226 | -0,225 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-199 | ул.40 лет октября д.12 | 19,62 | 0,08 | 0,08 | 1,5562 | -1,5528 | 0,005 | 0,005 | 0,211 | 0,21 | 0,088 | -0,088 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-56 | ЗУ-200 | 11,24 | 0,05 | 0,05 | 3,3801 | -3,3735 | 0,165 | 0,165 | 11,776 | 11,73 | 0,49 | -0,489 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-123 | ЗУ-31 | 3,44 | 0,05 | 0,05 | 3,8841 | -3,8767 | 0,067 | 0,066 | 15,524 | 15,465 | 0,564 | -0,562 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-31 | ул.Белинского д.3 | 10,35 | 0,05 | 0,05 | 3,884 | -3,8767 | 0,201 | 0,2 | 15,524 | 15,465 | 0,564 | -0,562 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-123 | ЗУ-32 | 3,98 | 0,05 | 0,05 | 2,0365 | -2,0317 | 0,021 | 0,021 | 4,309 | 4,289 | 0,295 | -0,295 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-32 | ул.Белинского д.1 | 102,14 | 0,05 | 0,05 | 2,0365 | -2,0317 | 0,55 | 0,548 | 4,309 | 4,289 | 0,295 | -0,295 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-35 | ул.40 лет октября д.10 | 18,91 | 0,05 | 0,05 | 2,7201 | -2,7148 | 0,181 | 0,18 | 7,649 | 7,619 | 0,395 | -0,394 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-200 | ул.40 лет октября д.16 | 5,23 | 0,08 | 0,08 | 3,3801 | -3,3736 | 0,006 | 0,006 | 0,963 | 0,959 | 0,192 | -0,191 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-197 | ул.40 лет октября д.23 | 18,13 | 0,05 | 0,05 | 2,8881 | -2,8825 | 0,195 | 0,194 | 8,615 | 8,582 | 0,419 | -0,418 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-136 | Уз-56 | 60,92 | 0,1 | 0,1 | 11,4197 | -11,3909 | 0,25 | 0,249 | 3,281 | 3,264 | 0,414 | -0,413 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-137 | ЗУ-202 | 3,96 | 0,11 | 0,11 | 3,0565 | -3,0498 | 0,001 | 0,001 | 0,148 | 0,148 | 0,092 | -0,091 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-139 | ТК-140 | 47,34 | 0,15 | 0,15 | 7,7371 | -7,7171 | 0,011 | 0,011 | 0,179 | 0,178 | 0,125 | -0,124 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-38 | ул.40 лет октября д.4 | 6,45 | 0,05 | 0,05 | 2,628 | -2,623 | 0,058 | 0,057 | 7,144 | 7,117 | 0,381 | -0,381 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-136 | ЗУ-35 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2,7201 | -2,7148 | 0,029 | 0,029 | 7,649 | 7,619 | 0,395 | -0,394 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-34 | ТК-136 | 25,91 | 0,1 | 0,1 | 14,1403 | -14,1052 | 0,162 | 0,162 | 5,016 | 4,991 | 0,513 | -0,512 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-135 | ЗУ-34 | 3,45 | 0,1 | 0,1 | 14,1404 | -14,1051 | 0,022 | 0,022 | 5,016 | 4,991 | 0,513 | -0,512 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-7 | ЗУ-37 | 41,29 | 0,05 | 0,05 | 2,6962 | -2,6907 | 0,388 | 0,386 | 7,516 | 7,486 | 0,391 | -0,39 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-36 | ул.40 лет октября д.17 | 4,98 | 0,05 | 0,05 | 2,624 | -2,6191 | 0,044 | 0,044 | 7,122 | 7,095 | 0,381 | -0,38 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-6 | ЗУ-36 | 40,22 | 0,05 | 0,05 | 2,6242 | -2,6189 | 0,358 | 0,357 | 7,123 | 7,094 | 0,381 | -0,38 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-30 | ул.Белинского д.1а | 12,95 | 0,05 | 0,05 | 3,9641 | -3,9565 | 0,262 | 0,261 | 16,166 | 16,105 | 0,575 | -0,574 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-133 | ЗУ-15 | 4,06 | 0,05 | 0,05 | 2,5961 | -2,591 | 0,035 | 0,035 | 6,973 | 6,946 | 0,377 | -0,376 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-15 | ул.Монтажная д.8 | 18,33 | 0,05 | 0,05 | 2,5961 | -2,591 | 0,16 | 0,159 | 6,973 | 6,946 | 0,377 | -0,376 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-126б | ЗУ-20 | 3,19 | 0,05 | 0,05 | 7,0161 | -7,0028 | 0,201 | 0,2 | 50,408 | 50,217 | 1,018 | -1,016 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-20 | ул.Белинского д.7 | 15,51 | 0,05 | 0,05 | 7,0161 | -7,0028 | 0,977 | 0,974 | 50,408 | 50,217 | 1,018 | -1,016 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-Iб | ТК-IIб | 5,51 | 0,15 | 0,15 | 86,7825 | -86,5566 | 0,149 | 0,148 | 21,625 | 21,512 | 1,399 | -1,395 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-130 | ЗУ-23 | 3,02 | 0,05 | 0,05 | 2,6441 | -2,6389 | 0,027 | 0,027 | 7,231 | 7,203 | 0,384 | -0,383 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-23 | ул.40 лет октября д.15 | 23,96 | 0,05 | 0,05 | 2,6441 | -2,6389 | 0,217 | 0,216 | 7,231 | 7,203 | 0,384 | -0,383 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-2 | ул.Монтажная д.10 | 12,05 | 0,05 | 0,05 | 2,7201 | -2,7148 | 0,115 | 0,115 | 7,649 | 7,62 | 0,395 | -0,394 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-2 | Уз-3 | 30,5 | 0,08 | 0,08 | 6,0406 | -6,028 | 0,116 | 0,115 | 3,035 | 3,022 | 0,342 | -0,342 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-133 | Уз-4 | 66,59 | 0,15 | 0,15 | 24,4629 | -24,392 | 0,145 | 0,144 | 1,738 | 1,728 | 0,394 | -0,393 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-4 | ТК-135 | 63,91 | 0,1 | 0,1 | 14,1417 | -14,1038 | 0,401 | 0,399 | 5,017 | 4,99 | 0,513 | -0,512 |
| Котельная ул. Белинского |  | Уз-4 | ТК-139 | 24,95 | 0,15 | 0,15 | 10,3184 | -10,291 | 0,01 | 0,01 | 0,315 | 0,314 | 0,166 | -0,166 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-139 | ЗУ-17 | 2,41 | 0,05 | 0,05 | 2,5802 | -2,575 | 0,021 | 0,021 | 6,888 | 6,861 | 0,374 | -0,374 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-17 | ул.40 лет октября д.19 | 31,13 | 0,05 | 0,05 | 2,5801 | -2,575 | 0,268 | 0,267 | 6,888 | 6,861 | 0,374 | -0,374 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-129 | Уз-5 | 87,78 | 0,15 | 0,15 | 35,0133 | -34,9098 | 0,389 | 0,386 | 3,543 | 3,522 | 0,564 | -0,563 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-126б | ТК-126 | 58,06 | 0,1 | 0,1 | 22,388 | -22,338 | 0,909 | 0,905 | 12,519 | 12,463 | 0,812 | -0,81 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-126 | ЗУ-21 | 3,24 | 0,05 | 0,05 | 4,7322 | -4,723 | 0,093 | 0,093 | 22,999 | 22,91 | 0,687 | -0,685 |
| Котельная ул. Белинского |  | ЗУ-21 | ул.Белинского д.5 | 31,1 | 0,05 | 0,05 | 4,7321 | -4,723 | 0,894 | 0,891 | 22,998 | 22,91 | 0,687 | -0,685 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-126 | ТК-126а | 28,64 | 0,1 | 0,1 | 17,6548 | -17,6161 | 0,279 | 0,278 | 7,801 | 7,767 | 0,64 | -0,639 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-130 | ЗУ-24 | 3,65 | 0,05 | 0,05 | 2,7361 | -2,7308 | 0,035 | 0,035 | 7,739 | 7,709 | 0,397 | -0,396 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-126а | ЗУ-22 | 3,76 | 0,05 | 0,05 | 3,8601 | -3,8527 | 0,072 | 0,072 | 15,334 | 15,276 | 0,56 | -0,559 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-124 | ЗУ-30 | 3,49 | 0,05 | 0,05 | 3,9641 | -3,9565 | 0,071 | 0,07 | 16,167 | 16,105 | 0,575 | -0,574 |
| Котельная ул. Белинского |  | ТК-123 | ТК-124 | 28,55 | 0,08 | 0,08 | 7,8729 | -7,8564 | 0,183 | 0,182 | 5,134 | 5,112 | 0,446 | -0,445 |

Таблица П.11 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной №1 микр. Лопатинский

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-3 | ТК-5 | 21,67 | 0,2 | 0,2 | 89,2217 | -89,0695 | 0,141 | 0,134 | 4,978 | 4,961 | 0,809 | -0,808 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-36 | ул.Центральная д.24 | 17,76 | 0,05 | 0,05 | 3,2074 | -1,0672 | 0,236 | 0,027 | 10,61 | 1,205 | 0,465 | -0,155 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-24 | тк-4 | 75,56 | 0,089 | 0,089 | 6,5121 | -2,4137 | 0,189 | 0,027 | 1,999 | 0,284 | 0,298 | -0,111 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-26 | ЗУ-37 | 32,2 | 0,05 | 0,05 | 1,3138 | -0,4367 | 0,073 | 0,009 | 1,813 | 0,212 | 0,191 | -0,063 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-12 | Уз-15 | 48,09 | 0,1 | 0,1 | 68,3831 | -68,2693 | 6,985 | 6,962 | 116,197 | 115,811 | 2,481 | -2,476 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-13 | Уз-11 | 50,04 | 0,1 | 0,1 | 10,6361 | -4,5251 | 0,178 | 0,033 | 2,849 | 0,526 | 0,386 | -0,164 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | тк-1 | ЗУ-2 | 4,42 | 0,05 | 0,05 | 4,7019 | -1,5646 | 0,125 | 0,014 | 22,707 | 2,559 | 0,682 | -0,227 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-4 | ЗУ-6 | 3,85 | 0,1 | 0,08 | 8,516 | -3,334 | 0,009 | 0,005 | 1,833 | 0,937 | 0,309 | -0,189 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-15 | ул. Центральная д.36 | 70,4 | 0,05 | 0,05 | 2,1453 | -0,7135 | 0,42 | 0,048 | 4,777 | 0,548 | 0,311 | -0,104 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-12 | ЗУ-17 | 3,14 | 0,05 | 0,05 | 1,9719 | -0,6561 | 0,016 | 0,002 | 4,043 | 0,465 | 0,286 | -0,095 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-17 | ул.Центральная д.32 | 10,22 | 0,05 | 0,05 | 1,9719 | -0,6561 | 0,052 | 0,006 | 4,043 | 0,466 | 0,286 | -0,095 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-9 | ЗУ-18 | 4,98 | 0,05 | 0,05 | 3,1991 | -1,0646 | 0,066 | 0,007 | 10,556 | 1,199 | 0,464 | -0,154 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-14 | ЗУ-23 | 6,66 | 0,1 | 0,1 | 16,3315 | -16,305 | 0,056 | 0,055 | 6,68 | 6,659 | 0,592 | -0,591 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-25 | Уз-20 | 20,59 | 0,1 | 0,1 | 27,8969 | -27,8523 | 0,5 | 0,498 | 19,409 | 19,347 | 1,012 | -1,01 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | тк-3 | ЗУ-24 | 7,98 | 0,05 | 0,05 | 1,3011 | -0,4327 | 0,018 | 0,002 | 1,779 | 0,208 | 0,189 | -0,063 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-5 | ЗУ-25 | 6,99 | 0,1 | 0,1 | 27,897 | -27,8521 | 0,17 | 0,169 | 19,409 | 19,347 | 1,012 | -1,01 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-5 | Уз-17 | 6,23 | 0,15 | 0,15 | 61,323 | -61,219 | 0,084 | 0,084 | 10,818 | 10,781 | 0,989 | -0,987 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-24 | ул.Центральная д.20 | 16,61 | 0,05 | 0,05 | 2,7683 | -0,9211 | 0,164 | 0,019 | 7,92 | 0,903 | 0,402 | -0,134 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-4 | ЗУ-35 | 6,27 | 0,08 | 0,08 | 11,0523 | -11,0351 | 0,079 | 0,079 | 10,078 | 10,047 | 0,626 | -0,625 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-35 | ул.Центральная д.24 | 17,97 | 0,08 | 0,08 | 11,0522 | -11,0352 | 0,226 | 0,226 | 10,078 | 10,047 | 0,626 | -0,625 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-26 | Школа №26/ДЮСШ | 25,78 | 0,05 | 0,05 | 0,8319 | -0,2767 | 0,024 | 0,003 | 0,74 | 0,089 | 0,121 | -0,04 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-21 | ЗУ-27 | 3,81 | 0,1 | 0,1 | 27,2359 | -27,1913 | 0,088 | 0,088 | 18,502 | 18,442 | 0,988 | -0,986 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-25 | ТК-4 | 79,54 | 0,1 | 0,1 | 28,2711 | -28,2245 | 1,982 | 1,975 | 19,931 | 19,866 | 1,026 | -1,024 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-4 | ЗУ-33 | 4,06 | 0,08 | 0,08 | 17,2173 | -17,1909 | 0,124 | 0,123 | 24,371 | 24,296 | 0,976 | -0,974 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-33 | ул.Центральная д.26 | 17,55 | 0,08 | 0,08 | 17,2172 | -17,191 | 0,535 | 0,533 | 24,371 | 24,297 | 0,976 | -0,974 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | тк-4 | ЗУ-36 | 4,25 | 0,05 | 0,05 | 3,2074 | -1,0672 | 0,056 | 0,006 | 10,61 | 1,205 | 0,465 | -0,155 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-29 | Уз-28 | 97,18 | 0,3 | 0,3 | 292,7581 | -291,6003 | 0,759 | 0,753 | 6,251 | 6,201 | 1,18 | -1,175 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-29 | На ч/с | 52,98 | 0,08 | 0,08 | 0,334 | -0,3323 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,009 | 0,019 | -0,019 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-30 | ЗУ-41 | 1,95 | 0,05 | 0,05 | 0,1801 | -0,1796 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-41 | МУ | 13,11 | 0,05 | 0,05 | 0,1801 | -0,1796 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-32 | ЗУ-43 | 4,95 | 0,3 | 0,3 | 293,9617 | -292,3224 | 0,039 | 0,039 | 6,302 | 6,232 | 1,185 | -1,178 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | тк-4 | ЗУ-34 | 5,97 | 0,05 | 0,05 | 4,0501 | -1,3477 | 0,126 | 0,014 | 16,872 | 1,906 | 0,588 | -0,196 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-34 | ул.Центральная д.26 | 18,42 | 0,05 | 0,05 | 4,0501 | -1,3477 | 0,388 | 0,044 | 16,872 | 1,906 | 0,588 | -0,196 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-27 | ЗУ-40 | 2,5 | 0,08 | 0,08 | 8,5951 | -8,582 | 0,019 | 0,019 | 6,112 | 6,094 | 0,487 | -0,486 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-31 | Уз-30 | 44,52 | 0,3 | 0,3 | 293,4332 | -291,9513 | 0,349 | 0,346 | 6,279 | 6,216 | 1,183 | -1,177 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-31 | ЗУ-42 | 4,74 | 0,05 | 0,05 | 0,4503 | -0,4494 | 0,001 | 0,001 | 0,225 | 0,224 | 0,065 | -0,065 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-42 | Автомойка | 48,62 | 0,05 | 0,05 | 0,4502 | -0,4494 | 0,014 | 0,014 | 0,225 | 0,224 | 0,065 | -0,065 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-25 | ул.Центральная д.20 | 14,41 | 0,08 | 0,08 | 10,7462 | -10,7297 | 0,172 | 0,171 | 9,53 | 9,501 | 0,609 | -0,608 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-37 | ул.Центральная д.34 | 46,09 | 0,05 | 0,05 | 1,3137 | -0,4369 | 0,104 | 0,012 | 1,813 | 0,212 | 0,191 | -0,063 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-27 | ЗУ-38 | 30,5 | 0,08 | 0,08 | 12,7765 | -12,7553 | 0,513 | 0,511 | 13,45 | 13,406 | 0,724 | -0,723 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-38 | ул.Центральная д.34 | 50,07 | 0,08 | 0,08 | 12,7761 | -12,7557 | 0,842 | 0,839 | 13,449 | 13,406 | 0,724 | -0,723 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-26 | ЗУ-39 | 1,25 | 0,05 | 0,05 | 1,9718 | -0,6562 | 0,006 | 0,001 | 4,043 | 0,466 | 0,286 | -0,095 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | тк-3 | Уз-23 | 23,28 | 0,2 | 0,15 | 16,0233 | -6,492 | 0,005 | 0,004 | 0,166 | 0,127 | 0,145 | -0,105 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-19 | пер. Зеленый, д. 1 | 9,98 | 0,1 | 0,1 | 2,9756 | -0,99 | 0,003 | 0 | 0,232 | 0,028 | 0,108 | -0,036 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | тк-2 | ЗУ-31 | 2,37 | 0,05 | 0,05 | 4,6691 | -1,5538 | 0,066 | 0,007 | 22,393 | 2,524 | 0,677 | -0,225 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-22 | Уз-16 | 43,99 | 0,1 | 0,1 | 29,9678 | -29,9182 | 1,231 | 1,227 | 22,388 | 22,314 | 1,087 | -1,085 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-15 | ЗУ-22 | 5,2 | 0,1 | 0,1 | 29,9679 | -29,9181 | 0,146 | 0,145 | 22,388 | 22,314 | 1,087 | -1,085 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-13 | ЗУ-19 | 2,9 | 0,08 | 0,08 | 11,1061 | -11,0892 | 0,037 | 0,037 | 10,176 | 10,145 | 0,629 | -0,629 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-19 | ул.Центральная д.22 | 7,46 | 0,08 | 0,08 | 11,1061 | -11,0892 | 0,095 | 0,095 | 10,176 | 10,145 | 0,629 | -0,629 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-18 | ул.Центральная д.22 | 5,78 | 0,05 | 0,05 | 3,1991 | -1,0646 | 0,076 | 0,009 | 10,556 | 1,199 | 0,464 | -0,154 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-7 | ул.Центральная д.28 | 17,3 | 0,05 | 0,05 | 4,541 | -1,5111 | 0,458 | 0,052 | 21,186 | 2,389 | 0,659 | -0,219 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-4 | ЗУ-7 | 4,11 | 0,05 | 0,05 | 4,541 | -1,511 | 0,109 | 0,012 | 21,186 | 2,389 | 0,659 | -0,219 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-6 | Уз-24 | 67,75 | 0,1 | 0,08 | 8,5159 | -3,334 | 0,155 | 0,079 | 1,833 | 0,937 | 0,309 | -0,189 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-10 | ЗУ-15 | 4,8 | 0,05 | 0,05 | 2,1454 | -0,7135 | 0,029 | 0,003 | 4,778 | 0,548 | 0,311 | -0,104 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-30 | Уз-29 | 889,77 | 0,3 | 0,3 | 293,2454 | -291,7793 | 6,975 | 6,906 | 6,271 | 6,209 | 1,182 | -1,176 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-17 | ТК-2 | 32,6 | 0,15 | 0,15 | 61,3227 | -61,2193 | 0,441 | 0,439 | 10,817 | 10,781 | 0,989 | -0,987 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-16 | Уз-27 | 17,09 | 0,1 | 0,1 | 21,3719 | -21,3371 | 0,244 | 0,243 | 11,412 | 11,375 | 0,775 | -0,774 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-21 | ул.Центральная д.32 | 9,49 | 0,065 | 0,065 | 8,5951 | -8,582 | 0,22 | 0,219 | 18,514 | 18,458 | 0,738 | -0,737 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-16 | ЗУ-21 | 5,01 | 0,065 | 0,065 | 8,5951 | -8,582 | 0,116 | 0,116 | 18,514 | 18,458 | 0,738 | -0,737 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-15 | Уз-13 | 11,1 | 0,08 | 0,08 | 38,4142 | -38,3522 | 1,677 | 1,672 | 120,891 | 120,501 | 2,177 | -2,174 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-14 | ЗУ-20 | 1,88 | 0,08 | 0,08 | 10,9756 | -10,9589 | 0,023 | 0,023 | 9,939 | 9,909 | 0,622 | -0,621 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-13 | Уз-14 | 41,54 | 0,1 | 0,1 | 27,308 | -27,2631 | 0,966 | 0,963 | 18,6 | 18,539 | 0,991 | -0,989 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-16 | Уз-12 | 45,68 | 0,08 | 0,05 | 4,3458 | -1,7486 | 0,09 | 0,182 | 1,581 | 3,188 | 0,246 | -0,254 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-11 | ЗУ-16 | 3,21 | 0,08 | 0,05 | 4,3458 | -1,7486 | 0,006 | 0,013 | 1,581 | 3,188 | 0,246 | -0,254 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-11 | Уз-9 | 11,22 | 0,08 | 0,08 | 7,0566 | -2,7775 | 0,058 | 0,009 | 4,131 | 0,654 | 0,4 | -0,157 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-10 | ЗУ-14 | 4 | 0,05 | 0,05 | 3,0055 | -1,0001 | 0,047 | 0,005 | 9,325 | 1,061 | 0,436 | -0,145 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-9 | Уз-10 | 41,49 | 0,08 | 0,08 | 4,5882 | -1,7131 | 0,091 | 0,013 | 1,76 | 0,254 | 0,26 | -0,097 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-12 | Уз-26 | 13,37 | 0,08 | 0,08 | 2,8761 | -1,0927 | 0,012 | 0,002 | 0,701 | 0,107 | 0,163 | -0,062 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-34 | Уз-2 | 126,58 | 0,2 | 0,15 | 40,6693 | -17,8486 | 0,165 | 0,147 | 1,044 | 0,93 | 0,369 | -0,288 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-8 | Уз-1 | 114,36 | 0,25 | 0,25 | 232,3859 | -231,9536 | 1,476 | 1,47 | 10,323 | 10,285 | 1,349 | -1,346 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | тк-1 | тк-3 | 57,42 | 0,2 | 0,15 | 17,3288 | -6,9223 | 0,014 | 0,01 | 0,193 | 0,144 | 0,157 | -0,112 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-1 | ТК-3 | 56,94 | 0,2 | 0,2 | 94,3521 | -94,1824 | 0,396 | 0,395 | 5,565 | 5,545 | 0,856 | -0,854 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-24 | МДОУ д/с №60 | 35,17 | 0,05 | 0,05 | 1,3011 | -0,4328 | 0,078 | 0,009 | 1,779 | 0,208 | 0,189 | -0,063 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-1 | МДОУ д/с №60 | 35,38 | 0,08 | 0,08 | 5,1259 | -5,1174 | 0,097 | 0,097 | 2,192 | 2,185 | 0,291 | -0,29 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-10 | ул.Центральная д.28 | 15,92 | 0,08 | 0,08 | 14,9312 | -14,9084 | 0,365 | 0,364 | 18,346 | 18,291 | 0,846 | -0,845 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-6 | ЗУ-10 | 5,95 | 0,08 | 0,08 | 14,9313 | -14,9083 | 0,136 | 0,136 | 18,347 | 18,291 | 0,846 | -0,845 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-5 | Уз-6 | 19,01 | 0,15 | 0,15 | 53,9507 | -53,8604 | 0,199 | 0,198 | 8,38 | 8,352 | 0,87 | -0,868 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-8 | Уз-5 | 29,54 | 0,2 | 0,2 | 122,3361 | -122,1274 | 0,345 | 0,344 | 9,34 | 9,308 | 1,109 | -1,108 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-9 | ул.Центральная д.18 | 9,31 | 0,08 | 0,08 | 15,6826 | -15,6589 | 0,235 | 0,235 | 20,232 | 20,171 | 0,889 | -0,888 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-1 | ЗУ-9 | 6,1 | 0,08 | 0,08 | 15,6827 | -15,6588 | 0,154 | 0,154 | 20,233 | 20,171 | 0,889 | -0,888 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-3 | Уз-4 | 19,01 | 0,15 | 0,15 | 12,0404 | -4,8442 | 0,01 | 0,002 | 0,427 | 0,072 | 0,194 | -0,078 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-5 | Уз-3 | 31,38 | 0,2 | 0,15 | 21,443 | -9,3679 | 0,012 | 0,01 | 0,294 | 0,261 | 0,194 | -0,151 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-2 | ЗУ-5 | 8,77 | 0,2 | 0,15 | 21,4436 | -9,3675 | 0,003 | 0,003 | 0,294 | 0,261 | 0,194 | -0,151 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-2 | ЗУ-4 | 4,3 | 0,2 | 0,15 | 20,9602 | -8,4865 | 0,002 | 0,001 | 0,281 | 0,215 | 0,19 | -0,137 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-1 | ЗУ-3 | 2,03 | 0,2 | 0,2 | 110,0352 | -109,8408 | 0,019 | 0,019 | 7,561 | 7,534 | 0,998 | -0,996 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-2 | ул.Центральная д.18 | 9,49 | 0,05 | 0,05 | 4,7019 | -1,5646 | 0,269 | 0,03 | 22,706 | 2,559 | 0,682 | -0,227 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-29 | ЦТП-10-го кв-ла п. Лопатинский | 584,26 | 0,25 | 0,25 | 285,5329 | -284,6261 | 11,373 | 11,301 | 15,572 | 15,473 | 1,657 | -1,652 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-3 | ЗУ-1 | 5,92 | 0,08 | 0,08 | 5,126 | -5,1173 | 0,016 | 0,016 | 2,192 | 2,185 | 0,291 | -0,29 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | тк-2 | Уз-22 | 104,68 | 0,1 | 0,1 | 6,762 | -2,4733 | 0,152 | 0,021 | 1,162 | 0,162 | 0,245 | -0,09 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-33 | ул.Центральная д.16 | 6,49 | 0,05 | 0,05 | 3,0573 | -1,0174 | 0,078 | 0,009 | 9,647 | 1,097 | 0,444 | -0,148 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-2 | Уз-21 | 101,12 | 0,1 | 0,1 | 45,5936 | -45,517 | 6,537 | 6,515 | 51,719 | 51,546 | 1,654 | -1,651 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-23 | тк-2 | 33,37 | 0,15 | 0,15 | 10,5057 | -4,0256 | 0,014 | 0,002 | 0,327 | 0,05 | 0,169 | -0,065 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-23 | ЗУ-45 | 5,34 | 0,08 | 0,08 | 6,6583 | -2,4674 | 0,025 | 0,003 | 3,681 | 0,519 | 0,377 | -0,14 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-23 | ул. Центральная д.36 | 74,23 | 0,08 | 0,08 | 16,3314 | -16,3051 | 2,035 | 2,029 | 21,935 | 21,865 | 0,926 | -0,924 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-5 | ЗУ-12 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 68,3832 | -68,2693 | 0,508 | 0,507 | 116,197 | 115,811 | 2,481 | -2,476 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-4 | тк-1 | 4,93 | 0,2 | 0,15 | 20,9598 | -8,4867 | 0,002 | 0,001 | 0,281 | 0,215 | 0,19 | -0,137 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-3 | ТК-1 | 3,52 | 0,2 | 0,2 | 110,035 | -109,841 | 0,033 | 0,033 | 7,561 | 7,534 | 0,998 | -0,996 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-11 | Уз-25 | 65,75 | 0,1 | 0,1 | 39,0185 | -38,953 | 3,115 | 3,105 | 37,902 | 37,775 | 1,415 | -1,413 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-6 | ЗУ-11 | 5,55 | 0,1 | 0,1 | 39,0186 | -38,9529 | 0,263 | 0,262 | 37,902 | 37,775 | 1,415 | -1,413 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-19 | ул. Центральная, д. 10 | 53,72 | 0,076 | 0,076 | 3,636 | -1,2092 | 0,098 | 0,011 | 1,459 | 0,169 | 0,228 | -0,076 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-45 | Уз-33 | 55,34 | 0,08 | 0,08 | 6,6583 | -2,4675 | 0,255 | 0,036 | 3,681 | 0,519 | 0,377 | -0,14 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-32 | ЗУ-44 | 5,03 | 0,15 | 0,15 | 21,7565 | -21,662 | 0,009 | 0,009 | 1,377 | 1,365 | 0,351 | -0,349 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-28 | ул. Весенняя/ул. Ольховая/ул.Л | 26,62 | 0,05 | 0,05 | 7,1065 | -7,0929 | 1,721 | 1,714 | 51,712 | 51,515 | 1,031 | -1,029 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-40 | ул.Центральная д.32 | 3,2 | 0,08 | 0,08 | 8,595 | -8,5821 | 0,024 | 0,024 | 6,112 | 6,094 | 0,487 | -0,486 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-28 | Уз-19 | 47,36 | 0,08 | 0,08 | 5,9281 | -2,1986 | 0,173 | 0,025 | 2,924 | 0,414 | 0,336 | -0,125 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-22 | ЗУ-26 | 2,55 | 0,05 | 0,05 | 0,832 | -0,2767 | 0,002 | 0 | 0,74 | 0,089 | 0,121 | -0,04 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-33 | ул.Центральная д.14 | 39,23 | 0,076 | 0,076 | 4,3613 | -1,4508 | 0,103 | 0,012 | 2,091 | 0,241 | 0,274 | -0,091 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-32 | ул.Центральная д.12 | 10,72 | 0,08 | 0,08 | 15,7276 | -15,7038 | 0,273 | 0,272 | 20,348 | 20,287 | 0,891 | -0,89 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-31 | ул.Центральная д.12 | 6,19 | 0,05 | 0,05 | 4,6691 | -1,5538 | 0,173 | 0,02 | 22,393 | 2,524 | 0,677 | -0,225 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-8 | ЗАО | 46,46 | 0,05 | 0,05 | 1,4281 | -1,0951 | 0,124 | 0,074 | 2,137 | 1,267 | 0,207 | -0,159 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЦТП | Уз-8 | 8,79 | 0,2 | 0,2 | 233,8147 | -233,048 | 0,374 | 0,371 | 34,025 | 33,803 | 2,12 | -2,113 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-20 | ул. Центральная д.30 | 8,55 | 0,08 | 0,08 | 10,9756 | -10,9589 | 0,106 | 0,106 | 9,939 | 9,909 | 0,622 | -0,621 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-14 | ул. Центральная д.30 | 7,7 | 0,05 | 0,05 | 3,0055 | -1,0001 | 0,09 | 0,01 | 9,325 | 1,061 | 0,436 | -0,145 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-3 | ЗУ-13 | 5,29 | 0,1 | 0,1 | 10,6362 | -4,525 | 0,019 | 0,003 | 2,849 | 0,526 | 0,386 | -0,164 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-1 | ЗУ-8 | 11,83 | 0,2 | 0,2 | 122,337 | -122,1265 | 0,138 | 0,138 | 9,34 | 9,308 | 1,109 | -1,108 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-20 | ул.Центральная д.14 | 74,75 | 0,08 | 0,08 | 17,5014 | -17,4733 | 2,353 | 2,345 | 25,179 | 25,099 | 0,992 | -0,99 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-20 | ул.Центральная д.16 | 7,11 | 0,08 | 0,08 | 10,3951 | -10,3793 | 0,079 | 0,079 | 8,921 | 8,894 | 0,589 | -0,588 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-28 | ЗУ-29 | 592,07 | 0,3 | 0,3 | 285,6349 | -284,5241 | 4,404 | 4,37 | 5,951 | 5,905 | 1,151 | -1,147 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-30 | Школа №26/ДЮСШ | 23,88 | 0,08 | 0,08 | 18,3558 | -18,3277 | 0,827 | 0,824 | 27,69 | 27,605 | 1,04 | -1,039 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-21 | ЗУ-30 | 2,41 | 0,08 | 0,08 | 18,3558 | -18,3276 | 0,083 | 0,083 | 27,69 | 27,605 | 1,04 | -1,039 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Котельная №1 микр. Лопатинский | Уз-32 | 38,3 | 0,3 | 0,3 | 315,7248 | -313,9778 | 0,348 | 0,344 | 7,267 | 7,187 | 1,273 | -1,265 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-44 | Станция очистки хол воды | 618,51 | 0,15 | 0,15 | 21,7562 | -21,6622 | 1,065 | 1,055 | 1,377 | 1,365 | 0,351 | -0,349 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | Уз-22 | ЗУ-28 | 2,05 | 0,08 | 0,08 | 5,9281 | -2,1986 | 0,007 | 0,001 | 2,924 | 0,414 | 0,336 | -0,125 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-18 | ул. Центральная, д. 10 | 57,54 | 0,08 | 0,08 | 15,2512 | -15,2269 | 1,377 | 1,372 | 19,138 | 19,078 | 0,864 | -0,863 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | Уз-18 | пер. Зеленый, д. 1 | 8,32 | 0,1 | 0,1 | 11,9837 | -11,9654 | 0,038 | 0,037 | 3,61 | 3,599 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-27 | Уз-18 | 49,56 | 0,1 | 0,1 | 27,2358 | -27,1913 | 1,146 | 1,142 | 18,502 | 18,442 | 0,988 | -0,986 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЗУ-43 | Уз-31 | 449,38 | 0,3 | 0,3 | 293,9609 | -292,3232 | 3,54 | 3,501 | 6,302 | 6,232 | 1,185 | -1,178 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский | ГВС | ЗУ-39 | ул.Центральная д.32 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | 1,9718 | -0,6562 | 0,015 | 0,002 | 4,043 | 0,466 | 0,286 | -0,095 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ЦТП-10-го кв-ла п. Лопатинский | ЦТП | 1 | 0,25 | 0,25 | 233,8148 | -233,0479 | 0,013 | 0,013 | 10,45 | 10,382 | 1,357 | -1,353 |
| Котельная №1 микр. Лопатинский |  | ТК-2 | ЗУ-32 | 4,48 | 0,08 | 0,08 | 15,7277 | -15,7037 | 0,114 | 0,114 | 20,348 | 20,287 | 0,891 | -0,89 |

Таблица П.12 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной №3 микр. Лопатинский

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-20 | ЗУ-84 | 79,35 | 0,15 | 0,15 | 10,7418 | -8,7472 | 0,034 | 0,023 | 0,341 | 0,228 | 0,173 | -0,141 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-18 | Уз-20 | 14,91 | 0,2 | 0,2 | 19,9213 | -15,9372 | 0,005 | 0,003 | 0,255 | 0,164 | 0,181 | -0,145 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-19 | Уз-18 | 70,61 | 0,2 | 0,2 | 23,793 | -18,8835 | 0,032 | 0,02 | 0,361 | 0,229 | 0,216 | -0,171 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-18 | ЗУ-35 | 1,49 | 0,1 | 0,1 | 4,4319 | -2,9517 | 0,001 | 0 | 0,505 | 0,228 | 0,161 | -0,107 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-17 | ЗУ-32 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 2,8561 | -2,8506 | 0,02 | 0,02 | 8,427 | 8,394 | 0,414 | -0,414 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-19 | Уз-17 | 54,88 | 0,1 | 0,1 | 4,0857 | -4,0747 | 0,03 | 0,029 | 0,431 | 0,428 | 0,148 | -0,148 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-31 | улица Андреса 9 | 5,98 | 0,08 | 0,08 | 9,5881 | -9,5699 | 0,057 | 0,057 | 7,596 | 7,567 | 0,543 | -0,542 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-16 | ЗУ-31 | 1,55 | 0,08 | 0,08 | 9,5881 | -9,5699 | 0,015 | 0,015 | 7,596 | 7,567 | 0,543 | -0,542 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-16 | Уз-9 | 11,82 | 0,15 | 0,15 | 13,4076 | -13,3752 | 0,008 | 0,008 | 0,528 | 0,526 | 0,216 | -0,216 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-12 | ТК-13 | 103 | 0,1 | 0,1 | 14,0783 | -14,0472 | 0,64 | 0,637 | 4,972 | 4,951 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-51 | Первомайская улица 11 | 8,67 | 0,05 | 0,05 | 2,5704 | -2,5655 | 0,074 | 0,074 | 6,837 | 6,811 | 0,373 | -0,372 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-23 | ЗУ-51 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 2,5704 | -2,5655 | 0,014 | 0,014 | 6,837 | 6,811 | 0,373 | -0,372 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-46 | ЗУ-40 | 79,08 | 0,15 | 0,15 | 4,321 | -2,5483 | 0,006 | 0,002 | 0,058 | 0,021 | 0,07 | -0,041 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-50 | ТК-70 | 37,08 | 0,15 | 0,15 | 30,6204 | -30,5542 | 0,126 | 0,125 | 2,714 | 2,702 | 0,494 | -0,493 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-69 | ЗУ-50 | 4,13 | 0,15 | 0,15 | 30,6206 | -30,554 | 0,014 | 0,014 | 2,714 | 2,702 | 0,494 | -0,493 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-49 | ТК-69 | 82,16 | 0,25 | 0,25 | 68,3315 | -60,505 | 0,093 | 0,073 | 0,902 | 0,709 | 0,397 | -0,351 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-47 | МОУ Школа №20 | 29,23 | 0,1 | 0,1 | 5,8183 | -4,1925 | 0,032 | 0,017 | 0,863 | 0,453 | 0,211 | -0,152 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-80 | ЗУ-47 | 2,76 | 0,1 | 0,1 | 5,8183 | -4,1925 | 0,003 | 0,002 | 0,863 | 0,453 | 0,211 | -0,152 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-21 | ЗУ-46 | 3,05 | 0,15 | 0,15 | 4,3211 | -2,5481 | 0 | 0 | 0,058 | 0,021 | 0,07 | -0,041 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-21 | ЗУ-45 | 2,88 | 0,08 | 0,08 | 2,2008 | -1,547 | 0,001 | 0,001 | 0,415 | 0,209 | 0,125 | -0,088 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-44 | Центральная улица 2а | 40,82 | 0,08 | 0,08 | 2,2008 | -1,547 | 0,021 | 0,011 | 0,415 | 0,209 | 0,125 | -0,088 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-22 | ЗУ-44 | 3,05 | 0,08 | 0,08 | 2,2009 | -1,5469 | 0,002 | 0,001 | 0,415 | 0,209 | 0,125 | -0,088 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-40 | ЗУ-41 | 18,17 | 0,08 | 0,08 | 4,3176 | -2,5517 | 0,035 | 0,013 | 1,561 | 0,554 | 0,245 | -0,145 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-41 | Центральная улица 3 | 5,7 | 0,08 | 0,08 | 4,3173 | -2,5519 | 0,011 | 0,004 | 1,561 | 0,554 | 0,245 | -0,145 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-1 | ЗУ-39 | 3,72 | 0,25 | 0,25 | 34,7009 | -27,2507 | 0,001 | 0,001 | 0,236 | 0,147 | 0,201 | -0,158 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-1 | ЗУ-38 | 3,2 | 0,15 | 0,15 | 13,8391 | -10,3117 | 0,002 | 0,001 | 0,562 | 0,315 | 0,223 | -0,166 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-35 | Центральная улица 5 | 85,34 | 0,1 | 0,1 | 4,4319 | -2,9517 | 0,054 | 0,024 | 0,505 | 0,228 | 0,161 | -0,107 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-37 | улица Маркина 21 | 21,71 | 0,08 | 0,08 | 6,0047 | -3,8729 | 0,081 | 0,034 | 2,999 | 1,259 | 0,34 | -0,22 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-36 | улица Маркина 19 | 19,01 | 0,08 | 0,08 | 4,2783 | -3,3183 | 0,036 | 0,022 | 1,533 | 0,929 | 0,242 | -0,188 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-34 | улица Маркина 17 | 13,68 | 0,08 | 0,08 | 5,6067 | -4,1961 | 0,045 | 0,025 | 2,618 | 1,475 | 0,318 | -0,238 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-20 | Уз-10 | 62,96 | 0,08 | 0,08 | 9,3214 | -9,3011 | 0,565 | 0,563 | 7,182 | 7,151 | 0,528 | -0,527 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-17 | ЗУ-30 | 7,68 | 0,1 | 0,1 | 1,2285 | -1,2251 | 0 | 0 | 0,042 | 0,042 | 0,045 | -0,044 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-32 | улица Андреса 5 | 15,41 | 0,05 | 0,05 | 2,8561 | -2,8506 | 0,162 | 0,162 | 8,427 | 8,394 | 0,414 | -0,414 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-37 | Уз-90 | 60,18 | 0,325 | 0,325 | 74,5062 | -56,4035 | 0,02 | 0,012 | 0,27 | 0,156 | 0,256 | -0,194 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-39 | Уз-16 | 80,93 | 0,15 | 0,15 | 22,9992 | -22,9417 | 0,156 | 0,155 | 1,537 | 1,53 | 0,371 | -0,37 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-82 | улица Андреса 16/2 | 43,53 | 0,08 | 0,08 | 3,9539 | -3,9395 | 0,071 | 0,071 | 1,312 | 1,303 | 0,224 | -0,223 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-79 | улица Андреса 4 | 15,34 | 0,063 | 0,063 | 1,6801 | -1,6742 | 0,017 | 0,016 | 0,862 | 0,856 | 0,154 | -0,153 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-96 | Комсомольская улица 6 | 12,69 | 0,065 | 0,065 | 7,1681 | -7,1545 | 0,205 | 0,204 | 12,898 | 12,849 | 0,615 | -0,614 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-30 | Администрация | 49,81 | 0,065 | 0,065 | 1,2284 | -1,2253 | 0,025 | 0,025 | 0,396 | 0,394 | 0,105 | -0,105 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-15 | ТК-18а | 6,59 | 0,05 | 0,05 | 2,8121 | -2,8067 | 0,067 | 0,067 | 8,171 | 8,14 | 0,408 | -0,407 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-14 | Уз-15 | 32,16 | 0,08 | 0,08 | 10,0492 | -10,028 | 0,335 | 0,334 | 8,34 | 8,305 | 0,57 | -0,568 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-14 | Комсомольская улица 2 | 23,89 | 0,05 | 0,05 | 2,7841 | -2,7787 | 0,239 | 0,238 | 8,01 | 7,979 | 0,404 | -0,403 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-27 | Уз-14 | 68,34 | 0,1 | 0,1 | 12,8346 | -12,8053 | 0,353 | 0,352 | 4,137 | 4,119 | 0,466 | -0,465 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-61 | ЗУ-27 | 3,18 | 0,1 | 0,1 | 12,8347 | -12,8053 | 0,016 | 0,016 | 4,137 | 4,119 | 0,466 | -0,465 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-61 | ЗУ-26 | 3,31 | 0,08 | 0,08 | 9,6169 | -9,5971 | 0,032 | 0,031 | 7,641 | 7,61 | 0,545 | -0,544 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-49 | ЗУ-88 | 21 | 0,08 | 0,08 | 4,7346 | -4,7214 | 0,049 | 0,049 | 1,873 | 1,863 | 0,268 | -0,268 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-87 | Уз-49 | 139,69 | 0,15 | 0,15 | 8,3249 | -8,2924 | 0,036 | 0,036 | 0,207 | 0,205 | 0,134 | -0,134 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-50 | ЗУ-87 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | 8,325 | -8,2923 | 0 | 0 | 0,207 | 0,205 | 0,134 | -0,134 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-85 | Весенняя улица б/н | 17,88 | 0,08 | 0,08 | 3,5842 | -3,5771 | 0,024 | 0,024 | 1,081 | 1,077 | 0,203 | -0,203 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-47 | Центральная улица9 | 124,47 | 0,04 | 0,04 | 2,4804 | -2,475 | 3,281 | 3,266 | 21,085 | 20,994 | 0,562 | -0,561 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-54 | Уз-24 | 23,09 | 0,08 | 0,08 | 6,5434 | -6,5299 | 0,103 | 0,102 | 3,556 | 3,542 | 0,371 | -0,37 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-90 | ЗУ-81 | 29,42 | 0,325 | 0,325 | 70,191 | -52,2623 | 0,009 | 0,005 | 0,24 | 0,134 | 0,241 | -0,179 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-83 | МДОУ д/с №15 | 31,07 | 0,08 | 0,08 | 5,8507 | -3,0529 | 0,111 | 0,031 | 2,848 | 0,788 | 0,332 | -0,173 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-89 | ЗУ-83 | 32,96 | 0,08 | 0,08 | 5,8511 | -3,0525 | 0,117 | 0,032 | 2,849 | 0,788 | 0,332 | -0,173 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-80 | улица Андреса 4а | 10,75 | 0,07 | 0,07 | 7,7738 | -2,9424 | 0,137 | 0,02 | 10,202 | 1,487 | 0,575 | -0,218 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-45 | Уз-43 | 13,18 | 0,325 | 0,325 | 62,411 | -49,3261 | 0,003 | 0,002 | 0,19 | 0,12 | 0,214 | -0,169 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-77 | улица Андреса16 | 14,03 | 0,05 | 0,05 | 2,0601 | -2,0561 | 0,077 | 0,077 | 4,409 | 4,392 | 0,299 | -0,298 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-83 | ЗУ-77 | 1,5 | 0,05 | 0,05 | 2,0601 | -2,0561 | 0,008 | 0,008 | 4,409 | 4,392 | 0,299 | -0,298 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-76 | улица Андреса 20 | 18,12 | 0,05 | 0,05 | 2,0441 | -2,0401 | 0,098 | 0,098 | 4,341 | 4,324 | 0,297 | -0,296 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-42 | ЗУ-76 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 2,0441 | -2,0401 | 0,01 | 0,01 | 4,341 | 4,324 | 0,297 | -0,296 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-55 | Уз-41 | 18,27 | 0,08 | 0,08 | 10,2017 | -10,1792 | 0,196 | 0,195 | 8,594 | 8,556 | 0,578 | -0,577 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-41 | Уз-42 | 17,27 | 0,08 | 0,08 | 8,1934 | -8,1753 | 0,12 | 0,119 | 5,557 | 5,533 | 0,464 | -0,463 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-61 | Уз-25 | 21,4 | 0,1 | 0,1 | 16,7456 | -16,7086 | 0,188 | 0,187 | 7,022 | 6,991 | 0,607 | -0,606 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-40 | ЗУ-74 | 2,66 | 0,3 | 0,3 | 47,7541 | -37,5557 | 0,001 | 0 | 0,171 | 0,106 | 0,192 | -0,151 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-69 | улица Маркина 12/1 | 9,57 | 0,05 | 0,05 | 1,39 | -1,3853 | 0,024 | 0,024 | 2,026 | 2,013 | 0,202 | -0,201 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-89 | ЗУ-69 | 3,26 | 0,05 | 0,05 | 1,3901 | -1,3852 | 0,008 | 0,008 | 2,026 | 2,013 | 0,202 | -0,201 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-63 | Первомайская улица 7 | 7,92 | 0,05 | 0,05 | 3,072 | -3,0662 | 0,096 | 0,096 | 9,739 | 9,702 | 0,446 | -0,445 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-31 | ЗУ-63 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 3,072 | -3,0662 | 0,022 | 0,022 | 9,739 | 9,702 | 0,446 | -0,445 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-60 | Первомайская улица 9 | 7,15 | 0,05 | 0,05 | 3,084 | -3,0782 | 0,088 | 0,087 | 9,815 | 9,778 | 0,447 | -0,447 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-29 | ЗУ-60 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 3,084 | -3,0782 | 0,021 | 0,021 | 9,815 | 9,778 | 0,447 | -0,447 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-59 | Первомайская улица38 | 14,74 | 0,05 | 0,05 | 0,2161 | -0,2155 | 0,001 | 0,001 | 0,039 | 0,039 | 0,031 | -0,031 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-26 | Уз-27 | 25,27 | 0,15 | 0,15 | 16,1408 | -16,0975 | 0,024 | 0,024 | 0,762 | 0,758 | 0,26 | -0,26 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-63 | Уз-39 | 48,06 | 0,15 | 0,15 | 33,1814 | -33,1004 | 0,191 | 0,19 | 3,184 | 3,168 | 0,535 | -0,534 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-38 | ЗУ-73 | 1,26 | 0,05 | 0,05 | 2,0881 | -2,0839 | 0,007 | 0,007 | 4,528 | 4,51 | 0,303 | -0,302 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-38 | ЗУ-72 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | 2,0001 | -1,9962 | 0,008 | 0,008 | 4,158 | 4,142 | 0,29 | -0,29 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-26 | Комсомольская улица 3 | 66,21 | 0,08 | 0,08 | 9,6168 | -9,5972 | 0,632 | 0,63 | 7,641 | 7,61 | 0,545 | -0,544 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-28 | улица Маркина 20 | 4,21 | 0,05 | 0,05 | 2,812 | -2,8067 | 0,043 | 0,043 | 8,171 | 8,14 | 0,408 | -0,407 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-18а | ЗУ-28 | 4,31 | 0,05 | 0,05 | 2,812 | -2,8067 | 0,044 | 0,044 | 8,171 | 8,14 | 0,408 | -0,407 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-25 | Комсомольская улица 1 | 22,2 | 0,08 | 0,08 | 9,4443 | -9,426 | 0,205 | 0,204 | 7,371 | 7,343 | 0,535 | -0,534 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-60 | ЗУ-25 | 3,98 | 0,08 | 0,08 | 9,4443 | -9,426 | 0,037 | 0,037 | 7,371 | 7,343 | 0,535 | -0,534 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-11 | ЗУ-23 | 2,46 | 0,05 | 0,05 | 2,3362 | -2,3314 | 0,017 | 0,017 | 5,657 | 5,633 | 0,339 | -0,338 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-23 | ЗАО | 48,13 | 0,05 | 0,05 | 2,3362 | -2,3314 | 0,34 | 0,339 | 5,657 | 5,633 | 0,339 | -0,338 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-22 | улица Андреса 7 | 6,9 | 0,05 | 0,05 | 3,392 | -3,3856 | 0,102 | 0,102 | 11,859 | 11,814 | 0,492 | -0,491 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-11 | ЗУ-22 | 9,92 | 0,05 | 0,05 | 3,3921 | -3,3856 | 0,147 | 0,146 | 11,859 | 11,814 | 0,492 | -0,491 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-21 | улица Андреса 11 | 5,15 | 0,05 | 0,05 | 3,592 | -3,5852 | 0,086 | 0,085 | 13,289 | 13,239 | 0,521 | -0,52 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-10 | ЗУ-21 | 16,4 | 0,05 | 0,05 | 3,5921 | -3,5852 | 0,272 | 0,271 | 13,29 | 13,239 | 0,521 | -0,52 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-17 | улица Андреса 1а | 76,48 | 0,08 | 0,08 | 2,6689 | -2,6621 | 0,058 | 0,058 | 0,605 | 0,602 | 0,151 | -0,151 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-12 | ЗУ-29 | 3,8 | 0,08 | 0,08 | 9,2329 | -9,2138 | 0,033 | 0,033 | 7,047 | 7,018 | 0,523 | -0,522 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-13 | ЗУ-24 | 1,89 | 0,15 | 0,15 | 41,1308 | -41,0403 | 0,012 | 0,011 | 4,881 | 4,86 | 0,663 | -0,662 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-24 | Уз-12 | 7,46 | 0,15 | 0,1 | 41,1307 | -41,0404 | 0,046 | 0,391 | 4,881 | 41,923 | 0,663 | -1,489 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-12 | ТК-60 | 25,05 | 0,15 | 0,15 | 31,8975 | -31,8267 | 0,092 | 0,092 | 2,944 | 2,931 | 0,514 | -0,513 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-15 | улица Андреса 1/18 | 57,32 | 0,08 | 0,08 | 7,2367 | -7,2217 | 0,311 | 0,31 | 4,343 | 4,325 | 0,41 | -0,409 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-60 | ТК-61 | 12,96 | 0,15 | 0,15 | 22,4521 | -22,4018 | 0,024 | 0,024 | 1,466 | 1,459 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-3 | ЗУ-10 | 107,7 | 0,1 | 0,1 | 8,5819 | -6,583 | 0,251 | 0,148 | 1,862 | 1,102 | 0,311 | -0,239 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-69 | ТК-71 | 171,38 | 0,2 | 0,2 | 37,701 | -29,9609 | 0,192 | 0,122 | 0,898 | 0,57 | 0,342 | -0,272 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-6 | ЗУ-8 | 1,7 | 0,08 | 0,08 | 8,3619 | -6,5665 | 0,012 | 0,008 | 5,787 | 3,581 | 0,474 | -0,372 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-5 | ЗУ-7 | 1,7 | 0,08 | 0,08 | 8,3783 | -6,5719 | 0,012 | 0,008 | 5,809 | 3,587 | 0,475 | -0,372 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-4 | Уз-5 | 38,95 | 0,15 | 0,15 | 35,3746 | -28,907 | 0,176 | 0,118 | 3,616 | 2,42 | 0,57 | -0,466 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-18 | улица Андреса13 | 6,86 | 0,08 | 0,08 | 10,1801 | -10,1608 | 0,073 | 0,073 | 8,557 | 8,525 | 0,577 | -0,576 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-39 | ЗУ-18 | 1,82 | 0,08 | 0,08 | 10,1801 | -10,1608 | 0,019 | 0,019 | 8,557 | 8,525 | 0,577 | -0,576 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-13 | цтп | 78,76 | 0,3 | 0,3 | 188,3129 | -172,1315 | 0,255 | 0,214 | 2,594 | 2,169 | 0,759 | -0,694 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-64 | ЗУ-14 | 3,75 | 0,2 | 0,2 | 85,5125 | -76,1803 | 0,021 | 0,017 | 4,574 | 3,634 | 0,775 | -0,691 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-10 | Светлая улица 5 | 37,56 | 0,1 | 0,1 | 8,5798 | -6,585 | 0,087 | 0,052 | 1,861 | 1,102 | 0,311 | -0,239 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-11 | Уз-4 | 40,31 | 0,15 | 0,15 | 37,6878 | -29,9741 | 0,207 | 0,131 | 4,102 | 2,601 | 0,608 | -0,483 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-67 | ЗУ-2 | 3,3 | 0,08 | 0,08 | 12,4281 | -9,8723 | 0,053 | 0,033 | 12,73 | 8,05 | 0,704 | -0,56 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-42 | Уз-83 | 28,18 | 0,08 | 0,08 | 6,1491 | -6,1354 | 0,111 | 0,11 | 3,144 | 3,13 | 0,349 | -0,348 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-35 | Первомайская улица 16 | 18,24 | 0,05 | 0,05 | 0,6401 | -0,6392 | 0,01 | 0,01 | 0,444 | 0,442 | 0,093 | -0,093 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-35 | ЗУ-66 | 11,93 | 0,1 | 0,1 | 2,7443 | -2,7386 | 0,003 | 0,003 | 0,198 | 0,197 | 0,1 | -0,099 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-34 | Уз-35 | 26,67 | 0,1 | 0,1 | 3,3849 | -3,3773 | 0,01 | 0,01 | 0,298 | 0,296 | 0,123 | -0,123 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-31 | Уз-32 | 20,73 | 0,1 | 0,1 | 6,7282 | -6,7118 | 0,03 | 0,03 | 1,15 | 1,145 | 0,244 | -0,243 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-65 | Первомайская улица 5 | 8,1 | 0,05 | 0,05 | 3,132 | -3,1261 | 0,102 | 0,102 | 10,121 | 10,083 | 0,454 | -0,454 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-36 | ЗУ-70 | 1,47 | 0,05 | 0,05 | 1,7534 | -1,7474 | 0,006 | 0,006 | 3,205 | 3,183 | 0,254 | -0,254 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-68 | Первомайская улица 18 | 17,63 | 0,05 | 0,05 | 0,2101 | -0,2096 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,036 | 0,03 | -0,03 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-34 | ЗУ-68 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,2101 | -0,2096 | 0 | 0 | 0,036 | 0,036 | 0,03 | -0,03 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-33 | Уз-34 | 14,62 | 0,1 | 0,1 | 3,5952 | -3,5866 | 0,006 | 0,006 | 0,335 | 0,334 | 0,13 | -0,13 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-33 | ЗУ-65 | 2,12 | 0,05 | 0,05 | 3,132 | -3,1261 | 0,027 | 0,027 | 10,121 | 10,082 | 0,454 | -0,454 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-32 | Уз-33 | 26,25 | 0,1 | 0,1 | 6,7278 | -6,7122 | 0,038 | 0,038 | 1,15 | 1,145 | 0,244 | -0,243 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-63 | ЗУ-17 | 3,76 | 0,08 | 0,08 | 2,669 | -2,662 | 0,003 | 0,003 | 0,605 | 0,602 | 0,151 | -0,151 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | цтп | ТК-63 | 95,25 | 0,3 | 0,3 | 165,5023 | -149,3481 | 0,239 | 0,195 | 2,006 | 1,635 | 0,667 | -0,602 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-8 | ТК-79 | 34,53 | 0,2 | 0,2 | 19,8017 | -17,5347 | 0,011 | 0,009 | 0,252 | 0,198 | 0,18 | -0,159 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-8 | Юбилейный переулок 10 | 13,6 | 0,15 | 0,15 | 9,7126 | -9,6932 | 0,005 | 0,005 | 0,28 | 0,279 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-65 | Юбилейный переулок 2 | 83,76 | 0,1 | 0,1 | 19,1176 | -19,0786 | 0,957 | 0,953 | 9,14 | 9,103 | 0,693 | -0,692 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-29 | ДК | 71,69 | 0,08 | 0,08 | 9,2329 | -9,2138 | 0,631 | 0,629 | 7,047 | 7,018 | 0,523 | -0,522 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-10 | Уз-11 | 15,91 | 0,08 | 0,08 | 5,7285 | -5,7167 | 0,054 | 0,054 | 2,732 | 2,721 | 0,325 | -0,324 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-15 | ТК-68 | 100,71 | 0,3 | 0,3 | 78,4377 | -70,5559 | 0,057 | 0,046 | 0,455 | 0,369 | 0,316 | -0,284 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-16 | Уз-8 | 45,23 | 0,2 | 0,2 | 66,3915 | -57,1051 | 0,156 | 0,116 | 2,764 | 2,048 | 0,602 | -0,518 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-65 | ЗУ-16 | 3,35 | 0,2 | 0,2 | 66,3917 | -57,1049 | 0,012 | 0,009 | 2,764 | 2,048 | 0,602 | -0,518 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-64 | ЗУ-15 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 78,4384 | -70,5552 | 0,002 | 0,002 | 0,455 | 0,369 | 0,316 | -0,284 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-14 | ТК-65 | 37,31 | 0,2 | 0,2 | 85,5122 | -76,1806 | 0,213 | 0,169 | 4,574 | 3,634 | 0,775 | -0,691 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-9 | ЗУ-20 | 1,87 | 0,08 | 0,08 | 9,3214 | -9,3011 | 0,017 | 0,017 | 7,182 | 7,151 | 0,528 | -0,527 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-9 | ЗУ-19 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 4,0857 | -4,0746 | 0,001 | 0,001 | 0,431 | 0,428 | 0,148 | -0,148 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-71 | ЗУ-11 | 3,16 | 0,15 | 0,15 | 37,6879 | -29,974 | 0,016 | 0,01 | 4,102 | 2,601 | 0,608 | -0,483 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-70 | Уз-7 | 46,87 | 0,1 | 0,1 | 9,1022 | -9,0807 | 0,123 | 0,122 | 2,092 | 2,082 | 0,33 | -0,329 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-7 | Зелёный переулок 2 | 6,25 | 0,08 | 0,08 | 8,3783 | -6,5719 | 0,045 | 0,028 | 5,809 | 3,587 | 0,475 | -0,372 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-6 | Центральная улица 8 | 22,46 | 0,08 | 0,08 | 3,213 | -1,0689 | 0,024 | 0,003 | 0,872 | 0,102 | 0,182 | -0,061 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-4 | ЗУ-6 | 1,76 | 0,08 | 0,08 | 3,213 | -1,0688 | 0,002 | 0 | 0,872 | 0,102 | 0,182 | -0,061 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-67 | ЗУ-3 | 5,36 | 0,15 | 0,15 | 25,2118 | -20,0161 | 0,012 | 0,008 | 1,845 | 1,167 | 0,406 | -0,323 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-79 | ЗУ-12 | 2,42 | 0,1 | 0,1 | 19,7991 | -17,5374 | 0,03 | 0,023 | 9,801 | 7,698 | 0,718 | -0,636 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-43 | Центральная улица 6 | 23 | 0,08 | 0,08 | 11,5283 | -11,5061 | 0,315 | 0,314 | 10,96 | 10,918 | 0,653 | -0,652 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-7 | ЗУ-9 | 2 | 0,05 | 0,05 | 2,0005 | -1,9958 | 0,01 | 0,01 | 4,16 | 4,14 | 0,29 | -0,29 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-7 | МДОУ д/с | 43,85 | 0,1 | 0,1 | 7,1008 | -7,0858 | 0,07 | 0,07 | 1,28 | 1,274 | 0,258 | -0,257 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-6 | Уз-3 | 49,52 | 0,15 | 0,15 | 20,1621 | -15,775 | 0,073 | 0,045 | 1,184 | 0,728 | 0,325 | -0,254 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-2 | Юбилейный переулок 5 | 34,26 | 0,08 | 0,08 | 12,4281 | -9,8724 | 0,545 | 0,345 | 12,729 | 8,05 | 0,704 | -0,56 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-3 | Уз-1 | 16,07 | 0,15 | 0,15 | 25,2115 | -20,0163 | 0,037 | 0,023 | 1,845 | 1,167 | 0,406 | -0,323 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-9 | Прачечная | 96,85 | 0,05 | 0,05 | 2,0005 | -1,9958 | 0,504 | 0,501 | 4,16 | 4,14 | 0,29 | -0,29 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-66 | ЗУ-13 | 5,71 | 0,15 | 0,15 | 37,6477 | -29,8807 | 0,029 | 0,018 | 4,093 | 2,585 | 0,607 | -0,482 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-63 | ТК-64 | 191,49 | 0,3 | 0,3 | 162,8169 | -146,7025 | 0,465 | 0,378 | 1,941 | 1,578 | 0,656 | -0,591 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-45 | улица Андреса 2а | 38,21 | 0,08 | 0,08 | 2,2008 | -1,547 | 0,02 | 0,01 | 0,415 | 0,209 | 0,125 | -0,088 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-12 | Юбилейный переулок 12 | 12,96 | 0,1 | 0,1 | 19,799 | -17,5374 | 0,159 | 0,125 | 9,801 | 7,698 | 0,718 | -0,636 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-5 | Уз-6 | 107,91 | 0,15 | 0,15 | 27,7643 | -22,3368 | 0,301 | 0,196 | 2,234 | 1,451 | 0,448 | -0,36 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-8 | Зелёный переулок 4 | 6,45 | 0,08 | 0,08 | 8,3619 | -6,5665 | 0,047 | 0,029 | 5,787 | 3,581 | 0,474 | -0,372 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-5 | Светлая улица 7 | 7,05 | 0,1 | 0,1 | 12,3483 | -9,1942 | 0,034 | 0,019 | 3,832 | 2,134 | 0,448 | -0,334 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-3 | ЗУ-5 | 2,43 | 0,1 | 0,1 | 12,3484 | -9,1941 | 0,012 | 0,006 | 3,832 | 2,134 | 0,448 | -0,334 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-13 | ТК-67 | 175,02 | 0,15 | 0,15 | 37,6474 | -29,8809 | 0,895 | 0,566 | 4,093 | 2,585 | 0,607 | -0,482 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-71 |  | 45,36 | 0,08 | 0,08 | 2,0446 | -2,0396 | 0,02 | 0,02 | 0,359 | 0,357 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-10 | ЗУ-105а | 3,06 | 0,05 | 0,05 | 0,2361 | -0,2354 | 0 | 0 | 0,066 | 0,065 | 0,034 | -0,034 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-10 | ЗУ-105б | 3,06 | 0,05 | 0,05 | 0,2001 | -0,1995 | 0 | 0 | 0,032 | 0,032 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-156 | ТК-90 | 60,88 | 0,15 | 0,15 | 16,7384 | -13,3622 | 0,062 | 0,04 | 0,819 | 0,525 | 0,27 | -0,215 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-155 | Светлая улица 3 | 9,3 | 0,1 | 0,1 | 8,6191 | -6,6578 | 0,022 | 0,013 | 1,878 | 1,127 | 0,313 | -0,242 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-157 | Светлая улица 1 | 62,26 | 0,1 | 0,1 | 8,7885 | -6,707 | 0,152 | 0,089 | 1,951 | 1,143 | 0,319 | -0,243 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-159 | улица Андреса8 | 14,54 | 0,063 | 0,063 | 4,6328 | -4,1533 | 0,116 | 0,094 | 6,4 | 5,152 | 0,423 | -0,38 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-158 | Юбилейный переулок 7 | 9,38 | 0,08 | 0,08 | 8,4724 | -6,6549 | 0,07 | 0,043 | 5,94 | 3,677 | 0,48 | -0,377 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-20 | ЗУ-36 | 2,68 | 0,08 | 0,08 | 4,2783 | -3,3183 | 0,005 | 0,003 | 1,533 | 0,929 | 0,242 | -0,188 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-20 | ЗУ-37 | 2,17 | 0,08 | 0,08 | 6,0047 | -3,8729 | 0,008 | 0,003 | 2,999 | 1,259 | 0,34 | -0,22 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-70 | ЗУ-42 | 3,62 | 0,08 | 0,08 | 9,9883 | -9,969 | 0,037 | 0,037 | 8,24 | 8,208 | 0,566 | -0,565 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-42 | Центральная улица 4 | 20,85 | 0,08 | 0,08 | 9,9883 | -9,969 | 0,215 | 0,214 | 8,24 | 8,208 | 0,566 | -0,565 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-70 | ЗУ-43 | 3,54 | 0,08 | 0,08 | 11,5283 | -11,5061 | 0,048 | 0,048 | 10,96 | 10,918 | 0,653 | -0,652 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-22 | Уз-21 | 99,2 | 0,15 | 0,15 | 11,9663 | -8,7668 | 0,052 | 0,028 | 0,422 | 0,229 | 0,193 | -0,141 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-74 | ТК-1 | 36,7 | 0,3 | 0,3 | 47,7536 | -37,5561 | 0,008 | 0,005 | 0,171 | 0,106 | 0,192 | -0,151 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-38 | Уз-22 | 43,09 | 0,15 | 0,15 | 13,839 | -10,3119 | 0,03 | 0,017 | 0,562 | 0,315 | 0,223 | -0,166 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-80 | Уз-19 | 125,14 | 0,25 | 0,25 | 28,8761 | -23,0647 | 0,026 | 0,017 | 0,164 | 0,106 | 0,168 | -0,134 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-39 | ТК-80 | 49,95 | 0,25 | 0,25 | 34,7005 | -27,2512 | 0,015 | 0,009 | 0,236 | 0,147 | 0,201 | -0,158 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-21 | Центральная улица1 | 12,78 | 0,08 | 0,08 | 6,4115 | -4,676 | 0,055 | 0,029 | 3,415 | 1,828 | 0,363 | -0,265 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-68 | ЗУ-48 | 3,21 | 0,08 | 0,08 | 10,0885 | -10,0686 | 0,034 | 0,034 | 8,405 | 8,372 | 0,572 | -0,571 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-48 | Центральная улица 2 | 36,1 | 0,08 | 0,08 | 10,0884 | -10,0686 | 0,379 | 0,378 | 8,405 | 8,372 | 0,572 | -0,571 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-68 | ЗУ-49 | 3,56 | 0,25 | 0,25 | 68,3319 | -60,5046 | 0,004 | 0,003 | 0,902 | 0,709 | 0,397 | -0,351 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-23 | ЗУ-52 | 2,34 | 0,05 | 0,05 | 1,4022 | -1,3992 | 0,006 | 0,006 | 2,061 | 2,053 | 0,203 | -0,203 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-24 | Уз-23 | 15,16 | 0,05 | 0,05 | 3,9727 | -3,9646 | 0,308 | 0,306 | 16,237 | 16,171 | 0,576 | -0,575 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-24 | ЗУ-53 | 5,01 | 0,03 | 0,03 | 2,5704 | -2,5656 | 0,669 | 0,667 | 106,896 | 106,493 | 1,036 | -1,034 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-53 | Первомайская улица 11 | 6,09 | 0,03 | 0,03 | 2,5704 | -2,5656 | 0,814 | 0,811 | 106,895 | 106,494 | 1,036 | -1,034 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-25 | ЗУ-54 | 1,9 | 0,08 | 0,08 | 6,5434 | -6,5299 | 0,008 | 0,008 | 3,556 | 3,542 | 0,371 | -0,37 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-25 | ЗУ-55 | 1,8 | 0,08 | 0,08 | 10,2017 | -10,1791 | 0,019 | 0,019 | 8,594 | 8,556 | 0,578 | -0,577 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-56 | Уз-26 | 25,9 | 0,15 | 0,15 | 16,1419 | -16,0964 | 0,025 | 0,025 | 0,762 | 0,758 | 0,26 | -0,26 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-27 | ЗУ-57 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 2,816 | -2,8107 | 0,018 | 0,018 | 8,194 | 8,163 | 0,409 | -0,408 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-57 | Первомайская улица 13 | 7,4 | 0,05 | 0,05 | 2,816 | -2,8107 | 0,076 | 0,076 | 8,194 | 8,163 | 0,409 | -0,408 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-27 | ЗУ-58 | 2,24 | 0,05 | 0,05 | 0,2201 | -0,2195 | 0 | 0 | 0,058 | 0,057 | 0,032 | -0,032 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-58 | Первомайская улица 4 | 15,71 | 0,05 | 0,05 | 0,2201 | -0,2195 | 0,001 | 0,001 | 0,058 | 0,057 | 0,032 | -0,032 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-28 | ЗУ-59 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 0,2161 | -0,2155 | 0 | 0 | 0,039 | 0,039 | 0,031 | -0,031 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-66 | Первомайская улица 3 | 8,71 | 0,05 | 0,05 | 2,744 | -2,7388 | 0,085 | 0,084 | 7,783 | 7,754 | 0,398 | -0,397 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-70 | улица Маркина 14 | 9,56 | 0,05 | 0,05 | 1,7534 | -1,7474 | 0,038 | 0,038 | 3,205 | 3,183 | 0,254 | -0,254 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-27 | Уз-28 | 29,57 | 0,15 | 0,15 | 13,1036 | -13,0684 | 0,019 | 0,019 | 0,505 | 0,502 | 0,211 | -0,211 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-28 | Уз-29 | 24,36 | 0,15 | 0,15 | 12,8862 | -12,8542 | 0,015 | 0,015 | 0,489 | 0,486 | 0,208 | -0,207 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-29 | Уз-30 | 24,2 | 0,1 | 0,1 | 9,8011 | -9,7771 | 0,073 | 0,073 | 2,422 | 2,411 | 0,356 | -0,355 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-30 | Уз-31 | 22,08 | 0,1 | 0,1 | 9,8007 | -9,7775 | 0,067 | 0,067 | 2,422 | 2,411 | 0,356 | -0,355 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-60 | ЗУ-56 | 11,86 | 0,15 | 0,15 | 16,1424 | -16,0959 | 0,011 | 0,011 | 0,762 | 0,758 | 0,26 | -0,259 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-83 | Уз-38 | 33,85 | 0,08 | 0,08 | 4,0887 | -4,0797 | 0,059 | 0,059 | 1,402 | 1,396 | 0,232 | -0,231 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-52 | Первомайская улица 15 | 37,14 | 0,05 | 0,05 | 1,4022 | -1,3992 | 0,096 | 0,095 | 2,061 | 2,053 | 0,203 | -0,203 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-41 | ЗУ-75 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 2,0081 | -2,0041 | 0,009 | 0,009 | 4,191 | 4,175 | 0,291 | -0,291 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-75 | улица Андреса 24 | 21,26 | 0,05 | 0,05 | 2,0081 | -2,0041 | 0,111 | 0,111 | 4,191 | 4,175 | 0,291 | -0,291 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-72 | улица Андреса14 | 18,89 | 0,05 | 0,05 | 2,0001 | -1,9962 | 0,098 | 0,098 | 4,158 | 4,142 | 0,29 | -0,29 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-73 | улица Андреса10 | 29,68 | 0,05 | 0,05 | 2,0881 | -2,0839 | 0,168 | 0,167 | 4,528 | 4,51 | 0,303 | -0,302 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-36 | Уз-40 | 30,85 | 0,3 | 0,3 | 55,0011 | -41,9875 | 0,009 | 0,005 | 0,225 | 0,132 | 0,222 | -0,169 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-40 | ТК-89 | 28,69 | 0,1 | 0,1 | 7,2417 | -4,4372 | 0,048 | 0,018 | 1,33 | 0,506 | 0,263 | -0,161 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-48 | Уз-47 | 14,8 | 0,08 | 0,08 | 6,9869 | -5,5038 | 0,075 | 0,047 | 4,05 | 2,524 | 0,396 | -0,312 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-84 | Уз-48 | 17,42 | 0,15 | 0,15 | 10,7384 | -8,7506 | 0,007 | 0,005 | 0,341 | 0,228 | 0,173 | -0,141 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-48 | улица Маркина 15 | 13,23 | 0,08 | 0,08 | 4,0963 | -3,2475 | 0,023 | 0,015 | 1,407 | 0,89 | 0,232 | -0,184 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-47 | улица Маркина 7 | 8,43 | 0,08 | 0,08 | 4,5064 | -3,029 | 0,018 | 0,008 | 1,699 | 0,776 | 0,255 | -0,172 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-94 | Гор. больница №1 | 97,63 | 0,08 | 0,08 | 4,0852 | -4,0751 | 0,171 | 0,17 | 1,399 | 1,393 | 0,232 | -0,231 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-13 | ЗУ-95 | 2,83 | 0,065 | 0,065 | 6,9082 | -6,8948 | 0,042 | 0,042 | 11,984 | 11,938 | 0,593 | -0,592 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-95 | Комсомольская улица 8 | 23,05 | 0,065 | 0,076 | 6,9082 | -6,8948 | 0,345 | 0,149 | 11,984 | 5,184 | 0,593 | -0,433 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-13 | ЗУ-96 | 2,83 | 0,065 | 0,065 | 7,1681 | -7,1544 | 0,046 | 0,045 | 12,898 | 12,849 | 0,615 | -0,614 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-8 | ТК-9 | 18,39 | 0,3 | 0,3 | 253,9885 | -232,3675 | 0,108 | 0,091 | 4,708 | 3,943 | 1,024 | -0,937 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-91 | Комсомольская улица 11 | 13,99 | 0,08 | 0,08 | 10,4722 | -10,4522 | 0,158 | 0,158 | 9,053 | 9,018 | 0,594 | -0,592 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-107 | ТК-12 | 22,98 | 0,15 | 0,15 | 21,9196 | -21,8713 | 0,04 | 0,04 | 1,397 | 1,391 | 0,353 | -0,353 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-74 | Уз-65 | 90,28 | 0,3 | 0,3 | 230,771 | -209,2324 | 0,439 | 0,361 | 3,889 | 3,199 | 0,93 | -0,843 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-89 | Комсомольская улица 10 | 17,56 | 0,08 | 0,08 | 7,8402 | -7,8251 | 0,112 | 0,111 | 5,092 | 5,072 | 0,444 | -0,444 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-98 | СМУ-1 | 40,46 | 0,05 | 0,05 | 4,4562 | -4,4475 | 1,032 | 1,028 | 20,406 | 20,326 | 0,647 | -0,645 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-3 | ЗУ-99 | 4,75 | 0,08 | 0,08 | 14,0403 | -14,0134 | 0,096 | 0,096 | 16,23 | 16,168 | 0,796 | -0,794 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-4 | ЗУ-100 | 4,02 | 0,08 | 0,08 | 3,5846 | -3,5767 | 0,005 | 0,005 | 1,081 | 1,077 | 0,203 | -0,203 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-105 | Комсомольская улица 10а | 14,4 | 0,05 | 0,05 | 0,2001 | -0,1996 | 0,001 | 0,001 | 0,032 | 0,032 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-102 | Уз-51 | 56,31 | 0,3 | 0,3 | 326,9371 | -310,3038 | 0,548 | 0,494 | 7,791 | 7,02 | 1,318 | -1,251 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-51 | Уз-52 | 55,21 | 0,3 | 0,3 | 306,247 | -289,6726 | 0,472 | 0,422 | 6,838 | 6,12 | 1,234 | -1,168 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-56 | ТК-2 | 103,44 | 0,4 | 0,4 | 647,9133 | -609,3503 | 0,866 | 0,766 | 6,697 | 5,925 | 1,469 | -1,381 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-99 | Комсомольская улица 15 | 19,39 | 0,08 | 0,08 | 14,0402 | -14,0134 | 0,393 | 0,392 | 16,23 | 16,168 | 0,796 | -0,794 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-105б | Комсомольская улица 10а | 17,92 | 0,05 | 0,05 | 0,2001 | -0,1995 | 0,001 | 0,001 | 0,032 | 0,032 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-58 | ЗУ-114 | 14,99 | 0,08 | 0,08 | 4,6336 | -4,6174 | 0,034 | 0,033 | 1,795 | 1,783 | 0,263 | -0,262 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-114 | Первомайская улица 25 | 10,72 | 0,08 | 0,08 | 4,6335 | -4,6176 | 0,024 | 0,024 | 1,795 | 1,783 | 0,263 | -0,262 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-59 | ЗУ-115 | 1,85 | 0,08 | 0,08 | 10,0883 | -10,0688 | 0,019 | 0,019 | 8,404 | 8,372 | 0,572 | -0,571 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-115 | улица Андреса 26 | 21,16 | 0,08 | 0,08 | 10,0883 | -10,0688 | 0,222 | 0,221 | 8,404 | 8,372 | 0,572 | -0,571 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-63 | ЗУ-119 | 1,91 | 0,08 | 0,08 | 10,2321 | -10,2127 | 0,021 | 0,021 | 8,645 | 8,612 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-119 | улица Андреса 15 | 6,96 | 0,08 | 0,08 | 10,2321 | -10,2127 | 0,075 | 0,075 | 8,644 | 8,612 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-116 | Уз-50 | 94,19 | 0,15 | 0,15 | 8,3291 | -8,2882 | 0,024 | 0,024 | 0,207 | 0,205 | 0,134 | -0,134 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-122 | Уз-37 | 163,43 | 0,3 | 0,3 | 77,7066 | -59,5411 | 0,091 | 0,054 | 0,447 | 0,264 | 0,313 | -0,24 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-71 | улица Андреса12 | 28,35 | 0,07 | 0,07 | 3,1723 | -3,1658 | 0,061 | 0,061 | 1,725 | 1,718 | 0,235 | -0,234 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-43 | Уз-46 | 90,24 | 0,3 | 0,3 | 60,7282 | -47,6545 | 0,031 | 0,019 | 0,274 | 0,17 | 0,245 | -0,192 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-46 | ЗУ-82 | 3,43 | 0,08 | 0,08 | 3,9539 | -3,9394 | 0,006 | 0,006 | 1,312 | 1,303 | 0,224 | -0,223 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-46 | Уз-36 | 24,56 | 0,3 | 0,3 | 56,7587 | -43,7307 | 0,007 | 0,004 | 0,24 | 0,143 | 0,229 | -0,176 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-49 | ЗУ-85 | 3,08 | 0,08 | 0,08 | 3,5843 | -3,577 | 0,004 | 0,004 | 1,081 | 1,077 | 0,203 | -0,203 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-88 | МОУ Школа №26 | 122,54 | 0,1 | 0,08 | 4,7343 | -4,7216 | 0,088 | 0,285 | 0,575 | 1,863 | 0,172 | -0,268 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-12 | ЗУ-89 | 3,93 | 0,08 | 0,08 | 7,8403 | -7,825 | 0,025 | 0,025 | 5,092 | 5,072 | 0,444 | -0,444 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-51 | ЗУ-90 | 2,03 | 0,08 | 0,08 | 10,2082 | -10,1887 | 0,022 | 0,022 | 8,604 | 8,572 | 0,579 | -0,577 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-90 | Комсомольская улица 11а | 10,5 | 0,08 | 0,08 | 10,2081 | -10,1887 | 0,113 | 0,113 | 8,604 | 8,572 | 0,579 | -0,577 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-51 | ЗУ-91 | 1,97 | 0,08 | 0,08 | 10,4722 | -10,4522 | 0,022 | 0,022 | 9,053 | 9,018 | 0,594 | -0,592 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-52 | ЗУ-92 | 1,65 | 0,08 | 0,08 | 10,1641 | -10,1448 | 0,018 | 0,018 | 8,531 | 8,498 | 0,576 | -0,575 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-8 | ЗУ-93 | 3,04 | 0,032 | 0,032 | 1,072 | -1,07 | 0,05 | 0,05 | 13,238 | 13,188 | 0,38 | -0,379 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-93 | Комсомольская улица 11б | 5,83 | 0,032 | 0,032 | 1,072 | -1,07 | 0,096 | 0,096 | 13,238 | 13,188 | 0,38 | -0,379 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-8 | ЗУ-94 | 3,6 | 0,08 | 0,08 | 4,0852 | -4,0751 | 0,006 | 0,006 | 1,399 | 1,393 | 0,232 | -0,231 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-53 | Комсомольская улица 13 | 6,56 | 0,05 | 0,05 | 13,796 | -13,7701 | 1,593 | 1,587 | 194,316 | 193,587 | 2,002 | -1,998 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-53 | ЗУ-97 | 2,56 | 0,1 | 0,1 | 25,8731 | -25,8067 | 0,053 | 0,053 | 16,703 | 16,617 | 0,939 | -0,936 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-100 | Комсомольская улица 13а | 41,36 | 0,08 | 0,08 | 3,5845 | -3,5768 | 0,056 | 0,056 | 1,081 | 1,077 | 0,203 | -0,203 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-5 | ЗУ-101 | 4,05 | 0,15 | 0,15 | 39,6699 | -39,576 | 0,023 | 0,023 | 4,542 | 4,521 | 0,64 | -0,638 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-104 | ЧП | 9,18 | 0,032 | 0,032 | 0,396 | -0,3952 | 0,021 | 0,021 | 1,854 | 1,847 | 0,14 | -0,14 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-9 | ТК-10 | 24,97 | 0,3 | 0,3 | 253,5893 | -231,9754 | 0,146 | 0,123 | 4,694 | 3,93 | 1,022 | -0,935 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-10 | ТК-74 | 45,07 | 0,3 | 0,3 | 252,9487 | -231,3452 | 0,263 | 0,22 | 4,67 | 3,908 | 1,02 | -0,932 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-10 | ЗУ-105 | 3,06 | 0,05 | 0,05 | 0,2001 | -0,1995 | 0 | 0 | 0,032 | 0,032 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-109 | Уз-56 | 31,27 | 0,4 | 0,4 | 647,9229 | -609,3407 | 0,262 | 0,232 | 6,697 | 5,925 | 1,469 | -1,381 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Котельная №3 микр. Лопатинский | ЗУ-112 | 13,12 | 0,4 | 0,4 | 664,2296 | -625,5214 | 0,115 | 0,102 | 7,037 | 6,243 | 1,506 | -1,418 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-112 | Уз-57 | 14,7 | 0,4 | 0,4 | 664,2256 | -625,5254 | 0,129 | 0,115 | 7,037 | 6,243 | 1,506 | -1,418 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-75 | ТК-76 | 13,64 | 0,2 | 0,2 | 7,2363 | -7,1971 | 0,001 | 0,001 | 0,035 | 0,035 | 0,066 | -0,065 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-55 | ТК-75 | 230,73 | 0,2 | 0,2 | 14,4221 | -14,3338 | 0,039 | 0,038 | 0,135 | 0,133 | 0,131 | -0,13 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-58 | ТК-46 | 42,17 | 0,15 | 0,15 | 12,9714 | -10,9081 | 0,026 | 0,019 | 0,495 | 0,352 | 0,209 | -0,176 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-65 | ТК-14 | 31,87 | 0,3 | 0,3 | 187,341 | -165,9358 | 0,102 | 0,08 | 2,567 | 2,016 | 0,755 | -0,669 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-65 | ЗУ-120 | 1,79 | 0,15 | 0,15 | 43,4145 | -43,3121 | 0,012 | 0,012 | 5,436 | 5,41 | 0,7 | -0,698 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-120 | Уз-63 | 21,58 | 0,15 | 0,15 | 43,4144 | -43,3122 | 0,147 | 0,146 | 5,436 | 5,41 | 0,7 | -0,698 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-2 | ТК-3 | 15,48 | 0,4 | 0,4 | 643,4254 | -604,9346 | 0,128 | 0,113 | 6,604 | 5,839 | 1,459 | -1,371 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-3 | ТК-4 | 38,41 | 0,4 | 0,4 | 629,3804 | -590,9259 | 0,303 | 0,268 | 6,32 | 5,573 | 1,427 | -1,34 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-4 | ТК-5 | 19,45 | 0,4 | 0,4 | 625,784 | -587,361 | 0,152 | 0,134 | 6,248 | 5,506 | 1,419 | -1,332 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-9 | ЗУ-104 | 2,89 | 0,032 | 0,032 | 0,396 | -0,3952 | 0,007 | 0,007 | 1,855 | 1,847 | 0,14 | -0,14 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-105а | рынок | 23,32 | 0,05 | 0,05 | 0,2361 | -0,2354 | 0,002 | 0,002 | 0,066 | 0,065 | 0,034 | -0,034 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-74 | ЗУ-106 | 4,38 | 0,05 | 0,05 | 0,2502 | -0,2495 | 0 | 0 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-106 | Комсомольская улица 10а | 31,32 | 0,05 | 0,05 | 0,2501 | -0,2495 | 0,003 | 0,003 | 0,073 | 0,073 | 0,036 | -0,036 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-74 | ЗУ-107 | 3,2 | 0,15 | 0,15 | 21,9197 | -21,8711 | 0,006 | 0,006 | 1,397 | 1,391 | 0,353 | -0,353 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-71 | МУК | 80,36 | 0,05 | 0,05 | 2,5554 | -2,5508 | 0,679 | 0,676 | 6,757 | 6,733 | 0,371 | -0,37 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-111 | 12 | 12,43 | 0,08 | 0,08 | 7,1682 | -7,1544 | 0,066 | 0,066 | 4,262 | 4,245 | 0,406 | -0,406 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-76 | ЗУ-113 | 5,35 | 0,08 | 0,08 | 0,3802 | -0,3791 | 0 | 0 | 0,015 | 0,014 | 0,022 | -0,021 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-113 | 12 | 10,64 | 0,08 | 0,08 | 0,3801 | -0,3792 | 0 | 0 | 0,015 | 0,014 | 0,022 | -0,021 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-76 | ТК-78 | 81,96 | 0,2 | 0,2 | 6,855 | -6,8191 | 0,003 | 0,003 | 0,032 | 0,031 | 0,062 | -0,062 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-60 | ЗУ-116 | 2,06 | 0,15 | 0,15 | 8,3292 | -8,2881 | 0,001 | 0,001 | 0,207 | 0,205 | 0,134 | -0,134 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-61 | ЗУ-117 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | 3,5761 | -3,5692 | 0,034 | 0,034 | 13,172 | 13,121 | 0,519 | -0,518 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-5 | ТК-7 | 24,17 | 0,4 | 0,4 | 586,1082 | -547,7909 | 0,166 | 0,145 | 5,482 | 4,791 | 1,329 | -1,242 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-2 | ЗУ-98 | 3,8 | 0,05 | 0,05 | 4,4562 | -4,4474 | 0,097 | 0,097 | 20,406 | 20,326 | 0,647 | -0,645 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-101 | Уз-53 | 14,36 | 0,15 | 0,15 | 39,6697 | -39,5762 | 0,082 | 0,081 | 4,542 | 4,521 | 0,64 | -0,638 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-7 | ЗУ-102 | 2,73 | 0,3 | 0,3 | 326,9376 | -310,3033 | 0,027 | 0,024 | 7,791 | 7,02 | 1,318 | -1,251 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-7 | ЗУ-103 | 3,36 | 0,3 | 0,3 | 259,1632 | -237,495 | 0,021 | 0,017 | 4,901 | 4,118 | 1,045 | -0,957 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-103 | ТК-8 | 98,24 | 0,3 | 0,3 | 259,1627 | -237,4956 | 0,602 | 0,506 | 4,901 | 4,118 | 1,045 | -0,957 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-54 | ЗУ-108 | 4,95 | 0,2 | 0,2 | 16,0917 | -15,9957 | 0,001 | 0,001 | 0,167 | 0,165 | 0,146 | -0,145 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-57 | Уз-54 | 17,18 | 0,4 | 0,4 | 664,0208 | -625,3303 | 0,151 | 0,134 | 7,033 | 6,239 | 1,505 | -1,418 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-54 | ЗУ-109 | 3,01 | 0,4 | 0,4 | 647,9238 | -609,3398 | 0,025 | 0,022 | 6,697 | 5,925 | 1,469 | -1,381 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-108 | Уз-55 | 16,22 | 0,2 | 0,2 | 16,0913 | -15,9961 | 0,003 | 0,003 | 0,167 | 0,165 | 0,146 | -0,145 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-55 | ЗУ-110 | 3,8 | 0,065 | 0,065 | 1,6679 | -1,6635 | 0,003 | 0,003 | 0,721 | 0,717 | 0,143 | -0,143 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-75 | ЗУ-111 | 4,92 | 0,08 | 0,08 | 7,1682 | -7,1543 | 0,026 | 0,026 | 4,262 | 4,245 | 0,406 | -0,406 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-57 | Комсомольская улица б/н | 63,35 | 0,05 | 0,05 | 0,2003 | -0,1996 | 0,003 | 0,003 | 0,032 | 0,032 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-110 | Автосервис | 154,86 | 0,065 | 0,065 | 1,6679 | -1,6635 | 0,14 | 0,139 | 0,721 | 0,717 | 0,143 | -0,143 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-6а | Уз-84 | 43,19 | 0,1 | 0,1 | 5,0833 | -5,0674 | 0,036 | 0,035 | 0,662 | 0,658 | 0,184 | -0,184 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-154 | Комсомольская улица 19 | 26,88 | 0,08 | 0,08 | 9,0523 | -9,0347 | 0,228 | 0,227 | 6,775 | 6,749 | 0,513 | -0,512 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-153 | Уз-85 | 37,66 | 0,1 | 0,1 | 16,8182 | -16,7746 | 0,333 | 0,332 | 7,082 | 7,046 | 0,61 | -0,608 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-97 | ТК-6 | 126,92 | 0,1 | 0,1 | 25,873 | -25,8068 | 2,65 | 2,636 | 16,703 | 16,617 | 0,939 | -0,936 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-52 | Уз-80 | 74,57 | 0,3 | 0,3 | 296,0734 | -279,5373 | 0,596 | 0,531 | 6,392 | 5,7 | 1,193 | -1,127 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-6 | ЗУ-154 | 3,58 | 0,08 | 0,08 | 9,0524 | -9,0347 | 0,03 | 0,03 | 6,775 | 6,749 | 0,513 | -0,512 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-150 | Адм. здание | 11,61 | 0,05 | 0,05 | 0,3601 | -0,3595 | 0,002 | 0,002 | 0,146 | 0,146 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-82 | ЗУ-150 | 2,41 | 0,05 | 0,05 | 0,3601 | -0,3595 | 0 | 0 | 0,146 | 0,146 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-84 | Зал для тренировок | 110,8 | 0,1 | 0,1 | 4,7221 | -4,709 | 0,079 | 0,079 | 0,572 | 0,569 | 0,171 | -0,171 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-148 | МДОУ д/с №30 | 30,05 | 0,065 | 0,065 | 4,8202 | -4,8107 | 0,22 | 0,219 | 5,861 | 5,838 | 0,414 | -0,413 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-79 | Уз-76 | 68,74 | 0,3 | 0,3 | 270,7235 | -254,2787 | 0,459 | 0,405 | 5,347 | 4,719 | 1,091 | -1,025 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-146 | Комсомольская улица 5 | 21,65 | 0,08 | 0,08 | 10,1763 | -10,1567 | 0,231 | 0,231 | 8,551 | 8,518 | 0,577 | -0,576 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-79 | ЗУ-146 | 2,23 | 0,08 | 0,08 | 10,1763 | -10,1566 | 0,024 | 0,024 | 8,551 | 8,518 | 0,577 | -0,576 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-81 | Уз-79 | 38,22 | 0,3 | 0,3 | 280,9064 | -264,4287 | 0,275 | 0,244 | 5,756 | 5,102 | 1,132 | -1,066 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-145 | улица Маркина 28а | 69,94 | 0,08 | 0,08 | 10,3769 | -10,3557 | 0,777 | 0,774 | 8,89 | 8,853 | 0,588 | -0,587 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-58 | ЗУ-145 | 2,93 | 0,08 | 0,08 | 10,3769 | -10,3557 | 0,033 | 0,032 | 8,89 | 8,853 | 0,588 | -0,587 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-76 | Уз-77 | 57,66 | 0,3 | 0,3 | 260,2275 | -243,8263 | 0,356 | 0,313 | 4,942 | 4,34 | 1,049 | -0,983 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-142 | Комсомольская улица 3а | 9,88 | 0,08 | 0,08 | 10,4841 | -10,4642 | 0,112 | 0,112 | 9,073 | 9,039 | 0,594 | -0,593 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-76 | ЗУ-142 | 2,34 | 0,08 | 0,08 | 10,4841 | -10,4642 | 0,027 | 0,026 | 9,073 | 9,039 | 0,594 | -0,593 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-141 | Первомайская улица 21 | 56,56 | 0,1 | 0,1 | 4,3544 | -4,3376 | 0,034 | 0,034 | 0,488 | 0,484 | 0,158 | -0,157 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-46 | ЗУ-141 | 2,97 | 0,1 | 0,1 | 4,3545 | -4,3375 | 0,002 | 0,002 | 0,488 | 0,484 | 0,158 | -0,157 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-140 | Первомайская улица 23 | 11,13 | 0,08 | 0,08 | 8,6151 | -6,5725 | 0,085 | 0,05 | 6,14 | 3,588 | 0,488 | -0,373 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-136 | Уз-73 | 4,73 | 0,05 | 0,05 | 2,2442 | -2,2396 | 0,031 | 0,031 | 5,223 | 5,202 | 0,326 | -0,325 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-72 | ЗУ-136 | 5,21 | 0,05 | 0,05 | 2,2442 | -2,2396 | 0,034 | 0,034 | 5,223 | 5,202 | 0,326 | -0,325 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-73 | улица Андреса 19 | 17,3 | 0,05 | 0,05 | 0,8001 | -0,7984 | 0,015 | 0,015 | 0,685 | 0,682 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-73 | улица Андреса 17 | 16,42 | 0,05 | 0,05 | 1,4441 | -1,4412 | 0,045 | 0,045 | 2,185 | 2,176 | 0,21 | -0,209 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-74 | Уз-72 | 22,55 | 0,1 | 0,1 | 6,846 | -6,8281 | 0,034 | 0,033 | 1,19 | 1,184 | 0,248 | -0,248 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-70 | улица Андреса 40 | 54,47 | 0,08 | 0,08 | 2,5162 | -2,5064 | 0,037 | 0,036 | 0,539 | 0,535 | 0,143 | -0,142 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-134 | Уз-70 | 70,7 | 0,1 | 0,08 | 5,0493 | -5,0275 | 0,058 | 0,186 | 0,653 | 2,109 | 0,183 | -0,285 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-77 | ЗУ-134 | 5,54 | 0,1 | 0,08 | 5,0494 | -5,0274 | 0,005 | 0,015 | 0,653 | 2,109 | 0,183 | -0,285 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-68 | ЗУ-128 | 17,4 | 0,2 | 0,2 | 39,4967 | -35,5251 | 0,021 | 0,017 | 0,985 | 0,798 | 0,358 | -0,322 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-117 | Первомайская улица 17 | 20,95 | 0,05 | 0,05 | 3,5761 | -3,5692 | 0,345 | 0,344 | 13,172 | 13,122 | 0,519 | -0,518 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-62 | ЗУ-118 | 6,76 | 0,1 | 0,1 | 13,7324 | -13,7058 | 0,04 | 0,04 | 4,733 | 4,714 | 0,498 | -0,497 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-118 | улица Андреса 18 | 15,27 | 0,1 | 0,1 | 13,7323 | -13,706 | 0,09 | 0,09 | 4,732 | 4,714 | 0,498 | -0,497 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-14 | ЗУ-121 | 3,08 | 0,25 | 0,25 | 110,6029 | -106,4007 | 0,009 | 0,008 | 2,35 | 2,176 | 0,642 | -0,618 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-14 | ЗУ-122 | 2,84 | 0,3 | 0,3 | 77,7071 | -59,5406 | 0,002 | 0,001 | 0,447 | 0,264 | 0,313 | -0,24 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-121 | Уз-62 | 19,82 | 0,25 | 0,25 | 110,6025 | -106,4011 | 0,058 | 0,054 | 2,35 | 2,176 | 0,642 | -0,618 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-132 | улица Андреса 46 | 36,59 | 0,05 | 0,05 | 2,0469 | -1,3687 | 0,199 | 0,09 | 4,353 | 1,965 | 0,297 | -0,199 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-126 | улица Андреса 28 | 11,83 | 0,05 | 0,05 | 2,0681 | -2,0641 | 0,066 | 0,065 | 4,443 | 4,426 | 0,3 | -0,299 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-59 | Уз-67 | 90,77 | 0,2 | 0,2 | 39,907 | -35,9141 | 0,114 | 0,093 | 1,005 | 0,816 | 0,362 | -0,326 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-64 | ТК-14а | 29,46 | 0,15 | 0,15 | 46,867 | -46,7202 | 0,233 | 0,232 | 6,331 | 6,291 | 0,756 | -0,753 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-124 | Уз-60 | 89,62 | 0,15 | 0,15 | 24,4754 | -24,3801 | 0,195 | 0,193 | 1,739 | 1,726 | 0,395 | -0,393 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-41 | ЗУ-130 | 2,89 | 0,15 | 0,15 | 17,1904 | -14,6817 | 0,003 | 0,002 | 0,863 | 0,632 | 0,277 | -0,237 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-127 | Баня | 18,36 | 0,05 | 0,05 | 0,4001 | -0,3992 | 0,004 | 0,004 | 0,179 | 0,178 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-68 | ЗУ-127 | 2,28 | 0,05 | 0,05 | 0,4001 | -0,3992 | 0,001 | 0,001 | 0,179 | 0,178 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-67 | Уз-68 | 42,58 | 0,2 | 0,2 | 39,9 | -35,921 | 0,053 | 0,043 | 1,005 | 0,816 | 0,362 | -0,326 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-125 | Уз-66 | 2,45 | 0,1 | 0,1 | 22,3902 | -22,3415 | 0,038 | 0,038 | 12,521 | 12,467 | 0,812 | -0,81 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-6 | ЗУ-153 | 3,35 | 0,1 | 0,1 | 16,8182 | -16,7745 | 0,03 | 0,03 | 7,082 | 7,046 | 0,61 | -0,608 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-58 | ЗУ-144 | 3,01 | 0,08 | 0,08 | 10,2363 | -10,2165 | 0,033 | 0,032 | 8,652 | 8,618 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-78 | ТК-58 | 79,91 | 0,1 | 0,1 | 20,6147 | -20,5707 | 1,061 | 1,056 | 10,621 | 10,576 | 0,748 | -0,746 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-46 | ЗУ-140 | 2,2 | 0,08 | 0,08 | 8,6151 | -6,5725 | 0,017 | 0,01 | 6,14 | 3,587 | 0,488 | -0,373 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-77 | ЗУ-143 | 2,29 | 0,15 | 0,15 | 30,7513 | -30,687 | 0,008 | 0,008 | 2,737 | 2,726 | 0,496 | -0,495 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-143 | Уз-78 | 8,82 | 0,15 | 0,15 | 30,7512 | -30,6871 | 0,03 | 0,03 | 2,737 | 2,726 | 0,496 | -0,495 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-78 | Комсомольская улица 1а | 13,36 | 0,08 | 0,08 | 10,1362 | -10,1168 | 0,142 | 0,141 | 8,484 | 8,452 | 0,575 | -0,573 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-80 | Уз-81 | 9,9 | 0,3 | 0,3 | 285,7283 | -269,2377 | 0,074 | 0,065 | 5,955 | 5,289 | 1,152 | -1,085 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-133 | улица Андреса 44 | 17,46 | 0,1 | 0,1 | 9,1261 | -6,9311 | 0,046 | 0,027 | 2,103 | 1,22 | 0,331 | -0,251 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-64 | ЗУ-123 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 49,9964 | -45,9817 | 0,004 | 0,003 | 1,572 | 1,332 | 0,453 | -0,417 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-123 | Уз-59 | 13,1 | 0,2 | 0,2 | 49,9963 | -45,9819 | 0,026 | 0,022 | 1,572 | 1,332 | 0,453 | -0,417 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-62 | Уз-64 | 35,74 | 0,25 | 0,25 | 96,8677 | -92,6976 | 0,081 | 0,074 | 1,805 | 1,654 | 0,562 | -0,538 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-84 | Уз-82 | 12,98 | 0,1 | 0,1 | 0,3604 | -0,3592 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,013 | -0,013 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-81 | ЗУ-148 | 1,59 | 0,065 | 0,065 | 4,8203 | -4,8107 | 0,012 | 0,012 | 5,861 | 5,838 | 0,414 | -0,413 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-147 | Комсомольская улица 7 | 15,9 | 0,08 | 0,08 | 10,3322 | -10,3124 | 0,175 | 0,175 | 8,814 | 8,78 | 0,586 | -0,584 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-72 | Уз-71 | 75,23 | 0,1 | 0,1 | 4,6014 | -4,589 | 0,051 | 0,051 | 0,544 | 0,541 | 0,167 | -0,166 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-135 | Первомайская улица 19 | 80,58 | 0,08 | 0,08 | 5,345 | -5,325 | 0,24 | 0,238 | 2,381 | 2,364 | 0,303 | -0,302 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-41 | ЗУ-135 | 2,48 | 0,08 | 0,08 | 5,345 | -5,3249 | 0,007 | 0,007 | 2,381 | 2,364 | 0,303 | -0,302 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-41 | Уз-58 | 73,65 | 0,15 | 0,15 | 17,6082 | -15,5224 | 0,083 | 0,065 | 0,905 | 0,706 | 0,284 | -0,25 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-70 | улица Андреса48 | 48,83 | 0,08 | 0,08 | 2,5317 | -2,522 | 0,033 | 0,033 | 0,546 | 0,541 | 0,143 | -0,143 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-69 | ЗУ-132 | 1,9 | 0,05 | 0,05 | 2,0469 | -1,3687 | 0,01 | 0,005 | 4,353 | 1,965 | 0,297 | -0,199 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-131 | МОУДОД ДШИ | 7,45 | 0,05 | 0,05 | 1,3623 | -1,3576 | 0,018 | 0,018 | 1,947 | 1,934 | 0,198 | -0,197 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-69 | ЗУ-131 | 1,58 | 0,05 | 0,05 | 1,3623 | -1,3576 | 0,004 | 0,004 | 1,947 | 1,934 | 0,198 | -0,197 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-130 | Уз-69 | 27,71 | 0,15 | 0,15 | 17,1903 | -14,6818 | 0,03 | 0,022 | 0,863 | 0,632 | 0,277 | -0,237 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-66 | ЗУ-126 | 4,17 | 0,05 | 0,05 | 2,0681 | -2,064 | 0,023 | 0,023 | 4,443 | 4,426 | 0,3 | -0,299 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-66 | Уз-61 | 17,77 | 0,1 | 0,1 | 20,322 | -20,2775 | 0,229 | 0,228 | 10,323 | 10,278 | 0,737 | -0,736 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-151 | ТК-6а | 72,8 | 0,1 | 0,1 | 5,0848 | -5,066 | 0,06 | 0,06 | 0,662 | 0,657 | 0,184 | -0,184 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-85 | ЗУ-151 | 17,55 | 0,1 | 0,1 | 5,0851 | -5,0656 | 0,015 | 0,014 | 0,662 | 0,657 | 0,184 | -0,184 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-85 | Комсомольская улица 17 | 26,23 | 0,08 | 0,08 | 11,7323 | -11,7097 | 0,372 | 0,371 | 11,35 | 11,306 | 0,665 | -0,664 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-92 | Комсомольская улица 7а | 9,8 | 0,08 | 0,08 | 10,1641 | -10,1448 | 0,105 | 0,104 | 8,531 | 8,498 | 0,576 | -0,575 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-77 | Уз-13 | 130,83 | 0,3 | 0,3 | 229,4662 | -213,1493 | 0,629 | 0,543 | 3,845 | 3,32 | 0,925 | -0,859 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-144 | улица Маркина 28 | 19,26 | 0,08 | 0,08 | 10,2362 | -10,2166 | 0,208 | 0,207 | 8,651 | 8,618 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-78 | Уз-74 | 8 | 0,2 | 0,2 | 6,8487 | -6,8254 | 0 | 0 | 0,032 | 0,032 | 0,062 | -0,062 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-80 | ЗУ-147 | 1,81 | 0,08 | 0,08 | 10,3322 | -10,3124 | 0,02 | 0,02 | 8,814 | 8,78 | 0,586 | -0,584 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-14а | ЗУ-124 | 2,58 | 0,15 | 0,15 | 24,4755 | -24,38 | 0,006 | 0,006 | 1,739 | 1,726 | 0,395 | -0,393 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-14а | ЗУ-125 | 3,33 | 0,1 | 0,1 | 22,3902 | -22,3414 | 0,052 | 0,052 | 12,521 | 12,467 | 0,812 | -0,81 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-128 | ЗУ-129 | 29,42 | 0,2 | 0,2 | 39,4953 | -35,5265 | 0,036 | 0,029 | 0,985 | 0,798 | 0,358 | -0,322 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ЗУ-129 | ТК-41 | 3,45 | 0,2 | 0,2 | 39,4931 | -35,5287 | 0,004 | 0,003 | 0,985 | 0,798 | 0,358 | -0,322 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | ТК-77 | ЗУ-133 | 4,58 | 0,1 | 0,1 | 9,1262 | -6,931 | 0,012 | 0,007 | 2,103 | 1,22 | 0,331 | -0,251 |
| Котельная №3 микр. Лопатинский |  | Уз-69 | ТК-77 | 39,78 | 0,15 | 0,15 | 14,1773 | -11,9567 | 0,029 | 0,021 | 0,59 | 0,422 | 0,229 | -0,193 |

Таблица П.13 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ул. Интарнатская

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Стольвая | 7,12 | 0,08 | 0,05 | 0,1851 | -0,0615 | 0 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,01 | -0,009 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК7 | З. | 3,73 | 0,05 | 0,05 | 6,3364 | -6,3238 | 0,184 | 0,183 | 41,141 | 40,978 | 0,919 | -0,918 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК7 | З. | 3,65 | 0,05 | 0,05 | 3,58 | -3,5732 | 0,058 | 0,058 | 13,201 | 13,151 | 0,519 | -0,518 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК12 | З. | 3,6 | 0,1 | 0,1 | 10,9779 | -10,9536 | 0,013 | 0,013 | 3,034 | 3,02 | 0,398 | -0,397 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Школа-интернат | 94,79 | 0,08 | 0,05 | 0,2457 | -0,0809 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,006 | 0,014 | -0,012 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Жилой корпус | 40,12 | 0,08 | 0,05 | 5,4055 | -1,7982 | 0,117 | 0,162 | 2,435 | 3,369 | 0,306 | -0,261 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-19 | Уз-20 | 40,83 | 0,1 | 0,076 | 7,4707 | -2,7888 | 0,069 | 0,042 | 1,415 | 0,865 | 0,271 | -0,175 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | 3 | 43,32 | 0,08 | 0,05 | 5,893 | -1,9604 | 0,15 | 0,208 | 2,889 | 3,997 | 0,334 | -0,284 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | 4а | 90,45 | 0,089 | 0,076 | 2,8789 | -0,9564 | 0,043 | 0,012 | 0,4 | 0,108 | 0,132 | -0,06 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК15 | З. | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 62,515 | -62,285 | 0,011 | 0,011 | 2,452 | 2,434 | 0,567 | -0,565 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК16 | З. | 4,06 | 0,05 | 0,05 | 8,8446 | -8,8268 | 0,39 | 0,388 | 80,005 | 79,684 | 1,283 | -1,281 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК17 | З. | 3,41 | 0,1 | 0,1 | 9,9983 | -9,9082 | 0,01 | 0,01 | 2,52 | 2,475 | 0,363 | -0,359 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК-39 | З. | 0,5 | 0,04 | 0,04 | 2,8001 | -2,7947 | 0,016 | 0,016 | 26,837 | 26,734 | 0,635 | -0,634 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | Начальная школа | 4,38 | 0,05 | 0,05 | 1,616 | -1,6129 | 0,014 | 0,014 | 2,728 | 2,717 | 0,234 | -0,234 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | Храм | 24,4 | 0,04 | 0,04 | 2,8001 | -2,7947 | 0,786 | 0,783 | 26,837 | 26,734 | 0,635 | -0,634 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-13 | З. | 7,49 | 0,089 | 0,076 | 2,879 | -0,9564 | 0,004 | 0,001 | 0,4 | 0,108 | 0,132 | -0,06 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-12 | З. | 5,48 | 0,08 | 0,05 | 9,3677 | -3,7046 | 0,048 | 0,093 | 7,253 | 14,13 | 0,531 | -0,538 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-12 | Уз-11 | 31,11 | 0,15 | 0,15 | 25,7335 | -9,4251 | 0,072 | 0,01 | 1,921 | 0,264 | 0,415 | -0,152 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | Школа №12 | 7,66 | 0,1 | 0,1 | 2,0201 | -2,0168 | 0,001 | 0,001 | 0,109 | 0,109 | 0,073 | -0,073 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК19 | ТК20 | 36,49 | 0,15 | 0,15 | 27,9395 | -27,8802 | 0,099 | 0,099 | 2,262 | 2,253 | 0,45 | -0,449 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул.Интернатская.4 | 30,85 | 0,1 | 0,1 | 14,1006 | -14,073 | 0,185 | 0,184 | 4,988 | 4,969 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул.Интернатская.5 | 72,95 | 0,08 | 0,08 | 14,0489 | -14,0208 | 1,423 | 1,417 | 16,25 | 16,185 | 0,796 | -0,795 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул.Интернатская 6 | 45,76 | 0,1 | 0,1 | 13,8889 | -13,8611 | 0,266 | 0,265 | 4,84 | 4,821 | 0,504 | -0,503 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК18 | ТК19 | 44,82 | 0,15 | 0,15 | 42,0421 | -41,9511 | 0,274 | 0,273 | 5,099 | 5,077 | 0,678 | -0,676 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК18 | Рынок | 10,79 | 0,05 | 0,05 | 1,6161 | -1,6129 | 0,035 | 0,035 | 2,728 | 2,717 | 0,234 | -0,234 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК-39 | ТК8а | 27,03 | 0,1 | 0,1 | 12,8273 | -12,793 | 0,134 | 0,133 | 4,133 | 4,111 | 0,465 | -0,464 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК8а | З. | 3,36 | 0,08 | 0,08 | 0,6841 | -0,6826 | 0 | 0 | 0,044 | 0,043 | 0,039 | -0,039 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул.Интернатская 7 | 10,91 | 0,05 | 0,05 | 2,9281 | -2,9225 | 0,116 | 0,115 | 8,854 | 8,82 | 0,425 | -0,424 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-13 | З. | 3,29 | 0,08 | 0,05 | 5,8931 | -1,9604 | 0,011 | 0,016 | 2,889 | 3,996 | 0,334 | -0,284 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | Магазин | 8,8 | 0,05 | 0,05 | 1,616 | -1,6129 | 0,029 | 0,029 | 2,728 | 2,717 | 0,234 | -0,234 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ТК12а | 30,49 | 0,08 | 0,08 | 6,2086 | -6,1957 | 0,117 | 0,117 | 3,204 | 3,191 | 0,352 | -0,351 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК22 | З. | 3,27 | 0,05 | 0,05 | 1,1526 | -1,0824 | 0,005 | 0,005 | 1,401 | 1,239 | 0,167 | -0,157 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК5 | З. | 3,84 | 0,05 | 0,05 | 2,9281 | -2,9224 | 0,041 | 0,041 | 8,854 | 8,82 | 0,425 | -0,424 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК15 | З. | 3,87 | 0,08 | 0,08 | 9,8286 | -9,809 | 0,037 | 0,037 | 7,98 | 7,948 | 0,557 | -0,556 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК5 | З. | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 3,0161 | -3,0102 | 0,045 | 0,044 | 9,39 | 9,354 | 0,438 | -0,437 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК6 | З. | 3,72 | 0,15 | 0,15 | 12,8174 | -12,7826 | 0,002 | 0,002 | 0,483 | 0,481 | 0,207 | -0,206 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Ж.д | 60,97 | 0,05 | 0,05 | 0,1003 | -0,0497 | 0,001 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0,015 | -0,007 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК20 | З. | 3,77 | 0,08 | 0,08 | 14,0489 | -14,0207 | 0,074 | 0,073 | 16,25 | 16,185 | 0,796 | -0,795 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК19 | З. | 3,81 | 0,1 | 0,1 | 14,1007 | -14,0729 | 0,023 | 0,023 | 4,988 | 4,969 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК3 | З. | 3,83 | 0,05 | 0,05 | 2,8001 | -2,7946 | 0,037 | 0,037 | 8,102 | 8,071 | 0,406 | -0,405 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК8 | З. | 3,79 | 0,1 | 0,1 | 7,4769 | -7,4611 | 0,006 | 0,006 | 1,417 | 1,411 | 0,271 | -0,271 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК8 | З. | 4,2 | 0,1 | 0,1 | 3,914 | -3,9026 | 0,002 | 0,002 | 0,396 | 0,394 | 0,142 | -0,142 |
| Котельная «Интернатская» |  | уз.2 | ул.Интернатская 10 | 3,78 | 0,05 | 0,05 | 3,152 | -3,1461 | 0,046 | 0,046 | 10,249 | 10,211 | 0,457 | -0,456 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | ТК1а | З. | 3,31 | 0,3 | 0,3 | 114,6562 | -114,1225 | 0,004 | 0,004 | 0,966 | 0,958 | 0,462 | -0,46 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ТК1а | 31,38 | 0,2 | 0,2 | 142,0351 | -141,0077 | 0,474 | 0,467 | 12,58 | 12,399 | 1,288 | -1,279 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | З. | 46,77 | 0,2 | 0,2 | 142,0387 | -141,0042 | 0,706 | 0,696 | 12,581 | 12,398 | 1,288 | -1,279 |
| Котельная «Интернатская» |  | Котельная «Интернатская» | З. | 5,88 | 0,2 | 0,2 | 3,6589 | -3,607 | 0 | 0 | 0,01 | 0,009 | 0,033 | -0,033 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз22 | З. | 3,87 | 0,08 | 0,05 | 0,2457 | -0,0809 | 0 | 0 | 0,004 | 0,006 | 0,014 | -0,012 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | тк1а | 33,55 | 0,2 | 0,15 | 39,7119 | -15,0971 | 0,04 | 0,027 | 0,995 | 0,668 | 0,36 | -0,243 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК2 | З. | 3,48 | 0,05 | 0,05 | 3,1661 | -2,7674 | 0,043 | 0,033 | 10,341 | 7,915 | 0,459 | -0,402 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК2 | З. | 3,45 | 0,25 | 0,25 | 24,2069 | -24,1237 | 0 | 0 | 0,116 | 0,115 | 0,14 | -0,14 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК3 | З. | 3,7 | 0,05 | 0,05 | 2,6321 | -2,627 | 0,032 | 0,032 | 7,166 | 7,138 | 0,382 | -0,381 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | уз.2 | 23,02 | 0,05 | 0,05 | 6,3363 | -6,3238 | 1,136 | 1,132 | 41,14 | 40,978 | 0,919 | -0,918 |
| Котельная «Интернатская» |  | 8403 | ТК10 | 135 | 0,3 | 0,3 | 98,9681 | -98,5956 | 0,117 | 0,116 | 0,722 | 0,716 | 0,399 | -0,397 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | 2 | 44,04 | 0,08 | 0,05 | 2,3705 | -0,7884 | 0,025 | 0,035 | 0,48 | 0,666 | 0,134 | -0,114 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-11 | З. | 4,95 | 0,08 | 0,05 | 2,8108 | -0,9347 | 0,004 | 0,006 | 0,67 | 0,929 | 0,159 | -0,136 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-15 | 1 | 20,39 | 0,08 | 0,05 | 0,2227 | -0,0739 | 0 | 0 | 0,003 | 0,005 | 0,013 | -0,011 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | З. | 61 | 0,076 | 0,05 | 6,5933 | -2,1932 | 0,347 | 0,365 | 4,743 | 4,991 | 0,414 | -0,318 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-17 | З. | 5,33 | 0,15 | 0,15 | 10,5169 | -4,1125 | 0,002 | 0 | 0,327 | 0,052 | 0,17 | -0,066 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Уз-16 | 82,18 | 0,15 | 0,15 | 23,7108 | -8,492 | 0,161 | 0,021 | 1,633 | 0,215 | 0,382 | -0,137 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-18 | Уз-19 | 47,49 | 0,15 | 0,15 | 10,414 | -4,0809 | 0,018 | 0,003 | 0,321 | 0,052 | 0,168 | -0,066 |
| Котельная «Интернатская» |  | 8394 | ТК8б | 57,62 | 0,3 | 0,3 | 114,6413 | -114,1374 | 0,067 | 0,066 | 0,966 | 0,958 | 0,462 | -0,46 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | 8397 | Уз-10 | 58,75 | 0,2 | 0,15 | 39,7028 | -15,1022 | 0,07 | 0,047 | 0,995 | 0,668 | 0,36 | -0,243 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | 8400 | Уз-12 | 134,78 | 0,2 | 0,15 | 33,7446 | -13,1239 | 0,117 | 0,082 | 0,721 | 0,507 | 0,306 | -0,212 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК11 | З. | 5,11 | 0,08 | 0,08 | 9,4046 | -9,3857 | 0,045 | 0,045 | 7,31 | 7,28 | 0,533 | -0,532 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК12 | З. | 4,31 | 0,08 | 0,08 | 6,2087 | -6,1957 | 0,017 | 0,017 | 3,204 | 3,191 | 0,352 | -0,351 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК12а | З. | 3,72 | 0,05 | 0,05 | 1,6161 | -1,6129 | 0,012 | 0,012 | 2,728 | 2,717 | 0,234 | -0,234 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК22 | З. | 3,66 | 0,1 | 0,1 | 8,8445 | -8,827 | 0,009 | 0,009 | 1,976 | 1,968 | 0,321 | -0,32 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК20 | З. | 3,65 | 0,1 | 0,1 | 13,8889 | -13,861 | 0,021 | 0,021 | 4,84 | 4,821 | 0,504 | -0,503 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-11 | З. | 5,88 | 0,15 | 0,15 | 23,7111 | -8,4918 | 0,012 | 0,002 | 1,633 | 0,215 | 0,382 | -0,137 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-16 | З. | 4,52 | 0,076 | 0,05 | 6,594 | -2,1929 | 0,026 | 0,027 | 4,744 | 4,99 | 0,414 | -0,318 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Бассейн | 128,01 | 0,076 | 0,05 | 6,5939 | -2,1929 | 0,729 | 0,766 | 4,744 | 4,99 | 0,414 | -0,318 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-16 | Уз-17 | 69,3 | 0,15 | 0,15 | 17,1133 | -6,3027 | 0,071 | 0,01 | 0,856 | 0,12 | 0,276 | -0,102 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-19 | З. | 3,18 | 0,089 | 0,057 | 3,8905 | -1,2941 | 0,003 | 0,003 | 0,723 | 0,878 | 0,178 | -0,144 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК8 | З. | 3,31 | 0,08 | 0,08 | 0,7508 | -0,7481 | 0 | 0 | 0,052 | 0,052 | 0,043 | -0,042 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-14 | Уз-13 | 44,05 | 0,08 | 0,05 | 7,7848 | -2,9166 | 0,265 | 0,464 | 5,02 | 8,785 | 0,441 | -0,423 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-14 | З. | 3,59 | 0,089 | 0,057 | 2,3706 | -0,7883 | 0,001 | 0,001 | 0,274 | 0,334 | 0,109 | -0,088 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | 4 | 27,95 | 0,089 | 0,057 | 3,8904 | -1,2942 | 0,024 | 0,029 | 0,723 | 0,878 | 0,178 | -0,144 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | 8397 | 83,94 | 0,2 | 0,15 | 39,7092 | -15,0986 | 0,1 | 0,067 | 0,995 | 0,668 | 0,36 | -0,243 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Уз-14 | 60,72 | 0,08 | 0,05 | 9,3677 | -3,7046 | 0,528 | 1,03 | 7,253 | 14,13 | 0,531 | -0,538 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Уз-15 | 27,19 | 0,08 | 0,05 | 2,8107 | -0,9347 | 0,022 | 0,03 | 0,67 | 0,929 | 0,159 | -0,136 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Уз-18 | 40,49 | 0,15 | 0,15 | 10,5167 | -4,1127 | 0,016 | 0,003 | 0,327 | 0,052 | 0,17 | -0,066 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-15 | 1 | 10,25 | 0,08 | 0,05 | 2,5876 | -0,8609 | 0,007 | 0,01 | 0,569 | 0,791 | 0,147 | -0,125 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-20 | З. | 2,58 | 0,089 | 0,057 | 4,3582 | -1,4496 | 0,003 | 0,003 | 0,904 | 1,097 | 0,2 | -0,162 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-20 | З. | 3,33 | 0,089 | 0,057 | 4,0286 | -1,3396 | 0,003 | 0,004 | 0,774 | 0,939 | 0,184 | -0,15 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | 5 | 69,31 | 0,089 | 0,057 | 4,0286 | -1,3397 | 0,064 | 0,078 | 0,774 | 0,939 | 0,184 | -0,15 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | 6 | 43,47 | 0,089 | 0,057 | 4,3582 | -1,4496 | 0,047 | 0,057 | 0,904 | 1,097 | 0,2 | -0,162 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-18 | Рынок | 9,88 | 0,025 | 0,025 | 0,101 | -0,0336 | 0,003 | 0 | 0,265 | 0,039 | 0,059 | -0,019 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-17 | З. | 6,2 | 0,076 | 0,05 | 6,5934 | -2,1931 | 0,035 | 0,037 | 4,744 | 4,991 | 0,414 | -0,318 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | З. | Бассейн | 15,5 | 0,076 | 0,05 | 6,5927 | -2,1935 | 0,088 | 0,093 | 4,742 | 4,992 | 0,414 | -0,318 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-21 | З. | 3,1 | 0,08 | 0,05 | 0,1851 | -0,0615 | 0 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,01 | -0,009 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-21 | Уз22 | 50,39 | 0,08 | 0,05 | 5,7522 | -1,9285 | 0,167 | 0,234 | 2,754 | 3,869 | 0,326 | -0,28 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | тк1а | З. | 1 | 0,2 | 0,15 | 39,7093 | -15,0985 | 0,001 | 0,001 | 0,995 | 0,668 | 0,36 | -0,243 |
| Котельная «Интернатская» |  | Котельная «Интернатская» | Теплообменник ГВС | 1 | 0,2 | 0,2 | 72,0063 | -72,0061 | 0,004 | 0,004 | 3,248 | 3,248 | 0,653 | -0,653 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ТК26 | 202,39 | 0,2 | 0,2 | 3,6585 | -3,6075 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,009 | 0,033 | -0,033 |
| Котельная «Интернатская» |  | Котельная «Интернатская» | З. | 5,44 | 0,2 | 0,2 | 142,0391 | -141,0037 | 0,082 | 0,081 | 12,581 | 12,398 | 1,288 | -1,279 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ТК3 | 56,83 | 0,25 | 0,25 | 24,2065 | -24,1241 | 0,008 | 0,008 | 0,116 | 0,115 | 0,14 | -0,14 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул.Интернатская, 4 | 13,87 | 0,05 | 0,05 | 2,6321 | -2,627 | 0,119 | 0,119 | 7,166 | 7,138 | 0,382 | -0,381 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул.Интернатская.3 | 19,56 | 0,05 | 0,05 | 2,8001 | -2,7947 | 0,19 | 0,189 | 8,102 | 8,071 | 0,406 | -0,406 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК3 | ТК4 | 30,29 | 0,25 | 0,25 | 18,7675 | -18,7093 | 0,003 | 0,003 | 0,071 | 0,07 | 0,109 | -0,109 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК26 | ТК25 | 53,18 | 0,2 | 0,2 | 2,0269 | -2,01 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,018 | -0,018 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК26 | З. | 3,08 | 0,05 | 0,05 | 1,616 | -1,6129 | 0,01 | 0,01 | 2,728 | 2,717 | 0,234 | -0,234 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК25 | З. | 4,3 | 0,1 | 0,1 | 2,0202 | -2,0167 | 0,001 | 0,001 | 0,109 | 0,109 | 0,073 | -0,073 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК1а | ТК1 | 3,8 | 0,25 | 0,25 | 27,3765 | -26,8876 | 0,001 | 0,001 | 0,148 | 0,143 | 0,159 | -0,156 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | 10775 | З. | 55,68 | 0,2 | 0,15 | 39,7162 | -15,0947 | 0,067 | 0,045 | 0,996 | 0,668 | 0,36 | -0,243 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | 8394 | 83,01 | 0,3 | 0,3 | 114,6556 | -114,1231 | 0,096 | 0,095 | 0,966 | 0,958 | 0,462 | -0,46 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК8б | ТК-39 | 20,67 | 0,1 | 0,1 | 15,6278 | -15,5872 | 0,152 | 0,151 | 6,12 | 6,088 | 0,567 | -0,565 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК1 | ТК2 | 24,89 | 0,25 | 0,25 | 27,376 | -26,8881 | 0,004 | 0,004 | 0,148 | 0,143 | 0,159 | -0,156 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул.Интернатская, 5 | 22,06 | 0,05 | 0,05 | 3,1661 | -2,7674 | 0,274 | 0,21 | 10,341 | 7,915 | 0,459 | -0,402 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | Столовая | 6,56 | 0,08 | 0,08 | 0,6841 | -0,6826 | 0 | 0 | 0,044 | 0,043 | 0,039 | -0,039 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК11 | ТК12 | 44,25 | 0,1 | 0,1 | 17,1874 | -17,1484 | 0,393 | 0,391 | 7,395 | 7,362 | 0,623 | -0,622 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК16а | Бассейн | 9,47 | 0,05 | 0,05 | 8,844 | -8,8274 | 0,909 | 0,906 | 79,995 | 79,694 | 1,283 | -1,281 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК16 | ТК17 | 69,02 | 0,2 | 0,2 | 53,6636 | -53,465 | 0,15 | 0,149 | 1,81 | 1,797 | 0,487 | -0,485 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ТК22 | 59,07 | 0,1 | 0,1 | 9,9982 | -9,9082 | 0,179 | 0,175 | 2,52 | 2,475 | 0,363 | -0,359 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК17 | З. | 3,49 | 0,15 | 0,15 | 43,66 | -43,5621 | 0,023 | 0,023 | 5,497 | 5,473 | 0,704 | -0,702 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | Жилой корпус | 41,56 | 0,1 | 0,1 | 7,4768 | -7,4612 | 0,071 | 0,07 | 1,417 | 1,411 | 0,271 | -0,271 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | Школа-интернат | 101,48 | 0,1 | 0,1 | 3,9139 | -3,9027 | 0,048 | 0,048 | 0,396 | 0,394 | 0,142 | -0,142 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ТК9 | 16,66 | 0,08 | 0,08 | 0,7508 | -0,7481 | 0,001 | 0,001 | 0,052 | 0,052 | 0,043 | -0,042 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК8а | ТК8 | 50,18 | 0,1 | 0,1 | 12,1426 | -12,1109 | 0,223 | 0,222 | 3,706 | 3,687 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул.Интернатская 6 | 19,85 | 0,05 | 0,05 | 3,0161 | -3,0102 | 0,224 | 0,223 | 9,39 | 9,354 | 0,438 | -0,437 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК4 | ТК6 | 26,52 | 0,15 | 0,15 | 12,8185 | -12,7814 | 0,015 | 0,015 | 0,484 | 0,481 | 0,207 | -0,206 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | уз.1 | 73,24 | 0,15 | 0,15 | 12,8172 | -12,7827 | 0,042 | 0,042 | 0,483 | 0,481 | 0,207 | -0,206 |
| Котельная «Интернатская» |  | уз.1 | ул.Интернатская 8 | 9,79 | 0,05 | 0,05 | 2,896 | -2,8905 | 0,102 | 0,101 | 8,662 | 8,63 | 0,42 | -0,419 |
| Котельная «Интернатская» |  | уз.1 | ТК7 | 54,89 | 0,125 | 0,125 | 9,918 | -9,8954 | 0,05 | 0,05 | 0,762 | 0,758 | 0,23 | -0,23 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК9 | ул.Интернатская 3а | 45,1 | 0,08 | 0,08 | 0,7506 | -0,7483 | 0,003 | 0,003 | 0,052 | 0,052 | 0,043 | -0,042 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК4 | ТК5 | 27,44 | 0,15 | 0,15 | 5,9454 | -5,9315 | 0,004 | 0,004 | 0,107 | 0,107 | 0,096 | -0,096 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | уз.3 | 23,53 | 0,08 | 0,08 | 9,8285 | -9,8091 | 0,225 | 0,224 | 7,979 | 7,948 | 0,557 | -0,556 |
| Котельная «Интернатская» |  | уз.3 | Магазин РАЙПО | 23,26 | 0,05 | 0,05 | 0,4401 | -0,4391 | 0,006 | 0,006 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная «Интернатская» |  | уз.3 | ул.Победы.1 | 9,03 | 0,08 | 0,08 | 9,3881 | -9,3703 | 0,079 | 0,079 | 7,284 | 7,257 | 0,532 | -0,531 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК10 | ТК11 | 66,5 | 0,2 | 0,2 | 26,5971 | -26,5291 | 0,036 | 0,036 | 0,45 | 0,448 | 0,241 | -0,241 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК12а | ул. Победа, 3 | 14,93 | 0,08 | 0,08 | 4,5922 | -4,5832 | 0,032 | 0,031 | 1,763 | 1,757 | 0,26 | -0,26 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул. Победа, 4а | 93,27 | 0,1 | 0,1 | 10,9778 | -10,9536 | 0,34 | 0,338 | 3,034 | 3,02 | 0,398 | -0,397 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ТК16 | 84,66 | 0,2 | 0,2 | 62,5147 | -62,2853 | 0,249 | 0,247 | 2,452 | 2,434 | 0,567 | -0,565 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ТК16а | 115,17 | 0,05 | 0,05 | 8,8446 | -8,8268 | 11,057 | 11,013 | 80,005 | 79,684 | 1,283 | -1,281 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ТК18 | 41,44 | 0,15 | 0,15 | 43,6599 | -43,5623 | 0,273 | 0,272 | 5,497 | 5,473 | 0,704 | -0,702 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул.Интернатская 9 | 4,9 | 0,05 | 0,05 | 3,58 | -3,5733 | 0,078 | 0,077 | 13,201 | 13,151 | 0,519 | -0,518 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | Детский сад | 20,02 | 0,1 | 0,1 | 8,8444 | -8,827 | 0,047 | 0,047 | 1,976 | 1,968 | 0,321 | -0,32 |
| Котельная «Интернатская» |  | уз.2 | ул.Интернатская 11 | 43,62 | 0,05 | 0,05 | 3,1842 | -3,1778 | 0,547 | 0,545 | 10,458 | 10,417 | 0,462 | -0,461 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК8б | 8403 | 206,15 | 0,3 | 0,3 | 99,0037 | -98,5601 | 0,179 | 0,177 | 0,722 | 0,716 | 0,399 | -0,397 |
| Котельная «Интернатская» |  | ТК10 | ТК15 | 35,37 | 0,25 | 0,25 | 72,3478 | -72,0898 | 0,043 | 0,043 | 1,011 | 1,003 | 0,42 | -0,418 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | Прачечная | 25,86 | 0,05 | 0,05 | 1,1526 | -1,0824 | 0,043 | 0,038 | 1,401 | 1,239 | 0,167 | -0,157 |
| Котельная «Интернатская» |  | З. | ул. Победа, 2 | 46,15 | 0,08 | 0,08 | 9,4046 | -9,3858 | 0,405 | 0,403 | 7,31 | 7,281 | 0,533 | -0,532 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-10 | 8400 | 207,16 | 0,2 | 0,15 | 33,7604 | -13,115 | 0,179 | 0,126 | 0,721 | 0,506 | 0,306 | -0,211 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз-10 | Уз-21 | 44,49 | 0,08 | 0,05 | 5,9379 | -1,9898 | 0,157 | 0,22 | 2,933 | 4,116 | 0,337 | -0,289 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз22 | З. | 7,3 | 0,08 | 0,05 | 5,4056 | -1,7982 | 0,021 | 0,03 | 2,435 | 3,369 | 0,306 | -0,261 |
| Котельная «Интернатская» | ГВС | Уз22 | З. | 6,03 | 0,05 | 0,05 | 0,1003 | -0,0496 | 0 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0,015 | -0,007 |

Таблица П.14 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ул. Советская (ХХЗ)

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК-40 |  | 10,66 | 0,05 | 0,05 | 0,4895 | -0,4887 | 0,003 | 0,003 | 0,264 | 0,263 | 0,071 | -0,071 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК-41 | З. | 4,02 | 0,05 | 0,05 | 0,4898 | -0,4885 | 0,001 | 0,001 | 0,264 | 0,263 | 0,071 | -0,071 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | 102 | 6,23 | 0,08 | 0,08 | 10,1961 | -10,1768 | 0,064 | 0,064 | 8,584 | 8,552 | 0,578 | -0,577 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК7 | З. | 3,91 | 0,08 | 0,08 | 3,8202 | -3,8126 | 0,006 | 0,006 | 1,226 | 1,221 | 0,217 | -0,216 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК1 | ТК2 | 62,11 | 0,2 | 0,2 | 29,9802 | -27,4054 | 0,043 | 0,036 | 0,57 | 0,478 | 0,272 | -0,249 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК1 | З. | 3,98 | 0,08 | 0,08 | 10,1961 | -10,1768 | 0,041 | 0,041 | 8,584 | 8,552 | 0,578 | -0,577 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК2 | ТК3 | 16,74 | 0,15 | 0,15 | 29,9755 | -27,4102 | 0,052 | 0,044 | 2,602 | 2,178 | 0,483 | -0,442 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | ТК-40 | 46,2 | 0,05 | 0,05 | 0,4897 | -0,4885 | 0,015 | 0,015 | 0,264 | 0,263 | 0,071 | -0,071 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК6 | ТК7 | 221,06 | 0,15 | 0,15 | 8,9843 | -8,9408 | 0,064 | 0,063 | 0,24 | 0,238 | 0,145 | -0,144 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК-41 | З. | 99,55 | 0,133 | 0,133 | 17,4345 | -14,9495 | 0,2 | 0,148 | 1,676 | 1,236 | 0,358 | -0,307 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | Управление | 11,93 | 0,05 | 0,05 | 10,1961 | -10,1768 | 1,521 | 1,515 | 106,254 | 105,854 | 1,479 | -1,477 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК6 | З. | 4,54 | 0,05 | 0,05 | 3,0521 | -3,0462 | 0,052 | 0,052 | 9,614 | 9,577 | 0,443 | -0,442 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | ТК6 | 17,66 | 0,15 | 0,15 | 12,0372 | -11,9862 | 0,009 | 0,009 | 0,427 | 0,424 | 0,194 | -0,193 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | ТК-4 | 3,27 | 0,15 | 0,15 | 29,9683 | -27,4174 | 0,01 | 0,009 | 2,6 | 2,179 | 0,483 | -0,442 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК-4 | З. | 4,86 | 0,133 | 0,133 | 17,9308 | -15,4315 | 0,01 | 0,008 | 1,772 | 1,316 | 0,368 | -0,316 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | Казармы | 71,19 | 0,05 | 0,05 | 0,8253 | -0,8234 | 0,062 | 0,062 | 0,728 | 0,725 | 0,12 | -0,119 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | Уз-9 | З. | 2,65 | 0,05 | 0,05 | 0,8254 | -0,8234 | 0,002 | 0,002 | 0,728 | 0,725 | 0,12 | -0,119 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | 81 | 14,78 | 0,08 | 0,08 | 3,8202 | -3,8127 | 0,022 | 0,022 | 1,226 | 1,221 | 0,217 | -0,216 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | Магазин РАЙПО | 17,56 | 0,05 | 0,05 | 5,1501 | -5,1422 | 0,574 | 0,572 | 27,22 | 27,137 | 0,747 | -0,746 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК-4 | З. | 3,09 | 0,15 | 0,15 | 12,0373 | -11,9861 | 0,002 | 0,002 | 0,427 | 0,424 | 0,194 | -0,193 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | ТК-41 | 186,9 | 0,133 | 0,133 | 17,9306 | -15,4316 | 0,397 | 0,295 | 1,772 | 1,316 | 0,368 | -0,316 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК8 | З. | 3,23 | 0,05 | 0,05 | 5,1501 | -5,1422 | 0,106 | 0,105 | 27,221 | 27,137 | 0,747 | -0,746 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК7 | ТК8 | 104,26 | 0,15 | 0,15 | 5,1546 | -5,1377 | 0,01 | 0,01 | 0,081 | 0,081 | 0,083 | -0,083 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | 125 | 4,92 | 0,133 | 0,133 | 17,4312 | -14,9528 | 0,01 | 0,007 | 1,675 | 1,236 | 0,357 | -0,307 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | Почта | 12,52 | 0,05 | 0,05 | 3,0521 | -3,0462 | 0,144 | 0,144 | 9,614 | 9,577 | 0,443 | -0,442 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК3 | З. | 150,32 | 0,15 | 0,15 | 29,9747 | -27,4109 | 0,469 | 0,393 | 2,601 | 2,178 | 0,483 | -0,442 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | ТК1 | З. | 3,96 | 0,05 | 0,05 | 10,1961 | -10,1768 | 0,505 | 0,503 | 106,254 | 105,854 | 1,479 | -1,477 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | З. | Уз-9 | 10,64 | 0,2 | 0,2 | 51,2112 | -48,5689 | 0,021 | 0,019 | 1,649 | 1,484 | 0,464 | -0,44 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | Уз-9 | ТК1 | 165,19 | 0,2 | 0,2 | 50,3851 | -47,7464 | 0,317 | 0,284 | 1,597 | 1,435 | 0,457 | -0,433 |
| Котельная ул. Советская (ХХЗ) |  | Котельная ул. Советская (ХХЗ) | З. | 13,28 | 0,2 | 0,2 | 51,2122 | -48,5679 | 0,026 | 0,024 | 1,649 | 1,484 | 0,464 | -0,44 |

Таблица П.15 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ул. Школьная

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-1 | 8545 | 14,03 | 0,15 | 0,15 | 101,7255 | -101,4918 | 0,5 | 0,498 | 29,693 | 29,557 | 1,64 | -1,636 |
| Котельная «Школьная» |  | 8542 | ТК-7 | 62,12 | 0,15 | 0,15 | 43,7416 | -43,6404 | 0,411 | 0,409 | 5,518 | 5,492 | 0,705 | -0,704 |
| Котельная «Школьная» |  | 8536 | ул.Зайцева 19 | 112,37 | 0,089 | 0,089 | 5,0057 | -4,9929 | 0,16 | 0,159 | 1,188 | 1,182 | 0,229 | -0,229 |
| Котельная «Школьная» |  | 8532 | ТК-13 | 22,64 | 0,3 | 0,3 | 159,0398 | -158,2471 | 0,05 | 0,05 | 1,853 | 1,834 | 0,641 | -0,638 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Зайцева.22а | 13,76 | 0,08 | 0,08 | 8,1362 | -8,1206 | 0,09 | 0,09 | 5,481 | 5,46 | 0,461 | -0,46 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул. Советская 2 | 6,8 | 0,08 | 0,08 | 7,9121 | -7,8971 | 0,042 | 0,042 | 5,185 | 5,165 | 0,448 | -0,448 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | 8522 | Ул.Воинской Славы,2 | 28,26 | 0,057 | 0,057 | 2,8977 | -0,9385 | 0,146 | 0,016 | 4,305 | 0,468 | 0,324 | -0,105 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | 8517 | 8522 | 37,11 | 0,089 | 0,089 | 5,7718 | -2,0867 | 0,07 | 0,01 | 1,575 | 0,214 | 0,264 | -0,096 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Ул.Школьная.10 | 80,19 | 0,075 | 0,075 | 1,6049 | -1,6001 | 0,03 | 0,03 | 0,314 | 0,312 | 0,103 | -0,103 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-26 | З | 2,83 | 0,05 | 0,05 | 3,4441 | -3,4374 | 0,042 | 0,041 | 12,223 | 12,176 | 0,5 | -0,499 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-16 | Уз-15 | 25,04 | 0,05 | 0,05 | 5,1644 | -2,1037 | 0,822 | 0,138 | 27,371 | 4,596 | 0,749 | -0,305 |
| Котельная «Школьная» |  | уз4 | ул. Советская 2 | 9,62 | 0,04 | 0,04 | 10,124 | -10,105 | 4,021 | 4,006 | 348,359 | 347,051 | 2,295 | -2,291 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-18 | ул. Советская 2 | 11 | 0,075 | 0,075 | 10,1241 | -10,1049 | 0,158 | 0,157 | 11,942 | 11,897 | 0,653 | -0,652 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 13 | 37,17 | 0,05 | 0,05 | 3,7042 | -3,6969 | 0,63 | 0,628 | 14,127 | 14,071 | 0,537 | -0,536 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул. Советская 1 | 22,91 | 0,1 | 0,1 | 7,7724 | -7,757 | 0,042 | 0,042 | 1,53 | 1,524 | 0,282 | -0,281 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-7 | З | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 7,7725 | -7,7569 | 0,007 | 0,007 | 1,53 | 1,524 | 0,282 | -0,281 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-1 | ТК-38 | 100,63 | 0,3 | 0,3 | 218,8282 | -217,8186 | 0,422 | 0,419 | 3,498 | 3,466 | 0,882 | -0,878 |
| Котельная «Школьная» |  | 8537 | ул.Зайцева 16 | 9,31 | 0,05 | 0,05 | 0,46 | -0,4593 | 0,003 | 0,003 | 0,234 | 0,233 | 0,067 | -0,067 |
| Котельная «Школьная» |  | 8536 | 8537 | 42,62 | 0,05 | 0,05 | 0,4602 | -0,4591 | 0,012 | 0,012 | 0,234 | 0,233 | 0,067 | -0,067 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | с | школа | 138,05 | 0,08 | 0,05 | 2,3592 | -0,7537 | 0,079 | 0,101 | 0,475 | 0,61 | 0,134 | -0,109 |
| Котельная «Школьная» |  | уз2 | З | 3,04 | 0,075 | 0,075 | 1,6049 | -1,6001 | 0,001 | 0,001 | 0,314 | 0,312 | 0,103 | -0,103 |
| Котельная «Школьная» |  | 8532 | Ул.Школьная.7 | 23,07 | 0,08 | 0,08 | 8,7123 | -8,6954 | 0,174 | 0,173 | 6,279 | 6,255 | 0,494 | -0,493 |
| Котельная «Школьная» |  | 8514 | 8518 | 37,13 | 0,089 | 0,089 | 27,2292 | -27,1757 | 1,534 | 1,528 | 34,418 | 34,283 | 1,247 | -1,245 |
| Котельная «Школьная» |  | 8518 | Ул.Воинской Славы,2 | 29,6 | 0,089 | 0,089 | 13,5404 | -13,5142 | 0,304 | 0,303 | 8,554 | 8,521 | 0,62 | -0,619 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-9 | 42,35 | 0,2 | 0,2 | 29,9955 | -29,9163 | 0,029 | 0,029 | 0,571 | 0,568 | 0,272 | -0,271 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-35 | ТК-34 | 16,68 | 0,08 | 0,08 | 4,0524 | -4,044 | 0,028 | 0,027 | 1,377 | 1,372 | 0,23 | -0,229 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-35 | З | 3,53 | 0,05 | 0,05 | 2,5641 | -2,5591 | 0,029 | 0,029 | 6,803 | 6,777 | 0,372 | -0,371 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-11 | 13,92 | 0,3 | 0,3 | 178,0189 | -177,1524 | 0,039 | 0,038 | 2,319 | 2,296 | 0,718 | -0,714 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-29 | З | 4,03 | 0,05 | 0,05 | 3,4122 | -3,4054 | 0,058 | 0,058 | 11,999 | 11,952 | 0,495 | -0,494 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-29 | З | 4,12 | 0,05 | 0,05 | 3,1082 | -3,102 | 0,049 | 0,049 | 9,968 | 9,929 | 0,451 | -0,45 |
| Котельная «Школьная» |  | уз2 | З | 3,14 | 0,08 | 0,08 | 7,9121 | -7,897 | 0,02 | 0,019 | 5,185 | 5,165 | 0,448 | -0,448 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул. Советская 5 | 44,72 | 0,08 | 0,08 | 7,9605 | -7,9445 | 0,282 | 0,281 | 5,248 | 5,227 | 0,451 | -0,45 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-5 | З | 3,67 | 0,04 | 0,04 | 0,1251 | -0,0407 | 0 | 0 | 0,036 | 0,007 | 0,028 | -0,009 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-5 | З | 5,33 | 0,05 | 0,05 | 2,6852 | -0,8737 | 0,048 | 0,005 | 7,456 | 0,814 | 0,39 | -0,127 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-17 | Ул.Школьная.20 | 141,74 | 0,1 | 0,1 | 16,0387 | -16,0032 | 1,096 | 1,091 | 6,444 | 6,416 | 0,582 | -0,581 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Ул.Новопроточная.4 | 17,81 | 0,08 | 0,08 | 10,2482 | -10,2286 | 0,185 | 0,185 | 8,672 | 8,639 | 0,581 | -0,58 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 23 | 17,18 | 0,05 | 0,05 | 3,2521 | -3,2458 | 0,225 | 0,224 | 10,906 | 10,864 | 0,472 | -0,471 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-31 | З | 3,29 | 0,05 | 0,05 | 3,2521 | -3,2458 | 0,043 | 0,043 | 10,906 | 10,864 | 0,472 | -0,471 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Зайцева 1 | 24,69 | 0,07 | 0,07 | 0,5002 | -0,499 | 0,001 | 0,001 | 0,048 | 0,048 | 0,037 | -0,037 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Гараж | 34,73 | 0,05 | 0,05 | 0,4002 | -0,3991 | 0,007 | 0,007 | 0,179 | 0,178 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-36 | З | 3,03 | 0,05 | 0,05 | 1,5121 | -1,5091 | 0,009 | 0,009 | 2,392 | 2,383 | 0,219 | -0,219 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 15 | 35,14 | 0,05 | 0,05 | 2,9602 | -2,9543 | 0,382 | 0,38 | 9,047 | 9,012 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная «Школьная» |  | З | 4 | 36,71 | 0,08 | 0,08 | 10,3924 | -10,3721 | 0,393 | 0,391 | 8,916 | 8,881 | 0,589 | -0,588 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Ул.Новопроточная.4 | 40,8 | 0,05 | 0,05 | 2,6852 | -0,8737 | 0,365 | 0,04 | 7,455 | 0,814 | 0,39 | -0,127 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-28 | З | 3,29 | 0,08 | 0,08 | 6,5208 | -6,5069 | 0,014 | 0,014 | 3,532 | 3,517 | 0,37 | -0,369 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-26 | З | 2,76 | 0,1 | 0,1 | 20,0251 | -19,9774 | 0,033 | 0,033 | 10,025 | 9,977 | 0,726 | -0,725 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | 8553 | ул. Советская 2 | 21,5 | 0,032 | 0,032 | 1,0542 | -0,3507 | 0,33 | 0,038 | 12,806 | 1,462 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная «Школьная» |  | уз3 | ул. Советская 2 | 10,87 | 0,05 | 0,05 | 10,1241 | -10,105 | 1,367 | 1,361 | 104,761 | 104,367 | 1,469 | -1,466 |
| Котельная «Школьная» |  | 8545 | 8542 | 67,73 | 0,15 | 0,15 | 61,2258 | -61,0755 | 0,876 | 0,872 | 10,783 | 10,731 | 0,987 | -0,985 |
| Котельная «Школьная» |  | уз2 | З | 2,87 | 0,08 | 0,08 | 7,9606 | -7,9445 | 0,018 | 0,018 | 5,248 | 5,227 | 0,451 | -0,45 |
| Котельная «Школьная» |  | уз4 | 8551 | 42,35 | 0,15 | 0,15 | 30,375 | -30,3121 | 0,136 | 0,135 | 2,671 | 2,66 | 0,49 | -0,489 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз1 | уз2 | 55,19 | 0,08 | 0,08 | 17,4783 | -17,441 | 1,663 | 1,656 | 25,113 | 25,006 | 0,991 | -0,989 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Уз1 | 4,99 | 0,15 | 0,15 | 17,4785 | -17,4407 | 0,005 | 0,005 | 0,892 | 0,889 | 0,282 | -0,281 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-34 | З | 3,6 | 0,05 | 0,05 | 2,5641 | -2,5591 | 0,029 | 0,029 | 6,803 | 6,777 | 0,372 | -0,371 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-27 | З | 4,04 | 0,05 | 0,05 | 3,7042 | -3,6969 | 0,068 | 0,068 | 14,127 | 14,071 | 0,537 | -0,536 |
| Котельная «Школьная» |  | З | 8536 | 174,93 | 0,05 | 0,05 | 5,4668 | -5,4511 | 6,435 | 6,399 | 30,656 | 30,482 | 0,793 | -0,791 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-20 | З | 20,84 | 0,05 | 0,05 | 5,4669 | -5,451 | 0,767 | 0,762 | 30,658 | 30,481 | 0,793 | -0,791 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Ул.Воинской Славы,5 | 7,58 | 0,1 | 0,1 | 9,6721 | -9,6537 | 0,021 | 0,021 | 2,36 | 2,351 | 0,351 | -0,35 |
| Котельная «Школьная» |  | З | 8514 | 124,72 | 0,2 | 0,2 | 81,3562 | -81,1553 | 0,62 | 0,617 | 4,142 | 4,122 | 0,738 | -0,736 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-28 | З | 3,84 | 0,05 | 0,05 | 3,3603 | -3,3534 | 0,054 | 0,053 | 11,639 | 11,592 | 0,488 | -0,487 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Гараж | 33,16 | 0,04 | 0,04 | 0,1251 | -0,0407 | 0,001 | 0 | 0,036 | 0,007 | 0,028 | -0,009 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-30 | З | 4,02 | 0,05 | 0,05 | 1,4882 | -1,485 | 0,011 | 0,011 | 2,318 | 2,308 | 0,216 | -0,215 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-30 | З | 3,59 | 0,05 | 0,05 | 2,7482 | -2,7426 | 0,034 | 0,033 | 7,807 | 7,775 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-28 | З | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 6,8901 | -6,873 | 0,005 | 0,005 | 1,206 | 1,2 | 0,25 | -0,249 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 21 | 49,89 | 0,05 | 0,05 | 3,3602 | -3,3535 | 0,697 | 0,694 | 11,639 | 11,592 | 0,488 | -0,487 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-35 | З | 4,46 | 0,08 | 0,08 | 2,9849 | -2,9775 | 0,004 | 0,004 | 0,754 | 0,75 | 0,169 | -0,169 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-23 | Уз-20 | 191,51 | 0,15 | 0,15 | 10,317 | -10,2642 | 0,072 | 0,072 | 0,315 | 0,312 | 0,166 | -0,165 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-23 | ТК-25 | 44,78 | 0,3 | 0,3 | 41,5525 | -41,3617 | 0,007 | 0,007 | 0,13 | 0,129 | 0,167 | -0,167 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-29 | 33,67 | 0,08 | 0,08 | 6,5208 | -6,507 | 0,143 | 0,142 | 3,532 | 3,517 | 0,37 | -0,369 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-18 | уз3 | 13,41 | 0,15 | 0,15 | 10,1246 | -10,1044 | 0,005 | 0,005 | 0,304 | 0,303 | 0,163 | -0,163 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-17 | ТК-17 | 270,2 | 0,2 | 0,2 | 16,0594 | -15,9825 | 0,054 | 0,054 | 0,167 | 0,165 | 0,146 | -0,145 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-17 | З | 4,39 | 0,1 | 0,1 | 9,6286 | -9,6094 | 0,012 | 0,012 | 2,339 | 2,329 | 0,349 | -0,349 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-33 | З | 3,85 | 0,05 | 0,05 | 1,4801 | -1,4771 | 0,011 | 0,011 | 2,293 | 2,284 | 0,215 | -0,214 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-24 | Уз-23 | 60,78 | 0,3 | 0,3 | 51,88 | -51,6154 | 0,015 | 0,015 | 0,201 | 0,199 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-23 | ТК-24 | 84,69 | 0,3 | 0,3 | 51,8946 | -51,6008 | 0,02 | 0,02 | 0,201 | 0,199 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 31 | 32,5 | 0,05 | 0,05 | 1,4882 | -1,4851 | 0,09 | 0,09 | 2,318 | 2,309 | 0,216 | -0,215 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 26 | 9,89 | 0,05 | 0,05 | 2,564 | -2,5591 | 0,081 | 0,08 | 6,803 | 6,777 | 0,372 | -0,371 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Зайцева 12 | 9,61 | 0,05 | 0,05 | 2,4 | -2,3955 | 0,069 | 0,069 | 5,967 | 5,944 | 0,348 | -0,348 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 3 | 36,5 | 0,05 | 0,05 | 1,4362 | -1,4331 | 0,095 | 0,094 | 2,161 | 2,152 | 0,208 | -0,208 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 1 | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,5002 | -0,4991 | 0,011 | 0,011 | 0,275 | 0,274 | 0,073 | -0,072 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-19 | З | 3,81 | 0,05 | 0,05 | 1,4362 | -1,4331 | 0,01 | 0,01 | 2,161 | 2,152 | 0,208 | -0,208 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Уз-6 | 111,43 | 0,08 | 0,08 | 10,794 | -10,7697 | 1,286 | 1,28 | 9,615 | 9,572 | 0,612 | -0,61 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 28 | 16,88 | 0,05 | 0,05 | 1,4881 | -1,4851 | 0,047 | 0,047 | 2,318 | 2,309 | 0,216 | -0,215 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-36 | 51,86 | 0,08 | 0,08 | 2,9848 | -2,9776 | 0,047 | 0,047 | 0,754 | 0,75 | 0,169 | -0,169 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-34 | З | 3,53 | 0,05 | 0,05 | 1,4881 | -1,4851 | 0,01 | 0,01 | 2,318 | 2,309 | 0,216 | -0,215 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-30 | З | 4,06 | 0,05 | 0,05 | 2,6523 | -2,6467 | 0,035 | 0,035 | 7,275 | 7,245 | 0,385 | -0,384 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-6 | З | 4,23 | 0,05 | 0,05 | 0,4002 | -0,3991 | 0,001 | 0,001 | 0,179 | 0,178 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-7 | З | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 2,8109 | -0,9139 | 0,029 | 0,003 | 8,164 | 0,889 | 0,408 | -0,133 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Уз-14 | 464,87 | 0,15 | 0,1 | 18,0319 | -7,1852 | 0,529 | 0,731 | 0,949 | 1,31 | 0,291 | -0,261 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-8 | З | 3,65 | 0,2 | 0,2 | 29,9958 | -29,916 | 0,003 | 0,002 | 0,571 | 0,568 | 0,272 | -0,271 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Уз-11 | 61,47 | 0,15 | 0,1 | 5,1488 | -1,6525 | 0,006 | 0,005 | 0,081 | 0,074 | 0,083 | -0,06 |
| Котельная «Школьная» |  | Котельная «Школьная» | З | 21,87 | 0,3 | 0,3 | 326,6269 | -325,3539 | 0,204 | 0,202 | 7,776 | 7,716 | 1,316 | -1,311 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-14 | З | 5,04 | 0,08 | 0,08 | 10,2403 | -10,2205 | 0,052 | 0,052 | 8,658 | 8,625 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-24 | ТК-14 | 54,13 | 0,15 | 0,15 | 21,6231 | -21,5763 | 0,088 | 0,088 | 1,36 | 1,354 | 0,349 | -0,348 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-10 | З | 4,75 | 0,3 | 0,3 | 107,0958 | -106,6956 | 0,005 | 0,005 | 0,844 | 0,838 | 0,432 | -0,43 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-1 | 26,5 | 0,3 | 0,3 | 326,6231 | -325,3577 | 0,247 | 0,245 | 7,776 | 7,716 | 1,316 | -1,311 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-14 | З | 4,79 | 0,08 | 0,05 | 13,6557 | -5,5417 | 0,088 | 0,181 | 15,356 | 31,499 | 0,774 | -0,804 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-10 | З | 4,52 | 0,08 | 0,05 | 2,4327 | -0,7912 | 0,003 | 0,004 | 0,505 | 0,67 | 0,138 | -0,115 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-10 | Уз-8 | 102,85 | 0,08 | 0,05 | 7,0517 | -2,6647 | 0,509 | 0,906 | 4,125 | 7,343 | 0,4 | -0,387 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-38 | З | 5,97 | 0,08 | 0,08 | 10,7941 | -10,7696 | 0,069 | 0,069 | 9,615 | 9,572 | 0,612 | -0,61 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-15 | З | 5,56 | 0,2 | 0,2 | 81,3566 | -81,1549 | 0,028 | 0,028 | 4,142 | 4,122 | 0,738 | -0,736 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | 8517 | 124,33 | 0,08 | 0,05 | 13,6556 | -5,5417 | 2,291 | 4,7 | 15,356 | 31,5 | 0,774 | -0,804 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-11 | ТК-12 | 23,2 | 0,3 | 0,3 | 167,7682 | -166,9263 | 0,057 | 0,057 | 2,061 | 2,04 | 0,676 | -0,673 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Ул.Воинской Славы,7 | 64,37 | 0,1 | 0,1 | 20,7572 | -20,7159 | 0,832 | 0,828 | 10,768 | 10,725 | 0,753 | -0,751 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-25 | Уз-26 | 42,06 | 0,2 | 0,2 | 34,781 | -34,7058 | 0,039 | 0,038 | 0,765 | 0,762 | 0,315 | -0,315 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-25 | З | 2,91 | 0,1 | 0,1 | 9,6562 | -9,6377 | 0,008 | 0,008 | 2,352 | 2,343 | 0,35 | -0,35 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Ул.Воинской Славы,4 | 8,04 | 0,1 | 0,1 | 9,6562 | -9,6377 | 0,023 | 0,023 | 2,352 | 2,343 | 0,35 | -0,35 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-15 | З | 4,86 | 0,2 | 0,2 | 25,6933 | -25,5866 | 0,002 | 0,002 | 0,42 | 0,417 | 0,233 | -0,232 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-4 | 75,57 | 0,08 | 0,08 | 15,5039 | -15,4671 | 1,793 | 1,785 | 19,775 | 19,682 | 0,879 | -0,877 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-38 | ТК-8 | 8,49 | 0,3 | 0,3 | 208,0168 | -207,0663 | 0,032 | 0,032 | 3,162 | 3,134 | 0,838 | -0,835 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-7 | Уз-13 | 7,87 | 0,15 | 0,1 | 18,0361 | -7,1835 | 0,009 | 0,012 | 0,95 | 1,309 | 0,291 | -0,261 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Ул.Воинской Славы,4 | 6,49 | 0,08 | 0,05 | 2,1201 | -0,6873 | 0,003 | 0,004 | 0,385 | 0,509 | 0,12 | -0,1 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Ул.Воинской Славы,3 | 14,12 | 0,08 | 0,05 | 2,6077 | -0,8412 | 0,01 | 0,013 | 0,578 | 0,756 | 0,148 | -0,122 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-9 | Уз-21 | 81,59 | 0,15 | 0,15 | 29,9922 | -29,9195 | 0,255 | 0,254 | 2,604 | 2,592 | 0,484 | -0,482 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Ул.Воинской Славы,3 | 15,34 | 0,1 | 0,1 | 14,0203 | -13,9934 | 0,091 | 0,09 | 4,932 | 4,913 | 0,509 | -0,508 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Ул.Воинской Славы,6 | 37,88 | 0,08 | 0,08 | 11,3805 | -11,3582 | 0,486 | 0,484 | 10,682 | 10,641 | 0,645 | -0,644 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Ул.Школьная.11 | 16,66 | 0,08 | 0,08 | 10,2402 | -10,2206 | 0,173 | 0,172 | 8,658 | 8,625 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-14 | З | 6,91 | 0,15 | 0,1 | 5,1491 | -1,6523 | 0,001 | 0,001 | 0,081 | 0,074 | 0,083 | -0,06 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-11 | З | 3,77 | 0,08 | 0,05 | 2,7753 | -0,9052 | 0,003 | 0,004 | 0,653 | 0,872 | 0,157 | -0,131 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-1 | З | 4,63 | 0,1 | 0,1 | 6,0648 | -6,0519 | 0,005 | 0,005 | 0,937 | 0,933 | 0,22 | -0,22 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Ул.Новопроточная.2а | 34,82 | 0,1 | 0,1 | 6,0647 | -6,052 | 0,039 | 0,039 | 0,937 | 0,933 | 0,22 | -0,22 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-6 | З | 3,57 | 0,08 | 0,08 | 10,3925 | -10,372 | 0,038 | 0,038 | 8,916 | 8,881 | 0,589 | -0,588 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-14 | З | 4,55 | 0,08 | 0,08 | 11,3805 | -11,3581 | 0,058 | 0,058 | 10,682 | 10,641 | 0,645 | -0,644 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-8 | З | 3,87 | 0,3 | 0,3 | 178,0195 | -177,1517 | 0,011 | 0,011 | 2,319 | 2,296 | 0,718 | -0,714 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-11 | с | 270,95 | 0,15 | 0,1 | 2,3709 | -0,7485 | 0,006 | 0,005 | 0,018 | 0,017 | 0,038 | -0,027 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Ул.Воинской Славы,6 | 22,85 | 0,08 | 0,05 | 2,7753 | -0,9052 | 0,018 | 0,024 | 0,653 | 0,872 | 0,157 | -0,131 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Ул.Воинской Славы,5 | 10,52 | 0,08 | 0,05 | 2,4326 | -0,7912 | 0,006 | 0,008 | 0,505 | 0,67 | 0,138 | -0,115 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-4 | ТК-5 | 105,27 | 0,08 | 0,08 | 7,3667 | -7,3475 | 0,568 | 0,565 | 4,499 | 4,476 | 0,418 | -0,416 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-5 | ТК-6 | 55,41 | 0,08 | 0,08 | 4,5771 | -4,5663 | 0,116 | 0,116 | 1,752 | 1,744 | 0,259 | -0,259 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-2 | З | 3,39 | 0,1 | 0,1 | 20,4601 | -20,4215 | 0,043 | 0,042 | 10,463 | 10,424 | 0,742 | -0,741 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | 9502 | З | 19,45 | 0,15 | 0,1 | 26,5926 | -10,3782 | 0,048 | 0,063 | 2,051 | 2,714 | 0,429 | -0,376 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-16 | З | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 0,5752 | -0,1797 | 0,001 | 0 | 0,361 | 0,025 | 0,083 | -0,026 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-21 | Уз-24 | 34,8 | 0,15 | 0,15 | 29,9887 | -29,9231 | 0,109 | 0,108 | 2,604 | 2,592 | 0,483 | -0,482 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-3 | З | 3,46 | 0,08 | 0,08 | 15,5039 | -15,467 | 0,082 | 0,082 | 19,776 | 19,682 | 0,879 | -0,877 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-11 | З | 3,5 | 0,08 | 0,08 | 10,2483 | -10,2285 | 0,036 | 0,036 | 8,672 | 8,639 | 0,581 | -0,58 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-12 | 8532 | 70,65 | 0,3 | 0,3 | 167,7642 | -166,9303 | 0,175 | 0,173 | 2,06 | 2,04 | 0,676 | -0,673 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-13 | ТК-10 | 92,95 | 0,3 | 0,3 | 159,0359 | -158,251 | 0,207 | 0,205 | 1,853 | 1,834 | 0,641 | -0,638 |
| Котельная «Школьная» |  | Котельная «Школьная» | Теплообменник ГВС | 1 | 0,3 | 0,3 | 43,6861 | -43,6857 | 0 | 0 | 0,143 | 0,143 | 0,176 | -0,176 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-16 | З | 3,68 | 0,1 | 0,1 | 9,6722 | -9,6536 | 0,01 | 0,01 | 2,36 | 2,351 | 0,351 | -0,35 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-16 | Уз-25 | 102,06 | 0,2 | 0,2 | 44,445 | -44,3357 | 0,152 | 0,152 | 1,245 | 1,239 | 0,403 | -0,402 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Ул.Воинской Славы,7 | 64,52 | 0,08 | 0,05 | 3,5358 | -1,137 | 0,081 | 0,106 | 1,052 | 1,364 | 0,2 | -0,165 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Администрация | 5,13 | 0,08 | 0,08 | 2,9761 | -2,9704 | 0,005 | 0,005 | 0,75 | 0,747 | 0,169 | -0,168 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-6 | З | 3,66 | 0,04 | 0,04 | 1,6004 | -1,5966 | 0,039 | 0,039 | 8,83 | 8,789 | 0,363 | -0,362 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Храм | 111,3 | 0,04 | 0,04 | 1,6003 | -1,5967 | 1,179 | 1,174 | 8,83 | 8,789 | 0,363 | -0,362 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-7 | ТК-3 | 41,5 | 0,15 | 0,15 | 35,9664 | -35,8861 | 0,186 | 0,185 | 3,737 | 3,721 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-20 | Уз-19 | 82,99 | 0,07 | 0,07 | 2,4381 | -2,4297 | 0,102 | 0,102 | 1,026 | 1,019 | 0,18 | -0,18 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-21 | З | 15,11 | 0,07 | 0,07 | 0,5004 | -0,4989 | 0,001 | 0,001 | 0,048 | 0,048 | 0,037 | -0,037 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул. Советская 22, | 3,68 | 0,1 | 0,1 | 20,4601 | -20,4216 | 0,046 | 0,046 | 10,463 | 10,424 | 0,742 | -0,741 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-15 | 8548 | 37,83 | 0,032 | 0,032 | 4,4463 | -1,7531 | 10,212 | 1,597 | 224,956 | 35,183 | 1,575 | -0,621 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-15 | ул. Советская 2 | 13,02 | 0,032 | 0,032 | 1,0542 | -0,3507 | 0,2 | 0,023 | 12,805 | 1,462 | 0,373 | -0,124 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-16 | Уз-7 | 95,79 | 0,15 | 0,1 | 20,8511 | -8,0956 | 0,145 | 0,191 | 1,266 | 1,659 | 0,336 | -0,294 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-13 | З | 3,86 | 0,15 | 0,1 | 18,0321 | -7,1851 | 0,004 | 0,006 | 0,949 | 1,31 | 0,291 | -0,261 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-10 | З | 4,52 | 0,3 | 0,3 | 51,9241 | -51,5714 | 0,001 | 0,001 | 0,201 | 0,199 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-18 | 58,7 | 0,3 | 0,3 | 51,9233 | -51,5721 | 0,014 | 0,014 | 0,201 | 0,199 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-18 | ТК-23 | 107,82 | 0,3 | 0,3 | 51,9132 | -51,5823 | 0,026 | 0,026 | 0,201 | 0,199 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 3 | 56,16 | 0,05 | 0,05 | 2,6523 | -2,6468 | 0,49 | 0,488 | 7,275 | 7,245 | 0,385 | -0,384 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-31 | ТК-28 | 29,68 | 0,1 | 0,1 | 16,7717 | -16,7328 | 0,251 | 0,25 | 7,044 | 7,011 | 0,608 | -0,607 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 26 | 9,06 | 0,05 | 0,05 | 2,564 | -2,5591 | 0,074 | 0,074 | 6,803 | 6,777 | 0,372 | -0,371 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-3 | ТК-2 | 31,97 | 0,1 | 0,1 | 20,4607 | -20,4209 | 0,401 | 0,4 | 10,464 | 10,423 | 0,742 | -0,741 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-4 | З | 3,08 | 0,08 | 0,08 | 8,1362 | -8,1205 | 0,02 | 0,02 | 5,481 | 5,46 | 0,461 | -0,46 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Досуг | 20,15 | 0,08 | 0,08 | 2,7882 | -2,7825 | 0,016 | 0,016 | 0,659 | 0,657 | 0,158 | -0,158 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-5 | З | 4,02 | 0,08 | 0,08 | 2,7883 | -2,7825 | 0,003 | 0,003 | 0,659 | 0,657 | 0,158 | -0,158 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-6 | З | 3,47 | 0,08 | 0,08 | 2,9761 | -2,9703 | 0,003 | 0,003 | 0,75 | 0,747 | 0,169 | -0,168 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-32 | ТК-33 | 86,79 | 0,1 | 0,1 | 11,0834 | -11,0558 | 0,322 | 0,32 | 3,092 | 3,076 | 0,402 | -0,401 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-33 | ТК-35 | 16,14 | 0,1 | 0,1 | 9,6016 | -9,5804 | 0,045 | 0,045 | 2,326 | 2,315 | 0,348 | -0,348 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-15 | 261,54 | 0,3 | 0,3 | 107,095 | -106,6964 | 0,265 | 0,263 | 0,844 | 0,838 | 0,432 | -0,43 |
| Котельная «Школьная» |  | 8542 | З | 63,54 | 0,15 | 0,15 | 17,4812 | -17,438 | 0,068 | 0,068 | 0,893 | 0,888 | 0,282 | -0,281 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-26 | З | 2,34 | 0,1 | 0,1 | 20,7573 | -20,7158 | 0,03 | 0,03 | 10,768 | 10,725 | 0,753 | -0,751 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-26 | З | 9,25 | 0,1 | 0,1 | 14,0205 | -13,9932 | 0,055 | 0,055 | 4,932 | 4,913 | 0,509 | -0,508 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-20 | З | 4,54 | 0,05 | 0,05 | 2,4001 | -2,3954 | 0,033 | 0,032 | 5,967 | 5,944 | 0,348 | -0,348 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-20 | ТК-20 | 87,43 | 0,15 | 0,15 | 7,8707 | -7,8427 | 0,019 | 0,019 | 0,185 | 0,184 | 0,127 | -0,126 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-9 | З | 13,25 | 0,08 | 0,05 | 2,6078 | -0,8412 | 0,009 | 0,012 | 0,578 | 0,756 | 0,148 | -0,122 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-9 | З | 5,6 | 0,08 | 0,05 | 3,5359 | -1,137 | 0,007 | 0,009 | 1,052 | 1,364 | 0,2 | -0,165 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-8 | Уз-9 | 37,5 | 0,08 | 0,05 | 5,5378 | -1,978 | 0,115 | 0,183 | 2,554 | 4,068 | 0,314 | -0,287 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | Уз-8 | З | 5,4 | 0,08 | 0,05 | 2,1201 | -0,6872 | 0,002 | 0,003 | 0,385 | 0,509 | 0,12 | -0,1 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-32 | ТК-26 | 29,6 | 0,1 | 0,1 | 30,1347 | -30,0648 | 0,804 | 0,8 | 22,637 | 22,532 | 1,093 | -1,091 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-19 | З | 5,62 | 0,05 | 0,05 | 0,2882 | -0,2872 | 0,001 | 0,001 | 0,096 | 0,095 | 0,042 | -0,042 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Уз-16 | 23,9 | 0,15 | 0,1 | 26,5917 | -10,3785 | 0,059 | 0,078 | 2,051 | 2,714 | 0,429 | -0,376 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Ул.Новопроточная.2а | 40,64 | 0,05 | 0,05 | 0,5752 | -0,1798 | 0,018 | 0,001 | 0,36 | 0,025 | 0,083 | -0,026 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 17 | 39,97 | 0,05 | 0,05 | 3,4122 | -3,4054 | 0,576 | 0,573 | 11,999 | 11,952 | 0,495 | -0,494 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 27 | 17,5 | 0,05 | 0,05 | 1,4801 | -1,4771 | 0,048 | 0,048 | 2,293 | 2,284 | 0,215 | -0,214 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-37 | З | 3,17 | 0,15 | 0,15 | 41,2243 | -41,1144 | 0,019 | 0,019 | 4,904 | 4,878 | 0,665 | -0,663 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-32 | 140,13 | 0,15 | 0,15 | 41,2242 | -41,1146 | 0,825 | 0,82 | 4,903 | 4,878 | 0,665 | -0,663 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-21 | З | 4,8 | 0,05 | 0,05 | 0,5002 | -0,4991 | 0,002 | 0,002 | 0,275 | 0,274 | 0,073 | -0,072 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-19 | ТК-21 | 57,56 | 0,07 | 0,07 | 1,0011 | -0,9974 | 0,012 | 0,012 | 0,181 | 0,179 | 0,074 | -0,074 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая25 | 23,38 | 0,05 | 0,05 | 3,4441 | -3,4374 | 0,343 | 0,342 | 12,223 | 12,176 | 0,5 | -0,499 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-31 | 63,14 | 0,1 | 0,1 | 20,025 | -19,9774 | 0,76 | 0,756 | 10,025 | 9,977 | 0,726 | -0,725 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-27 | 42,86 | 0,08 | 0,08 | 6,6649 | -6,6506 | 0,19 | 0,189 | 3,688 | 3,673 | 0,378 | -0,377 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 32 | 40,42 | 0,05 | 0,05 | 2,7482 | -2,7427 | 0,379 | 0,377 | 7,807 | 7,775 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная «Школьная» |  | З | Ул.Воинской Славы,6 | 26,69 | 0,1 | 0,1 | 9,6285 | -9,6094 | 0,075 | 0,075 | 2,339 | 2,329 | 0,349 | -0,349 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-17 | 64,57 | 0,2 | 0,2 | 25,6929 | -25,5869 | 0,033 | 0,032 | 0,42 | 0,417 | 0,233 | -0,232 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 19 | 32,48 | 0,05 | 0,05 | 3,1082 | -3,102 | 0,389 | 0,387 | 9,968 | 9,929 | 0,451 | -0,45 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-36 | З | 3,73 | 0,05 | 0,05 | 1,4721 | -1,4691 | 0,01 | 0,01 | 2,269 | 2,26 | 0,214 | -0,213 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 30 | 19,16 | 0,05 | 0,05 | 1,5121 | -1,5091 | 0,055 | 0,055 | 2,392 | 2,383 | 0,219 | -0,219 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 29 | 17,5 | 0,05 | 0,05 | 1,4721 | -1,4692 | 0,048 | 0,047 | 2,269 | 2,26 | 0,214 | -0,213 |
| Котельная «Школьная» |  | Уз-24 | Ул.Школьная.9 | 8,45 | 0,08 | 0,08 | 8,3641 | -8,3482 | 0,059 | 0,058 | 5,79 | 5,768 | 0,474 | -0,473 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-25 | ТК-19 | 58,28 | 0,3 | 0,3 | 41,5448 | -41,3694 | 0,009 | 0,009 | 0,13 | 0,129 | 0,167 | -0,167 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-19 | ТК-37 | 128,92 | 0,3 | 0,3 | 41,2465 | -41,0922 | 0,02 | 0,02 | 0,128 | 0,127 | 0,166 | -0,166 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-26 | З | 2,93 | 0,08 | 0,08 | 6,6649 | -6,6506 | 0,013 | 0,013 | 3,688 | 3,673 | 0,378 | -0,377 |
| Котельная «Школьная» |  | ТК-27 | З | 3,9 | 0,05 | 0,05 | 2,9602 | -2,9543 | 0,042 | 0,042 | 9,048 | 9,012 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная «Школьная» | ГВС | З | Уз-5 | 113,48 | 0,05 | 0,05 | 2,8109 | -0,9139 | 1,112 | 0,121 | 8,164 | 0,889 | 0,408 | -0,133 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ул.Садовая 11 | 43,21 | 0,05 | 0,05 | 0,2882 | -0,2873 | 0,005 | 0,005 | 0,096 | 0,095 | 0,042 | -0,042 |
| Котельная «Школьная» |  | З | ТК-30 | 68,55 | 0,1 | 0,1 | 6,89 | -6,8731 | 0,099 | 0,099 | 1,206 | 1,2 | 0,25 | -0,249 |

Таблица П.16 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ул. Зайцева (Бани)

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | УЗ-1 | ул.Зайцева 1 | 27,17 | 0,05 | 0,05 | 1,6881 | -1,6847 | 0,097 | 0,097 | 2,973 | 2,961 | 0,245 | -0,244 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | 8973 | З | 2,99 | 0,08 | 0,08 | 1,6888 | -1,684 | 0,001 | 0,001 | 0,247 | 0,246 | 0,096 | -0,095 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | З | ул.Интернатская 10а | 74,3 | 0,05 | 0,05 | 2,5884 | -2,5828 | 0,618 | 0,615 | 6,931 | 6,902 | 0,376 | -0,375 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | Уз3 | З | 6,35 | 0,05 | 0,05 | 2,5884 | -2,5828 | 0,053 | 0,053 | 6,932 | 6,902 | 0,376 | -0,375 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | Уз 1 | Уз-1а | 16,44 | 0,1 | 0,1 | 7,5218 | -7,5041 | 0,028 | 0,028 | 1,434 | 1,427 | 0,273 | -0,272 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | Котельная ул. Зайцева (Бани) | З | 19,94 | 0,1 | 0,1 | 12,3344 | -12,2985 | 0,091 | 0,091 | 3,823 | 3,801 | 0,447 | -0,446 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | Уз 1 | З | 6,59 | 0,05 | 0,05 | 3,1201 | -3,114 | 0,079 | 0,079 | 10,044 | 10,005 | 0,453 | -0,452 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | Уз-1а | Уз 2 | 44,12 | 0,07 | 0,07 | 7,5215 | -7,5044 | 0,506 | 0,504 | 9,554 | 9,511 | 0,557 | -0,556 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | З | 8973 | 8,42 | 0,1 | 0,1 | 12,334 | -12,2989 | 0,039 | 0,038 | 3,823 | 3,801 | 0,447 | -0,446 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | З | ул.Интернатская 6а | 14,43 | 0,05 | 0,05 | 2,6361 | -2,631 | 0,124 | 0,124 | 7,187 | 7,16 | 0,382 | -0,382 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | Уз 2 | З | 6,06 | 0,05 | 0,05 | 2,6361 | -2,631 | 0,052 | 0,052 | 7,187 | 7,16 | 0,382 | -0,382 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | Уз3 | З | 6,47 | 0,05 | 0,05 | 2,2961 | -2,2916 | 0,042 | 0,042 | 5,466 | 5,444 | 0,333 | -0,333 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | З | УЗ-1 | 55,59 | 0,08 | 0,08 | 1,6888 | -1,684 | 0,017 | 0,016 | 0,247 | 0,246 | 0,096 | -0,095 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | З | ул.Интернатская 8а | 15,95 | 0,05 | 0,05 | 2,2961 | -2,2916 | 0,105 | 0,104 | 5,465 | 5,444 | 0,333 | -0,333 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | 8973 | Уз 1 | 160,62 | 0,1 | 0,1 | 10,645 | -10,615 | 0,55 | 0,547 | 2,854 | 2,838 | 0,386 | -0,385 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | Уз 2 | Уз3 | 52,3 | 0,07 | 0,07 | 4,885 | -4,8739 | 0,254 | 0,253 | 4,054 | 4,035 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная ул. Зайцева (Бани) |  | З | Клуб | 19,51 | 0,05 | 0,05 | 3,1201 | -3,1141 | 0,235 | 0,234 | 10,044 | 10,006 | 0,453 | -0,452 |

Таблица П.17 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной д. Ратчино

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-5 | Уз-6 | 41,31 | 0,1 | 0,1 | 2,4157 | -2,4104 | 0,008 | 0,008 | 0,154 | 0,154 | 0,088 | -0,087 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-3 | СНТ Катунина уч. 260 | 65,15 | 0,032 | 0,032 | 0,0547 | -0,018 | 0,002 | 0,001 | 0,024 | 0,008 | 0,019 | -0,006 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-31 | Уз-15 | 33,69 | 0,15 | 0,15 | 29,7265 | -29,6532 | 0,103 | 0,103 | 2,559 | 2,546 | 0,479 | -0,478 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-2 | ул. Некрасова д. 12 | 53,56 | 0,05 | 0,05 | 1,1457 | -0,3809 | 0,089 | 0,01 | 1,385 | 0,163 | 0,166 | -0,055 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-52 | Уз-31 | 151,2 | 0,15 | 0,15 | 29,733 | -29,6467 | 0,464 | 0,462 | 2,56 | 2,545 | 0,479 | -0,478 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-6 | ЗУ-25 | 35,35 | 0,1 | 0,1 | 0,0387 | -0,0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | -0,001 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-20 | ТК-11 | 51,81 | 0,15 | 0,15 | 30,2349 | -30,1605 | 0,165 | 0,164 | 2,646 | 2,634 | 0,487 | -0,486 |
| Котельная д. Ратчино |  | ТК-1 | Уз-22 | 19,03 | 0,15 | 0,15 | 59,5105 | -59,3305 | 0,233 | 0,231 | 10,19 | 10,128 | 0,959 | -0,957 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-28 | магазин | 117 | 0,032 | 0,032 | 0,9275 | -0,3084 | 1,395 | 0,16 | 9,934 | 1,137 | 0,329 | -0,109 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ТК-1а | Уз-28 | 70 | 0,032 | 0,032 | 0,9276 | -0,3082 | 0,835 | 0,095 | 9,937 | 1,136 | 0,329 | -0,109 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-19 | Уз-24 | 27,33 | 0,1 | 0,1 | 3,1435 | -1,2481 | 0,008 | 0,001 | 0,258 | 0,043 | 0,114 | -0,045 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-11 | ул. Некрасова д. 15а | 61,48 | 0,05 | 0,05 | 4,7523 | -4,7428 | 1,711 | 1,704 | 23,194 | 23,102 | 0,69 | -0,688 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-15 | ул. Некрасова д. 1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,304 | -2,2997 | 0,033 | 0,033 | 5,503 | 5,482 | 0,334 | -0,334 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-57 | б/н | 82,55 | 0,04 | 0,04 | 1,8003 | -1,7964 | 1,105 | 1,1 | 11,153 | 11,105 | 0,408 | -0,407 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-43 | Амбулатория | 74,59 | 0,05 | 0,05 | 0,7367 | -0,2447 | 0,052 | 0,006 | 0,583 | 0,07 | 0,107 | -0,036 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-7 | Школа | 109,32 | 0,05 | 0,05 | 4,2705 | -4,2615 | 2,459 | 2,449 | 18,748 | 18,669 | 0,62 | -0,618 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-18 | Уз-25 | 15,9 | 0,1 | 0,1 | 3,7903 | -1,5716 | 0,007 | 0,001 | 0,372 | 0,067 | 0,137 | -0,057 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-17 | Уз-32 | 4,01 | 0,1 | 0,1 | 1,8558 | -0,6159 | 0 | 0 | 0,093 | 0,011 | 0,067 | -0,022 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-13 | Уз-12 | 17,9 | 0,1 | 0,1 | 4,1121 | -1,4949 | 0,009 | 0,001 | 0,436 | 0,061 | 0,149 | -0,054 |
| Котельная д. Ратчино |  | ТК-13 | ТК-6 | 121 | 0,15 | 0,15 | 20,8903 | -20,8239 | 0,184 | 0,183 | 1,27 | 1,262 | 0,337 | -0,336 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-9 | ул. Некрасова д. 12 | 55,69 | 0,05 | 0,05 | 4,7523 | -4,7428 | 1,55 | 1,544 | 23,194 | 23,102 | 0,69 | -0,688 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-6 | СНТ Катунина уч. 260 | 67,26 | 0,04 | 0,04 | 1,8002 | -1,7964 | 0,9 | 0,896 | 11,152 | 11,106 | 0,408 | -0,407 |
| Котельная д. Ратчино |  | ТК-15 | ТК-5 | 42,68 | 0,1 | 0,1 | 10,24 | -10,2176 | 0,135 | 0,135 | 2,642 | 2,631 | 0,371 | -0,371 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-29 | ул. Некрасова д. 16 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 1,1727 | -0,3903 | 0,004 | 0 | 1,45 | 0,171 | 0,17 | -0,057 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-5 | ул. Некрасова д. 13 | 7,55 | 0,05 | 0,05 | 0,6 | -0,1996 | 0,004 | 0 | 0,391 | 0,032 | 0,087 | -0,029 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-58 | б/н | 79,8 | 0,032 | 0,032 | 0,0547 | -0,018 | 0,002 | 0,001 | 0,024 | 0,008 | 0,019 | -0,006 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-30 | ул. Некрасова д. 2 | 9,07 | 0,05 | 0,05 | 2,304 | -2,2996 | 0,06 | 0,06 | 5,503 | 5,482 | 0,334 | -0,334 |
| Котельная д. Ратчино |  | ТК-10 | ТК-9 | 56,64 | 0,1 | 0,1 | 16,8731 | -16,8352 | 0,485 | 0,482 | 7,129 | 7,097 | 0,612 | -0,611 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-29 | ул. Некрасова д. 3 | 12,33 | 0,05 | 0,05 | 2,2681 | -2,2637 | 0,079 | 0,079 | 5,334 | 5,314 | 0,329 | -0,328 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-46 | ул. Некрасова д. 11 | 15,44 | 0,05 | 0,05 | 2,9269 | -2,9212 | 0,164 | 0,163 | 8,846 | 8,813 | 0,425 | -0,424 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-42 | Уз-21 | 192,85 | 0,1 | 0,1 | 7,7477 | -2,9889 | 0,352 | 0,054 | 1,52 | 0,234 | 0,281 | -0,108 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-28 | ул. Некрасова д. 4 | 16,46 | 0,05 | 0,05 | 2,3761 | -2,3715 | 0,116 | 0,115 | 5,849 | 5,827 | 0,345 | -0,344 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-53 | ул. Некрасова д. 19 | 92,28 | 0,05 | 0,05 | 4,2484 | -4,2396 | 2,055 | 2,046 | 18,556 | 18,479 | 0,616 | -0,615 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-51 | Амбулатория | 68,45 | 0,05 | 0,05 | 2,9603 | -2,9541 | 0,743 | 0,74 | 9,048 | 9,011 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-23 | ул. Некрасова д. 8 | 30,23 | 0,05 | 0,05 | 2,6641 | -2,6589 | 0,266 | 0,265 | 7,34 | 7,311 | 0,387 | -0,386 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-10 | ул. Некрасова д. 14 | 10,8 | 0,05 | 0,05 | 4,2481 | -4,24 | 0,24 | 0,24 | 18,553 | 18,483 | 0,616 | -0,615 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-14 | Уз-5 | 7,51 | 0,1 | 0,1 | 5,08 | -5,0691 | 0,006 | 0,006 | 0,661 | 0,658 | 0,184 | -0,184 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-32 | Уз-23 | 39,48 | 0,1 | 0,1 | 1,8557 | -0,616 | 0,004 | 0,001 | 0,093 | 0,011 | 0,067 | -0,022 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ТК-1а | Уз-16 | 28,41 | 0,1 | 0,1 | 6,0767 | -2,4426 | 0,032 | 0,005 | 0,941 | 0,158 | 0,22 | -0,089 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-27 | Уз-10 | 70 | 0,1 | 0,1 | 12,4586 | -12,4234 | 0,328 | 0,326 | 3,9 | 3,878 | 0,452 | -0,451 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-21 | ТК-15 | 2,05 | 0,1 | 0,1 | 10,24 | -10,2176 | 0,007 | 0,006 | 2,642 | 2,631 | 0,371 | -0,371 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-24 | ул. Некрасова д. 7 | 40,99 | 0,05 | 0,05 | 2,3762 | -2,3713 | 0,288 | 0,287 | 5,85 | 5,826 | 0,345 | -0,344 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-19 | ул. Некрасова д. 17 | 7,75 | 0,05 | 0,05 | 5,544 | -5,5336 | 0,293 | 0,292 | 31,526 | 31,407 | 0,804 | -0,803 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-40 | ул. Некрасова д. 15 | 5,1 | 0,05 | 0,05 | 0,9818 | -0,3267 | 0,006 | 0,001 | 1,023 | 0,122 | 0,142 | -0,047 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-48 | ТК-14 | 194,04 | 0,15 | 0,15 | 32,7017 | -32,5925 | 0,72 | 0,715 | 3,093 | 3,072 | 0,527 | -0,525 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-26 | ТК-2 | 13,24 | 0,15 | 0,15 | 26,6021 | -26,5206 | 0,033 | 0,032 | 2,052 | 2,04 | 0,429 | -0,428 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-12 | Уз-17 | 39,75 | 0,1 | 0,1 | 2,9115 | -1,096 | 0,011 | 0,002 | 0,222 | 0,034 | 0,106 | -0,04 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-33 | магазин | 17 | 0,05 | 0,05 | 6,1201 | -6,1084 | 0,783 | 0,78 | 38,389 | 38,244 | 0,888 | -0,886 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-32 | ТК-7 | 20 | 0,05 | 0,05 | 6,1202 | -6,1083 | 0,921 | 0,918 | 38,39 | 38,243 | 0,888 | -0,886 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-26 | ул. Некрасова д. 6 | 47,09 | 0,05 | 0,05 | 3,1682 | -3,1618 | 0,585 | 0,583 | 10,354 | 10,313 | 0,46 | -0,459 |
| Котельная д. Ратчино |  | ТК-12 | ТК-10 | 42,83 | 0,15 | 0,15 | 21,123 | -21,0734 | 0,067 | 0,066 | 1,299 | 1,293 | 0,341 | -0,34 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-8 | ул. Некрасова д. 13 | 7,55 | 0,05 | 0,05 | 4,248 | -4,24 | 0,168 | 0,167 | 18,552 | 18,483 | 0,616 | -0,615 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-9 | Уз-7 | 52,06 | 0,1 | 0,1 | 7,8844 | -7,8622 | 0,098 | 0,098 | 1,574 | 1,565 | 0,286 | -0,285 |
| Котельная д. Ратчино |  | ТК-9 | ТК-8 | 40,16 | 0,1 | 0,1 | 12,1198 | -12,0935 | 0,178 | 0,177 | 3,692 | 3,676 | 0,44 | -0,439 |
| Котельная д. Ратчино |  | ТК-11 | ТК-12 | 29,35 | 0,15 | 0,15 | 25,8766 | -25,8149 | 0,068 | 0,068 | 1,943 | 1,933 | 0,417 | -0,416 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-2 | Уз-3 | 37,84 | 0,1 | 0,1 | 1,0652 | -0,3524 | 0,001 | 0 | 0,032 | 0,003 | 0,039 | -0,013 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-1 | Уз-2 | 57,34 | 0,1 | 0,1 | 1,9708 | -0,7322 | 0,007 | 0,001 | 0,104 | 0,016 | 0,071 | -0,027 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-31 | Уз-27 | 15 | 0,1 | 0,1 | 14,7629 | -14,7227 | 0,098 | 0,098 | 5,465 | 5,435 | 0,536 | -0,534 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-47 | ТК-13 | 35 | 0,15 | 0,15 | 23,6746 | -23,6 | 0,068 | 0,068 | 1,628 | 1,618 | 0,382 | -0,38 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-20 | Уз-11 | 47,33 | 0,15 | 0,15 | 25,1529 | -25,0914 | 0,104 | 0,104 | 1,836 | 1,827 | 0,406 | -0,405 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-39 | Уз-18 | 9,07 | 0,1 | 0,1 | 10,9038 | -4,5603 | 0,033 | 0,006 | 2,993 | 0,534 | 0,396 | -0,165 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-27 | ул. Некрасова д. 5 | 11,86 | 0,05 | 0,05 | 2,3761 | -2,3715 | 0,083 | 0,083 | 5,849 | 5,827 | 0,345 | -0,344 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-56 | ул. Некрасова д. 19 | 92,3 | 0,05 | 0,05 | 1,855 | -0,6167 | 0,397 | 0,046 | 3,582 | 0,413 | 0,269 | -0,089 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-44 | ТК-1а | 153,13 | 0,1 | 0,1 | 7,0073 | -2,7479 | 0,229 | 0,036 | 1,246 | 0,198 | 0,254 | -0,1 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-49 | Уз-20 | 94,46 | 0,15 | 0,15 | 32,9032 | -32,8152 | 0,355 | 0,353 | 3,131 | 3,114 | 0,53 | -0,529 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-22 | Уз-14 | 5,84 | 0,1 | 0,1 | 9,3643 | -9,3448 | 0,016 | 0,015 | 2,213 | 2,204 | 0,34 | -0,339 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-13 | ул. Некрасова д. 18 | 11,6 | 0,05 | 0,05 | 4,2841 | -4,2759 | 0,263 | 0,262 | 18,867 | 18,796 | 0,622 | -0,62 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-54 | Д/с | 31 | 0,05 | 0,05 | 3,3265 | -3,32 | 0,424 | 0,423 | 11,408 | 11,363 | 0,483 | -0,482 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-45 | ДК | 7,84 | 0,05 | 0,05 | 2,7828 | -2,7775 | 0,075 | 0,075 | 8,003 | 7,973 | 0,404 | -0,403 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-50 | Уз-26 | 103,3 | 0,15 | 0,15 | 26,6065 | -26,5162 | 0,254 | 0,253 | 2,053 | 2,039 | 0,429 | -0,427 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-18 | Д/с | 39,77 | 0,05 | 0,05 | 1,2002 | -0,3991 | 0,072 | 0,009 | 1,517 | 0,178 | 0,174 | -0,058 |
| Котельная д. Ратчино |  | Котельная д. Ратчино | ЗУ-41 | 7,77 | 0,2 | 0,2 | 92,2137 | -91,9215 | 0,05 | 0,049 | 5,316 | 5,283 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-41 | ТК-1 | 11,95 | 0,2 | 0,2 | 92,2131 | -91,9221 | 0,076 | 0,076 | 5,316 | 5,283 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-55 | ул. Некрасова д. 9 | 36,97 | 0,05 | 0,05 | 2,6642 | -2,6588 | 0,326 | 0,324 | 7,34 | 7,311 | 0,387 | -0,386 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-36 | ул. Некрасова д. 18 | 21,49 | 0,05 | 0,05 | 1,4456 | -0,4809 | 0,056 | 0,007 | 2,189 | 0,255 | 0,21 | -0,07 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-37 | ул. Некрасова д. 15 | 5,42 | 0,05 | 0,05 | 4,356 | -4,3478 | 0,127 | 0,126 | 19,503 | 19,43 | 0,632 | -0,631 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-38 | ул. Некрасова д. 10 | 47,64 | 0,05 | 0,05 | 2,6642 | -2,6588 | 0,42 | 0,418 | 7,34 | 7,311 | 0,387 | -0,386 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-1 | ул. Некрасова д. 14 | 11,26 | 0,05 | 0,05 | 1,5546 | -0,5173 | 0,034 | 0,004 | 2,527 | 0,294 | 0,226 | -0,075 |
| Котельная д. Ратчино |  | ЗУ-12 | Уз-30 | 14,14 | 0,05 | 0,05 | 4,5721 | -4,5633 | 0,364 | 0,363 | 21,476 | 21,394 | 0,663 | -0,662 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-14 | ЗУ-14 | 8,24 | 0,1 | 0,1 | 5,0802 | -5,069 | 0,007 | 0,007 | 0,661 | 0,658 | 0,184 | -0,184 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-16 | Уз-29 | 14,84 | 0,05 | 0,05 | 1,2165 | -0,4047 | 0,028 | 0,003 | 1,558 | 0,183 | 0,177 | -0,059 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-34 | Уз-13 | 45,1 | 0,1 | 0,1 | 5,2819 | -2,0385 | 0,039 | 0,006 | 0,713 | 0,111 | 0,192 | -0,074 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-7 | Уз-8 | 38,45 | 0,1 | 0,1 | 5,5073 | -5,4917 | 0,036 | 0,036 | 0,775 | 0,77 | 0,2 | -0,199 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-24 | Уз-1 | 44,85 | 0,1 | 0,1 | 3,143 | -1,2486 | 0,014 | 0,002 | 0,258 | 0,043 | 0,114 | -0,045 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-25 | Уз-19 | 151,83 | 0,1 | 0,1 | 3,79 | -1,5719 | 0,068 | 0,012 | 0,372 | 0,067 | 0,137 | -0,057 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-8 | ТК-4 | 16,58 | 0,1 | 0,1 | 3,1305 | -3,121 | 0,005 | 0,005 | 0,256 | 0,254 | 0,114 | -0,113 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-10 | Уз-9 | 42,91 | 0,1 | 0,1 | 10,1533 | -10,1251 | 0,134 | 0,133 | 2,598 | 2,584 | 0,368 | -0,367 |
| Котельная д. Ратчино |  | ТК-6 | ТК-3 | 45 | 0,15 | 0,15 | 14,7649 | -14,7208 | 0,035 | 0,034 | 0,639 | 0,635 | 0,238 | -0,237 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-11 | Уз-4 | 57,96 | 0,15 | 0,15 | 19,6068 | -19,5598 | 0,078 | 0,078 | 1,12 | 1,115 | 0,316 | -0,315 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-4 | Школа | 111,22 | 0,05 | 0,05 | 0,3551 | -0,1175 | 0,019 | 0,001 | 0,142 | 0,009 | 0,052 | -0,017 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-30 | ул. Некрасова д. 16 | 3,28 | 0,05 | 0,05 | 4,284 | -4,276 | 0,074 | 0,074 | 18,866 | 18,796 | 0,622 | -0,62 |
| Котельная д. Ратчино |  | Уз-30 | Магазин | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,288 | -0,2874 | 0,03 | 0,03 | 0,996 | 0,991 | 0,102 | -0,102 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | Уз-29 | Магазин | 25 | 0,025 | 0,025 | 0,0437 | -0,0145 | 0,002 | 0,001 | 0,051 | 0,017 | 0,025 | -0,008 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | ЗУ-35 | ул. Некрасова д. 17 | 8,58 | 0,05 | 0,05 | 1,6364 | -0,5445 | 0,029 | 0,003 | 2,796 | 0,324 | 0,237 | -0,079 |
| Котельная д. Ратчино | ГВС | 10112 | ЗУ-39 | 9,84 | 0,1 | 0,1 | 10,904 | -4,5601 | 0,035 | 0,006 | 2,993 | 0,534 | 0,396 | -0,165 |

Таблица П.18 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной д. Степанщино

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Степанщино |  | ТК-5 | Уз-11 | 23 | 0,05 | 0,05 | 6,9122 | -6,8989 | 1,35 | 1,345 | 48,93 | 48,743 | 1,003 | -1,001 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-6 | ЗУ-5 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,2324 | -6,2199 | 0,027 | 0,027 | 0,989 | 0,985 | 0,226 | -0,226 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-11 | ул. Суворова д. 3 | 1 | 0,05 | 0,05 | 5,76 | -5,7492 | 0,041 | 0,041 | 34,02 | 33,893 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-21 | Уз-10 | 8,81 | 0,1 | 0,08 | 3,3571 | -1,3166 | 0,003 | 0,002 | 0,293 | 0,153 | 0,122 | -0,075 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | ЗУ-21 | ул. Суворова д. 1 | 13 | 0,05 | 0,05 | 1,4455 | -0,481 | 0,034 | 0,004 | 2,189 | 0,255 | 0,21 | -0,07 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | ЗУ-18 | Уз-16 | 37,4 | 0,05 | 0,05 | 1,2821 | -0,4263 | 0,078 | 0,009 | 1,728 | 0,202 | 0,186 | -0,062 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-8 | ул. Центральная д. 55б | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,9582 | 0,002 | 0,002 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-17 | Детский сад № 62 | 64,5 | 0,05 | 0,05 | 1,7043 | -1,7005 | 0,235 | 0,233 | 3,03 | 3,017 | 0,247 | -0,247 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | ЗУ-22 | Детский сад № 62 | 64,5 | 0,05 | 0,05 | 0,7094 | -0,2357 | 0,042 | 0,005 | 0,542 | 0,065 | 0,103 | -0,034 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-3 | ТК-6 | 335,5 | 0,1 | 0,1 | 6,4399 | -6,412 | 0,425 | 0,421 | 1,055 | 1,046 | 0,234 | -0,233 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | 10252 | Уз-12 | 96,14 | 0,1 | 0,08 | 4,2725 | -1,7402 | 0,054 | 0,03 | 0,47 | 0,262 | 0,155 | -0,099 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-14 | ул. Суворова д. 2 | 54,18 | 0,05 | 0,05 | 4,7603 | -4,7508 | 1,513 | 1,507 | 23,271 | 23,179 | 0,691 | -0,689 |
| Котельная д. Степанщино |  | Котельная д. Степанщино | ТК-1 | 97,78 | 0,15 | 0,15 | 46,3667 | -46,2264 | 0,727 | 0,723 | 6,197 | 6,16 | 0,748 | -0,745 |
| Котельная д. Степанщино |  | ТК-1 | Уз-7 | 21,02 | 0,15 | 0,15 | 39,2289 | -39,1296 | 0,112 | 0,111 | 4,442 | 4,42 | 0,632 | -0,631 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-9 | Уз-9 | 39,73 | 0,05 | 0,05 | 4,7603 | -4,7508 | 1,109 | 1,105 | 23,271 | 23,179 | 0,691 | -0,689 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-13 | ул. Суворова д. 1 | 16,15 | 0,05 | 0,05 | 4,7601 | -4,751 | 0,451 | 0,449 | 23,269 | 23,181 | 0,691 | -0,689 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-5 | Уз-6 | 42,67 | 0,15 | 0,15 | 38,2661 | -38,1742 | 0,216 | 0,215 | 4,228 | 4,208 | 0,617 | -0,615 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-4 | Уз-18 | 27,54 | 0,05 | 0,05 | 5,7603 | -5,7489 | 1,124 | 1,12 | 34,023 | 33,89 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | ЗУ-19 | Уз-19 | 100,12 | 0,08 | 0,08 | 1,4307 | -0,4739 | 0,022 | 0,003 | 0,179 | 0,022 | 0,081 | -0,027 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-11 | ул. Центральная д. 55а | 10,12 | 0,05 | 0,05 | 5,76 | -5,7492 | 0,413 | 0,412 | 34,02 | 33,892 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-14 | Уз-13 | 42,99 | 0,1 | 0,08 | 4,2695 | -1,7422 | 0,024 | 0,014 | 0,469 | 0,263 | 0,155 | -0,099 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-1 | ТК-2 | 36,24 | 0,15 | 0,15 | 7,1336 | -7,1011 | 0,007 | 0,007 | 0,153 | 0,152 | 0,115 | -0,114 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-6 | Уз-1 | 17,03 | 0,15 | 0,15 | 37,3042 | -37,2178 | 0,082 | 0,082 | 4,019 | 4,001 | 0,601 | -0,6 |
| Котельная д. Степанщино | райпотребсоюза трубопровод | Уз-4 | ул. Центральная д. 55а | 21 | 0,05 | 0,05 | 2,8801 | -2,8745 | 0,216 | 0,215 | 8,568 | 8,535 | 0,418 | -0,417 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-2 | Дом культуры | 12,43 | 0,05 | 0,05 | 0,6921 | -0,6906 | 0,008 | 0,008 | 0,516 | 0,514 | 0,1 | -0,1 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-16 | ул. Суворова д. 4 | 14,97 | 0,05 | 0,05 | 1,2819 | -0,4265 | 0,031 | 0,004 | 1,727 | 0,202 | 0,186 | -0,062 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-9 | ул. Суворова д. 4 | 15,83 | 0,05 | 0,05 | 4,7601 | -4,751 | 0,442 | 0,44 | 23,269 | 23,181 | 0,691 | -0,689 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-18 | ул. Центральная д. 55а | 14,32 | 0,05 | 0,05 | 2,8801 | -2,8745 | 0,147 | 0,147 | 8,568 | 8,535 | 0,418 | -0,417 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-18 | ул. Центральная д. 55а | 14,32 | 0,05 | 0,05 | 2,8801 | -2,8745 | 0,147 | 0,147 | 8,568 | 8,535 | 0,418 | -0,417 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-7 | Уз-20 | 27,73 | 0,15 | 0,15 | 39,228 | -39,1305 | 0,148 | 0,147 | 4,442 | 4,42 | 0,632 | -0,631 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-11 | Магазин | 10,17 | 0,05 | 0,05 | 1,152 | -1,1498 | 0,017 | 0,017 | 1,4 | 1,395 | 0,167 | -0,167 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-10 | Уз-22 | 8,77 | 0,1 | 0,08 | 3,3569 | -1,3167 | 0,003 | 0,002 | 0,293 | 0,153 | 0,122 | -0,075 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-22 | Уз-8 | 68,3 | 0,1 | 0,08 | 3,3567 | -1,3168 | 0,024 | 0,013 | 0,293 | 0,153 | 0,122 | -0,075 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-7 | Автосервис | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,9582 | 0,002 | 0,002 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-12 | Уз-15 | 18,99 | 0,1 | 0,08 | 4,2707 | -1,7414 | 0,011 | 0,006 | 0,47 | 0,263 | 0,155 | -0,099 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-20 | Уз-5 | 16,44 | 0,15 | 0,15 | 39,2268 | -39,1317 | 0,088 | 0,087 | 4,442 | 4,421 | 0,632 | -0,631 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-17 | Уз-14 | 14,54 | 0,1 | 0,08 | 4,2697 | -1,742 | 0,008 | 0,005 | 0,469 | 0,263 | 0,155 | -0,099 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-2 | ТК-4 | 70,28 | 0,15 | 0,15 | 18,1417 | -18,0963 | 0,081 | 0,081 | 0,961 | 0,956 | 0,292 | -0,292 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-1 | Уз-3 | 6,93 | 0,15 | 0,15 | 32,5432 | -32,4677 | 0,025 | 0,025 | 3,063 | 3,049 | 0,525 | -0,523 |
| Котельная д. Степанщино |  | ТК-6 | ТК-3 | 46 | 0,1 | 0,1 | 6,2333 | -6,219 | 0,055 | 0,054 | 0,989 | 0,985 | 0,226 | -0,226 |
| Котельная д. Степанщино | Частная врезка | ТК-6 | Школа | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2002 | -0,1994 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | -0,007 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-15 | Уз-17 | 31,84 | 0,1 | 0,08 | 4,2703 | -1,7416 | 0,018 | 0,01 | 0,47 | 0,263 | 0,155 | -0,099 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-10 | Уз-4 | 39,91 | 0,08 | 0,08 | 8,6409 | -8,6229 | 0,296 | 0,295 | 6,177 | 6,151 | 0,49 | -0,489 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | ЗУ-20 | ул. Суворова д. 2 | 54,9 | 0,05 | 0,05 | 1,0912 | -0,3628 | 0,083 | 0,01 | 1,258 | 0,148 | 0,158 | -0,053 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-19 | ул. Суворова д. 3 | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,7201 | -0,2395 | 0,015 | 0,002 | 0,558 | 0,067 | 0,104 | -0,035 |
| Котельная д. Степанщино |  | Уз-3 | Уз-2 | 8,59 | 0,15 | 0,15 | 23,9021 | -23,8451 | 0,017 | 0,017 | 1,659 | 1,652 | 0,385 | -0,384 |
| Котельная д. Степанщино | ГВС | Уз-13 | Уз-21 | 14,79 | 0,1 | 0,08 | 4,2686 | -1,7427 | 0,008 | 0,005 | 0,469 | 0,263 | 0,155 | -0,099 |
| Котельная д. Степанщино |  | ЗУ-12 | ТК-5 | 95,62 | 0,1 | 0,1 | 8,6183 | -8,5975 | 0,215 | 0,214 | 1,877 | 1,868 | 0,313 | -0,312 |

Таблица П.19 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной с. Косяково

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Косяково | ГВС | 9758 | ул. Юбилейная д. 10 ГВС | 6,98 | 0,05 | 0,05 | 1,7182 | -0,5717 | 0,026 | 0,003 | 3,079 | 0,356 | 0,249 | -0,083 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | Уз-1 | ТК-7 | 28,88 | 0,1 | 0,1 | 8,259 | -3,0275 | 0,06 | 0,008 | 1,725 | 0,239 | 0,3 | -0,11 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-16 | ТК-10 | 19,14 | 0,125 | 0,125 | 34,4869 | -34,4045 | 0,208 | 0,207 | 9,04 | 8,997 | 0,801 | -0,799 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-10 | Уз-3 | 8,18 | 0,08 | 0,08 | 3,7286 | -1,5239 | 0,011 | 0,002 | 1,169 | 0,203 | 0,211 | -0,086 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ13 | Уз-19 | 5,93 | 0,125 | 0,125 | 15,6023 | -15,5684 | 0,013 | 0,013 | 1,867 | 1,859 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная с. Косяково |  | 9755 | ул. Юбилейная д. 10 | 74,04 | 0,08 | 0,08 | 9,2809 | -9,2617 | 0,633 | 0,63 | 7,12 | 7,09 | 0,526 | -0,525 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | 9752 | 9758 | 9,58 | 0,05 | 0,05 | 2,486 | -0,98 | 0,074 | 0,012 | 6,398 | 1,019 | 0,361 | -0,142 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | Уз-2 | ТК-10 | 16,7 | 0,08 | 0,08 | 5,0113 | -1,9497 | 0,042 | 0,007 | 2,096 | 0,327 | 0,284 | -0,111 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-12 | ТК-13 | 39,48 | 0,1 | 0,1 | 16,4025 | -16,3628 | 0,319 | 0,318 | 6,738 | 6,706 | 0,595 | -0,594 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-5 | ТК-6 | 45,81 | 0,1 | 0,1 | 8,2601 | -3,0264 | 0,095 | 0,013 | 1,726 | 0,239 | 0,3 | -0,11 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-3 | ТК-5 | 14,65 | 0,1 | 0,1 | 8,2604 | -3,0261 | 0,03 | 0,004 | 1,726 | 0,239 | 0,3 | -0,11 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | 9758 | ул. Юбилейная д. 4 ГВС | 19 | 0,057 | 0,057 | 1,2274 | -0,4083 | 0,018 | 0,002 | 0,791 | 0,094 | 0,137 | -0,046 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-6 | Уз-1 | 11,85 | 0,1 | 0,1 | 8,2592 | -3,0273 | 0,025 | 0,003 | 1,726 | 0,239 | 0,3 | -0,11 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-15 | 9752 | 5,75 | 0,05 | 0,05 | 3,1247 | -1,2613 | 0,07 | 0,012 | 10,073 | 1,673 | 0,453 | -0,183 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-15 | 9755 | 18,24 | 0,08 | 0,08 | 12,2813 | -12,2557 | 0,272 | 0,271 | 12,432 | 12,38 | 0,696 | -0,695 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | Уз-3 | ТК-15 | 25,28 | 0,08 | 0,08 | 3,7285 | -1,524 | 0,035 | 0,006 | 1,169 | 0,203 | 0,211 | -0,086 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ19 | Д/к | 18,66 | 0,04 | 0,04 | 1,0901 | -1,0879 | 0,092 | 0,092 | 4,128 | 4,112 | 0,247 | -0,247 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-18 | Д/к | 40,72 | 0,05 | 0,05 | 2,1802 | -2,1757 | 0,241 | 0,24 | 4,932 | 4,912 | 0,316 | -0,316 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ18 | Уз-18 | 32,78 | 0,05 | 0,05 | 3,2704 | -3,2635 | 0,434 | 0,432 | 11,028 | 10,982 | 0,475 | -0,474 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ18 | Школа | 14,91 | 0,05 | 0,05 | 8,0321 | -8,0169 | 1,181 | 1,177 | 66,013 | 65,764 | 1,165 | -1,163 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ17 | Общежитие | 15,74 | 0,05 | 0,05 | 1,5201 | -1,5171 | 0,046 | 0,045 | 2,417 | 2,408 | 0,221 | -0,22 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-19 | ТК-15 | 22,74 | 0,125 | 0,125 | 15,6021 | -15,5686 | 0,051 | 0,051 | 1,867 | 1,859 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-17 | ТК-7 | 26,82 | 0,15 | 0,15 | 55,6532 | -55,5185 | 0,287 | 0,286 | 8,915 | 8,872 | 0,897 | -0,895 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ЗУ-10 | Общежитие ГВС | 14,4 | 0,032 | 0,032 | 0,7091 | -0,2359 | 0,101 | 0,012 | 5,839 | 0,676 | 0,251 | -0,084 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-11 | ул. Юбилейная д. 1 ГВС | 4,01 | 0,05 | 0,05 | 0,7909 | -0,2632 | 0,003 | 0 | 0,67 | 0,081 | 0,115 | -0,038 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ЗУ-3 | Д/с | 39,82 | 0,05 | 0,05 | 0,7366 | -0,2449 | 0,028 | 0,003 | 0,583 | 0,07 | 0,107 | -0,036 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ2 | ТК-2 | 22,3 | 0,05 | 0,05 | 0,9601 | -0,9581 | 0,026 | 0,026 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-21 | ул. Молодежная д. 7 | 11,65 | 0,04 | 0,04 | 0,92 | -0,9182 | 0,041 | 0,041 | 2,954 | 2,942 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-20 | ул. Молодежная д. 4 | 7,92 | 0,04 | 0,04 | 0,92 | -0,9183 | 0,028 | 0,028 | 2,954 | 2,942 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ17 | магазин | 186,18 | 0,076 | 0,076 | 1,6181 | -1,6109 | 0,067 | 0,066 | 0,298 | 0,295 | 0,102 | -0,101 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ15 | ул. Юбилейная д. 2 | 14,65 | 0,076 | 0,076 | 3,0002 | -2,9942 | 0,018 | 0,017 | 0,999 | 0,995 | 0,188 | -0,188 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ1 | ТК-1 | 11,3 | 0,15 | 0,15 | 66,304 | -66,1277 | 0,171 | 0,17 | 12,64 | 12,573 | 1,069 | -1,066 |
| Котельная с. Косяково |  | Котельная с. Косяково | ЗУ1 | 9 | 0,15 | 0,15 | 66,3044 | -66,1273 | 0,137 | 0,136 | 12,64 | 12,573 | 1,069 | -1,066 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ЗУ-7 | Амбулатория ГВС | 12,66 | 0,032 | 0,032 | 0,5728 | -0,1906 | 0,058 | 0,007 | 3,831 | 0,447 | 0,203 | -0,068 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ЗУ-1 | ТК-1 | 13,04 | 0,1 | 0,1 | 8,2613 | -3,0251 | 0,027 | 0,004 | 1,726 | 0,239 | 0,3 | -0,11 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-7 | ТК-8 | 28,31 | 0,08 | 0,08 | 2,5095 | -0,8345 | 0,018 | 0,002 | 0,536 | 0,064 | 0,142 | -0,047 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ6 | Уз-11 | 13,79 | 0,076 | 0,076 | 3,0417 | -3,0326 | 0,017 | 0,017 | 1,026 | 1,02 | 0,191 | -0,19 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-15 | ЗУ16 | 6,17 | 0,1 | 0,1 | 3,3202 | -3,3136 | 0,002 | 0,002 | 0,287 | 0,286 | 0,12 | -0,12 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ11 | ул. Юбилейная д. 5 | 41,87 | 0,076 | 0,076 | 6,0805 | -6,0681 | 0,203 | 0,202 | 4,039 | 4,023 | 0,382 | -0,381 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ10 | ул. Юбилейная д. 4 | 119,06 | 0,076 | 0,076 | 5,6413 | -5,6281 | 0,497 | 0,495 | 3,481 | 3,465 | 0,354 | -0,353 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ16 | с. косяково д. 73а | 16,94 | 0,05 | 0,05 | 3,4801 | -3,4734 | 0,254 | 0,253 | 12,478 | 12,431 | 0,505 | -0,504 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ19 | ТК-14 | 87,78 | 0,08 | 0,08 | 8,3696 | -8,3467 | 0,611 | 0,607 | 5,797 | 5,766 | 0,474 | -0,473 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-24 | ул. Молодежная д. 1 | 10,02 | 0,04 | 0,04 | 0,4 | -0,3992 | 0,007 | 0,007 | 0,578 | 0,576 | 0,091 | -0,091 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-1 | ТК-3 | 44,26 | 0,15 | 0,15 | 65,3434 | -65,1701 | 0,652 | 0,649 | 12,278 | 12,213 | 1,053 | -1,051 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-7 | Уз-4 | 40,32 | 0,076 | 0,076 | 0,9205 | -0,9178 | 0,005 | 0,005 | 0,1 | 0,099 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ЗУ-8 | ул. Юбилейная д. 2 ГВС | 14,63 | 0,05 | 0,05 | 0,8455 | -0,2813 | 0,013 | 0,002 | 0,763 | 0,091 | 0,123 | -0,041 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-25 | ул. Молодежная д. 2 | 8,08 | 0,04 | 0,04 | 0,96 | -0,9582 | 0,031 | 0,031 | 3,212 | 3,2 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ14 | ТК-12 | 73,91 | 0,1 | 0,1 | 17,9239 | -17,8785 | 0,713 | 0,709 | 8,039 | 7,999 | 0,65 | -0,649 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-15 | ЗУ-9 | 7,96 | 0,08 | 0,08 | 0,791 | -0,2631 | 0,001 | 0 | 0,057 | 0,005 | 0,045 | -0,015 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-26 | ул. Молодежная д. 5 | 9,92 | 0,04 | 0,04 | 0,92 | -0,9182 | 0,035 | 0,035 | 2,954 | 2,942 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-5 | ТК-6 | 43,74 | 0,15 | 0,15 | 58,6972 | -58,5488 | 0,52 | 0,518 | 9,914 | 9,864 | 0,946 | -0,944 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-9 | Уз-15 | 51,66 | 0,076 | 0,076 | 0,9606 | -0,9576 | 0,007 | 0,007 | 0,109 | 0,108 | 0,06 | -0,06 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-28 | ул. Юбилейная д. 8 | 7,17 | 0,04 | 0,04 | 1,2 | -1,1977 | 0,043 | 0,043 | 4,992 | 4,973 | 0,272 | -0,272 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ЗУ-24 | ул. Юбилейная д. 5 ГВС | 16,48 | 0,05 | 0,05 | 1,5274 | -0,5082 | 0,048 | 0,006 | 2,44 | 0,284 | 0,222 | -0,074 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-10 | ТК-12 | 81,89 | 0,05 | 0,05 | 0,7097 | -0,2354 | 0,053 | 0,006 | 0,542 | 0,065 | 0,103 | -0,034 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ТК-7 | Уз-2 | 82,9 | 0,08 | 0,08 | 5,0123 | -1,9486 | 0,209 | 0,033 | 2,097 | 0,327 | 0,284 | -0,11 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ8 | Уз-16 | 77,16 | 0,125 | 0,125 | 34,4892 | -34,4021 | 0,837 | 0,833 | 9,041 | 8,996 | 0,801 | -0,799 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ7 | Д/с | 41,83 | 0,076 | 0,076 | 3,6805 | -3,6726 | 0,075 | 0,075 | 1,495 | 1,489 | 0,231 | -0,231 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ЗУ-2 | ТК-3 | 38,04 | 0,1 | 0,1 | 8,2611 | -3,0254 | 0,079 | 0,011 | 1,726 | 0,239 | 0,3 | -0,11 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | 9760 | ЗУ-1 | 8,98 | 0,1 | 0,1 | 8,2615 | -3,0249 | 0,019 | 0,003 | 1,727 | 0,239 | 0,3 | -0,11 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-27 | ул. Юбилейная д. 9 | 7,42 | 0,04 | 0,04 | 0,96 | -0,9582 | 0,029 | 0,028 | 3,212 | 3,2 | 0,218 | -0,217 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ12 | Амбулатория | 13,32 | 0,05 | 0,05 | 0,9601 | -0,9581 | 0,016 | 0,016 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-2 | старая котельная | 4,29 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,9582 | 0,005 | 0,005 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-8 | ул. Молодежная д. 129 | 61,63 | 0,04 | 0,04 | 0,2802 | -0,2793 | 0,021 | 0,021 | 0,29 | 0,289 | 0,064 | -0,063 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-7 | ТК-8 | 4,78 | 0,15 | 0,15 | 49,5716 | -49,4515 | 0,041 | 0,04 | 7,079 | 7,045 | 0,799 | -0,797 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-6 | Уз-17 | 10,01 | 0,15 | 0,15 | 55,6536 | -55,5181 | 0,107 | 0,107 | 8,916 | 8,872 | 0,897 | -0,895 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ5 | Уз-12 | 38,02 | 0,076 | 0,076 | 2,7614 | -2,7534 | 0,039 | 0,038 | 0,848 | 0,844 | 0,173 | -0,173 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ4 | Уз-13 | 5,44 | 0,076 | 0,076 | 3,2014 | -3,1926 | 0,007 | 0,007 | 1,135 | 1,129 | 0,201 | -0,201 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ3 | Уз-8 | 17,25 | 0,04 | 0,04 | 0,6803 | -0,6784 | 0,034 | 0,034 | 1,631 | 1,622 | 0,154 | -0,154 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-6 | Уз-5 | 38,88 | 0,076 | 0,076 | 0,9205 | -0,9178 | 0,005 | 0,005 | 0,1 | 0,099 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-29 | ул. Юбилейная д. 6 | 5,57 | 0,04 | 0,04 | 0,88 | -0,8783 | 0,018 | 0,018 | 2,706 | 2,696 | 0,2 | -0,199 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ9 | ул. Юбилейная д. 3 | 32,27 | 0,076 | 0,076 | 5,7604 | -5,7488 | 0,14 | 0,14 | 3,628 | 3,614 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-3 | ТК-5 | 16,43 | 0,15 | 0,15 | 59,3782 | -59,2265 | 0,2 | 0,199 | 10,144 | 10,093 | 0,957 | -0,955 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-13 | Уз-14 | 32,46 | 0,076 | 0,076 | 2,8013 | -2,7934 | 0,034 | 0,034 | 0,873 | 0,868 | 0,176 | -0,175 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-3 | ТК-4 | 37,47 | 0,08 | 0,08 | 5,9633 | -5,9455 | 0,133 | 0,132 | 2,958 | 2,941 | 0,338 | -0,337 |
| Котельная с. Косяково |  | ТК-11 | ул. Юбилейная д. 1 | 8,06 | 0,05 | 0,05 | 3,32 | -3,3137 | 0,11 | 0,109 | 11,364 | 11,321 | 0,482 | -0,481 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-11 | Уз-10 | 40,83 | 0,076 | 0,076 | 2,1615 | -2,1544 | 0,026 | 0,026 | 0,525 | 0,521 | 0,136 | -0,135 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-10 | Уз-9 | 40,72 | 0,076 | 0,076 | 2,1611 | -2,1549 | 0,026 | 0,025 | 0,524 | 0,521 | 0,136 | -0,135 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-14 | Уз-7 | 41,35 | 0,076 | 0,076 | 1,841 | -1,8356 | 0,019 | 0,019 | 0,383 | 0,381 | 0,116 | -0,115 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-12 | Уз-6 | 39,78 | 0,076 | 0,076 | 1,8409 | -1,8356 | 0,018 | 0,018 | 0,383 | 0,381 | 0,116 | -0,115 |
| Котельная с. Косяково |  | Уз-8 | ул. Молодежная д. 130 | 25,12 | 0,04 | 0,04 | 0,4001 | -0,3992 | 0,017 | 0,017 | 0,578 | 0,576 | 0,091 | -0,09 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-22 | ул. Молодежная д. 6 | 10,42 | 0,04 | 0,04 | 0,92 | -0,9182 | 0,037 | 0,037 | 2,954 | 2,942 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная с. Косяково |  | ЗУ-23 | ул. Молодежная д. 3 | 8,29 | 0,04 | 0,04 | 0,92 | -0,9182 | 0,029 | 0,029 | 2,954 | 2,942 | 0,209 | -0,208 |
| Котельная с. Косяково | ГВС | ЗУ-4 | ул. Юбилейная д. 3 ГВС | 4,69 | 0,05 | 0,05 | 0,9818 | -0,3267 | 0,006 | 0,001 | 1,023 | 0,122 | 0,142 | -0,047 |

Таблица П.20 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной с. Невское

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Невское |  | уз.4 | ЗУ-25 | 13,27 | 0,05 | 0,05 | 2,2001 | -2,1958 | 0,08 | 0,08 | 5,022 | 5,003 | 0,319 | -0,319 |
| Котельная с. Невское |  | ЗУ-20 | село Невское, 62 | 37,66 | 0,1 | 0,1 | 7,8407 | -7,8246 | 0,07 | 0,07 | 1,557 | 1,55 | 0,284 | -0,284 |
| Котельная с. Невское |  | ТК-1 | ТК-2 | 143,81 | 0,15 | 0,15 | 26,7315 | -26,6584 | 0,358 | 0,356 | 2,072 | 2,061 | 0,431 | -0,43 |
| Котельная с. Невское |  | уз.3 | уз.1 | 36,8 | 0,05 | 0,05 | 4,4406 | -4,4311 | 0,895 | 0,891 | 20,264 | 20,177 | 0,644 | -0,643 |
| Котельная с. Невское |  | уз.1 | ЗУ-2 | 83,89 | 0,05 | 0,05 | 2,2404 | -2,2354 | 0,524 | 0,522 | 5,206 | 5,183 | 0,325 | -0,324 |
| Котельная с. Невское |  | ЗУ-22 | уз.2 | 51,5 | 0,08 | 0,08 | 11,0418 | -11,0175 | 0,622 | 0,619 | 10,059 | 10,015 | 0,626 | -0,624 |
| Котельная с. Невское |  | уз.4 | ЗУ-26 | 41,26 | 0,05 | 0,05 | 2,2002 | -2,1957 | 0,249 | 0,248 | 5,022 | 5,002 | 0,319 | -0,319 |
| Котельная с. Невское |  | уз.2 | уз.3 | 14,78 | 0,05 | 0,05 | 4,4407 | -4,431 | 0,359 | 0,358 | 20,265 | 20,177 | 0,644 | -0,643 |
| Котельная с. Невское |  | уз.2 | ЗУ-6 | 10,21 | 0,05 | 0,05 | 6,6005 | -6,5871 | 0,547 | 0,545 | 44,63 | 44,45 | 0,958 | -0,956 |
| Котельная с. Невское |  | ЗУ-21 | ТК-1 | 4,24 | 0,15 | 0,15 | 26,7317 | -26,6582 | 0,011 | 0,01 | 2,072 | 2,061 | 0,431 | -0,43 |
| Котельная с. Невское |  | ТК-2 | ТК-3 | 36,62 | 0,15 | 0,15 | 18,8846 | -18,84 | 0,046 | 0,045 | 1,04 | 1,035 | 0,304 | -0,304 |
| Котельная с. Невское |  | уз.1 | село Невское, 54 | 7,91 | 0,05 | 0,05 | 2,2 | -2,1958 | 0,048 | 0,047 | 5,022 | 5,003 | 0,319 | -0,319 |
| Котельная с. Невское |  | уз.5 | уз.4 | 42,14 | 0,05 | 0,05 | 4,4005 | -4,3913 | 1,006 | 1,002 | 19,901 | 19,818 | 0,639 | -0,637 |
| Котельная с. Невское |  | ЗУ-23 | ТК-4 | 32,2 | 0,1 | 0,1 | 7,8412 | -7,8241 | 0,06 | 0,06 | 1,557 | 1,55 | 0,284 | -0,284 |
| Котельная с. Невское |  | уз.5 | село Невское, 53 | 0,71 | 0,05 | 0,05 | 2,2 | -2,1959 | 0,004 | 0,004 | 5,022 | 5,003 | 0,319 | -0,319 |
| Котельная с. Невское |  | ЗУ-1 | село Невское, 61 | 27,93 | 0,1 | 0,1 | 7,8405 | -7,8248 | 0,052 | 0,052 | 1,557 | 1,55 | 0,284 | -0,284 |

Таблица П.21 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ДРП

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДРП | ГВС | ЗУ2 | д. Степанщино ДРП 5 | 91 | 0,05 | 0,05 | 2,1277 | -0,7075 | 0,513 | 0,059 | 4,7 | 0,539 | 0,309 | -0,103 |
| Котельная ДРП | ГВС | 9808 | ЗУ2 | 6,48 | 0,05 | 0,05 | 2,1277 | -0,7075 | 0,037 | 0,004 | 4,7 | 0,539 | 0,309 | -0,103 |
| Котельная ДРП |  | Котельная ДРП | ЗУ1 | 7,01 | 0,05 | 0,05 | 3,6805 | -3,6726 | 0,117 | 0,117 | 13,947 | 13,889 | 0,534 | -0,533 |
| Котельная ДРП |  | ЗУ1 | улица ДРП-5, 2 | 87,63 | 0,05 | 0,05 | 3,6804 | -3,6727 | 1,467 | 1,46 | 13,947 | 13,889 | 0,534 | -0,533 |

Таблица П.22 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной с.Конобеево

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-17 | ТК-20 | 223,75 | 0,2 | 0,15 | 7,4934 | -2,702 | 0,01 | 0,006 | 0,038 | 0,023 | 0,068 | -0,044 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-5 | уз-6 | 47,83 | 0,1 | 0,07 | 8,8867 | -3,2694 | 0,115 | 0,105 | 1,995 | 1,831 | 0,322 | -0,242 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-38 | ул. Учхоз д. 3 | 35,25 | 0,05 | 0,05 | 2,6002 | -2,595 | 0,296 | 0,295 | 6,994 | 6,966 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-49 | Амбулатория | 6,15 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,0998 | 0,001 | 0 | 0,103 | 0,007 | 0,044 | -0,014 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-50 | ул. Фабричная д. 10 | 74,63 | 0,05 | 0,05 | 0,0367 | -0,0178 | 0 | 0 | 0,003 | 0,001 | 0,005 | -0,003 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-39 | ул. Учхоз д. 5 | 21,34 | 0,05 | 0,05 | 2,6001 | -2,595 | 0,179 | 0,178 | 6,994 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-45 | ул. Учхоз д. 4 | 23,63 | 0,05 | 0,05 | 0,4092 | -0,136 | 0,005 | 0 | 0,187 | 0,013 | 0,059 | -0,02 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-33 | ТК-12 | 30,45 | 0,08 | 0,08 | 5,2005 | -5,1897 | 0,082 | 0,082 | 2,256 | 2,246 | 0,295 | -0,294 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-10 | уз-11 | 4,29 | 0,08 | 0,08 | 1,9384 | -0,6427 | 0,002 | 0 | 0,324 | 0,039 | 0,11 | -0,036 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-7 | ТК-8 | 4,68 | 0,1 | 0,1 | 20,3632 | -20,3186 | 0,058 | 0,058 | 10,365 | 10,32 | 0,739 | -0,737 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-47 | ул. Учхоз д. 5 | 26,21 | 0,05 | 0,05 | 0,4092 | -0,136 | 0,006 | 0 | 0,187 | 0,013 | 0,059 | -0,02 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-41 | Амбулатория | 6,23 | 0,05 | 0,05 | 1,88 | -1,8764 | 0,028 | 0,027 | 3,679 | 3,665 | 0,273 | -0,272 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-42 | ул. Фабричная д. 10 | 76,42 | 0,05 | 0,05 | 3,6004 | -3,5929 | 1,224 | 1,219 | 13,35 | 13,295 | 0,522 | -0,521 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-10 | ТК-11 | 52,51 | 0,08 | 0,08 | 5,2009 | -5,1893 | 0,142 | 0,142 | 2,256 | 2,246 | 0,295 | -0,294 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-63 | Школа № 1 | 76,74 | 0,07 | 0,05 | 0,5462 | -0,1812 | 0,005 | 0,002 | 0,057 | 0,026 | 0,04 | -0,026 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-67 | ул. Школьная д. 2 | 12,3 | 0,05 | 0,05 | 0,9546 | -0,3176 | 0,014 | 0,002 | 0,968 | 0,115 | 0,139 | -0,046 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-6 | уз-12 | 87,98 | 0,1 | 0,07 | 6,5032 | -2,3536 | 0,114 | 0,101 | 1,075 | 0,957 | 0,236 | -0,174 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-18 | ул. Учхоз д. 9 | 83,79 | 0,05 | 0,05 | 2,7549 | -0,9163 | 0,789 | 0,09 | 7,845 | 0,893 | 0,4 | -0,133 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-1 | ул. Мирная д. 40 | 15,02 | 0,05 | 0,05 | 0,0728 | -0,0363 | 0 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0,011 | -0,005 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-4 | ТК-24 | 169,39 | 0,05 | 0,05 | 0,961 | -0,9572 | 0,199 | 0,198 | 0,981 | 0,973 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-8 | Д/с № 58 | 88,86 | 0,07 | 0,05 | 0,7645 | -0,2537 | 0,011 | 0,008 | 0,107 | 0,075 | 0,057 | -0,037 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-32 | ТК-10 | 27,73 | 0,08 | 0,08 | 7,8014 | -7,784 | 0,168 | 0,167 | 5,042 | 5,019 | 0,442 | -0,441 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-6 | Мусатов СГ | 18,85 | 0,05 | 0,05 | 1,2801 | -1,2775 | 0,039 | 0,039 | 1,723 | 1,716 | 0,186 | -0,185 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | 11137 | ТК-1 | 47,49 | 0,2 | 0,15 | 21,3743 | -8,2918 | 0,017 | 0,012 | 0,292 | 0,205 | 0,194 | -0,134 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-54 | ТК-18а | 5,98 | 0,08 | 0,08 | 6,2218 | -6,2066 | 0,023 | 0,023 | 3,218 | 3,202 | 0,353 | -0,352 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-68 | ул. Школьная д. 3 | 29,41 | 0,05 | 0,05 | 1,1456 | -0,381 | 0,049 | 0,006 | 1,385 | 0,163 | 0,166 | -0,055 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ТК-21 | уз-7 | 475,25 | 0,1 | 0,08 | 2,4022 | -0,87 | 0,087 | 0,039 | 0,153 | 0,069 | 0,087 | -0,049 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-24 | ул. Мирная д. 40 | 17,36 | 0,05 | 0,05 | 0,4801 | -0,479 | 0,005 | 0,005 | 0,254 | 0,253 | 0,07 | -0,07 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-11 | ТК-20 | 221,65 | 0,2 | 0,2 | 56,5673 | -56,3913 | 0,535 | 0,531 | 2,01 | 1,997 | 0,513 | -0,511 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-5 | ТК-6 | 48,33 | 0,1 | 0,1 | 44,4303 | -44,3265 | 2,849 | 2,835 | 49,119 | 48,89 | 1,612 | -1,608 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-6 | ТК-7 | 87,13 | 0,1 | 0,1 | 31,5489 | -31,4719 | 2,594 | 2,581 | 24,805 | 24,685 | 1,144 | -1,142 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-12 | ул. Учхоз д. 9 | 83,6 | 0,05 | 0,05 | 12,8804 | -12,8554 | 16,996 | 16,93 | 169,416 | 168,762 | 1,869 | -1,865 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ТК-1 | уз-4 | 260,74 | 0,2 | 0,15 | 20,6586 | -8,0444 | 0,086 | 0,061 | 0,273 | 0,193 | 0,187 | -0,13 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-22 | ул. Учхоз д. 11 | 47,46 | 0,07 | 0,05 | 3,1095 | -1,0344 | 0,094 | 0,065 | 1,658 | 1,133 | 0,23 | -0,15 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-18а | Д/с № 58 | 87,48 | 0,1 | 0,1 | 4,4817 | -4,4699 | 0,054 | 0,054 | 0,516 | 0,514 | 0,163 | -0,162 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-28 | уз-9 | 92,1 | 0,04 | 0,04 | 0,3004 | -0,0995 | 0,037 | 0,002 | 0,332 | 0,018 | 0,068 | -0,023 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-29 | Админ | 14,05 | 0,05 | 0,05 | 0,6273 | -0,2087 | 0,007 | 0,001 | 0,427 | 0,036 | 0,091 | -0,03 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-3 | ТК-4 | 85,92 | 0,15 | 0,15 | 69,9175 | -69,7514 | 1,449 | 1,442 | 14,051 | 13,985 | 1,127 | -1,125 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-7 | ул. Учхоз д. 8 | 22,85 | 0,05 | 0,05 | 13,5201 | -13,4945 | 5,117 | 5,098 | 186,633 | 185,928 | 1,962 | -1,958 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-43 | ул. Учхоз д. 2 | 17,47 | 0,05 | 0,05 | 2,6001 | -2,595 | 0,147 | 0,146 | 6,994 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-46 | ул. Учхоз д. 3 | 31,46 | 0,05 | 0,05 | 0,4365 | -0,1451 | 0,008 | 0,001 | 0,212 | 0,015 | 0,063 | -0,021 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-55 | Магазин СП Роза | 7,79 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,3593 | 0,001 | 0,001 | 0,146 | 0,146 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-56 | частный дом | 61,81 | 0,04 | 0,04 | 0,6802 | -0,6785 | 0,121 | 0,12 | 1,63 | 1,622 | 0,154 | -0,154 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-24 | ул. Мирная д. 41 | 20,77 | 0,05 | 0,05 | 0,4801 | -0,479 | 0,006 | 0,006 | 0,254 | 0,253 | 0,07 | -0,07 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-16 | уз-17 | 6,52 | 0,05 | 0,05 | 0,3001 | -0,0998 | 0,001 | 0 | 0,103 | 0,007 | 0,044 | -0,014 |
| Котельная с. Конобеево |  | Уз-1 | Уз-2 | 16,75 | 0,1 | 0,1 | 23,1797 | -23,1213 | 0,27 | 0,268 | 13,416 | 13,349 | 0,841 | -0,839 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-37 | ул. Учхоз д. 4 | 26,78 | 0,05 | 0,05 | 2,6001 | -2,595 | 0,225 | 0,224 | 6,994 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-20 | ТК-21 | 27,64 | 0,1 | 0,1 | 43,4698 | -43,3532 | 1,56 | 1,551 | 47,022 | 46,77 | 1,577 | -1,573 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-21 | Уз-1 | 476,67 | 0,1 | 0,1 | 23,1889 | -23,1122 | 7,68 | 7,63 | 13,427 | 13,339 | 0,841 | -0,838 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-17 | ТК-18 | 64,92 | 0,08 | 0,08 | 7,2628 | -7,2436 | 0,341 | 0,339 | 4,374 | 4,351 | 0,412 | -0,411 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-52 | ул. Учхоз д. 1 | 11,73 | 0,05 | 0,05 | 0,4364 | -0,1452 | 0,003 | 0 | 0,212 | 0,015 | 0,063 | -0,021 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-53 | Петерочка | 6,32 | 0,05 | 0,05 | 1,74 | -1,7367 | 0,024 | 0,024 | 3,157 | 3,145 | 0,252 | -0,252 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-14 | ул. Учхоз д. 6 | 81,21 | 0,05 | 0,05 | 3,464 | -1,1523 | 1,205 | 0,136 | 12,364 | 1,401 | 0,503 | -0,167 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-15 | ул. Учхоз д. 7 | 85,54 | 0,05 | 0,05 | 0,3277 | -0,1085 | 0,013 | 0,001 | 0,122 | 0,008 | 0,048 | -0,016 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-62 | ТК-23 | 169,92 | 0,1 | 0,1 | 12,1635 | -12,1337 | 0,758 | 0,755 | 3,719 | 3,701 | 0,441 | -0,44 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-1 | уз-1 | 167,12 | 0,05 | 0,05 | 0,0846 | -0,0408 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,003 | 0,012 | -0,006 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-8 | ул. Учхоз д. 6 | 82,72 | 0,05 | 0,05 | 9,3604 | -9,3421 | 8,892 | 8,858 | 89,584 | 89,234 | 1,358 | -1,356 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-16 | уз-5 | 63,84 | 0,1 | 0,089 | 13,5574 | -5,2465 | 0,353 | 0,1 | 4,613 | 1,304 | 0,492 | -0,24 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ТК-20 | ТК-21 | 27,41 | 0,1 | 0,08 | 4,8304 | -1,6773 | 0,02 | 0,008 | 0,598 | 0,244 | 0,175 | -0,095 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-57 | Петерочка | 6,33 | 0,05 | 0,05 | 0,1364 | -0,0453 | 0 | 0 | 0,013 | 0,003 | 0,02 | -0,007 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-7 | уз-2 | 15,71 | 0,1 | 0,08 | 2,3931 | -0,8759 | 0,003 | 0,001 | 0,152 | 0,07 | 0,087 | -0,05 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-13 | ул. Учхоз д. 8 | 21,7 | 0,05 | 0,05 | 2,4819 | -0,8258 | 0,166 | 0,019 | 6,377 | 0,729 | 0,36 | -0,12 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-11 | уз-18 | 64,78 | 0,08 | 0,08 | 1,3111 | -0,4341 | 0,012 | 0,001 | 0,151 | 0,019 | 0,074 | -0,025 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-25 | уз-14 | 25,92 | 0,08 | 0,05 | 0,9856 | -0,4167 | 0,003 | 0,006 | 0,087 | 0,194 | 0,056 | -0,06 |
| Котельная с. Конобеево |  | Уз-2 | ТК-22 | 132,2 | 0,1 | 0,1 | 23,1794 | -23,1216 | 2,128 | 2,118 | 13,416 | 13,35 | 0,841 | -0,839 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-61 | Школа № 1 | 75,06 | 0,1 | 0,08 | 11,0134 | -10,9904 | 0,275 | 0,898 | 3,053 | 9,966 | 0,4 | -0,623 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-64 | ТК-23 | 171,39 | 0,08 | 0,08 | 1,8441 | -0,6965 | 0,06 | 0,009 | 0,294 | 0,045 | 0,105 | -0,039 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-2 | ТК-22 | 133,97 | 0,1 | 0,08 | 2,3928 | -0,8761 | 0,024 | 0,011 | 0,151 | 0,07 | 0,087 | -0,05 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-1 | ТК-3 | 260,86 | 0,2 | 0,2 | 126,5048 | -126,1227 | 3,126 | 3,107 | 9,985 | 9,925 | 1,147 | -1,144 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-21 | ул. Новые дома д. 17 | 42,88 | 0,07 | 0,05 | 2,4277 | -0,8076 | 0,052 | 0,036 | 1,018 | 0,698 | 0,18 | -0,117 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-8 | ЗУ-34 | 11 | 0,05 | 0,05 | 5,4808 | -5,4689 | 0,407 | 0,405 | 30,813 | 30,68 | 0,795 | -0,794 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-34 | ТК-13 | 70,92 | 0,05 | 0,05 | 5,4808 | -5,469 | 2,622 | 2,611 | 30,813 | 30,681 | 0,795 | -0,794 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-5 | ТК-1 | 111,75 | 0,2 | 0,2 | 128,7544 | -128,3489 | 1,387 | 1,378 | 10,342 | 10,278 | 1,168 | -1,164 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-3 | Теплообменник ГВС | 74,74 | 0,2 | 0,2 | 25,1513 | -25,1398 | 0,036 | 0,036 | 0,403 | 0,403 | 0,228 | -0,228 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-10 | ТК-5 | 61,43 | 0,15 | 0,15 | 67,3134 | -67,1604 | 0,96 | 0,956 | 13,027 | 12,968 | 1,085 | -1,083 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-4 | уз-3 | 89,16 | 0,1 | 0,089 | 13,8868 | -5,3536 | 0,518 | 0,145 | 4,839 | 1,357 | 0,504 | -0,245 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-48 | уз-10 | 97,43 | 0,08 | 0,08 | 4,3669 | -1,4493 | 0,187 | 0,021 | 1,597 | 0,184 | 0,248 | -0,082 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-24 | ул. Учхоз д. 10 | 5,01 | 0,05 | 0,05 | 2,4273 | -0,8077 | 0,037 | 0,004 | 6,102 | 0,698 | 0,352 | -0,117 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-30 | Магазин | 25,4 | 0,04 | 0,04 | 1,8801 | -1,8764 | 0,371 | 0,369 | 12,156 | 12,109 | 0,426 | -0,425 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-19 | ул. Новые дома д. 17 | 47,27 | 0,07 | 0,07 | 20,2804 | -20,2415 | 3,913 | 3,898 | 68,978 | 68,714 | 1,501 | -1,498 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-9 | ул. Учхоз д. 7 | 81,84 | 0,05 | 0,05 | 2,6004 | -2,5947 | 0,687 | 0,684 | 6,995 | 6,965 | 0,377 | -0,376 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-2 | Мусатов СГ | 21,61 | 0,05 | 0,05 | 0,6274 | -0,2086 | 0,011 | 0,001 | 0,427 | 0,036 | 0,091 | -0,03 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-14 | уз-13 | 52,6 | 0,08 | 0,05 | 0,7228 | -0,2808 | 0,003 | 0,006 | 0,048 | 0,091 | 0,041 | -0,041 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-31 | ул. Учхоз д. 10 | 5,76 | 0,05 | 0,05 | 3,56 | -3,5533 | 0,09 | 0,09 | 13,055 | 13,006 | 0,517 | -0,516 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-58 | уз-8 | 5,98 | 0,08 | 0,08 | 0,9009 | -0,299 | 0,001 | 0 | 0,074 | 0,007 | 0,051 | -0,017 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-59 | Магазин СП Роза | 8,47 | 0,05 | 0,05 | 0,0819 | -0,0272 | 0 | 0 | 0,006 | 0,002 | 0,012 | -0,004 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-44 | ул. Учхоз д. 1 | 17,02 | 0,05 | 0,05 | 2,6001 | -2,595 | 0,143 | 0,142 | 6,994 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Конобеево |  | ТК-13 | ТК-14 | 7,45 | 0,05 | 0,05 | 1,8801 | -1,8764 | 0,033 | 0,033 | 3,679 | 3,665 | 0,273 | -0,272 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-40 | ТК-16 | 95,3 | 0,08 | 0,08 | 11,1841 | -11,155 | 1,18 | 1,174 | 10,319 | 10,265 | 0,634 | -0,632 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-27 | уз-16 | 72,69 | 0,05 | 0,05 | 0,3371 | -0,1172 | 0,011 | 0,001 | 0,129 | 0,008 | 0,049 | -0,017 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-26 | уз-15 | 32,14 | 0,08 | 0,08 | 0,6941 | -0,2717 | 0,002 | 0 | 0,045 | 0,005 | 0,039 | -0,015 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-65 | ул. Школьная д. 2 | 11,35 | 0,05 | 0,05 | 6,0001 | -5,9887 | 0,503 | 0,501 | 36,903 | 36,764 | 0,871 | -0,869 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-23 | Магазин | 25,18 | 0,04 | 0,04 | 0,3001 | -0,0998 | 0,01 | 0,001 | 0,331 | 0,021 | 0,068 | -0,023 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-51 | ул. Учхоз д. 2 | 16,84 | 0,05 | 0,05 | 0,3819 | -0,127 | 0,003 | 0 | 0,164 | 0,011 | 0,055 | -0,018 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-36 | Админ | 14,67 | 0,05 | 0,05 | 0,3601 | -0,3593 | 0,003 | 0,003 | 0,146 | 0,146 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-66 | ул. Школьная д. 3 | 29,76 | 0,05 | 0,05 | 6,1601 | -6,1483 | 1,389 | 1,384 | 38,892 | 38,743 | 0,894 | -0,892 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-35 | ТК-15 | 89,73 | 0,04 | 0,04 | 1,8804 | -1,8761 | 1,309 | 1,303 | 12,16 | 12,105 | 0,426 | -0,425 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | уз-12 | уз-19 | 4,75 | 0,1 | 0,07 | 2,1346 | -0,9051 | 0,001 | 0,001 | 0,121 | 0,149 | 0,077 | -0,067 |
| Котельная с. Конобеево | ГВС | ЗУ-60 | частный дом | 62,02 | 0,04 | 0,04 | 0,3275 | -0,1087 | 0,029 | 0,002 | 0,392 | 0,026 | 0,074 | -0,025 |
| Котельная с. Конобеево |  | ЗУ-20 | ул. Учхоз д. 11 | 48,1 | 0,07 | 0,07 | 13,0805 | -13,055 | 1,66 | 1,654 | 28,76 | 28,649 | 0,968 | -0,966 |

Таблица П.23 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной с. Барановское

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ76 | уз-2 | 65,3 | 0,07 | 0,05 | 3,4039 | -1,1302 | 0,155 | 0,106 | 1,982 | 1,348 | 0,252 | -0,164 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ6 | ТК-18 | 55,64 | 0,07 | 0,07 | 12,321 | -12,2959 | 1,704 | 1,698 | 25,528 | 25,424 | 0,912 | -0,91 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ94 | Магазин | 6,73 | 0,05 | 0,05 | 0,1091 | -0,0363 | 0 | 0 | 0,008 | 0,003 | 0,016 | -0,005 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-6 | ТК-29 | 5,32 | 0,05 | 0,05 | 0,3549 | -0,1177 | 0,001 | 0 | 0,142 | 0,009 | 0,051 | -0,017 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ93 | уз-14 | 25,8 | 0,05 | 0,05 | 0,8746 | -0,2885 | 0,025 | 0,003 | 0,816 | 0,096 | 0,127 | -0,042 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-21 | ТК-20а | 26,99 | 0,15 | 0,15 | 47,9261 | -47,8248 | 0,214 | 0,213 | 6,619 | 6,591 | 0,773 | -0,771 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-12 | уз-11 | 68,19 | 0,07 | 0,05 | 6,1628 | -2,8525 | 0,526 | 0,688 | 6,43 | 8,406 | 0,456 | -0,414 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-4 | уз-13 | 35,58 | 0,1 | 0,1 | 6,1743 | -2,8409 | 0,041 | 0,009 | 0,971 | 0,212 | 0,224 | -0,103 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ96 | Амбулатория | 14,22 | 0,04 | 0,04 | 0,3 | -0,0998 | 0,006 | 0 | 0,331 | 0,021 | 0,068 | -0,023 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ99 | Пищеблок | 5,47 | 0,05 | 0,05 | 0,2455 | -0,0817 | 0 | 0 | 0,071 | 0,006 | 0,036 | -0,012 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-8 | ТК-44 | 5,11 | 0,05 | 0,05 | 0,2455 | -0,0816 | 0 | 0 | 0,071 | 0,006 | 0,036 | -0,012 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ50 | Склады | 8,83 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | -0,4391 | 0,002 | 0,002 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-15 | ЗУ50 | 21,92 | 0,05 | 0,05 | 0,4401 | -0,439 | 0,006 | 0,006 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ41 | ул. Фабрики Вперёд, 11 | 5,9 | 0,05 | 0,05 | 1,48 | -1,4772 | 0,016 | 0,016 | 2,293 | 2,284 | 0,215 | -0,214 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-46 | ЗУ2 | 18,15 | 0,05 | 0,05 | 0,8804 | -0,8779 | 0,018 | 0,018 | 0,826 | 0,822 | 0,128 | -0,127 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-17 | Склад 2 | 6,45 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | -0,4391 | 0,002 | 0,002 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-26а | Уз-18 | 6,79 | 0,15 | 0,15 | 97,2951 | -96,9866 | 0,221 | 0,22 | 27,168 | 26,996 | 1,569 | -1,564 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-19 | ТК-23 | 44,55 | 0,05 | 0,05 | 1,0802 | -1,0777 | 0,066 | 0,066 | 1,234 | 1,228 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | 11151 | уз-3 | 15,82 | 0,15 | 0,15 | 9,3491 | -4,2559 | 0,005 | 0,001 | 0,26 | 0,056 | 0,151 | -0,069 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ70 | Магазин | 3,78 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,078 | 0,006 | 0,006 | 1,233 | 1,229 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ69 | ТК-26а | 79,32 | 0,15 | 0,15 | 97,2985 | -96,9831 | 2,586 | 2,569 | 27,17 | 26,994 | 1,569 | -1,564 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-48 | ТК-47 | 28,88 | 0,125 | 0,125 | 22,7068 | -22,6427 | 0,136 | 0,136 | 3,934 | 3,912 | 0,527 | -0,526 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-14 | ЗУ5 | 54,84 | 0,05 | 0,05 | 2,6003 | -2,5949 | 0,46 | 0,458 | 6,995 | 6,966 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ4 | ул. Фабрики Вперёд, 6 | 6,54 | 0,05 | 0,05 | 2,76 | -2,7548 | 0,062 | 0,062 | 7,873 | 7,844 | 0,4 | -0,4 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-14 | ЗУ4 | 14,47 | 0,05 | 0,05 | 2,7601 | -2,7547 | 0,137 | 0,136 | 7,874 | 7,843 | 0,4 | -0,4 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ3 | ПЧ | 10,88 | 0,05 | 0,05 | 1,0801 | -1,0779 | 0,016 | 0,016 | 1,233 | 1,229 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-46 | ЗУ3 | 101,14 | 0,05 | 0,05 | 1,0805 | -1,0774 | 0,15 | 0,149 | 1,234 | 1,227 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-7 | ТК-31 | 16,64 | 0,05 | 0,05 | 0,9601 | -0,9581 | 0,02 | 0,019 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-30 | Уз-7 | 18,83 | 0,05 | 0,05 | 1,9202 | -1,9162 | 0,087 | 0,086 | 3,836 | 3,82 | 0,279 | -0,278 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ10 | ул. Фабрики Вперёд, 4 | 12,57 | 0,05 | 0,05 | 2,7601 | -2,7548 | 0,119 | 0,118 | 7,874 | 7,844 | 0,4 | -0,4 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ73 | ул. Фабрики Вперёд, 4 | 5,57 | 0,05 | 0,05 | 0,6028 | -0,2006 | 0,003 | 0 | 0,395 | 0,033 | 0,087 | -0,029 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-2 | ТК-36 | 14,11 | 0,08 | 0,08 | 9,4733 | -9,453 | 0,126 | 0,125 | 7,416 | 7,385 | 0,537 | -0,536 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ75 | склад | 19,96 | 0,032 | 0,032 | 0,0273 | -0,009 | 0 | 0 | 0,012 | 0,004 | 0,01 | -0,003 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-35 | Уз-2 | 13,59 | 0,1 | 0,1 | 11,0337 | -11,0096 | 0,05 | 0,05 | 3,064 | 3,051 | 0,4 | -0,399 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ72 | ул. Фабрики Вперёд, 3 | 6,73 | 0,05 | 0,05 | 2,7709 | -0,9221 | 0,064 | 0,007 | 7,935 | 0,904 | 0,402 | -0,134 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-25 | ТК-12а | 386,05 | 0,15 | 0,15 | 62,8573 | -62,6569 | 5,264 | 5,231 | 11,364 | 11,292 | 1,013 | -1,01 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ52 | Магазин | 7,1 | 0,05 | 0,05 | 1,12 | -1,1179 | 0,011 | 0,011 | 1,325 | 1,32 | 0,163 | -0,162 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ40 | Аптека | 20,76 | 0,05 | 0,05 | 0,2801 | -0,2794 | 0,002 | 0,002 | 0,091 | 0,09 | 0,041 | -0,041 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ39 | ул. Фабрики Вперёд, 1а | 6,17 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | -0,2794 | 0,001 | 0,001 | 0,091 | 0,09 | 0,041 | -0,041 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-47 | ТК-28 | 47,08 | 0,125 | 0,125 | 21,5859 | -21,5257 | 0,201 | 0,2 | 3,558 | 3,538 | 0,501 | -0,5 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-19 | ТК-24 | 27,82 | 0,1 | 0,1 | 64,8986 | -64,6918 | 3,494 | 3,472 | 104,671 | 104,006 | 2,354 | -2,347 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-18 | ЗУ16 | 30,9 | 0,07 | 0,07 | 9,4404 | -9,4219 | 0,557 | 0,555 | 15,018 | 14,959 | 0,699 | -0,698 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ13 | ул. Фабрики Вперёд, 1 | 4,68 | 0,05 | 0,05 | 9,48 | -9,4622 | 0,516 | 0,514 | 91,883 | 91,539 | 1,376 | -1,373 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ15 | ул. Фабрики Вперёд, 9 | 18,6 | 0,05 | 0,05 | 2,8801 | -2,8745 | 0,191 | 0,191 | 8,568 | 8,535 | 0,418 | -0,417 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ44 | Магазин | 4,67 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | -0,4392 | 0,001 | 0,001 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-2 | ТК-34 | 4,19 | 0,05 | 0,05 | 1,5602 | -1,5569 | 0,013 | 0,013 | 2,545 | 2,534 | 0,226 | -0,226 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ58 | Школа | 88,59 | 0,08 | 0,08 | 9,4731 | -9,4532 | 0,788 | 0,785 | 7,416 | 7,385 | 0,537 | -0,536 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ9 | ул. Фабрики Вперёд, 3 | 7,54 | 0,05 | 0,05 | 9,4 | -9,3823 | 0,817 | 0,814 | 90,343 | 90,004 | 1,364 | -1,361 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ57 | Клуб/Библиотека | 8,1 | 0,05 | 0,05 | 3,224 | -3,2179 | 0,104 | 0,104 | 10,72 | 10,68 | 0,468 | -0,467 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-30 | ЗУ44 | 13,53 | 0,05 | 0,05 | 0,4401 | -0,4391 | 0,003 | 0,003 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-19 | ул. Фабрики Вперёд, 8 | 24,72 | 0,05 | 0,05 | 9,4401 | -9,4222 | 2,703 | 2,693 | 91,113 | 90,768 | 1,37 | -1,367 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-14 | ТК-16 | 46,38 | 0,1 | 0,1 | 23,4417 | -23,3944 | 0,764 | 0,761 | 13,72 | 13,665 | 0,85 | -0,849 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ12 | Уз-9 | 47,9 | 0,08 | 0,08 | 18,7207 | -18,6842 | 1,655 | 1,649 | 28,798 | 28,686 | 1,061 | -1,059 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-9 | ЗУ14 | 12,82 | 0,05 | 0,05 | 9,2401 | -9,2226 | 1,343 | 1,338 | 87,301 | 86,972 | 1,341 | -1,338 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-47 | ТК-28 | 39,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3002 | -0,0996 | 0,005 | 0 | 0,103 | 0,007 | 0,044 | -0,014 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-46 | ТК-21 | 104,1 | 0,15 | 0,15 | 53,2911 | -53,1698 | 1,021 | 1,017 | 8,177 | 8,14 | 0,859 | -0,857 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-21 | Уз-14 | 19,2 | 0,05 | 0,05 | 5,3605 | -5,3495 | 0,679 | 0,676 | 29,48 | 29,36 | 0,778 | -0,776 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ46 | ул. Фабрики Вперёд, 40 | 5,06 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,9582 | 0,006 | 0,006 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-2 | уз-10 | 106,78 | 0,07 | 0,05 | 3,376 | -1,1215 | 0,25 | 0,17 | 1,95 | 1,328 | 0,25 | -0,163 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ11 | ул. Фабрики Вперёд, 2 | 19,38 | 0,05 | 0,05 | 4,7201 | -4,7111 | 0,532 | 0,53 | 22,882 | 22,795 | 0,685 | -0,684 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-26 | ТК-27 | 44,57 | 0,15 | 0,15 | 27,8724 | -27,7874 | 0,12 | 0,12 | 2,251 | 2,238 | 0,449 | -0,448 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-27 | ТК-45 | 39,68 | 0,15 | 0,15 | 26,7905 | -26,7113 | 0,099 | 0,099 | 2,081 | 2,069 | 0,432 | -0,431 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-45 | ТК-48 | 32,78 | 0,15 | 0,15 | 25,7088 | -25,6351 | 0,075 | 0,075 | 1,918 | 1,907 | 0,414 | -0,413 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ51 | Уз-15 | 33,81 | 0,05 | 0,05 | 3,0006 | -2,9938 | 0,377 | 0,375 | 9,294 | 9,253 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ95 | Церковь | 6,28 | 0,05 | 0,05 | 0,0818 | -0,0272 | 0 | 0 | 0,006 | 0,002 | 0,012 | -0,004 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ7 | ЗУ6 | 18,27 | 0,07 | 0,07 | 12,3212 | -12,2957 | 0,56 | 0,557 | 25,528 | 25,423 | 0,912 | -0,91 |
| Котельная с. Барановское |  | Котельная с. Барановское | ЗУ1 | 14,22 | 0,1 | 0,1 | 55,2556 | -55,1215 | 1,295 | 1,289 | 75,912 | 75,544 | 2,004 | -2 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ1 | ТК-46 | 77,13 | 0,15 | 0,15 | 55,2554 | -55,1218 | 0,813 | 0,81 | 8,789 | 8,747 | 0,891 | -0,889 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-17 | Склад 1 | 69,14 | 0,05 | 0,05 | 0,4403 | -0,4388 | 0,018 | 0,018 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-24 | ТК-25 | 33,19 | 0,1 | 0,1 | 63,4181 | -63,2151 | 3,981 | 3,956 | 99,956 | 99,318 | 2,3 | -2,293 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ8 | ТК-14 | 105,32 | 0,1 | 0,08 | 35,6038 | -35,5302 | 3,99 | 13,074 | 31,572 | 103,444 | 1,292 | -2,014 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-29 | Уз-13 | 35,92 | 0,05 | 0,05 | 2,1602 | -2,1557 | 0,209 | 0,208 | 4,843 | 4,823 | 0,313 | -0,313 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ42 | ул. Фабрики Вперёд, 10 | 5,62 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,0779 | 0,008 | 0,008 | 1,233 | 1,229 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-16 | ТК-26 | 29,71 | 0,15 | 0,15 | 28,9537 | -28,864 | 0,087 | 0,086 | 2,428 | 2,413 | 0,467 | -0,465 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ55 | Церковь | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | -0,3992 | 0,001 | 0,001 | 0,179 | 0,178 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-13 | ТК-44 | 5,16 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,0779 | 0,008 | 0,008 | 1,233 | 1,229 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ97 | Склады | 8,83 | 0,05 | 0,05 | 0,1091 | -0,0363 | 0 | 0 | 0,008 | 0,003 | 0,016 | -0,005 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ98 | уз-6 | 32,65 | 0,05 | 0,05 | 0,4643 | -0,1537 | 0,009 | 0,001 | 0,238 | 0,017 | 0,067 | -0,022 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ24 | ул. Фабрики Вперёд, 16 | 11,78 | 0,05 | 0,05 | 3,4401 | -3,4335 | 0,172 | 0,172 | 12,195 | 12,148 | 0,499 | -0,498 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-11 | ТК-9 | 14,09 | 0,08 | 0,08 | 9,1612 | -9,1417 | 0,117 | 0,117 | 6,938 | 6,909 | 0,519 | -0,518 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-9 | ТК-10 | 40,14 | 0,08 | 0,08 | 6,4007 | -6,3873 | 0,164 | 0,163 | 3,404 | 3,39 | 0,363 | -0,362 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-1 | ТК-2 | 6,55 | 0,1 | 0,1 | 41,9291 | -41,8323 | 0,344 | 0,342 | 43,754 | 43,553 | 1,521 | -1,517 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ21 | ул. Фабрики Вперёд, 17 | 9,93 | 0,05 | 0,05 | 1,36 | -1,3574 | 0,023 | 0,023 | 1,941 | 1,934 | 0,197 | -0,197 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-3 | ЗУ77 | 71,73 | 0,15 | 0,15 | 7,0521 | -3,1264 | 0,013 | 0,003 | 0,15 | 0,031 | 0,114 | -0,05 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ54 | Пищеблок | 4,37 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,078 | 0,006 | 0,006 | 1,233 | 1,229 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Барановское |  | Котельная с. Барановское | ЗУ69 | 12,89 | 0,15 | 0,15 | 97,2991 | -96,9826 | 0,42 | 0,418 | 27,17 | 26,994 | 1,569 | -1,564 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-16 | ТК-30 | 45,23 | 0,05 | 0,05 | 2,3605 | -2,3551 | 0,313 | 0,312 | 5,774 | 5,747 | 0,343 | -0,342 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ48 | Уз-16 | 25,85 | 0,15 | 0,15 | 31,3153 | -31,218 | 0,088 | 0,087 | 2,838 | 2,82 | 0,505 | -0,503 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ43 | Магазин Дикси | 4,91 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,078 | 0,007 | 0,007 | 1,233 | 1,229 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-26 | ТК-27 | 47,84 | 0,05 | 0,05 | 0,8743 | -0,2888 | 0,047 | 0,006 | 0,815 | 0,096 | 0,127 | -0,042 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-11 | ТК-10 | 54,18 | 0,05 | 0,05 | 0,7816 | -0,3082 | 0,043 | 0,007 | 0,655 | 0,109 | 0,113 | -0,045 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ85 | ТК-1 | 58,09 | 0,07 | 0,05 | 5,656 | -2,5446 | 0,378 | 0,467 | 5,422 | 6,701 | 0,419 | -0,369 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-4 | ТК-5 | 31,78 | 0,125 | 0,125 | 35,2061 | -35,1279 | 0,359 | 0,358 | 9,419 | 9,378 | 0,817 | -0,816 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-5 | ТК-6 | 86,36 | 0,125 | 0,125 | 31,8051 | -31,7353 | 0,797 | 0,794 | 7,694 | 7,66 | 0,738 | -0,737 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ22 | ул. Фабрики Вперёд, 20 | 42,74 | 0,05 | 0,05 | 1,4002 | -1,3972 | 0,105 | 0,105 | 2,056 | 2,047 | 0,203 | -0,203 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ79 | ул. Фабрики Вперёд, 21 | 27,59 | 0,032 | 0,032 | 0,4637 | -0,1542 | 0,084 | 0,01 | 2,528 | 0,298 | 0,164 | -0,055 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ49 | Уз-19 | 33,08 | 0,1 | 0,1 | 65,9795 | -65,7689 | 4,294 | 4,267 | 108,182 | 107,493 | 2,393 | -2,386 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ71 | Амбулатория | 10,19 | 0,05 | 0,05 | 1,12 | -1,1179 | 0,016 | 0,016 | 1,325 | 1,32 | 0,163 | -0,162 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ56 | Уз-1 | 61,2 | 0,125 | 0,125 | 20,4644 | -20,4092 | 0,235 | 0,234 | 3,2 | 3,183 | 0,475 | -0,474 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-27 | ТК-45 | 37,07 | 0,05 | 0,05 | 0,8741 | -0,2891 | 0,036 | 0,004 | 0,815 | 0,096 | 0,127 | -0,042 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-45 | ТК-48 | 32,73 | 0,05 | 0,05 | 0,8739 | -0,2892 | 0,032 | 0,004 | 0,814 | 0,096 | 0,127 | -0,042 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-48 | ТК-47 | 28,6 | 0,05 | 0,05 | 0,4095 | -0,1357 | 0,006 | 0 | 0,187 | 0,013 | 0,059 | -0,02 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-29 | уз-8 | 35,98 | 0,05 | 0,05 | 0,273 | -0,0905 | 0,004 | 0 | 0,086 | 0,007 | 0,04 | -0,013 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-2 | ТК-3 | 76,31 | 0,08 | 0,08 | 3,4012 | -3,3925 | 0,089 | 0,089 | 0,975 | 0,97 | 0,193 | -0,192 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ23 | ул. Фабрики Вперёд, 22 | 41,19 | 0,05 | 0,05 | 2,9602 | -2,9543 | 0,447 | 0,445 | 9,048 | 9,012 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ20 | ТК-1 | 55,71 | 0,15 | 0,15 | 45,6918 | -45,5826 | 0,402 | 0,4 | 6,018 | 5,99 | 0,737 | -0,735 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ68 | ул. Фабрики Вперёд, 40 | 2,62 | 0,032 | 0,032 | 0,84 | -0,8384 | 0,026 | 0,026 | 8,164 | 8,133 | 0,298 | -0,297 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ87 | ул. Фабрики Вперёд, 47 | 5,78 | 0,05 | 0,05 | 1,1455 | -0,3812 | 0,01 | 0,001 | 1,384 | 0,163 | 0,166 | -0,055 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ62 | Уз-5 | 26,09 | 0,07 | 0,07 | 6,2028 | -6,1855 | 0,204 | 0,203 | 6,513 | 6,477 | 0,459 | -0,458 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ88 | ул. Фабрики Вперёд, 46 | 7,28 | 0,04 | 0,04 | 1,1455 | -0,3812 | 0,04 | 0,005 | 4,553 | 0,526 | 0,26 | -0,086 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ28 | ул. Фабрики Вперёд, 44 | 5,79 | 0,05 | 0,05 | 7,36 | -7,3462 | 0,385 | 0,384 | 55,455 | 55,247 | 1,068 | -1,066 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-1 | ТК-2 | 6,61 | 0,07 | 0,05 | 5,2296 | -2,309 | 0,037 | 0,044 | 4,641 | 5,527 | 0,387 | -0,335 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ86 | ул. Фабрики Вперёд, 19 | 41,6 | 0,032 | 0,032 | 0,3819 | -0,127 | 0,086 | 0,006 | 1,727 | 0,121 | 0,135 | -0,045 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ84 | ул. Фабрики Вперёд, 14 | 4,46 | 0,04 | 0,04 | 0,3273 | -0,1089 | 0,002 | 0 | 0,392 | 0,026 | 0,074 | -0,025 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-14 | ТК-26 | 32,52 | 0,05 | 0,05 | 0,8745 | -0,2887 | 0,032 | 0,004 | 0,815 | 0,096 | 0,127 | -0,042 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ30 | ул. Фабрики Вперёд, 23 | 7,98 | 0,05 | 0,05 | 3,4 | -3,3936 | 0,114 | 0,114 | 11,914 | 11,869 | 0,493 | -0,492 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ31 | ТК-4 | 53,27 | 0,125 | 0,125 | 38,5278 | -38,4399 | 0,721 | 0,717 | 11,273 | 11,222 | 0,894 | -0,892 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ32 | ул. Фабрики Вперёд, 21 | 31,47 | 0,05 | 0,05 | 3,3202 | -3,3136 | 0,429 | 0,427 | 11,364 | 11,32 | 0,482 | -0,481 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ80 | ул. Фабрики Вперёд, 16 | 12,14 | 0,032 | 0,032 | 0,5455 | -0,1815 | 0,051 | 0,006 | 3,479 | 0,407 | 0,193 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ82 | ул. Фабрики Вперёд, 15 | 41,23 | 0,04 | 0,04 | 0,5183 | -0,1723 | 0,047 | 0,004 | 0,957 | 0,075 | 0,118 | -0,039 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-10 | ТК-35 | 80,01 | 0,1 | 0,1 | 14,2592 | -14,226 | 0,49 | 0,487 | 5,1 | 5,077 | 0,517 | -0,516 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ59 | ул. Фабрики Вперёд, 104 | 27,43 | 0,05 | 0,05 | 1,5601 | -1,5569 | 0,084 | 0,083 | 2,545 | 2,534 | 0,226 | -0,226 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ61 | ул. Фабрики Вперёд, 48 | 4,94 | 0,05 | 0,05 | 0,92 | -0,9183 | 0,005 | 0,005 | 0,9 | 0,897 | 0,133 | -0,133 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ18 | ул. Фабрики Вперёд, 13 | 31,88 | 0,05 | 0,05 | 1,3202 | -1,3174 | 0,07 | 0,07 | 1,83 | 1,823 | 0,192 | -0,191 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ19 | ул. Фабрики Вперёд, 14 | 11,2 | 0,05 | 0,05 | 3,6001 | -3,5932 | 0,179 | 0,179 | 13,348 | 13,298 | 0,522 | -0,521 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ81 | ТК-4 | 52,58 | 0,1 | 0,1 | 4,778 | -2,0283 | 0,037 | 0,007 | 0,586 | 0,11 | 0,173 | -0,074 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ74 | уз-1 | 102,37 | 0,07 | 0,05 | 3,3747 | -1,1221 | 0,239 | 0,163 | 1,949 | 1,329 | 0,25 | -0,163 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-6 | ЗУ97 | 27,27 | 0,05 | 0,05 | 0,1093 | -0,0361 | 0 | 0 | 0,008 | 0,003 | 0,016 | -0,005 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ33 | ул. Фабрики Вперёд, 15 | 49,37 | 0,05 | 0,05 | 3,4002 | -3,3934 | 0,706 | 0,703 | 11,916 | 11,868 | 0,493 | -0,492 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ34 | ул. Фабрики Вперёд, 18 | 43,96 | 0,05 | 0,05 | 3,7602 | -3,7527 | 0,768 | 0,765 | 14,555 | 14,497 | 0,546 | -0,545 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-12 | ТК-11 | 37,18 | 0,05 | 0,05 | 3,6002 | -3,593 | 0,596 | 0,593 | 13,349 | 13,296 | 0,522 | -0,521 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-12 | Уз-11 | 71,95 | 0,15 | 0,15 | 54,856 | -54,7211 | 0,748 | 0,744 | 8,663 | 8,62 | 0,884 | -0,882 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ91 | ул. Фабрики Вперёд, 50 | 28,89 | 0,05 | 0,05 | 1,0638 | -0,3538 | 0,041 | 0,005 | 1,197 | 0,141 | 0,154 | -0,051 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ63 | ул. Фабрики Вперёд, 96 | 8,8 | 0,05 | 0,05 | 1,44 | -1,4373 | 0,023 | 0,023 | 2,173 | 2,164 | 0,209 | -0,209 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-8 | ТК-37 | 131,08 | 0,07 | 0,07 | 3,1617 | -3,1524 | 0,27 | 0,268 | 1,713 | 1,703 | 0,234 | -0,233 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ35 | ТК-13 | 223,59 | 0,08 | 0,08 | 3,0591 | -3,0472 | 0,212 | 0,211 | 0,791 | 0,785 | 0,173 | -0,173 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-7 | ТК-8 | 81,06 | 0,1 | 0,1 | 15,0016 | -14,9703 | 0,549 | 0,547 | 5,642 | 5,618 | 0,544 | -0,543 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-6 | Уз-8 | 53,67 | 0,07 | 0,07 | 4,6023 | -4,5891 | 0,232 | 0,231 | 3,602 | 3,581 | 0,341 | -0,34 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ65 | ул. Фабрики Вперёд, 42 | 11,19 | 0,05 | 0,05 | 1,4401 | -1,4372 | 0,029 | 0,029 | 2,173 | 2,164 | 0,209 | -0,209 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ64 | Уз-4 | 19,83 | 0,05 | 0,05 | 1,7204 | -1,7163 | 0,073 | 0,073 | 3,087 | 3,072 | 0,25 | -0,249 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ26 | ул. Фабрики Вперёд, 46 | 7,41 | 0,05 | 0,05 | 7,8 | -7,7853 | 0,554 | 0,552 | 62,264 | 62,03 | 1,132 | -1,13 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ83 | ул. Фабрики Вперёд, 18 | 43,62 | 0,032 | 0,032 | 0,7092 | -0,2359 | 0,306 | 0,035 | 5,84 | 0,675 | 0,251 | -0,084 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-2 | ТК-3 | 75,61 | 0,04 | 0,04 | 0,6955 | -0,2808 | 0,155 | 0,026 | 1,703 | 0,292 | 0,158 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ66 | ул. Фабрики Вперёд, 38 | 3,3 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | -0,4392 | 0,001 | 0,001 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ67 | ул. Фабрики Вперёд, 37 | 3,83 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | -0,4392 | 0,001 | 0,001 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-4 | ТК-38 | 17,19 | 0,05 | 0,05 | 0,4401 | -0,4391 | 0,004 | 0,004 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-5 | Уз-6 | 19,59 | 0,07 | 0,07 | 5,2825 | -5,2676 | 0,111 | 0,111 | 4,735 | 4,708 | 0,391 | -0,39 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-6 | ЗУ60 | 10,68 | 0,05 | 0,05 | 0,6801 | -0,6786 | 0,006 | 0,006 | 0,499 | 0,497 | 0,099 | -0,098 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ60 | ул. Фабрики Вперёд, 49 | 5,65 | 0,05 | 0,05 | 0,68 | -0,6787 | 0,003 | 0,003 | 0,499 | 0,497 | 0,099 | -0,098 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-5 | ЗУ61 | 9,5 | 0,05 | 0,05 | 0,9201 | -0,9182 | 0,01 | 0,01 | 0,901 | 0,897 | 0,134 | -0,133 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-4 | ТК-5 | 31,83 | 0,1 | 0,1 | 4,5196 | -1,875 | 0,02 | 0,004 | 0,525 | 0,094 | 0,164 | -0,068 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-5 | ТК-6 | 86,4 | 0,1 | 0,1 | 4,2617 | -1,7214 | 0,048 | 0,008 | 0,468 | 0,08 | 0,155 | -0,062 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ78 | ул. Фабрики Вперёд, 23 | 7,61 | 0,05 | 0,05 | 0,4637 | -0,1543 | 0,002 | 0 | 0,238 | 0,018 | 0,067 | -0,022 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-3 | ЗУ84 | 62,68 | 0,04 | 0,04 | 0,3275 | -0,1087 | 0,03 | 0,002 | 0,392 | 0,026 | 0,074 | -0,025 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ29 | ул. Фабрики Вперёд, 50 | 32,51 | 0,05 | 0,05 | 1,8002 | -1,7965 | 0,132 | 0,131 | 3,376 | 3,362 | 0,261 | -0,261 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ27 | ул. Фабрики Вперёд, 45 | 25,43 | 0,05 | 0,05 | 7,6401 | -7,6256 | 1,823 | 1,816 | 59,744 | 59,517 | 1,109 | -1,106 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ36 | Уз-12 | 116,97 | 0,15 | 0,15 | 59,7816 | -59,6264 | 1,443 | 1,436 | 10,282 | 10,229 | 0,964 | -0,961 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ37 | Д/с | 38,71 | 0,05 | 0,05 | 2,4162 | -2,4113 | 0,281 | 0,28 | 6,047 | 6,023 | 0,351 | -0,35 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ90 | ул. Фабрики Вперёд, 44 | 6,16 | 0,04 | 0,04 | 0,9546 | -0,3176 | 0,023 | 0,003 | 3,176 | 0,37 | 0,216 | -0,072 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ92 | Прачечная | 6,42 | 0,05 | 0,05 | 0,0273 | -0,009 | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | -0,001 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ38 | д. 41 | 37,77 | 0,05 | 0,05 | 0,6402 | -0,6386 | 0,02 | 0,02 | 0,444 | 0,442 | 0,093 | -0,093 |
| Котельная с. Барановское |  | ТК-6 | ТК-7 | 31,56 | 0,1 | 0,1 | 30,0024 | -29,9414 | 0,85 | 0,846 | 22,439 | 22,348 | 1,088 | -1,086 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-6 | ТК-7 | 31,07 | 0,1 | 0,07 | 3,1963 | -1,3692 | 0,01 | 0,012 | 0,266 | 0,331 | 0,116 | -0,101 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ТК-7 | ТК-8 | 81,43 | 0,1 | 0,07 | 1,9845 | -0,7616 | 0,01 | 0,01 | 0,105 | 0,107 | 0,072 | -0,056 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ25 | ул. Фабрики Вперёд, 47 | 5,53 | 0,05 | 0,05 | 7,2 | -7,1865 | 0,352 | 0,351 | 53,077 | 52,878 | 1,045 | -1,043 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-4 | Уз-3 | 18,96 | 0,05 | 0,05 | 1,2802 | -1,2774 | 0,039 | 0,039 | 1,723 | 1,715 | 0,186 | -0,185 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-3 | ТК-40 | 24,02 | 0,05 | 0,05 | 0,8401 | -0,8383 | 0,022 | 0,022 | 0,754 | 0,751 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-3 | ТК-39 | 2,5 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | -0,4391 | 0,001 | 0,001 | 0,215 | 0,214 | 0,064 | -0,064 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-5 | уз-12 | 122,19 | 0,1 | 0,1 | 6,1651 | -2,8502 | 0,142 | 0,031 | 0,968 | 0,213 | 0,224 | -0,103 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | ЗУ89 | ул. Фабрики Вперёд, 45 | 25,49 | 0,05 | 0,05 | 0,8728 | -0,2903 | 0,025 | 0,003 | 0,812 | 0,097 | 0,127 | -0,042 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-10 | ЗУ74 | 37,12 | 0,07 | 0,05 | 3,375 | -1,122 | 0,087 | 0,059 | 1,949 | 1,329 | 0,25 | -0,163 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-9 | уз-7 | 30,97 | 0,1 | 0,1 | 6,1732 | -2,8421 | 0,036 | 0,008 | 0,97 | 0,212 | 0,224 | -0,103 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-7 | уз-5 | 389,84 | 0,1 | 0,1 | 6,1726 | -2,8427 | 0,454 | 0,099 | 0,97 | 0,212 | 0,224 | -0,103 |
| Котельная с. Барановское |  | Уз-1 | Уз-10 | 16,11 | 0,125 | 0,125 | 20,4626 | -20,4111 | 0,062 | 0,062 | 3,199 | 3,183 | 0,475 | -0,474 |
| Котельная с. Барановское | ГВС | уз-13 | уз-9 | 26,57 | 0,1 | 0,1 | 6,1737 | -2,8416 | 0,031 | 0,007 | 0,971 | 0,212 | 0,224 | -0,103 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ53 | Прачечная | 6,42 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,0779 | 0,01 | 0,009 | 1,233 | 1,229 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Барановское |  | ЗУ17 | ТК-12 | 25,2 | 0,05 | 0,05 | 4,9205 | -4,9103 | 0,752 | 0,749 | 24,857 | 24,754 | 0,714 | -0,712 |

Таблица П.24 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной с. Усадище

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ЗУ20 | ТК-1 | 43,97 | 0,08 | 0,08 | 3,5364 | -1,6378 | 0,056 | 0,012 | 1,053 | 0,233 | 0,2 | -0,093 |
| Котельная с. Усадище |  | ЗУ9 | ТК-2 | 54,76 | 0,15 | 0,15 | 24,4471 | -24,3871 | 0,114 | 0,113 | 1,735 | 1,727 | 0,394 | -0,393 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | уз-2 | ТК-6 | 7,58 | 0,05 | 0,05 | 0,3819 | -0,127 | 0,001 | 0 | 0,164 | 0,011 | 0,055 | -0,018 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | уз-3 | ТК-9 | 33,73 | 0,05 | 0,05 | 0,4911 | -0,1632 | 0,011 | 0,001 | 0,266 | 0,02 | 0,071 | -0,024 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | уз-3 | уз-2 | 47,03 | 0,05 | 0,05 | 0,8584 | -0,3354 | 0,044 | 0,007 | 0,786 | 0,128 | 0,125 | -0,049 |
| Котельная с. Усадище |  | ЗУ6 | Южная улица, 4 | 24,91 | 0,05 | 0,05 | 5,6001 | -5,5894 | 0,961 | 0,958 | 32,164 | 32,041 | 0,813 | -0,811 |
| Котельная с. Усадище |  | ЗУ2 | Южная улица, 7 | 4,02 | 0,05 | 0,05 | 2,68 | -2,675 | 0,036 | 0,036 | 7,427 | 7,399 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная с. Усадище |  | Уз-2 | ТК-6 | 7,58 | 0,05 | 0,05 | 2,6001 | -2,5951 | 0,064 | 0,063 | 6,994 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Усадище |  | ЗУ4 | Южная улица, 9 | 4,88 | 0,05 | 0,05 | 2,6 | -2,5951 | 0,041 | 0,041 | 6,993 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Усадище |  | ТК-3 | ТК-4 | 22,96 | 0,08 | 0,08 | 5,6003 | -5,5892 | 0,072 | 0,072 | 2,612 | 2,602 | 0,317 | -0,317 |
| Котельная с. Усадище |  | ТК-2 | ТК-3 | 50,41 | 0,15 | 0,15 | 24,4447 | -24,3894 | 0,105 | 0,104 | 1,735 | 1,727 | 0,394 | -0,393 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | уз-3 | уз-1 | 39,42 | 0,05 | 0,05 | 0,9931 | -0,3899 | 0,049 | 0,008 | 1,046 | 0,17 | 0,144 | -0,057 |
| Котельная с. Усадище |  | ЗУ10 | ТК-1 | 45,97 | 0,1 | 0,1 | 24,448 | -24,3862 | 0,823 | 0,819 | 14,919 | 14,844 | 0,887 | -0,885 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ЗУ18 | Южная улица, 5 | 5,18 | 0,05 | 0,05 | 1,0909 | -0,363 | 0,008 | 0,001 | 1,258 | 0,149 | 0,158 | -0,053 |
| Котельная с. Усадище |  | ЗУ3 | Южная улица, 8 | 4,48 | 0,05 | 0,05 | 2,68 | -2,675 | 0,04 | 0,04 | 7,427 | 7,399 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ЗУ19 | уз-3 | 64,13 | 0,1 | 0,1 | 1,9379 | -0,8873 | 0,008 | 0,002 | 0,101 | 0,023 | 0,07 | -0,032 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ТК-3 | ТК-4 | 22,96 | 0,05 | 0,05 | 1,091 | -0,3629 | 0,035 | 0,004 | 1,258 | 0,149 | 0,158 | -0,053 |
| Котельная с. Усадище |  | Уз-3 | Уз-1 | 39,43 | 0,05 | 0,05 | 5,3603 | -5,3496 | 1,395 | 1,389 | 29,479 | 29,362 | 0,778 | -0,776 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ЗУ17 | Южная улица, 4 | 24,92 | 0,05 | 0,05 | 1,1728 | -0,3901 | 0,043 | 0,005 | 1,45 | 0,171 | 0,17 | -0,057 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ТК-5 | ЗУ16 | 4,23 | 0,05 | 0,05 | 0,6273 | -0,2087 | 0,002 | 0 | 0,427 | 0,036 | 0,091 | -0,03 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ЗУ15 | Южная улица, 9 | 4,88 | 0,05 | 0,05 | 0,3818 | -0,127 | 0,001 | 0 | 0,164 | 0,011 | 0,055 | -0,018 |
| Котельная с. Усадище |  | Уз-2 | ТК-5 | 11,38 | 0,05 | 0,05 | 2,6001 | -2,595 | 0,096 | 0,095 | 6,994 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Усадище |  | ЗУ1 | Южная улица, 6 | 7,36 | 0,05 | 0,05 | 2,68 | -2,6749 | 0,066 | 0,065 | 7,427 | 7,399 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ЗУ14 | Южная улица, 8 | 4,48 | 0,05 | 0,05 | 0,4909 | -0,1633 | 0,001 | 0 | 0,265 | 0,02 | 0,071 | -0,024 |
| Котельная с. Усадище |  | Уз-3 | ТК-9 | 33,74 | 0,05 | 0,05 | 2,6802 | -2,6748 | 0,301 | 0,3 | 7,428 | 7,398 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная с. Усадище |  | Уз-3 | Уз-2 | 47,02 | 0,05 | 0,05 | 5,2004 | -5,1899 | 1,566 | 1,56 | 27,752 | 27,641 | 0,755 | -0,753 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ТК-2 | ТК-3 | 50,41 | 0,1 | 0,1 | 3,5348 | -1,6394 | 0,02 | 0,004 | 0,324 | 0,073 | 0,128 | -0,059 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | уз-1 | ТК-7 | 8,1 | 0,05 | 0,05 | 0,6001 | -0,1996 | 0,004 | 0 | 0,391 | 0,032 | 0,087 | -0,029 |
| Котельная с. Усадище |  | ТК-5 | ЗУ5 | 4,24 | 0,05 | 0,05 | 2,6 | -2,5951 | 0,036 | 0,035 | 6,993 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | уз-1 | ТК-8 | 7,98 | 0,05 | 0,05 | 0,5728 | -0,1905 | 0,003 | 0 | 0,358 | 0,029 | 0,083 | -0,028 |
| Котельная с. Усадище |  | Уз-1 | ТК-7 | 8,1 | 0,05 | 0,05 | 2,6801 | -2,6749 | 0,072 | 0,072 | 7,427 | 7,399 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная с. Усадище |  | Уз-1 | ТК-8 | 7,98 | 0,05 | 0,05 | 2,6801 | -2,6749 | 0,071 | 0,071 | 7,427 | 7,399 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ЗУ13 | ТК-2 | 54,75 | 0,1 | 0,1 | 3,5358 | -1,6384 | 0,021 | 0,005 | 0,324 | 0,073 | 0,128 | -0,059 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ЗУ12 | Южная улица, 7 | 4,03 | 0,05 | 0,05 | 0,6 | -0,1997 | 0,002 | 0 | 0,391 | 0,032 | 0,087 | -0,029 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | уз-2 | ТК-5 | 11,39 | 0,05 | 0,05 | 0,6273 | -0,2087 | 0,006 | 0 | 0,427 | 0,036 | 0,091 | -0,03 |
| Котельная с. Усадище |  | ЗУ8 | Уз-3 | 64,12 | 0,1 | 0,1 | 13,2421 | -13,2131 | 0,339 | 0,337 | 4,403 | 4,383 | 0,48 | -0,479 |
| Котельная с. Усадище |  | ЗУ7 | Южная улица, 5 | 5,17 | 0,08 | 0,08 | 5,6001 | -5,5894 | 0,016 | 0,016 | 2,612 | 2,602 | 0,317 | -0,317 |
| Котельная с. Усадище | ГВС | ЗУ11 | Южная улица, 6 | 7,36 | 0,05 | 0,05 | 0,5728 | -0,1906 | 0,003 | 0 | 0,358 | 0,029 | 0,083 | -0,028 |

Таблица П.25 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной д. Леоново

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Леоново | ГВС | ЗУ1 | Школьная улица, 2 | 72,78 | 0,05 | 0,05 | 0,3276 | -0,1086 | 0,011 | 0,001 | 0,122 | 0,008 | 0,048 | -0,016 |
| Котельная д. Леоново | ГВС | 10266 | ЗУ1 | 9,5 | 0,05 | 0,05 | 0,3277 | -0,1085 | 0,001 | 0 | 0,122 | 0,008 | 0,048 | -0,016 |
| Котельная д. Леоново |  | Котельная д. Леоново | ЗУ2 | 10,75 | 0,133 | 0,133 | 4,3624 | -4,3494 | 0,001 | 0,001 | 0,11 | 0,109 | 0,089 | -0,089 |
| Котельная д. Леоново |  | СД | Школьная улица, 2 | 12,62 | 0,05 | 0,05 | 4,3601 | -4,3518 | 0,296 | 0,295 | 19,539 | 19,465 | 0,633 | -0,631 |
| Котельная д. Леоново |  | ЗУ2 | СД | 58,87 | 0,133 | 0,133 | 4,3621 | -4,3498 | 0,008 | 0,008 | 0,11 | 0,109 | 0,089 | -0,089 |

Таблица П.26 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной д. Щербово

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Щербово |  | Уз-1 | ТК-2 | 39 | 0,108 | 0,108 | 5,7618 | -5,7474 | 0,026 | 0,026 | 0,564 | 0,561 | 0,179 | -0,179 |
| Котельная д. Щербово |  | Уз-2 | ул.Малага, д.2 | 40 | 0,057 | 0,057 | 1,9202 | -1,9162 | 0,092 | 0,091 | 1,908 | 1,9 | 0,214 | -0,214 |
| Котельная д. Щербово |  | ТК-2 | ул.Малага, д.3 | 50 | 0,057 | 0,057 | 1,9203 | -1,9161 | 0,114 | 0,114 | 1,908 | 1,9 | 0,214 | -0,214 |
| Котельная д. Щербово |  | ТК-2 | ул.Малага, д.1 | 24 | 0,057 | 0,057 | 1,9201 | -1,9163 | 0,055 | 0,055 | 1,908 | 1,9 | 0,214 | -0,214 |
| Котельная д. Щербово |  | ТК-2 | Уз-2 | 42 | 0,057 | 0,057 | 1,9205 | -1,9159 | 0,096 | 0,096 | 1,908 | 1,899 | 0,214 | -0,214 |
| Котельная д. Щербово |  | Котельная д. Щербово | ТК-1 | 7 | 0,108 | 0,108 | 9,0454 | -9,0177 | 0,012 | 0,011 | 1,374 | 1,366 | 0,281 | -0,28 |
| Котельная д. Щербово |  | Уз-1 | ул.Малага, д.4 | 25 | 0,057 | 0,057 | 1,6002 | -1,5968 | 0,04 | 0,04 | 1,332 | 1,327 | 0,179 | -0,178 |
| Котельная д. Щербово |  | Уз-3 | ул.Малага, д.5 | 26 | 0,057 | 0,057 | 1,6802 | -1,6767 | 0,046 | 0,046 | 1,466 | 1,46 | 0,188 | -0,187 |
| Котельная д. Щербово |  | Уз-3 | Уз-1 | 32 | 0,108 | 0,108 | 7,3627 | -7,3435 | 0,035 | 0,035 | 0,915 | 0,91 | 0,229 | -0,228 |
| Котельная д. Щербово |  | ТК-1 | Уз-3 | 106 | 0,108 | 0,108 | 9,0452 | -9,0178 | 0,175 | 0,174 | 1,374 | 1,366 | 0,281 | -0,28 |

Таблица П.27 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной с. Ашитково

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-57 | Уз-1 | 9,3 | 0,1 | 0,1 | 2,7607 | -2,7542 | 0,002 | 0,002 | 0,2 | 0,199 | 0,1 | -0,1 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-5 | ТК-3 | 18,69 | 0,07 | 0,07 | 4,0125 | -4,004 | 0,062 | 0,061 | 2,745 | 2,733 | 0,297 | -0,296 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-8 | ТК-5 | 14,52 | 0,1 | 0,1 | 13,2594 | -13,2198 | 0,077 | 0,076 | 4,414 | 4,388 | 0,481 | -0,48 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-5 | ЗУ66 | 35,34 | 0,1 | 0,1 | 3,4008 | -3,3929 | 0,013 | 0,013 | 0,301 | 0,299 | 0,123 | -0,123 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-3 | ЗУ70 | 5,43 | 0,05 | 0,05 | 0,6 | -0,5988 | 0,003 | 0,003 | 0,391 | 0,39 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-3 | Уз-2 | 22,47 | 0,05 | 0,05 | 1,3203 | -1,3173 | 0,049 | 0,049 | 1,831 | 1,823 | 0,192 | -0,191 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-4 | Уз-3 | 18,5 | 0,05 | 0,05 | 1,9204 | -1,916 | 0,085 | 0,085 | 3,837 | 3,819 | 0,279 | -0,278 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ66 | Зелёная улица,1а | 4,42 | 0,1 | 0,1 | 3,4001 | -3,3935 | 0,002 | 0,002 | 0,3 | 0,299 | 0,123 | -0,123 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ71 | жд | 3,91 | 0,05 | 0,05 | 0,84 | -0,8384 | 0,004 | 0,004 | 0,754 | 0,751 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-2 | ЗУ72 | 23,37 | 0,05 | 0,05 | 0,4801 | -0,479 | 0,007 | 0,007 | 0,254 | 0,253 | 0,07 | -0,069 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ91 | улица 40 лет Победы,2 | 20,51 | 0,05 | 0,05 | 0,9601 | -0,9581 | 0,024 | 0,024 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК39 | ТК40 | 42,5 | 0,076 | 0,076 | 3,5613 | -3,552 | 0,071 | 0,071 | 1,401 | 1,394 | 0,224 | -0,223 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК38 | ТК39 | 45,91 | 0,076 | 0,076 | 5,0019 | -4,9887 | 0,151 | 0,15 | 2,743 | 2,728 | 0,314 | -0,313 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-139 | улица 40 лет Победы,4 | 17,7 | 0,05 | 0,05 | 0,0546 | -0,0181 | 0 | 0 | 0,004 | 0,001 | 0,008 | -0,003 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ68 | Уз-4 | 19,17 | 0,05 | 0,05 | 2,7605 | -2,7543 | 0,181 | 0,18 | 7,876 | 7,841 | 0,401 | -0,4 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ72 | жд | 3,84 | 0,05 | 0,05 | 0,48 | -0,4791 | 0,001 | 0,001 | 0,254 | 0,253 | 0,07 | -0,07 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ69 | жд7 | 4,11 | 0,05 | 0,05 | 0,84 | -0,8384 | 0,004 | 0,004 | 0,754 | 0,751 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-8 | Зелёная улица,2 | 9,75 | 0,05 | 0,05 | 2,44 | -2,4354 | 0,072 | 0,072 | 6,166 | 6,142 | 0,354 | -0,353 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ54 | Уз-8 | 31,01 | 0,1 | 0,1 | 15,7 | -15,6546 | 0,23 | 0,229 | 6,176 | 6,141 | 0,57 | -0,568 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-133 | Зелёная улица,1 | 4,31 | 0,05 | 0,05 | 1,6637 | -0,5536 | 0,015 | 0,002 | 2,889 | 0,335 | 0,241 | -0,08 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК-5 | ТК-3 | 18,69 | 0,076 | 0,076 | 0,7781 | -0,3082 | 0,002 | 0 | 0,073 | 0,01 | 0,049 | -0,019 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-11 | ТК-5 | 14,52 | 0,076 | 0,076 | 0,7783 | -0,3081 | 0,001 | 0 | 0,073 | 0,01 | 0,049 | -0,019 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-144 | ТК28 | 3,5 | 0,125 | 0,125 | 3,115 | -1,0189 | 0 | 0 | 0,079 | 0,009 | 0,072 | -0,024 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК41 | ТК42 | 12,24 | 0,05 | 0,05 | 0,2456 | -0,0815 | 0,001 | 0 | 0,071 | 0,006 | 0,036 | -0,012 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ67 | Ул.Зеленая №56 | 4,82 | 0,05 | 0,05 | 0,8 | -0,7985 | 0,004 | 0,004 | 0,685 | 0,683 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-14 | Уз-5 | 9,26 | 0,1 | 0,1 | 4,201 | -4,1912 | 0,005 | 0,005 | 0,455 | 0,453 | 0,152 | -0,152 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ58 | ЗУ73 | 88,53 | 0,05 | 0,05 | 0,9604 | -0,9578 | 0,104 | 0,103 | 0,98 | 0,974 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-13 | Зелёная улица,4 | 25,88 | 0,05 | 0,05 | 0,3819 | -0,1269 | 0,005 | 0 | 0,164 | 0,011 | 0,055 | -0,018 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-11 | Зелёная улица,2 | 9,75 | 0,05 | 0,05 | 0,5455 | -0,1815 | 0,004 | 0 | 0,325 | 0,026 | 0,079 | -0,026 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-135 | Уз-11 | 31,01 | 0,076 | 0,076 | 1,149 | -0,4892 | 0,006 | 0,001 | 0,153 | 0,03 | 0,072 | -0,031 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ86 | улица 40 лет Победы,4 | 18,06 | 0,05 | 0,05 | 0,9601 | -0,9581 | 0,021 | 0,021 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ87 | улица 40 лет Победы,5 | 5,83 | 0,05 | 0,05 | 0,48 | -0,4791 | 0,002 | 0,002 | 0,254 | 0,253 | 0,07 | -0,07 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-59 | Магазин | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,8401 | -0,8383 | 0,002 | 0,002 | 0,129 | 0,128 | 0,062 | -0,062 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК29а | ТК29 | 72,21 | 0,089 | 0,089 | 7,2853 | -7,2611 | 0,216 | 0,215 | 2,497 | 2,481 | 0,334 | -0,333 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК36 | ТК38 | 40,49 | 0,076 | 0,076 | 6,3225 | -6,3057 | 0,212 | 0,211 | 4,364 | 4,341 | 0,397 | -0,396 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ79 | уз.5 | 8,05 | 0,075 | 0,05 | 7,2842 | -7,2622 | 0,06 | 0,522 | 6,204 | 53,996 | 0,47 | -1,054 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | уз.5 | ТК47 | 61,61 | 0,05 | 0,05 | 1,8021 | -0,5969 | 0,25 | 0,029 | 3,383 | 0,387 | 0,261 | -0,087 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК38 | ТК37 | 7,44 | 0,05 | 0,05 | 0,0546 | -0,0181 | 0 | 0 | 0,004 | 0,001 | 0,008 | -0,003 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ73 | жд | 4,98 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,9582 | 0,006 | 0,006 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-134 | Зелёная улица,5 | 85,16 | 0,05 | 0,05 | 0,6277 | -0,2083 | 0,044 | 0,004 | 0,427 | 0,036 | 0,091 | -0,03 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ52 | Зелёная улица,1 | 4,31 | 0,05 | 0,05 | 2,32 | -2,3156 | 0,029 | 0,029 | 5,579 | 5,558 | 0,337 | -0,336 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-59 | Зелёная улица,4 | 25,88 | 0,07 | 0,07 | 0,7322 | -0,7304 | 0,003 | 0,003 | 0,099 | 0,098 | 0,054 | -0,054 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-140 | улица 40 лет Победы,5 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,1637 | -0,0544 | 0 | 0 | 0,02 | 0,004 | 0,024 | -0,008 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-112 | улица 40 лет Победы,2 | 20,73 | 0,05 | 0,05 | 0,2456 | -0,0816 | 0,002 | 0 | 0,071 | 0,006 | 0,036 | -0,012 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-9 | Уз-10 | 36,43 | 0,1 | 0,1 | 8,885 | -8,8584 | 0,087 | 0,087 | 1,994 | 1,982 | 0,322 | -0,321 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ59 | Уз-9 | 81,27 | 0,1 | 0,1 | 9,2466 | -9,2161 | 0,21 | 0,209 | 2,158 | 2,144 | 0,335 | -0,334 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ64 | Ул.Зеленая №54 | 10,1 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,3593 | 0,002 | 0,002 | 0,146 | 0,146 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ65 | Ул.Зеленая №55 | 13,9 | 0,05 | 0,05 | 0,3601 | -0,3593 | 0,002 | 0,002 | 0,146 | 0,146 | 0,052 | -0,052 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК38 | ТК39 | 42,83 | 0,05 | 0,05 | 1,5283 | -0,5072 | 0,126 | 0,015 | 2,443 | 0,283 | 0,222 | -0,074 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК40 | ТК41 | 39,86 | 0,076 | 0,076 | 1,6407 | -1,6362 | 0,015 | 0,015 | 0,306 | 0,304 | 0,103 | -0,103 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК41 | ТК42 | 10,15 | 0,076 | 0,076 | 0,8002 | -0,7983 | 0,001 | 0,001 | 0,077 | 0,076 | 0,05 | -0,05 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ88 | улица 40 лет Победы,2а | 19,38 | 0,05 | 0,05 | 0,8001 | -0,7984 | 0,016 | 0,016 | 0,685 | 0,682 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-113 | улица 40 лет Победы,3 | 4,93 | 0,05 | 0,05 | 0,6546 | -0,2178 | 0,003 | 0 | 0,463 | 0,056 | 0,095 | -0,032 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ75 | ТК46 | 22,84 | 0,1 | 0,1 | 8,726 | -8,7056 | 0,053 | 0,052 | 1,924 | 1,915 | 0,317 | -0,316 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ74 | Мастерская | 38,31 | 0,05 | 0,05 | 0,4002 | -0,3991 | 0,008 | 0,008 | 0,179 | 0,178 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-20 | Зелёная улица, 8 | 7,56 | 0,1 | 0,1 | 11,8801 | -11,8576 | 0,032 | 0,032 | 3,549 | 3,535 | 0,431 | -0,43 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-21 | Зелёная улица,6 | 14,08 | 0,05 | 0,05 | 1,7728 | -0,5899 | 0,055 | 0,006 | 3,275 | 0,379 | 0,257 | -0,086 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-97 | Уз-7 | 3,13 | 0,089 | 0,089 | 5,0804 | -2,0024 | 0,005 | 0,001 | 1,224 | 0,197 | 0,233 | -0,092 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ3 | ТК22 | 120,46 | 0,3 | 0,3 | 254,0895 | -253,1835 | 0,681 | 0,676 | 4,712 | 4,679 | 1,024 | -1,02 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ4 | ТК21 | 30,73 | 0,075 | 0,075 | 17,1219 | -17,086 | 1,255 | 1,249 | 34,023 | 33,881 | 1,104 | -1,102 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК40 | ТК41 | 39,82 | 0,05 | 0,05 | 0,4095 | -0,1357 | 0,009 | 0,001 | 0,187 | 0,013 | 0,059 | -0,02 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-145 | улица 40 лет Победы,2а | 19,96 | 0,05 | 0,05 | 0,2456 | -0,0816 | 0,002 | 0 | 0,071 | 0,006 | 0,036 | -0,012 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ84 | улица 40 лет Победы,6 | 19,35 | 0,05 | 0,05 | 0,4801 | -0,479 | 0,006 | 0,006 | 0,254 | 0,253 | 0,07 | -0,07 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ85 | улица 40 лет Победы,7 | 7,65 | 0,05 | 0,05 | 0,84 | -0,8384 | 0,007 | 0,007 | 0,754 | 0,751 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-107 | уз.5 | 9,45 | 0,075 | 0,05 | 1,8022 | -0,5968 | 0,004 | 0,004 | 0,394 | 0,387 | 0,116 | -0,087 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК46 | Школа №39 | 73,13 | 0,1 | 0,1 | 8,3254 | -8,307 | 0,154 | 0,153 | 1,753 | 1,745 | 0,302 | -0,301 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК46 | Школа №39 | 71,55 | 0,05 | 0,05 | 0,5458 | -0,1812 | 0,028 | 0,002 | 0,326 | 0,026 | 0,079 | -0,026 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-99 | ТК-2 | 59,88 | 0,1 | 0,1 | 2,6881 | -1,25 | 0,014 | 0,003 | 0,19 | 0,043 | 0,098 | -0,045 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-109 | Юбилейная улица, 11 | 35,81 | 0,05 | 0,05 | 1,9638 | -0,6533 | 0,172 | 0,02 | 4,01 | 0,462 | 0,285 | -0,095 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК4 | ТК13 | 87,37 | 0,1 | 0,1 | 7,3122 | -2,9643 | 0,142 | 0,024 | 1,356 | 0,23 | 0,265 | -0,108 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-102 | Юбилейная улица, 16 | 53,72 | 0,05 | 0,05 | 2,2366 | -0,744 | 0,334 | 0,038 | 5,189 | 0,595 | 0,325 | -0,108 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-21 | Уз-22 | 70,93 | 0,089 | 0,089 | 3,7885 | -1,4137 | 0,058 | 0,009 | 0,686 | 0,1 | 0,173 | -0,065 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-23 | ЗУ62 | 123,3 | 0,2 | 0,2 | 91,4412 | -91,2563 | 0,773 | 0,77 | 5,228 | 5,207 | 0,829 | -0,828 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК13 | ТК12 | 57,68 | 0,1 | 0,1 | 26,5624 | -26,5078 | 1,218 | 1,213 | 17,601 | 17,529 | 0,964 | -0,962 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ30 | Юбилейная улица, 12 | 28,19 | 0,08 | 0,08 | 8,8403 | -8,8231 | 0,219 | 0,218 | 6,464 | 6,438 | 0,501 | -0,5 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ29 | Юбилейная улица, 14 | 38,05 | 0,08 | 0,08 | 8,8405 | -8,823 | 0,295 | 0,294 | 6,464 | 6,438 | 0,501 | -0,5 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ89 | улица 40 лет Победы,1 | 9,62 | 0,05 | 0,05 | 0,84 | -0,8384 | 0,009 | 0,009 | 0,754 | 0,751 | 0,122 | -0,122 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ90 | улица 40 лет Победы,3 | 4,98 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,9582 | 0,006 | 0,006 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.5 | ТК47 | 60,28 | 0,076 | 0,076 | 7,2841 | -7,2623 | 0,418 | 0,416 | 5,781 | 5,747 | 0,457 | -0,456 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-56 | Уз-20 | 70,93 | 0,1 | 0,1 | 15,5547 | -15,5202 | 0,516 | 0,514 | 6,063 | 6,036 | 0,564 | -0,563 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-20 | Зелёная улица,9 | 61,18 | 0,1 | 0,1 | 3,6732 | -3,6639 | 0,026 | 0,026 | 0,349 | 0,348 | 0,133 | -0,133 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ81 | Зелёная улица,18 | 77,88 | 0,05 | 0,05 | 1,3604 | -1,3571 | 0,181 | 0,181 | 1,942 | 1,933 | 0,197 | -0,197 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ1 | ТК28а | 16,65 | 0,3 | 0,3 | 272,9246 | -271,9211 | 0,109 | 0,108 | 5,434 | 5,394 | 1,1 | -1,096 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-146 | улица 40 лет Победы,1 | 9,97 | 0,05 | 0,05 | 0,1637 | -0,0544 | 0 | 0 | 0,02 | 0,004 | 0,024 | -0,008 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ80 | ТК36 | 75,15 | 0,076 | 0,076 | 7,2834 | -7,2629 | 0,521 | 0,518 | 5,78 | 5,748 | 0,457 | -0,456 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-105 | улица 40 лет Победы,8 | 17,36 | 0,05 | 0,05 | 0,0819 | -0,0271 | 0 | 0 | 0,006 | 0,002 | 0,012 | -0,004 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-104 | улица 40 лет Победы,6 | 19,24 | 0,05 | 0,05 | 0,1365 | -0,0453 | 0 | 0 | 0,013 | 0,003 | 0,02 | -0,007 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-103 | улица 40 лет Победы,7 | 7,35 | 0,05 | 0,05 | 0,0546 | -0,0181 | 0 | 0 | 0,004 | 0,001 | 0,008 | -0,003 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ60 | ТК-58 | 3,62 | 0,1 | 0,1 | 27,8764 | -27,8153 | 0,084 | 0,084 | 19,38 | 19,296 | 1,011 | -1,009 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ83 | улица 40 лет Победы,8 | 17,45 | 0,05 | 0,05 | 0,9601 | -0,9581 | 0,02 | 0,02 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-100 | ТК46 | 24,44 | 0,05 | 0,05 | 0,5459 | -0,1811 | 0,01 | 0,001 | 0,326 | 0,026 | 0,079 | -0,026 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ26 | Юбилейная улица, 8 | 63,02 | 0,05 | 0,04 | 1,2003 | -1,1976 | 0,115 | 0,376 | 1,518 | 4,972 | 0,174 | -0,272 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК13 | ТК12 | 57,63 | 0,1 | 0,1 | 5,6698 | -2,222 | 0,057 | 0,009 | 0,82 | 0,131 | 0,206 | -0,081 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-110 | Юбилейная улица, 12 | 28,4 | 0,05 | 0,05 | 2,4547 | -0,8167 | 0,213 | 0,024 | 6,239 | 0,713 | 0,356 | -0,119 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-108 | Юбилейная улица, 14 | 38,11 | 0,05 | 0,05 | 2,2638 | -0,7531 | 0,243 | 0,028 | 5,314 | 0,609 | 0,328 | -0,109 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ6 | Почтовая улица,2 | 18,69 | 0,05 | 0,05 | 2,7601 | -2,7547 | 0,177 | 0,176 | 7,874 | 7,843 | 0,4 | -0,4 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ28 | Завод | 18,99 | 0,05 | 0,05 | 2,1601 | -2,1559 | 0,11 | 0,11 | 4,843 | 4,824 | 0,313 | -0,313 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ21 | Юбилейная улица, 19 | 11,48 | 0,05 | 0,05 | 9,2401 | -9,2226 | 1,203 | 1,198 | 87,301 | 86,972 | 1,341 | -1,338 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.4 | Юбилейная улица.15 | 82,35 | 0,075 | 0,075 | 5,5609 | -5,5487 | 0,359 | 0,357 | 3,63 | 3,615 | 0,359 | -0,358 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-22 | Зелёная улица, 9 | 61,17 | 0,089 | 0,089 | 2,1009 | -0,6979 | 0,016 | 0,002 | 0,216 | 0,026 | 0,096 | -0,032 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-22 | Зелёная улица, 8 | 7,55 | 0,089 | 0,089 | 2,1547 | -0,7169 | 0,002 | 0 | 0,227 | 0,028 | 0,099 | -0,033 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-48 | Уз-23 | 1387,01 | 0,2 | 0,2 | 92,9078 | -92,5071 | 8,981 | 8,904 | 5,396 | 5,35 | 0,843 | -0,839 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-124 | уз.1 | 86,79 | 0,05 | 0,05 | 2,8919 | -0,9611 | 0,9 | 0,102 | 8,638 | 0,981 | 0,42 | -0,139 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-56 | Зелёная улица,6 | 14,08 | 0,1 | 0,1 | 12,3203 | -12,2966 | 0,064 | 0,064 | 3,815 | 3,8 | 0,447 | -0,446 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ63 | ТК-2 | 59,88 | 0,1 | 0,1 | 26,9828 | -26,9106 | 1,305 | 1,298 | 18,161 | 18,065 | 0,979 | -0,976 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.2 | ул. Юбилейная, 1а | 41,32 | 0,05 | 0,05 | 0,9602 | -0,958 | 0,049 | 0,048 | 0,979 | 0,975 | 0,139 | -0,139 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ2 | ТК28 | 10,86 | 0,1 | 0,1 | 18,8322 | -18,7406 | 0,116 | 0,114 | 8,871 | 8,785 | 0,683 | -0,68 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК28 | ТК44 | 171,14 | 0,2 | 0,2 | 11,5439 | -11,4825 | 0,018 | 0,018 | 0,087 | 0,086 | 0,105 | -0,104 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК28 | ТК29а | 144,25 | 0,1 | 0,1 | 7,2881 | -7,2583 | 0,233 | 0,231 | 1,347 | 1,336 | 0,264 | -0,263 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-6 | ТК-4 | 31,25 | 0,1 | 0,1 | 29,9878 | -29,908 | 0,841 | 0,836 | 22,417 | 22,299 | 1,088 | -1,085 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-17 | ТК27 | 58,22 | 0,076 | 0,076 | 2,1607 | -2,1552 | 0,037 | 0,036 | 0,524 | 0,522 | 0,136 | -0,135 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ13 | ТК2 | 24,66 | 0,2 | 0,2 | 226,147 | -225,3543 | 0,942 | 0,935 | 31,833 | 31,611 | 2,051 | -2,044 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ5 | ТК23 | 14,47 | 0,1 | 0,1 | 10,6018 | -10,5784 | 0,049 | 0,049 | 2,831 | 2,818 | 0,385 | -0,384 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-95 | ТК28а | 18,71 | 0,15 | 0,125 | 26,4394 | -11,4454 | 0,046 | 0,023 | 2,027 | 1,011 | 0,426 | -0,266 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-143 | ТК22 | 118,27 | 0,125 | 0,1 | 23,3235 | -10,4271 | 0,589 | 0,389 | 4,15 | 2,739 | 0,541 | -0,378 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-142 | ТК21 | 28,92 | 0,076 | 0,05 | 2,0274 | -0,8704 | 0,016 | 0,028 | 0,463 | 0,808 | 0,127 | -0,126 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.3 | ТК-48 | 49,88 | 0,05 | 0,05 | 4,3615 | -4,3504 | 1,17 | 1,164 | 19,552 | 19,453 | 0,633 | -0,631 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ7 | уз.4 | 42,02 | 0,075 | 0,075 | 11,1214 | -11,0978 | 0,726 | 0,723 | 14,398 | 14,337 | 0,717 | -0,716 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.4 | Юбилейная улица.13 | 2,47 | 0,075 | 0,075 | 5,56 | -5,5495 | 0,011 | 0,011 | 3,629 | 3,616 | 0,359 | -0,358 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ10 | Почтовая улица,4 | 17,48 | 0,05 | 0,05 | 2,4401 | -2,4353 | 0,129 | 0,129 | 6,166 | 6,142 | 0,354 | -0,353 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ9 | Почтовая улица,1 | 9,85 | 0,05 | 0,05 | 2,96 | -2,9544 | 0,107 | 0,107 | 9,047 | 9,012 | 0,429 | -0,429 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ8 | Почтовая улица,5 | 10,73 | 0,05 | 0,05 | 2,9201 | -2,9145 | 0,113 | 0,113 | 8,806 | 8,772 | 0,424 | -0,423 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ25 | Уз-17 | 109,12 | 0,08 | 0,08 | 5,1624 | -5,148 | 0,291 | 0,289 | 2,223 | 2,211 | 0,293 | -0,292 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-17 | Администрация | 27,43 | 0,075 | 0,075 | 3,0003 | -2,9941 | 0,035 | 0,035 | 1,072 | 1,067 | 0,193 | -0,193 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ16 | Юбилейная улица, 6а | 12,69 | 0,05 | 0,05 | 0,5601 | -0,5589 | 0,005 | 0,005 | 0,342 | 0,341 | 0,081 | -0,081 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК8а | ТК-52 | 248,1 | 0,2 | 0,2 | 93,0911 | -92,6435 | 1,613 | 1,597 | 5,417 | 5,366 | 0,844 | -0,84 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-18 | ЗУ60 | 13,76 | 0,1 | 0,1 | 27,8767 | -27,8151 | 0,32 | 0,319 | 19,381 | 19,295 | 1,011 | -1,009 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ17 | Юбилейная улица, 7а | 9,96 | 0,05 | 0,05 | 0,6 | -0,5988 | 0,005 | 0,005 | 0,391 | 0,39 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ94 | Почтовая улица,5а | 22,08 | 0,04 | 0,04 | 0,3201 | -0,3193 | 0,01 | 0,01 | 0,375 | 0,374 | 0,073 | -0,072 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ41 | ТК7 | 53,6 | 0,1 | 0,1 | 19,3724 | -19,3273 | 0,604 | 0,601 | 9,385 | 9,341 | 0,703 | -0,701 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ48 | Школьная улица, 23/1 | 99,37 | 0,1 | 0,1 | 8,4419 | -8,4223 | 0,215 | 0,214 | 1,802 | 1,794 | 0,306 | -0,306 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ61 | Зелёная улица,7 | 61,68 | 0,076 | 0,076 | 12,2407 | -12,2164 | 1,202 | 1,197 | 16,238 | 16,174 | 0,769 | -0,767 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК23 | ТК24 | 62,31 | 0,076 | 0,05 | 4,3164 | -1,7541 | 0,153 | 0,24 | 2,048 | 3,208 | 0,271 | -0,255 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-127 | Почтовая улица,6 | 18,63 | 0,04 | 0,04 | 0,7364 | -0,245 | 0,043 | 0,005 | 1,905 | 0,224 | 0,167 | -0,056 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК15 | ТК17 | 50,43 | 0,08 | 0,08 | 5,163 | -5,1473 | 0,135 | 0,134 | 2,223 | 2,21 | 0,293 | -0,292 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ24 | уз.3 | 36,15 | 0,05 | 0,05 | 4,7618 | -4,7494 | 1,01 | 1,005 | 23,286 | 23,166 | 0,691 | -0,689 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.3 | Магазин | 21,51 | 0,05 | 0,05 | 0,4001 | -0,3991 | 0,005 | 0,005 | 0,179 | 0,178 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-48 | ул. Юбилейная, 1 | 36,05 | 0,05 | 0,05 | 0,6002 | -0,5987 | 0,017 | 0,017 | 0,391 | 0,39 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ51 | Д/с № 29 | 37,49 | 0,07 | 0,07 | 3,0044 | -2,998 | 0,07 | 0,069 | 1,549 | 1,543 | 0,222 | -0,222 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-19 | ЗУ-97 | 17,46 | 0,1 | 0,1 | 5,0808 | -2,0021 | 0,014 | 0,002 | 0,661 | 0,107 | 0,184 | -0,073 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-19 | ЗУ-98 | 11,07 | 0,076 | 0,05 | 2,2099 | -0,7348 | 0,007 | 0,008 | 0,548 | 0,58 | 0,139 | -0,107 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-98 | Зелёная улица,7 | 61,79 | 0,076 | 0,05 | 2,2098 | -0,7349 | 0,041 | 0,043 | 0,548 | 0,58 | 0,139 | -0,107 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ27 | Уз-12 | 17,04 | 0,05 | 0,05 | 3,7611 | -3,752 | 0,298 | 0,296 | 14,562 | 14,491 | 0,546 | -0,544 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-128 | Почтовая улица,3 | 11,42 | 0,05 | 0,05 | 0,7364 | -0,245 | 0,008 | 0,001 | 0,583 | 0,07 | 0,107 | -0,036 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ20 | ТК4 | 58,03 | 0,15 | 0,15 | 54,9752 | -54,8418 | 0,606 | 0,603 | 8,7 | 8,658 | 0,886 | -0,884 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ23 | ТК15 | 67,01 | 0,089 | 0,089 | 9,9258 | -9,8957 | 0,372 | 0,369 | 4,613 | 4,585 | 0,455 | -0,453 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ31 | Юбилейная улица, 11 | 36,62 | 0,08 | 0,08 | 8,8804 | -8,8629 | 0,287 | 0,285 | 6,522 | 6,496 | 0,503 | -0,502 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК4 | ТК13 | 87,23 | 0,15 | 0,15 | 45,7327 | -45,6217 | 0,631 | 0,628 | 6,029 | 6 | 0,737 | -0,736 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ22 | Юбилейная улица, 16 | 49,42 | 0,089 | 0,089 | 9,2407 | -9,2219 | 0,237 | 0,236 | 4,002 | 3,986 | 0,423 | -0,422 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-19 | ТК-4 | 34,68 | 0,1 | 0,1 | 4,8979 | -1,9844 | 0,026 | 0,004 | 0,615 | 0,105 | 0,178 | -0,072 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-96 | Д/с № 29 | 37,48 | 0,04 | 0,04 | 2,2092 | -0,735 | 0,753 | 0,085 | 16,749 | 1,898 | 0,501 | -0,167 |
| Котельная с. Ашитково |  | б/н1 | Юбилейная улица, 9б | 23,08 | 0,076 | 0,076 | 0,4003 | -0,399 | 0,001 | 0,001 | 0,021 | 0,021 | 0,025 | -0,025 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-131 | Почтовая улица,5 | 9,89 | 0,04 | 0,04 | 0,5182 | -0,1724 | 0,011 | 0,001 | 0,957 | 0,075 | 0,117 | -0,039 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ14 | Старая котельная (мастерские) | 5,43 | 0,05 | 0,05 | 0,192 | -0,1916 | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 | 0,028 | -0,028 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | уз.4 | Юбилейная улица.15 | 84,25 | 0,05 | 0,05 | 0,8186 | -0,2719 | 0,072 | 0,009 | 0,716 | 0,086 | 0,119 | -0,039 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-126 | ТК2 | 22,94 | 0,1 | 0,1 | 17,7722 | -7,5046 | 0,218 | 0,039 | 7,904 | 1,427 | 0,645 | -0,272 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-141 | ТК23 | 16,51 | 0,076 | 0,05 | 4,7994 | -2,0444 | 0,05 | 0,086 | 2,527 | 4,343 | 0,301 | -0,297 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ12 | Почтовая улица,6 | 18,9 | 0,05 | 0,05 | 2,4401 | -2,4353 | 0,14 | 0,139 | 6,166 | 6,142 | 0,354 | -0,353 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ11 | Почтовая улица,3 | 11,53 | 0,05 | 0,05 | 2,7601 | -2,7548 | 0,109 | 0,109 | 7,874 | 7,844 | 0,4 | -0,4 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК22 | ТК1 | 50,75 | 0,25 | 0,25 | 226,3451 | -225,5399 | 0,596 | 0,592 | 9,794 | 9,725 | 1,314 | -1,309 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-16 | ТК-25 | 49,95 | 0,076 | 0,076 | 2,242 | -2,2338 | 0,034 | 0,034 | 0,564 | 0,559 | 0,141 | -0,14 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК2 | ЗУ-119 | 129,41 | 0,1 | 0,1 | 9,666 | -3,7614 | 0,366 | 0,057 | 2,357 | 0,366 | 0,351 | -0,136 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-111 | ТК4 | 56,12 | 0,1 | 0,1 | 9,0173 | -3,7437 | 0,138 | 0,024 | 2,053 | 0,363 | 0,327 | -0,136 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-101 | Юбилейная улица, 19 | 11,49 | 0,05 | 0,05 | 2,3455 | -0,7805 | 0,079 | 0,009 | 5,701 | 0,653 | 0,34 | -0,113 |
| Котельная с. Ашитково |  | б/н1 | Юбилейная улица, 9а | 20,46 | 0,076 | 0,076 | 0,4802 | -0,4789 | 0,001 | 0,001 | 0,029 | 0,029 | 0,03 | -0,03 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ49 | Мойка | 16,42 | 0,05 | 0,05 | 0,1601 | -0,1596 | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0,023 | -0,023 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | уз.1 | ТК11 | 77,1 | 0,05 | 0,05 | 0,7642 | -0,2536 | 0,058 | 0,007 | 0,626 | 0,075 | 0,111 | -0,037 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-122 | Амбулатория | 73,86 | 0,032 | 0,032 | 0,7638 | -0,254 | 0,599 | 0,069 | 6,763 | 0,78 | 0,271 | -0,09 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ19 | ул. Юбилейная, 4а | 9,92 | 0,076 | 0,076 | 0,4001 | -0,3991 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,025 | -0,025 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ45 | Амбулатория | 77,12 | 0,05 | 0,05 | 3,0004 | -2,994 | 0,86 | 0,856 | 9,293 | 9,254 | 0,435 | -0,434 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК23 | ТК24 | 62,42 | 0,1 | 0,1 | 5,2013 | -5,1889 | 0,052 | 0,052 | 0,692 | 0,689 | 0,189 | -0,188 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-129 | Почтовая улица,4 | 15,91 | 0,04 | 0,04 | 0,3546 | -0,1179 | 0,009 | 0,001 | 0,457 | 0,031 | 0,08 | -0,027 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-130 | Почтовая улица,1 | 9,84 | 0,04 | 0,04 | 0,5182 | -0,1724 | 0,011 | 0,001 | 0,957 | 0,075 | 0,117 | -0,039 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ18 | ул. Юбилейная, 3а | 8,63 | 0,076 | 0,076 | 0,5601 | -0,5589 | 0 | 0 | 0,039 | 0,039 | 0,035 | -0,035 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ92 | Уз-15 | 31,7 | 0,076 | 0,076 | 1,2813 | -1,2763 | 0,007 | 0,007 | 0,189 | 0,188 | 0,08 | -0,08 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК28 | ТК44 | 175,41 | 0,125 | 0,125 | 1,3087 | -0,4255 | 0,003 | 0 | 0,015 | 0,001 | 0,03 | -0,01 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК22 | ТК1 | 52,28 | 0,125 | 0,1 | 17,8065 | -7,5145 | 0,152 | 0,09 | 2,427 | 1,431 | 0,413 | -0,273 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ42 | уз.1 | 88,66 | 0,1 | 0,1 | 11,843 | -11,8148 | 0,375 | 0,373 | 3,527 | 3,51 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ47 | ТК10а | 95,2 | 0,1 | 0,1 | 18,6438 | -18,6012 | 0,993 | 0,989 | 8,695 | 8,655 | 0,676 | -0,675 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.8 | Парковая улица, 20 | 4,6 | 0,1 | 0,1 | 8,9201 | -8,9032 | 0,011 | 0,011 | 2,01 | 2,002 | 0,324 | -0,323 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ57 | Зелёная улица, 9А | 53,14 | 0,05 | 0,05 | 0,6003 | -0,5986 | 0,025 | 0,025 | 0,392 | 0,39 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК29а | ТК29 | 72,57 | 0,089 | 0,057 | 1,8034 | -0,5964 | 0,014 | 0,017 | 0,161 | 0,194 | 0,083 | -0,067 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ35 | Юбилейная улица, 9 | 9,32 | 0,05 | 0,05 | 8,96 | -8,9432 | 0,918 | 0,915 | 82,102 | 81,793 | 1,3 | -1,298 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.8 | ТК10 | 97,43 | 0,1 | 0,1 | 26,1658 | -26,1052 | 1,997 | 1,988 | 17,081 | 17,003 | 0,949 | -0,947 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК10а | Школьная улица, 22 | 13,09 | 0,07 | 0,07 | 10,2001 | -10,1808 | 0,275 | 0,274 | 17,52 | 17,454 | 0,755 | -0,754 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-116 | ТК10а | 97,88 | 0,1 | 0,1 | 3,4115 | -1,2674 | 0,036 | 0,005 | 0,302 | 0,045 | 0,124 | -0,046 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.1 | Парковая улица, 18 | 4,08 | 0,08 | 0,08 | 8,84 | -8,8234 | 0,032 | 0,032 | 6,463 | 6,439 | 0,501 | -0,5 |
| Котельная с. Ашитково |  | уз.1 | ТК11 | 73,14 | 0,08 | 0,08 | 3,0013 | -2,9931 | 0,067 | 0,067 | 0,762 | 0,758 | 0,17 | -0,17 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК44 | ТК45 | 120,53 | 0,1 | 0,1 | 10,7295 | -10,6984 | 0,419 | 0,417 | 2,899 | 2,882 | 0,389 | -0,388 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ50 | ТК-51 | 33,4 | 0,2 | 0,2 | 92,912 | -92,5029 | 0,216 | 0,214 | 5,397 | 5,349 | 0,843 | -0,839 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-51 | ТК-48 | 21,68 | 0,2 | 0,2 | 92,9094 | -92,5055 | 0,14 | 0,139 | 5,396 | 5,35 | 0,843 | -0,839 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-117 | ТК7 | 52,82 | 0,1 | 0,1 | 4,7475 | -1,5771 | 0,037 | 0,004 | 0,578 | 0,068 | 0,172 | -0,057 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ33 | ТК-49 | 113,27 | 0,089 | 0,089 | 2,2427 | -2,2331 | 0,033 | 0,033 | 0,246 | 0,244 | 0,103 | -0,102 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ34 | Юбилейная улица, 7 | 8,97 | 0,05 | 0,05 | 9 | -8,9831 | 0,892 | 0,888 | 82,835 | 82,523 | 1,306 | -1,303 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-115 | Школьная улица, 23/1 | 103,19 | 0,1 | 0,08 | 1,202 | -0,3981 | 0,005 | 0,002 | 0,04 | 0,016 | 0,044 | -0,023 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-123 | Детский сад №5 | 19,51 | 0,05 | 0,05 | 1,8546 | -0,6171 | 0,084 | 0,01 | 3,581 | 0,413 | 0,269 | -0,09 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | уз.1 | Парковая улица, 18 | 6,14 | 0,05 | 0,05 | 2,1273 | -0,7079 | 0,035 | 0,004 | 4,698 | 0,54 | 0,309 | -0,103 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-15 | б/н1 | 16,76 | 0,076 | 0,076 | 0,8807 | -0,8777 | 0,002 | 0,002 | 0,092 | 0,091 | 0,055 | -0,055 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-15 | ул. Юбилейная, 5а | 21,81 | 0,076 | 0,076 | 0,4002 | -0,399 | 0,001 | 0,001 | 0,021 | 0,021 | 0,025 | -0,025 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК2 | ЗУ36 | 128,77 | 0,2 | 0,2 | 167,7674 | -167,1232 | 2,71 | 2,689 | 17,538 | 17,404 | 1,521 | -1,516 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ43 | Детский сад №5 | 19,88 | 0,1 | 0,1 | 7,5284 | -7,5135 | 0,034 | 0,034 | 1,436 | 1,431 | 0,273 | -0,273 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ32 | Магазин | 4,78 | 0,032 | 0,032 | 0,4 | -0,3992 | 0,011 | 0,011 | 1,891 | 1,884 | 0,142 | -0,141 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ46 | Парковая улица, 21 | 8,62 | 0,07 | 0,07 | 7,5201 | -7,5058 | 0,099 | 0,098 | 9,551 | 9,515 | 0,557 | -0,556 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-114 | ТЦ | 68,64 | 0,076 | 0,057 | 0,7562 | -0,251 | 0,006 | 0,003 | 0,069 | 0,038 | 0,047 | -0,028 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК36 | ТК38 | 39,05 | 0,05 | 0,05 | 1,7196 | -0,5704 | 0,145 | 0,017 | 3,084 | 0,355 | 0,25 | -0,083 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК39 | ТК40 | 42,67 | 0,05 | 0,05 | 1,3098 | -0,4349 | 0,092 | 0,011 | 1,802 | 0,21 | 0,19 | -0,063 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК28 | ТК29а | 148,19 | 0,1 | 0,1 | 1,8062 | -0,5935 | 0,016 | 0,002 | 0,088 | 0,011 | 0,066 | -0,022 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ15 | Уз-16 | 29,99 | 0,076 | 0,076 | 3,4025 | -3,3912 | 0,046 | 0,046 | 1,28 | 1,272 | 0,214 | -0,213 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-138 | Почтовая улица,2 | 19,11 | 0,04 | 0,04 | 0,3819 | -0,127 | 0,012 | 0,001 | 0,528 | 0,037 | 0,087 | -0,029 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-137 | уз.4 | 40,47 | 0,05 | 0,05 | 1,4922 | -0,5712 | 0,113 | 0,017 | 2,33 | 0,356 | 0,217 | -0,083 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | уз.4 | Юбилейная улица.13 | 4,86 | 0,05 | 0,05 | 0,9 | -0,2995 | 0,005 | 0,001 | 0,863 | 0,103 | 0,131 | -0,043 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-125 | Старая котельная (мастерские) | 5,27 | 0,05 | 0,05 | 0,0328 | -0,0109 | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | -0,002 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ37 | Магазин | 4,38 | 0,032 | 0,032 | 0,52 | -0,519 | 0,017 | 0,017 | 3,167 | 3,155 | 0,184 | -0,184 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | уз.8 | Парковая улица, 20 | 2,56 | 0,05 | 0,05 | 1,8818 | -0,6262 | 0,011 | 0,001 | 3,686 | 0,425 | 0,273 | -0,091 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК10а | Школьная улица, 22 | 15,34 | 0,05 | 0,05 | 2,6183 | -0,8712 | 0,131 | 0,015 | 7,091 | 0,809 | 0,38 | -0,126 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК8а | уз-88а | 4,02 | 0,1 | 0,1 | 4,7476 | -1,5771 | 0,003 | 0 | 0,578 | 0,068 | 0,172 | -0,057 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ38 | Магазин | 30,37 | 0,032 | 0,032 | 0,4801 | -0,479 | 0,099 | 0,098 | 2,706 | 2,695 | 0,17 | -0,17 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-50 | ЗУ39 | 27,2 | 0,089 | 0,089 | 0,3605 | -0,3588 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,017 | -0,016 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ39 | Клуб | 6,11 | 0,089 | 0,089 | 0,3601 | -0,3592 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,016 | -0,016 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ93 | Магазин | 30,68 | 0,032 | 0,032 | 0,4801 | -0,479 | 0,1 | 0,099 | 2,706 | 2,695 | 0,17 | -0,17 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ76 | ТЦ | 69,62 | 0,1 | 0,1 | 0,8013 | -0,7972 | 0,002 | 0,002 | 0,019 | 0,019 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК44 | ТК45 | 120,37 | 0,075 | 0,075 | 0,5472 | -0,1798 | 0,006 | 0 | 0,04 | 0,003 | 0,035 | -0,012 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК8а | ТК-53 | 4,34 | 0,1 | 0,1 | 19,3725 | -19,3272 | 0,049 | 0,049 | 9,385 | 9,341 | 0,703 | -0,701 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-49 | ТК-54 | 18,03 | 0,089 | 0,089 | 1,721 | -1,7158 | 0,003 | 0,003 | 0,147 | 0,146 | 0,079 | -0,079 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК6 | ТК8а | 67,97 | 0,076 | 0,057 | 6,197 | -2,2029 | 0,342 | 0,204 | 4,194 | 2,502 | 0,389 | -0,246 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-10 | Уз-14 | 39,02 | 0,1 | 0,1 | 8,5242 | -8,4998 | 0,086 | 0,086 | 1,837 | 1,827 | 0,309 | -0,308 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-14 | ТК-57 | 59,06 | 0,1 | 0,1 | 4,3225 | -4,3094 | 0,034 | 0,034 | 0,481 | 0,478 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-106 | ТК36 | 77,49 | 0,05 | 0,05 | 1,8018 | -0,5972 | 0,315 | 0,036 | 3,382 | 0,388 | 0,261 | -0,087 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-121 | Юбилейная улица, 7 | 8,97 | 0,05 | 0,05 | 2,6182 | -0,8712 | 0,076 | 0,009 | 7,091 | 0,809 | 0,38 | -0,126 |
| Котельная с. Ашитково |  | ЗУ53 | Зелёная улица,5 | 85,18 | 0,1 | 0,1 | 8,9616 | -8,9416 | 0,207 | 0,206 | 2,028 | 2,019 | 0,325 | -0,324 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-54 | ТК-50 | 6,14 | 0,089 | 0,089 | 1,2407 | -1,237 | 0,001 | 0,001 | 0,078 | 0,078 | 0,057 | -0,057 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ЗУ-120 | Юбилейная улица, 9 | 9,32 | 0,05 | 0,05 | 2,0728 | -0,6897 | 0,05 | 0,006 | 4,463 | 0,513 | 0,301 | -0,1 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК24 | ТК10 | 154,69 | 0,1 | 0,1 | 3,4144 | -1,2645 | 0,056 | 0,008 | 0,303 | 0,044 | 0,124 | -0,046 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | ТК29 | ЗУ-107 | 4 | 0,075 | 0,05 | 1,8023 | -0,5968 | 0,002 | 0,002 | 0,394 | 0,387 | 0,116 | -0,087 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК29 | ЗУ79 | 6,01 | 0,075 | 0,075 | 7,2842 | -7,2622 | 0,045 | 0,044 | 6,204 | 6,167 | 0,47 | -0,468 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-55 | ул. Школьная,3 | 12,78 | 0,057 | 0,057 | 2,0001 | -1,9962 | 0,032 | 0,032 | 2,068 | 2,06 | 0,223 | -0,223 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК-58 | ТК-56 | 72,25 | 0,1 | 0,1 | 27,8763 | -27,8154 | 1,68 | 1,673 | 19,38 | 19,296 | 1,011 | -1,009 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-12 | Магазин | 51,56 | 0,05 | 0,05 | 1,6002 | -1,5968 | 0,166 | 0,165 | 2,675 | 2,664 | 0,232 | -0,232 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК45 | ТК-55 | 174,73 | 0,057 | 0,057 | 2,0012 | -1,9951 | 0,434 | 0,431 | 2,07 | 2,057 | 0,223 | -0,223 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-12 | уз.2 | 57,71 | 0,05 | 0,05 | 2,1608 | -2,1553 | 0,336 | 0,334 | 4,846 | 4,821 | 0,314 | -0,313 |
| Котельная с. Ашитково | ГВС | Уз-7 | Уз-21 | 72,74 | 0,089 | 0,089 | 5,0804 | -2,0025 | 0,107 | 0,017 | 1,224 | 0,197 | 0,233 | -0,092 |
| Котельная с. Ашитково |  | Уз-6 | ЦТП Ашитково | 1 | 0,1 | 0,1 | 61,4438 | -61,3579 | 0,113 | 0,112 | 93,836 | 93,574 | 2,229 | -2,226 |
| Котельная с. Ашитково |  | ТК6 | ТК8а | 68,62 | 0,2 | 0,2 | 147,5547 | -146,9738 | 1,118 | 1,109 | 13,574 | 13,468 | 1,338 | -1,333 |

Таблица П.28 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной п. Виноградово (школа)

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Виноградово (школа) |  | ЗУ1 | Школа | 11,19 | 0,1 | 0,1 | 4,4562 | -4,4474 | 0,007 | 0,007 | 0,511 | 0,509 | 0,162 | -0,161 |

Таблица П.29 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной д. Золотово (фабрика)

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ26 | ул. Фабричная,6 | 2,92 | 0,08 | 0,08 | 4,76 | -4,751 | 0,007 | 0,007 | 1,893 | 1,886 | 0,27 | -0,269 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ24 | ЗУ27 | 75,58 | 0,08 | 0,08 | 9,5213 | -9,5008 | 0,679 | 0,677 | 7,491 | 7,459 | 0,54 | -0,538 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ11 | ул. Фабричная,13а | 109,57 | 0,05 | 0,05 | 0,5205 | -0,5185 | 0,039 | 0,039 | 0,297 | 0,295 | 0,076 | -0,075 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ12 | ТК-14 | 69,48 | 0,05 | 0,05 | 2,5606 | -2,5546 | 0,566 | 0,563 | 6,785 | 6,753 | 0,372 | -0,371 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ7 | ул. Фабричная,10 | 14,35 | 0,032 | 0,032 | 1,56 | -1,557 | 0,48 | 0,479 | 27,894 | 27,788 | 0,553 | -0,552 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | Уз-5 | ул. Фабричная,13 | 25,28 | 0,05 | 0,05 | 2,2401 | -2,2357 | 0,158 | 0,157 | 5,205 | 5,184 | 0,325 | -0,324 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ2 | Уз-7 | 13,27 | 0,07 | 0,07 | 6,0805 | -6,0681 | 0,1 | 0,099 | 6,26 | 6,235 | 0,45 | -0,449 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ8 | ТК-11 | 39,8 | 0,08 | 0,08 | 5,4407 | -5,4291 | 0,118 | 0,117 | 2,467 | 2,456 | 0,308 | -0,308 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ9 | ул. Фабричная,15 | 7,41 | 0,05 | 0,05 | 2,72 | -2,7149 | 0,068 | 0,068 | 7,649 | 7,62 | 0,395 | -0,394 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ23 | ул. Фабричная,7 | 5,07 | 0,08 | 0,08 | 9,8801 | -9,8614 | 0,049 | 0,049 | 8,063 | 8,033 | 0,56 | -0,559 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ22 | ТК-15 | 52,62 | 0,125 | 0,125 | 19,4037 | -19,3599 | 0,182 | 0,181 | 2,879 | 2,866 | 0,45 | -0,449 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ10 | ул. Фабричная,9 | 12,3 | 0,032 | 0,032 | 1,44 | -1,4373 | 0,351 | 0,35 | 23,79 | 23,7 | 0,51 | -0,509 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ14 | ул. Фабричная,12 | 57,81 | 0,032 | 0,032 | 0,6001 | -0,5988 | 0,291 | 0,29 | 4,2 | 4,181 | 0,213 | -0,212 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ16 | Уз-5 | 12,95 | 0,05 | 0,05 | 4,4802 | -4,4714 | 0,321 | 0,319 | 20,625 | 20,544 | 0,65 | -0,649 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ3 | ТК-2 | 42,45 | 0,125 | 0,125 | 46,0196 | -45,8942 | 0,818 | 0,814 | 16,066 | 15,979 | 1,068 | -1,065 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ4 | ул. Фабричная,14 | 15,06 | 0,05 | 0,05 | 3,6801 | -3,673 | 0,252 | 0,251 | 13,945 | 13,891 | 0,534 | -0,533 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | Уз-6 | ТК-3 | 4,51 | 0,05 | 0,05 | 4,4802 | -4,4714 | 0,112 | 0,111 | 20,625 | 20,544 | 0,65 | -0,649 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ТК-15 | Уз-3 | 24,54 | 0,125 | 0,125 | 19,4021 | -19,3615 | 0,085 | 0,084 | 2,878 | 2,866 | 0,45 | -0,449 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ТК-8 | ТК-8б | 26,33 | 0,05 | 0,05 | 1,5202 | -1,517 | 0,076 | 0,076 | 2,418 | 2,407 | 0,221 | -0,22 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | Уз-1 | ТК-5а | 4,8 | 0,05 | 0,05 | 0,8402 | -0,8382 | 0,004 | 0,004 | 0,754 | 0,75 | 0,122 | -0,122 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ТК-8б | проходная | 23,95 | 0,04 | 0,04 | 0,3201 | -0,3193 | 0,011 | 0,011 | 0,375 | 0,374 | 0,073 | -0,072 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ТК-2 | Уз-6 | 62,3 | 0,125 | 0,125 | 30,0155 | -29,9283 | 0,513 | 0,51 | 6,856 | 6,816 | 0,697 | -0,695 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ТК-11 | ул. Фабричная,16 | 30,05 | 0,05 | 0,05 | 2,7201 | -2,7148 | 0,276 | 0,275 | 7,649 | 7,619 | 0,395 | -0,394 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | Уз-7 | Воскресенский технопарк | 44,8 | 0,07 | 0,07 | 6,0804 | -6,0682 | 0,337 | 0,335 | 6,26 | 6,235 | 0,45 | -0,449 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | Уз-5 | ул. Фабричная,13 | 8,76 | 0,04 | 0,04 | 2,24 | -2,2358 | 0,181 | 0,18 | 17,217 | 17,152 | 0,508 | -0,507 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ18 | Советская 3а | 6,91 | 0,04 | 0,04 | 3,76 | -3,7529 | 0,4 | 0,399 | 48,272 | 48,091 | 0,852 | -0,851 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | Уз-6 | ТК-4 | 91,95 | 0,125 | 0,125 | 25,5334 | -25,4588 | 0,548 | 0,545 | 4,969 | 4,94 | 0,593 | -0,591 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ28 | ул. Московская 5 | 4,58 | 0,032 | 0,032 | 4,76 | -4,7511 | 1,417 | 1,411 | 257,747 | 256,781 | 1,686 | -1,683 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ13 | ул. Фабричная,3 | 18,71 | 0,032 | 0,032 | 0,52 | -0,519 | 0,071 | 0,071 | 3,167 | 3,155 | 0,184 | -0,184 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | Уз-4 | Уз-1 | 57,89 | 0,125 | 0,125 | 20,2494 | -20,1927 | 0,218 | 0,216 | 3,133 | 3,116 | 0,47 | -0,469 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | Котельня д. Золотово (фабрика) | ЗУ1 | 13,29 | 0,15 | 0,15 | 52,1014 | -51,9609 | 0,125 | 0,124 | 7,817 | 7,775 | 0,84 | -0,838 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ5 | ул. Фабричная,11 | 43,59 | 0,04 | 0,04 | 0,8001 | -0,7984 | 0,117 | 0,117 | 2,243 | 2,234 | 0,181 | -0,181 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ21 | ТК-5 | 14,73 | 0,05 | 0,05 | 0,8402 | -0,8383 | 0,013 | 0,013 | 0,754 | 0,751 | 0,122 | -0,122 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ1 | ТК-1 | 16,93 | 0,15 | 0,15 | 52,1008 | -51,9615 | 0,159 | 0,158 | 7,817 | 7,776 | 0,84 | -0,838 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ15 | ул. Фабричная,1 | 24,01 | 0,05 | 0,05 | 1,4401 | -1,4372 | 0,063 | 0,062 | 2,173 | 2,164 | 0,209 | -0,209 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ТК-5 | ул. Фабричная,6а | 20,4 | 0,05 | 0,05 | 0,8401 | -0,8383 | 0,018 | 0,018 | 0,754 | 0,751 | 0,122 | -0,122 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | Уз-1 | ТК-15а | 125,73 | 0,125 | 0,125 | 19,4075 | -19,3562 | 0,434 | 0,432 | 2,88 | 2,865 | 0,451 | -0,449 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ТК-10 | ТК-12 | 64,21 | 0,08 | 0,08 | 4,5219 | -4,5096 | 0,132 | 0,131 | 1,71 | 1,701 | 0,256 | -0,256 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ25 | ЗУ28 | 72,28 | 0,05 | 0,05 | 4,7604 | -4,7507 | 2,019 | 2,01 | 23,272 | 23,178 | 0,691 | -0,689 |
| Котельня д. Золотово (фабрика) |  | ЗУ17 | Уз-4 | 33,47 | 0,125 | 0,125 | 25,5306 | -25,4615 | 0,2 | 0,198 | 4,968 | 4,941 | 0,593 | -0,591 |

Таблица П.30 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной д. Золотово (школа)

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Золотово (школа) |  | ЗУ4 | ул. Моховая д. 51 | 45,4 | 0,05 | 0,05 | 3,4402 | -3,4333 | 0,664 | 0,662 | 12,196 | 12,147 | 0,499 | -0,498 |
| Котельная д. Золотово (школа) |  | ЗУ3 | Школа | 6,13 | 0,1 | 0,1 | 9,2761 | -9,2585 | 0,016 | 0,016 | 2,172 | 2,164 | 0,336 | -0,336 |
| Котельная д. Золотово (школа) |  | Уз-1 | ул. Моховая д. 52 | 17,6 | 0,05 | 0,05 | 0,8001 | -0,7984 | 0,014 | 0,014 | 0,685 | 0,682 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная д. Золотово (школа) |  | ЗУ1 | ТК-1 | 160,8 | 0,125 | 0,125 | 14,3237 | -14,2814 | 0,304 | 0,302 | 1,576 | 1,567 | 0,333 | -0,332 |
| Котельная д. Золотово (школа) |  | ЗУ2 | Уз-1 | 214,42 | 0,076 | 0,076 | 1,6026 | -1,5944 | 0,075 | 0,074 | 0,292 | 0,289 | 0,101 | -0,1 |
| Котельная д. Золотово (школа) |  | Уз-1 | ул. Моховая д. 53 | 25,74 | 0,05 | 0,05 | 0,8001 | -0,7984 | 0,021 | 0,021 | 0,685 | 0,682 | 0,116 | -0,116 |

Таблица П.31 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной д. Губино (школа)

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Губино (школа) |  | ЗУ1 | д. 88а | 49,85 | 0,05 | 0,05 | 0,6682 | -0,6665 | 0,029 | 0,029 | 0,482 | 0,48 | 0,097 | -0,097 |
| Котельная д.Губино (школа) |  | ТК-2 | Школа | 18,8 | 0,089 | 0,076 | 4,4563 | -4,4474 | 0,021 | 0,049 | 0,945 | 2,173 | 0,204 | -0,279 |
| Котельная д.Губино (школа) |  | ЗУ2 | ТК-2 | 49,85 | 0,089 | 0,076 | 4,457 | -4,4469 | 0,057 | 0,13 | 0,945 | 2,173 | 0,204 | -0,279 |

Таблица П.32 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной д. Ратмирово

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Ратмирово |  | Уз1 | ул. Железнодорожная д.1 | 188,98 | 0,1 | 0,08 | 4,5636 | -4,5491 | 0,121 | 0,393 | 0,535 | 1,731 | 0,166 | -0,258 |
| Котельная д. Ратмирово |  | Котельная д. Ратмирово | Уз1 | 7,86 | 0,1 | 0,08 | 4,5638 | -4,549 | 0,005 | 0,016 | 0,535 | 1,731 | 0,166 | -0,258 |

Таблица П.33 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной № 1 г. Белоозерский

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-44 | Компенсатор | 13,59 | 0,08 | 0,05 | 0,6935 | -0,2304 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,05 | 0,039 | -0,033 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-44 | ул. 60 лет Октября 16 | 4,19 | 0,08 | 0,05 | 0,6931 | -0,2306 | 0 | 0 | 0,036 | 0,05 | 0,039 | -0,033 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-214 | Компенсатор | 14,5 | 0,05 | 0,05 | 3,2608 | -1,0845 | 0,13 | 0,015 | 7,447 | 0,882 | 0,473 | -0,157 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-34 | ЗУ-219 | 3,76 | 0,08 | 0,05 | 1,3867 | -0,4609 | 0,001 | 0,001 | 0,129 | 0,177 | 0,079 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-42 | ЗУ-218 | 3 | 0,07 | 0,05 | 1,0856 | -0,3607 | 0,001 | 0 | 0,16 | 0,113 | 0,08 | -0,052 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-222 | ТК-43 | 47,56 | 0,1 | 0,08 | 5,0839 | -1,8213 | 0,028 | 0,012 | 0,486 | 0,215 | 0,184 | -0,103 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-37 | ЗУ-217 | 2,22 | 0,1 | 0,08 | 10,9115 | -4,5497 | 0,006 | 0,003 | 2,138 | 1,237 | 0,396 | -0,258 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-220 | ул. 60 лет Октября 4 | 16,71 | 0,08 | 0,05 | 1,3862 | -0,4611 | 0,003 | 0,004 | 0,129 | 0,177 | 0,079 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-219 | ул. 60 лет Октября 5 | 54,04 | 0,08 | 0,05 | 1,3867 | -0,4609 | 0,008 | 0,011 | 0,129 | 0,177 | 0,079 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-218 | Компенсатор | 5,74 | 0,07 | 0,05 | 1,0856 | -0,3607 | 0,001 | 0,001 | 0,16 | 0,113 | 0,08 | -0,052 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | МОУ Прогимназия №63 | 59,36 | 0,07 | 0,05 | 1,0856 | -0,3607 | 0,011 | 0,008 | 0,16 | 0,113 | 0,08 | -0,052 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-33 | ЗУ-220 | 3,75 | 0,08 | 0,05 | 1,3863 | -0,4611 | 0,001 | 0,001 | 0,129 | 0,177 | 0,079 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-41А | ЗУ-211 | 5 | 0,08 | 0,08 | 3,3359 | -1,2808 | 0,004 | 0,001 | 0,68 | 0,111 | 0,189 | -0,073 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-37 | Компенсатор | 34,01 | 0,15 | 0,1 | 15,8108 | -6,0606 | 0,022 | 0,028 | 0,541 | 0,682 | 0,255 | -0,22 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-41А | 36,29 | 0,15 | 0,1 | 15,8093 | -6,0613 | 0,024 | 0,03 | 0,541 | 0,682 | 0,255 | -0,22 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ул. 60 лет Октября 17 | 20,05 | 0,08 | 0,05 | 1,3652 | -0,4541 | 0,003 | 0,004 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-56 | Компенсатор | 21,08 | 0,08 | 0,05 | 1,3655 | -0,454 | 0,003 | 0,004 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | Юбилейная улица 2 | 3,52 | 0,08 | 0,05 | 3,047 | -1,0138 | 0,002 | 0,003 | 0,571 | 0,775 | 0,173 | -0,147 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-45 | 4,74 | 0,15 | 0,08 | 20,314 | -8,8487 | 0,005 | 0,026 | 0,881 | 4,53 | 0,328 | -0,502 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-2 | Компенсатор | 34,86 | 0,2 | 0,2 | 14,4452 | -6,5952 | 0,004 | 0,001 | 0,105 | 0,024 | 0,131 | -0,06 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-5А | ЗУ-200 | 4,19 | 0,08 | 0,05 | 3,8109 | -1,4943 | 0,004 | 0,008 | 0,878 | 1,631 | 0,216 | -0,217 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-34 | Компенсатор | 36,08 | 0,15 | 0,15 | 6,6806 | -2,5842 | 0,005 | 0,001 | 0,104 | 0,018 | 0,108 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-33 | 42,71 | 0,15 | 0,15 | 6,679 | -2,5858 | 0,005 | 0,001 | 0,104 | 0,018 | 0,108 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-45 | Компенсатор | 20,96 | 0,08 | 0,08 | 1,0864 | -0,3599 | 0,002 | 0 | 0,082 | 0,011 | 0,062 | -0,02 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | УЗ-45 | 6,18 | 0,08 | 0,08 | 2,4725 | -0,821 | 0,003 | 0 | 0,383 | 0,049 | 0,14 | -0,047 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-41 | Компенсатор | 44,42 | 0,08 | 0,08 | 2,4731 | -0,8204 | 0,02 | 0,003 | 0,383 | 0,049 | 0,14 | -0,047 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-41А | Компенсатор | 41,32 | 0,15 | 0,1 | 12,9228 | -4,7811 | 0,018 | 0,021 | 0,367 | 0,432 | 0,208 | -0,173 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-213 | ул. 60 лет Октября 13 | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 1,386 | -0,4611 | 0,007 | 0,001 | 1,411 | 0,177 | 0,201 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-45 | ЗУ-213 | 4,15 | 0,05 | 0,05 | 1,386 | -0,4611 | 0,007 | 0,001 | 1,411 | 0,177 | 0,201 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-208 | ул. 60 лет Октября 10 | 17,46 | 0,05 | 0,05 | 1,3861 | -0,4611 | 0,03 | 0,004 | 1,411 | 0,177 | 0,201 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-37 | ЗУ-208 | 4,32 | 0,05 | 0,05 | 1,3861 | -0,4611 | 0,007 | 0,001 | 1,411 | 0,177 | 0,201 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-33 | ЗУ-223 | 3,54 | 0,08 | 0,05 | 3,9811 | -1,3235 | 0,004 | 0,005 | 0,955 | 1,291 | 0,226 | -0,192 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-37 | 28,85 | 0,15 | 0,1 | 26,8627 | -11,0708 | 0,053 | 0,076 | 1,521 | 2,199 | 0,433 | -0,402 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-36 | 43,87 | 0,15 | 0,1 | 12,921 | -4,7819 | 0,019 | 0,023 | 0,366 | 0,432 | 0,208 | -0,173 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-36 | Компенсатор | 23,64 | 0,15 | 0,1 | 9,6583 | -3,6982 | 0,006 | 0,008 | 0,21 | 0,265 | 0,156 | -0,134 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-221 | 3,12 | 0,15 | 0,1 | 31,2187 | -12,8912 | 0,008 | 0,011 | 2,043 | 2,964 | 0,503 | -0,468 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | Компенсатор | 42,02 | 0,15 | 0,1 | 26,8646 | -11,07 | 0,077 | 0,111 | 1,521 | 2,199 | 0,433 | -0,402 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-237 | ул. 60 лет Октября 3 | 39,39 | 0,07 | 0,05 | 1,3864 | -0,461 | 0,012 | 0,008 | 0,253 | 0,177 | 0,103 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-36 | ЗУ-214 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | 3,2609 | -1,0845 | 0,017 | 0,002 | 7,447 | 0,882 | 0,473 | -0,157 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ЗУ-215 | 29,43 | 0,15 | 0,1 | 9,6573 | -3,6987 | 0,007 | 0,009 | 0,209 | 0,265 | 0,156 | -0,134 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | УЗ-44 | 9,11 | 0,08 | 0,05 | 1,206 | -0,4609 | 0,001 | 0,002 | 0,099 | 0,177 | 0,068 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-56 | ул. 60 лет Октября 17 | 4,78 | 0,08 | 0,05 | 1,3651 | -0,4542 | 0,001 | 0,001 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-54 | УЗ-56 | 9,37 | 0,08 | 0,05 | 2,44 | -0,9081 | 0,004 | 0,007 | 0,374 | 0,629 | 0,138 | -0,132 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | УЗ-47 | 31,03 | 0,08 | 0,05 | 6,8248 | -2,2698 | 0,101 | 0,137 | 2,723 | 3,668 | 0,387 | -0,329 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-216 | Компенсатор | 151 | 0,05 | 0,05 | 1,9699 | -0,6542 | 0,504 | 0,061 | 2,784 | 0,339 | 0,286 | -0,095 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | Школа №23 | 45 | 0,05 | 0,05 | 1,9692 | -0,6549 | 0,15 | 0,018 | 2,782 | 0,34 | 0,286 | -0,095 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-202 | Узел | 35,3 | 0,08 | 0,05 | 3,0666 | -1,0078 | 0,024 | 0,032 | 0,578 | 0,767 | 0,174 | -0,146 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-34 | ЗУ-216 | 3,99 | 0,08 | 0,05 | 1,97 | -0,6542 | 0,001 | 0,002 | 0,249 | 0,339 | 0,112 | -0,095 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-38 | ЗУ-210 | 4,58 | 0,08 | 0,05 | 6,8252 | -2,2697 | 0,015 | 0,02 | 2,724 | 3,667 | 0,387 | -0,329 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-209 | Компенсатор | 20,51 | 0,1 | 0,08 | 5,5107 | -2,281 | 0,014 | 0,008 | 0,567 | 0,329 | 0,2 | -0,129 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-38 | ЗУ-209 | 5,14 | 0,1 | 0,08 | 5,5108 | -2,2809 | 0,004 | 0,002 | 0,568 | 0,329 | 0,2 | -0,129 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-217 | ТК-38 | 66,87 | 0,1 | 0,08 | 10,9115 | -4,5497 | 0,172 | 0,099 | 2,138 | 1,237 | 0,396 | -0,258 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-55 | Компенсатор | 10,12 | 0,08 | 0,05 | 1,3658 | -0,4538 | 0,002 | 0,002 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-1Б | ТК-2 | 41,93 | 0,2 | 0,2 | 14,4484 | -6,592 | 0,005 | 0,001 | 0,105 | 0,024 | 0,131 | -0,06 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-4 | 23,47 | 0,15 | 0,1 | 11,0848 | -4,9552 | 0,008 | 0,013 | 0,273 | 0,463 | 0,179 | -0,18 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-198 | Компенсатор | 13,27 | 0,15 | 0,1 | 11,0854 | -4,9549 | 0,004 | 0,007 | 0,273 | 0,463 | 0,179 | -0,18 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-3 | 38,99 | 0,2 | 0,2 | 14,4425 | -6,5978 | 0,005 | 0,001 | 0,105 | 0,024 | 0,131 | -0,06 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-215 | ТК-34 | 3,02 | 0,15 | 0,1 | 9,656 | -3,6993 | 0,001 | 0,001 | 0,209 | 0,265 | 0,156 | -0,134 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | Школа № 18 | 58,17 | 0,05 | 0,05 | 3,2608 | -1,0846 | 0,52 | 0,062 | 7,447 | 0,882 | 0,473 | -0,157 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-38А | Компенсатор | 20,24 | 0,1 | 0,08 | 4,4821 | -1,8148 | 0,009 | 0,005 | 0,382 | 0,213 | 0,163 | -0,103 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-38А | 27,08 | 0,1 | 0,08 | 5,5103 | -2,2812 | 0,018 | 0,011 | 0,567 | 0,329 | 0,2 | -0,129 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-47 | ул. 60 лет Октября 9 | 43,22 | 0,08 | 0,05 | 6,1719 | -2,0532 | 0,116 | 0,156 | 2,238 | 3,017 | 0,35 | -0,298 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-45 | ТК-56 | 6,48 | 0,15 | 0,08 | 20,3138 | -8,8487 | 0,007 | 0,035 | 0,881 | 4,53 | 0,328 | -0,502 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-201 | Юбилейная улица 3 | 12,33 | 0,08 | 0,05 | 3,9802 | -1,3242 | 0,014 | 0,019 | 0,955 | 1,293 | 0,226 | -0,192 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-52Б | ЗУ-201 | 2,84 | 0,08 | 0,05 | 3,9802 | -1,3242 | 0,003 | 0,004 | 0,955 | 1,293 | 0,226 | -0,192 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-189 | Юбилейная улица 1 | 4,05 | 0,05 | 0,05 | 1,995 | -0,6638 | 0,014 | 0,002 | 2,853 | 0,348 | 0,289 | -0,096 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-188 | ТК-54Б | 105,02 | 0,1 | 0,07 | 7,3567 | -2,897 | 0,125 | 0,13 | 0,992 | 1,03 | 0,267 | -0,214 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-186 | ТК-60 | 48,13 | 0,125 | 0,1 | 9,1729 | -3,8306 | 0,028 | 0,016 | 0,482 | 0,283 | 0,213 | -0,139 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-189 | 3,04 | 0,05 | 0,05 | 1,995 | -0,6638 | 0,01 | 0,001 | 2,853 | 0,348 | 0,289 | -0,096 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-60 | ТК-61 | 41,46 | 0,125 | 0,1 | 8,5745 | -3,5196 | 0,021 | 0,012 | 0,423 | 0,241 | 0,199 | -0,128 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-192 | Узел | 22,7 | 0,08 | 0,05 | 3,0291 | -1,0192 | 0,015 | 0,021 | 0,565 | 0,783 | 0,172 | -0,148 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-38А | ЗУ-207 | 3,76 | 0,08 | 0,05 | 1,4029 | -0,4667 | 0,001 | 0,001 | 0,132 | 0,181 | 0,08 | -0,068 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-206 | УЗ-54 | 16,81 | 0,08 | 0,05 | 4,4804 | -1,8159 | 0,024 | 0,048 | 1,201 | 2,377 | 0,254 | -0,263 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-205 | ТК-40 | 14,43 | 0,08 | 0,05 | 1,3657 | -0,4539 | 0,002 | 0,003 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-204 | ул. 60 лет Октября 17 | 25,87 | 0,08 | 0,05 | 1,3653 | -0,4541 | 0,004 | 0,005 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-203 | МУШИ | 34,61 | 0,032 | 0,02 | 0,6521 | -0,2169 | 0,138 | 0,191 | 3,328 | 4,607 | 0,231 | -0,197 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-52Б | ЗУ-202 | 3,02 | 0,08 | 0,05 | 3,0666 | -1,0078 | 0,002 | 0,003 | 0,578 | 0,767 | 0,174 | -0,146 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-212 | Компенсатор | 9,93 | 0,08 | 0,05 | 1,2061 | -0,4609 | 0,001 | 0,002 | 0,099 | 0,177 | 0,068 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-207 | ул. 60 лет Октября 11 | 7,28 | 0,08 | 0,05 | 1,4029 | -0,4667 | 0,001 | 0,002 | 0,132 | 0,181 | 0,08 | -0,068 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-210 | Компенсатор | 29,14 | 0,08 | 0,05 | 6,8251 | -2,2697 | 0,095 | 0,128 | 2,724 | 3,667 | 0,387 | -0,329 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-55 | ул. 60 лет Октября 17 | 5,28 | 0,08 | 0,05 | 1,3651 | -0,4542 | 0,001 | 0,001 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-54 | УЗ-55 | 29,64 | 0,08 | 0,05 | 2,4405 | -0,9079 | 0,013 | 0,022 | 0,374 | 0,629 | 0,138 | -0,132 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-39 | 61,99 | 0,1 | 0,08 | 4,4817 | -1,8151 | 0,028 | 0,016 | 0,382 | 0,213 | 0,163 | -0,103 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-46 | ТК-52Б | 104,12 | 0,08 | 0,05 | 5,9358 | -2,3315 | 0,259 | 0,483 | 2,074 | 3,864 | 0,336 | -0,338 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-3 | ЗУ-198 | 4,58 | 0,15 | 0,1 | 11,0856 | -4,9548 | 0,001 | 0,003 | 0,273 | 0,463 | 0,179 | -0,18 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-5 | 17,61 | 0,15 | 0,125 | 14,4497 | -6,5911 | 0,01 | 0,005 | 0,455 | 0,256 | 0,233 | -0,153 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-195 | Юбилейная улица 6 | 44,83 | 0,08 | 0,05 | 1,7945 | -0,5967 | 0,011 | 0,015 | 0,209 | 0,285 | 0,102 | -0,087 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-61 | ТК-62 | 20,65 | 0,125 | 0,1 | 0,9383 | -0,3115 | 0 | 0 | 0,007 | 0,002 | 0,022 | -0,011 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-194 | Юбилейная улица 6/1 | 8,71 | 0,05 | 0,05 | 0,9376 | -0,3119 | 0,007 | 0,001 | 0,668 | 0,086 | 0,136 | -0,045 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-192 | 11,81 | 0,1 | 0,07 | 3,0293 | -1,0191 | 0,003 | 0,002 | 0,181 | 0,142 | 0,11 | -0,075 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-61 | ЗУ-194 | 5,71 | 0,05 | 0,05 | 0,9377 | -0,3119 | 0,005 | 0,001 | 0,668 | 0,086 | 0,136 | -0,045 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-191 | Юбилейная улица 7 | 34,35 | 0,08 | 0,07 | 1,8622 | -0,6192 | 0,009 | 0,002 | 0,224 | 0,057 | 0,106 | -0,046 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ЗУ-203 | 17,77 | 0,08 | 0,05 | 0,6523 | -0,2168 | 0,001 | 0,001 | 0,032 | 0,045 | 0,037 | -0,031 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-39 | ЗУ-206 | 6,33 | 0,08 | 0,05 | 4,4805 | -1,8159 | 0,009 | 0,018 | 1,201 | 2,377 | 0,254 | -0,263 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-4 | ЗУ-199 | 3,99 | 0,15 | 0,1 | 11,0838 | -4,9556 | 0,001 | 0,002 | 0,273 | 0,463 | 0,179 | -0,18 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-3 | ЗУ-197 | 4,17 | 0,1 | 0,08 | 3,9178 | -1,646 | 0,001 | 0,001 | 0,295 | 0,178 | 0,142 | -0,093 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-54Б | ЗУ-196 | 41,18 | 0,1 | 0,07 | 4,6075 | -1,6822 | 0,02 | 0,018 | 0,402 | 0,364 | 0,167 | -0,125 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-54Б | ЗУ-195 | 4,23 | 0,08 | 0,05 | 1,7946 | -0,5967 | 0,001 | 0,001 | 0,209 | 0,285 | 0,102 | -0,087 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-56Б | ЗУ-190 | 3,43 | 0,05 | 0,05 | 0,2376 | -0,079 | 0 | 0 | 0,053 | 0,006 | 0,034 | -0,011 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-187 | Юбилейная улица 6/1 | 7,92 | 0,05 | 0,05 | 0,9376 | -0,3119 | 0,006 | 0,001 | 0,668 | 0,086 | 0,136 | -0,045 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-193 | Юбилейная улица 6/1 | 9,01 | 0,05 | 0,05 | 0,9376 | -0,3119 | 0,007 | 0,001 | 0,668 | 0,086 | 0,136 | -0,045 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-54Б | ЗУ-191 | 4,5 | 0,08 | 0,07 | 1,8623 | -0,6191 | 0,001 | 0 | 0,224 | 0,057 | 0,106 | -0,046 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-57 | ЗУ-186 | 4,47 | 0,125 | 0,1 | 9,173 | -3,8305 | 0,003 | 0,002 | 0,482 | 0,283 | 0,213 | -0,139 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-61 | ЗУ-188 | 3,47 | 0,1 | 0,07 | 7,3567 | -2,897 | 0,004 | 0,004 | 0,992 | 1,029 | 0,267 | -0,214 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | Молодёжная улица 3 | 32,72 | 0,05 | 0,05 | 1,0397 | -0,3457 | 0,032 | 0,004 | 0,814 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-10 | Компенсатор | 15,85 | 0,1 | 0,1 | 6,4116 | -2,7726 | 0,014 | 0,003 | 0,76 | 0,153 | 0,233 | -0,101 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-175 | ТК-19 | 2,77 | 0,1 | 0,1 | 5,9369 | -2,6169 | 0,002 | 0 | 0,655 | 0,138 | 0,215 | -0,095 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ЗУ-175 | 25,13 | 0,1 | 0,1 | 5,9374 | -2,6164 | 0,02 | 0,004 | 0,655 | 0,137 | 0,215 | -0,095 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-19 | ЗУ-174 | 2,92 | 0,1 | 0,1 | 1,658 | -0,6227 | 0 | 0 | 0,059 | 0,01 | 0,06 | -0,023 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-164 | Молодёжная улица 30 | 3,29 | 0,08 | 0,08 | 3,465 | -1,1529 | 0,003 | 0 | 0,731 | 0,091 | 0,196 | -0,065 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-6 | ЗУ-168 | 4,05 | 0,05 | 0,05 | 1,1002 | -0,3657 | 0,004 | 0,001 | 0,906 | 0,115 | 0,16 | -0,053 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-5 | Компенсатор | 22,85 | 0,08 | 0,05 | 1,8984 | -0,7112 | 0,006 | 0,011 | 0,232 | 0,396 | 0,108 | -0,103 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-10 | 24,64 | 0,1 | 0,1 | 7,1465 | -3,118 | 0,028 | 0,006 | 0,938 | 0,191 | 0,259 | -0,113 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-22 | ЗУ-182 | 2,95 | 0,1 | 0,1 | 1,1516 | -0,3808 | 0 | 0 | 0,03 | 0,004 | 0,042 | -0,014 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-182 | ТК-23 | 27,35 | 0,1 | 0,1 | 1,1516 | -0,3808 | 0,001 | 0 | 0,03 | 0,004 | 0,042 | -0,014 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-21А | ЗУ-181 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 0,8612 | -0,2863 | 0,002 | 0 | 0,569 | 0,074 | 0,125 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-181 | Молодёжная улица 13 | 33 | 0,05 | 0,05 | 0,8612 | -0,2863 | 0,023 | 0,003 | 0,569 | 0,074 | 0,125 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-21А | ЗУ-180 | 3,59 | 0,05 | 0,05 | 0,88 | -0,2924 | 0,003 | 0 | 0,593 | 0,077 | 0,128 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ЗУ-205 | 5,71 | 0,08 | 0,05 | 1,3657 | -0,4539 | 0,001 | 0,001 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-40 | ЗУ-204 | 13,1 | 0,08 | 0,05 | 1,3655 | -0,454 | 0,002 | 0,003 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-47 | Компенсатор | 15,26 | 0,08 | 0,05 | 0,6525 | -0,2168 | 0,001 | 0,001 | 0,032 | 0,045 | 0,037 | -0,031 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-56 | ЗУ-46 | 6,34 | 0,08 | 0,05 | 5,9359 | -2,3315 | 0,016 | 0,029 | 2,074 | 3,864 | 0,336 | -0,338 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-5 | ТК-1Б | 11,33 | 0,15 | 0,125 | 14,4489 | -6,5916 | 0,006 | 0,003 | 0,455 | 0,256 | 0,233 | -0,153 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-199 | ТК-5А | 46,92 | 0,15 | 0,1 | 11,0836 | -4,9557 | 0,015 | 0,026 | 0,273 | 0,463 | 0,179 | -0,18 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-60 | ЗУ-193 | 3,86 | 0,05 | 0,05 | 0,9377 | -0,3119 | 0,003 | 0 | 0,668 | 0,086 | 0,136 | -0,045 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-62 | ЗУ-187 | 4,76 | 0,05 | 0,05 | 0,9377 | -0,3119 | 0,004 | 0 | 0,668 | 0,086 | 0,136 | -0,045 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-190 | Юбилейная улица 10 | 10,92 | 0,05 | 0,05 | 0,2376 | -0,079 | 0,001 | 0 | 0,053 | 0,006 | 0,034 | -0,011 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-56Б | ТК-57 | 27,94 | 0,15 | 0,08 | 13,8855 | -5,7976 | 0,014 | 0,066 | 0,421 | 1,981 | 0,224 | -0,329 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | Юбилейная улица 2 | 1,16 | 0,08 | 0,05 | 3,047 | -1,0138 | 0,001 | 0,001 | 0,571 | 0,775 | 0,173 | -0,147 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-196 | Узел | 29,81 | 0,1 | 0,07 | 4,6067 | -1,6826 | 0,014 | 0,013 | 0,402 | 0,364 | 0,167 | -0,125 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-11А | МУЗ | 34,98 | 0,05 | 0,05 | 0,4732 | -0,1572 | 0,008 | 0,001 | 0,185 | 0,018 | 0,069 | -0,023 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-169 | Молодёжная улица 8 | 5,88 | 0,05 | 0,05 | 2,354 | -0,7832 | 0,028 | 0,003 | 3,937 | 0,475 | 0,342 | -0,114 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-5 | 10,77 | 0,08 | 0,05 | 3,8107 | -1,4943 | 0,011 | 0,021 | 0,878 | 1,631 | 0,216 | -0,217 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-183 | Молодёжная улица 1 | 16,29 | 0,05 | 0,05 | 1,0441 | -0,3473 | 0,016 | 0,002 | 0,82 | 0,105 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-20 | ЗУ-176 | 2,79 | 0,05 | 0,05 | 1,0398 | -0,3456 | 0,003 | 0 | 0,814 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-176 | Компенсатор | 20,78 | 0,05 | 0,05 | 1,0398 | -0,3456 | 0,02 | 0,003 | 0,814 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-25 | ЗУ-166 | 27,07 | 0,08 | 0,08 | 1,366 | -0,4536 | 0,004 | 0,001 | 0,125 | 0,017 | 0,077 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-23 | ЗУ-165 | 3,71 | 0,08 | 0,08 | 1,367 | -0,4526 | 0,001 | 0 | 0,125 | 0,017 | 0,077 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-22 | 25,36 | 0,1 | 0,1 | 1,9629 | -0,7276 | 0,002 | 0 | 0,08 | 0,013 | 0,071 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-21 | Компенсатор | 32,22 | 0,1 | 0,1 | 1,9635 | -0,7269 | 0,003 | 0,001 | 0,08 | 0,013 | 0,071 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-21 | 42,58 | 0,1 | 0,1 | 3,9168 | -1,6496 | 0,015 | 0,003 | 0,295 | 0,058 | 0,142 | -0,06 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-9 | Компенсатор | 20,2 | 0,1 | 0,1 | 7,1469 | -3,1176 | 0,023 | 0,005 | 0,938 | 0,191 | 0,259 | -0,113 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-174 | ТК-20 | 34,49 | 0,1 | 0,1 | 1,6579 | -0,6227 | 0,002 | 0 | 0,059 | 0,01 | 0,06 | -0,023 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-9 | ЗУ-170 | 3,32 | 0,05 | 0,05 | 1,0397 | -0,3456 | 0,003 | 0 | 0,814 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-5 | ЗУ-169 | 5,02 | 0,05 | 0,05 | 2,3541 | -0,7832 | 0,024 | 0,003 | 3,937 | 0,475 | 0,342 | -0,114 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-166 | Молодёжная улица 33 | 51,52 | 0,08 | 0,05 | 1,3656 | -0,4539 | 0,008 | 0,011 | 0,125 | 0,172 | 0,077 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-165 | Компенсатор | 10,04 | 0,08 | 0,08 | 1,367 | -0,4526 | 0,002 | 0 | 0,125 | 0,017 | 0,077 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-23 | ЗУ-164 | 2,23 | 0,08 | 0,08 | 3,4651 | -1,1529 | 0,002 | 0 | 0,731 | 0,091 | 0,196 | -0,065 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-23 | ЗУ-184 | 3,02 | 0,032 | 0,025 | 0,2624 | -0,0872 | 0,002 | 0,001 | 0,589 | 0,188 | 0,093 | -0,051 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-184 | УВД , УФМС, ООО | 28,5 | 0,032 | 0,025 | 0,2624 | -0,0872 | 0,02 | 0,006 | 0,589 | 0,188 | 0,093 | -0,051 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-22 | ЗУ-183 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 1,0441 | -0,3473 | 0,003 | 0 | 0,82 | 0,105 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-177 | Молодёжная улица 27 | 11,38 | 0,05 | 0,05 | 0,8351 | -0,2778 | 0,007 | 0,001 | 0,537 | 0,07 | 0,121 | -0,04 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-19 | ЗУ-173 | 2,74 | 0,07 | 0,05 | 1,0403 | -0,3455 | 0 | 0 | 0,148 | 0,104 | 0,077 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-173 | Молодёжная улица 4 | 82,47 | 0,07 | 0,05 | 1,0403 | -0,3455 | 0,015 | 0,01 | 0,148 | 0,104 | 0,077 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-58 | ТК-59 | 122,3 | 0,08 | 0,05 | 2,9663 | -0,9858 | 0,08 | 0,108 | 0,542 | 0,735 | 0,168 | -0,143 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-43 | ЗУ-158 | 3,02 | 0,07 | 0,07 | 1,5964 | -0,5307 | 0,001 | 0 | 0,33 | 0,043 | 0,118 | -0,039 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-43 | ЗУ-157 | 2,71 | 0,08 | 0,05 | 1,1644 | -0,3864 | 0 | 0 | 0,093 | 0,128 | 0,066 | -0,056 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-2Б | ЗУ-11 | 3,48 | 0,1 | 0,1 | 7,2649 | -7,2216 | 0,004 | 0,004 | 0,967 | 0,955 | 0,264 | -0,262 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-156 | ул. 60 лет Октября 12 | 23,17 | 0,08 | 0,08 | 7,0701 | -7,049 | 0,081 | 0,081 | 2,917 | 2,9 | 0,401 | -0,4 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-155 | МУШИ | 35,52 | 0,05 | 0,05 | 3,3725 | -3,3624 | 0,339 | 0,337 | 7,953 | 7,906 | 0,489 | -0,488 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-179 | ТК-21А | 55,08 | 0,1 | 0,1 | 1,5179 | -0,5777 | 0,003 | 0,001 | 0,05 | 0,009 | 0,055 | -0,021 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-21 | ЗУ-178 | 2,86 | 0,05 | 0,05 | 1,0395 | -0,3458 | 0,003 | 0 | 0,813 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-178 | Молодёжная улица 2 | 5,23 | 0,05 | 0,05 | 1,0395 | -0,3459 | 0,005 | 0,001 | 0,813 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-20 | ЗУ-177 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | 0,8351 | -0,2778 | 0,002 | 0 | 0,537 | 0,07 | 0,121 | -0,04 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-171 | Молодёжная улица 5 | 3,87 | 0,05 | 0,05 | 1,0395 | -0,3459 | 0,004 | 0 | 0,813 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-10 | ЗУ-171 | 4,01 | 0,05 | 0,05 | 1,0395 | -0,3458 | 0,004 | 0,001 | 0,813 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-161 | Юбилейная улица 9 | 7,69 | 0,05 | 0,05 | 1,9295 | -0,642 | 0,025 | 0,003 | 2,674 | 0,327 | 0,28 | -0,093 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-56В | ТК-56Б | 43,53 | 0,15 | 0,08 | 14,0154 | -5,876 | 0,022 | 0,106 | 0,429 | 2,033 | 0,226 | -0,333 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-19 | Компенсатор | 42,05 | 0,1 | 0,1 | 3,9177 | -1,6488 | 0,015 | 0,003 | 0,295 | 0,058 | 0,142 | -0,06 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-11 | Компенсатор | 10,39 | 0,1 | 0,1 | 5,9376 | -2,6162 | 0,008 | 0,002 | 0,655 | 0,137 | 0,215 | -0,095 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-23 | ЗУ-185 | 3,39 | 0,1 | 0,1 | 0,8887 | -0,2941 | 0 | 0 | 0,019 | 0,002 | 0,032 | -0,011 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-185 | Молодёжная улица 2/1 | 58,88 | 0,1 | 0,1 | 0,8886 | -0,2942 | 0,001 | 0 | 0,019 | 0,002 | 0,032 | -0,011 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-11 | ЗУ-172 | 3,26 | 0,05 | 0,05 | 0,4733 | -0,1571 | 0,001 | 0 | 0,185 | 0,018 | 0,069 | -0,023 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-172 | ТК-11А | 30,42 | 0,05 | 0,05 | 0,4733 | -0,1571 | 0,007 | 0,001 | 0,185 | 0,018 | 0,069 | -0,023 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-167 | Молодёжная улица 6 | 24,06 | 0,05 | 0,05 | 1,0396 | -0,3458 | 0,023 | 0,003 | 0,813 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-168 | Компенсатор | 17,38 | 0,05 | 0,05 | 1,1002 | -0,3657 | 0,019 | 0,002 | 0,906 | 0,115 | 0,16 | -0,053 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-6 | 24,49 | 0,08 | 0,05 | 1,8981 | -0,7113 | 0,007 | 0,012 | 0,232 | 0,396 | 0,108 | -0,103 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-57 | ЗУ-163 | 2,64 | 0,08 | 0,08 | 5,4204 | -1,9674 | 0,006 | 0,001 | 1,738 | 0,248 | 0,307 | -0,112 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-11 | 19,25 | 0,1 | 0,1 | 6,4113 | -2,7729 | 0,018 | 0,004 | 0,76 | 0,153 | 0,233 | -0,101 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-170 | Молодёжная улица 7 | 46,7 | 0,05 | 0,05 | 1,0397 | -0,3457 | 0,046 | 0,006 | 0,814 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-5А | Компенсатор | 25,52 | 0,1 | 0,1 | 7,8752 | -3,4623 | 0,035 | 0,007 | 1,132 | 0,233 | 0,286 | -0,126 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-9 | 20,38 | 0,1 | 0,1 | 7,8747 | -3,4628 | 0,028 | 0,006 | 1,132 | 0,233 | 0,286 | -0,126 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-200 | Компенсатор | 9,07 | 0,08 | 0,05 | 3,8108 | -1,4943 | 0,01 | 0,018 | 0,878 | 1,631 | 0,216 | -0,217 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-21 | ЗУ-179 | 2,87 | 0,1 | 0,1 | 1,518 | -0,5776 | 0 | 0 | 0,05 | 0,009 | 0,055 | -0,021 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-6 | ЗУ-167 | 3,23 | 0,05 | 0,05 | 1,0396 | -0,3457 | 0,003 | 0 | 0,814 | 0,104 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-24 | УЗ-25 | 39,9 | 0,08 | 0,08 | 1,3665 | -0,4531 | 0,006 | 0,001 | 0,125 | 0,017 | 0,077 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | УЗ-24 | 31,51 | 0,08 | 0,08 | 1,3668 | -0,4527 | 0,005 | 0,001 | 0,125 | 0,017 | 0,077 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-162 | Юбилейная улица 11 | 7,31 | 0,08 | 0,05 | 2,9536 | -0,9827 | 0,005 | 0,006 | 0,538 | 0,731 | 0,167 | -0,143 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-58 | ЗУ-162 | 3,73 | 0,08 | 0,05 | 2,9536 | -0,9827 | 0,002 | 0,003 | 0,538 | 0,731 | 0,167 | -0,143 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-163 | ТК-58 | 81,23 | 0,08 | 0,08 | 5,4204 | -1,9675 | 0,169 | 0,024 | 1,738 | 0,248 | 0,307 | -0,112 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-24Б | ТК-24А | 11,64 | 0,05 | 0,05 | 1,8441 | -1,838 | 0,034 | 0,034 | 2,445 | 2,43 | 0,268 | -0,267 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-159 | ул. 60 лет Октября 6 | 22,34 | 0,08 | 0,05 | 2,7198 | -0,9048 | 0,012 | 0,017 | 0,46 | 0,625 | 0,154 | -0,131 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-158 | ТК-44 | 26,9 | 0,07 | 0,07 | 1,5963 | -0,5307 | 0,011 | 0,001 | 0,33 | 0,043 | 0,118 | -0,039 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-11А | ЗУ-153 | 2,92 | 0,05 | 0,05 | 2,4114 | -2,4039 | 0,014 | 0,014 | 4,126 | 4,101 | 0,35 | -0,349 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-4 | ЗУ-152 | 2,56 | 0,2 | 0,2 | 71,1814 | -70,917 | 0,007 | 0,007 | 2,319 | 2,302 | 0,646 | -0,643 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-6 | ЗУ-150 | 2,86 | 0,08 | 0,08 | 11,9582 | -11,9214 | 0,028 | 0,028 | 8,194 | 8,144 | 0,678 | -0,676 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-121 | Компенсатор | 85,49 | 0,1 | 0,1 | 8,8658 | -8,8416 | 0,146 | 0,145 | 1,425 | 1,418 | 0,322 | -0,321 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-120 | Молодёжная улица 17 | 4,85 | 0,1 | 0,1 | 13,7059 | -13,6743 | 0,019 | 0,019 | 3,342 | 3,327 | 0,497 | -0,496 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-14Б | ЗУ-119 | 3,73 | 0,125 | 0,125 | 21,8889 | -21,8268 | 0,012 | 0,012 | 2,624 | 2,609 | 0,508 | -0,507 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-118 | Молодёжная улица 18 | 3,84 | 0,1 | 0,1 | 13,2857 | -13,2541 | 0,014 | 0,014 | 3,144 | 3,129 | 0,482 | -0,481 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-23 | ЗУ-141 | 3,04 | 0,1 | 0,1 | 4,6467 | -4,6309 | 0,001 | 0,001 | 0,409 | 0,406 | 0,169 | -0,168 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-56 | ТК-56В | 52,43 | 0,15 | 0,08 | 15,3507 | -6,5174 | 0,032 | 0,157 | 0,511 | 2,489 | 0,247 | -0,369 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-23 | ЗУ-143 | 3,03 | 0,05 | 0,05 | 2,3449 | -2,3364 | 0,014 | 0,014 | 3,902 | 3,875 | 0,34 | -0,339 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-23 | ЗУ-142 | 3,28 | 0,05 | 0,05 | 1,3786 | -1,3744 | 0,005 | 0,005 | 1,395 | 1,387 | 0,2 | -0,199 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-11Б | ЗУ-129 | 2,62 | 0,05 | 0,05 | 6,018 | -6,0037 | 0,078 | 0,078 | 24,907 | 24,79 | 0,873 | -0,871 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-30 | ЗУ-128 | 3,58 | 0,05 | 0,05 | 1,5952 | -1,5906 | 0,008 | 0,008 | 1,847 | 1,837 | 0,231 | -0,231 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-127 | Молодёжная улица 12 | 15,78 | 0,08 | 0,08 | 2,4894 | -2,4818 | 0,007 | 0,007 | 0,388 | 0,386 | 0,141 | -0,141 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-126 | Молодёжная улица 12 | 22,5 | 0,08 | 0,08 | 2,4982 | -2,4904 | 0,011 | 0,01 | 0,391 | 0,388 | 0,142 | -0,141 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-98 | Палатка№2 | 2,99 | 0,025 | 0,025 | 0,07 | -0,0698 | 0 | 0 | 0,113 | 0,112 | 0,041 | -0,041 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-97 | УЗ-27 | 54,27 | 0,08 | 0,08 | 7,7136 | -7,6889 | 0,225 | 0,224 | 3,46 | 3,438 | 0,437 | -0,436 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-18 | ЗУ-96 | 4,08 | 0,08 | 0,08 | 21,8136 | -21,7428 | 0,132 | 0,131 | 26,918 | 26,745 | 1,236 | -1,232 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-89 | ул. 60 лет Октября 20в | 10,32 | 0,05 | 0,05 | 0,888 | -0,8854 | 0,007 | 0,007 | 0,602 | 0,599 | 0,129 | -0,128 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-32А | ЗУ-89 | 3,75 | 0,05 | 0,05 | 0,888 | -0,8854 | 0,003 | 0,003 | 0,602 | 0,599 | 0,129 | -0,128 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-21 | ЗУ-135 | 3,39 | 0,1 | 0,1 | 8,9964 | -8,9672 | 0,006 | 0,006 | 1,466 | 1,457 | 0,326 | -0,325 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-56В | ЗУ-161 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 1,9296 | -0,642 | 0,01 | 0,001 | 2,674 | 0,327 | 0,28 | -0,093 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-43 | ЗУ-159 | 3,28 | 0,08 | 0,05 | 2,7198 | -0,9047 | 0,002 | 0,002 | 0,46 | 0,625 | 0,154 | -0,131 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-147 | Молодёжная улица 7 | 53,02 | 0,08 | 0,08 | 5,2936 | -5,2767 | 0,106 | 0,105 | 1,659 | 1,649 | 0,3 | -0,299 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-146 | Молодёжная улица 5 | 8,39 | 0,08 | 0,08 | 5,2439 | -5,2281 | 0,016 | 0,016 | 1,629 | 1,62 | 0,297 | -0,296 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-145 | Бытовки | 5,83 | 0,032 | 0,032 | 0,1579 | -0,1575 | 0,002 | 0,002 | 0,229 | 0,228 | 0,056 | -0,056 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-144 | Водонасосна | 4,06 | 0,05 | 0,05 | 1,2054 | -1,2023 | 0,005 | 0,005 | 1,077 | 1,071 | 0,175 | -0,174 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-22 | ЗУ-139 | 3,13 | 0,08 | 0,08 | 5,3533 | -5,3372 | 0,006 | 0,006 | 1,696 | 1,686 | 0,303 | -0,303 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-22 | ЗУ-140 | 2,95 | 0,15 | 0,15 | 8,3715 | -8,3404 | 0,001 | 0,001 | 0,159 | 0,158 | 0,135 | -0,134 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-21А | ЗУ-138 | 2,9 | 0,05 | 0,05 | 4,4396 | -4,4263 | 0,048 | 0,047 | 13,659 | 13,579 | 0,644 | -0,642 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-21А | ЗУ-137 | 2,98 | 0,05 | 0,05 | 4,5557 | -4,542 | 0,051 | 0,051 | 14,372 | 14,286 | 0,661 | -0,659 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-19 | ЗУ-131 | 3,22 | 0,08 | 0,08 | 5,3577 | -5,34 | 0,007 | 0,007 | 1,698 | 1,687 | 0,304 | -0,303 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-13 | ЗУ-122 | 3,84 | 0,1 | 0,1 | 9,3127 | -9,2787 | 0,007 | 0,007 | 1,568 | 1,557 | 0,338 | -0,337 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-160 | Юбилейная улица 11 | 9,28 | 0,08 | 0,05 | 2,9647 | -0,9864 | 0,006 | 0,008 | 0,542 | 0,736 | 0,168 | -0,143 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-59 | ЗУ-160 | 3,25 | 0,08 | 0,05 | 2,9648 | -0,9864 | 0,002 | 0,003 | 0,542 | 0,736 | 0,168 | -0,143 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-44 | ул. 60 лет Октября 7 | 8,58 | 0,07 | 0,07 | 1,5961 | -0,531 | 0,003 | 0 | 0,33 | 0,043 | 0,118 | -0,039 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-6 | ЗУ-151 | 2,92 | 0,08 | 0,08 | 5,2704 | -5,2545 | 0,006 | 0,006 | 1,645 | 1,635 | 0,299 | -0,298 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-149 | Молодёжная улица 8 | 7,96 | 0,08 | 0,08 | 0,4567 | -0,4552 | 0 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-148 | Компенсатор | 10,27 | 0,1 | 0,1 | 17,6866 | -17,6297 | 0,068 | 0,068 | 5,519 | 5,484 | 0,642 | -0,64 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-29 | ЗУ-126 | 2,29 | 0,05 | 0,05 | 2,4982 | -2,4904 | 0,012 | 0,012 | 4,42 | 4,393 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-119 | Компенсатор | 59,84 | 0,125 | 0,125 | 21,8888 | -21,8269 | 0,188 | 0,187 | 2,624 | 2,609 | 0,508 | -0,507 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-25 | ЗУ-112 | 3,69 | 0,08 | 0,08 | 5,8085 | -5,7944 | 0,009 | 0,009 | 1,988 | 1,979 | 0,329 | -0,328 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-15 | ЗУ-111 | 3,42 | 0,2 | 0,2 | 33,4334 | -33,3248 | 0,002 | 0,002 | 0,527 | 0,524 | 0,303 | -0,302 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-110 | Молодёжная улица 22 | 69,47 | 0,1 | 0,1 | 5,5453 | -5,5298 | 0,048 | 0,048 | 0,574 | 0,571 | 0,201 | -0,201 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-109 | Молодёжная улица 25 | 4,62 | 0,1 | 0,1 | 7,9683 | -7,9494 | 0,006 | 0,006 | 1,158 | 1,153 | 0,289 | -0,288 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-132 | ТК-19 | 3,4 | 0,15 | 0,15 | 42,9461 | -42,7936 | 0,016 | 0,016 | 3,827 | 3,8 | 0,692 | -0,69 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-20 | ЗУ-134 | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,2477 | -4,235 | 0,045 | 0,045 | 12,521 | 12,448 | 0,616 | -0,614 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-20 | ЗУ-133 | 2,65 | 0,05 | 0,05 | 5,3271 | -5,3109 | 0,062 | 0,062 | 19,57 | 19,453 | 0,773 | -0,771 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-19 | ЗУ-130 | 3,46 | 0,08 | 0,08 | 9,5752 | -9,5455 | 0,022 | 0,022 | 5,289 | 5,257 | 0,543 | -0,541 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ (бывшая ТК-13А) | ЗУ-123 | 14,19 | 0,025 | 0,025 | 0,2655 | -0,2647 | 0,036 | 0,036 | 2,131 | 2,119 | 0,154 | -0,154 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-14А | ТК-14 | 8,62 | 0,2 | 0,2 | 152,4578 | -151,9541 | 0,108 | 0,108 | 10,472 | 10,404 | 1,383 | -1,378 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-18 | ЗУ-95 | 4,72 | 0,08 | 0,08 | 23,0957 | -23,022 | 0,171 | 0,17 | 30,149 | 29,958 | 1,309 | -1,305 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-94 | ТК-32 | 3,79 | 0,25 | 0,25 | 34,0567 | -33,9771 | 0,001 | 0,001 | 0,174 | 0,173 | 0,198 | -0,197 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-109 | 3,07 | 0,1 | 0,1 | 7,9684 | -7,9493 | 0,004 | 0,004 | 1,158 | 1,153 | 0,289 | -0,288 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-110 | 6,94 | 0,1 | 0,1 | 5,5455 | -5,5296 | 0,005 | 0,005 | 0,574 | 0,571 | 0,201 | -0,201 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-17 | ЗУ-101 | 4,81 | 0,15 | 0,15 | 20,4076 | -20,4041 | 0,005 | 0,005 | 0,889 | 0,889 | 0,329 | -0,329 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-100 | ИП Дрозд | 17,95 | 0,07 | 0,07 | 1,9395 | -1,9337 | 0,01 | 0,01 | 0,477 | 0,474 | 0,144 | -0,143 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-125 | ООО | 3,24 | 0,05 | 0,05 | 1,239 | -1,2353 | 0,004 | 0,004 | 1,137 | 1,131 | 0,18 | -0,179 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-124 | ООО | 2,79 | 0,05 | 0,05 | 1,2224 | -1,2187 | 0,004 | 0,004 | 1,108 | 1,102 | 0,177 | -0,177 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-124 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | 1,2224 | -1,2187 | 0,003 | 0,003 | 1,108 | 1,102 | 0,177 | -0,177 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-125 | 18,13 | 0,05 | 0,05 | 1,2391 | -1,2353 | 0,025 | 0,025 | 1,137 | 1,13 | 0,18 | -0,179 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-123 |  | 3,53 | 0,025 | 0,025 | 0,2655 | -0,2647 | 0,009 | 0,009 | 2,13 | 2,119 | 0,154 | -0,154 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-26 | ЗУ-114 | 3,43 | 0,08 | 0,08 | 6,2938 | -6,2743 | 0,01 | 0,01 | 2,324 | 2,31 | 0,357 | -0,356 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-32 | ЗУ-91 | 5,74 | 0,125 | 0,125 | 24,8395 | -24,756 | 0,023 | 0,023 | 3,364 | 3,342 | 0,577 | -0,575 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-32 | ЗУ-90 | 5,6 | 0,125 | 0,125 | 28,5588 | -28,4675 | 0,03 | 0,03 | 4,428 | 4,401 | 0,663 | -0,661 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-84 | ТК-34 | 4,06 | 0,25 | 0,25 | 79,421 | -79,1617 | 0,004 | 0,004 | 0,904 | 0,898 | 0,461 | -0,459 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-39 | ЗУ-74 | 3,97 | 0,1 | 0,1 | 28,0543 | -27,9663 | 0,065 | 0,065 | 13,735 | 13,65 | 1,018 | -1,014 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ЗУ-73 | 6,8 | 0,1 | 0,1 | 7,0705 | -7,0486 | 0,007 | 0,007 | 0,918 | 0,912 | 0,256 | -0,256 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-38 | ЗУ-72 | 4,21 | 0,05 | 0,05 | 23,7002 | -23,627 | 1,919 | 1,907 | 379,755 | 377,421 | 3,439 | -3,428 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-14А | ЗУ-117 | 5,46 | 0,125 | 0,125 | 34,3317 | -34,2291 | 0,042 | 0,041 | 6,37 | 6,332 | 0,797 | -0,795 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-28 | ЗУ-116 | 3,59 | 0,07 | 0,07 | 7,4363 | -7,4173 | 0,028 | 0,028 | 6,465 | 6,433 | 0,551 | -0,549 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-28 | ЗУ-115 | 3,34 | 0,08 | 0,08 | 7,5816 | -7,5623 | 0,013 | 0,013 | 3,345 | 3,329 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-16 | ЗУ-105 | 3,29 | 0,08 | 0,08 | 6,8348 | -6,8178 | 0,011 | 0,011 | 2,731 | 2,718 | 0,387 | -0,386 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-16 | ЗУ-103 | 3,62 | 0,1 | 0,1 | 20,5191 | -20,4621 | 0,032 | 0,032 | 7,399 | 7,358 | 0,744 | -0,742 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-17 | ЗУ-102 | 3,45 | 0,08 | 0,08 | 6,9835 | -6,9624 | 0,012 | 0,012 | 2,848 | 2,832 | 0,396 | -0,395 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-99 | ТК-18А | 20,34 | 0,08 | 0,08 | 9,0286 | -9,0003 | 0,115 | 0,114 | 4,712 | 4,683 | 0,512 | -0,51 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-42 | ЗУ-106 | 3,55 | 0,032 | 0,032 | 0,4942 | -0,4927 | 0,008 | 0,008 | 1,95 | 1,939 | 0,175 | -0,175 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-33А | ЗУ-88 | 3,87 | 0,07 | 0,07 | 1,293 | -1,2888 | 0,001 | 0,001 | 0,221 | 0,22 | 0,096 | -0,095 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-33 | ЗУ-87 | 3,6 | 0,08 | 0,08 | 7,0801 | -7,0587 | 0,013 | 0,013 | 2,926 | 2,908 | 0,401 | -0,4 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-33 | ЗУ-86 | 3,11 | 0,08 | 0,08 | 20,925 | -20,8605 | 0,093 | 0,092 | 24,786 | 24,635 | 1,186 | -1,182 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-21 | ЗУ-136 | 2,95 | 0,1 | 0,1 | 5,2857 | -5,2696 | 0,002 | 0,002 | 0,524 | 0,521 | 0,192 | -0,191 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-26 | ЗУ-113 | 3,64 | 0,08 | 0,08 | 7,712 | -7,6923 | 0,015 | 0,015 | 3,459 | 3,442 | 0,437 | -0,436 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-17 | ЗУ-108 | 3,28 | 0,08 | 0,08 | 8,0288 | -8,0096 | 0,015 | 0,015 | 3,743 | 3,726 | 0,455 | -0,454 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-52 | ЗУ-107 | 3,82 | 0,2 | 0,2 | 42,5526 | -42,3963 | 0,004 | 0,004 | 0,844 | 0,838 | 0,386 | -0,384 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-106 | Плутоний | 30,15 | 0,032 | 0,032 | 0,4942 | -0,4927 | 0,071 | 0,07 | 1,95 | 1,939 | 0,175 | -0,175 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-35 | ЗУ-92 | 3,5 | 0,08 | 0,08 | 7,1616 | -7,1398 | 0,013 | 0,012 | 2,992 | 2,974 | 0,406 | -0,405 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-35 | ЗУ-93 | 4,02 | 0,08 | 0,08 | 14,4036 | -14,3585 | 0,057 | 0,057 | 11,83 | 11,757 | 0,816 | -0,814 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-38 | ЗУ-71 | 3,6 | 0,15 | 0,15 | 35,1927 | -35,0745 | 0,011 | 0,011 | 2,585 | 2,568 | 0,567 | -0,565 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-37 | ЗУ-70 | 4,09 | 0,15 | 0,15 | 58,8962 | -58,6982 | 0,035 | 0,035 | 7,145 | 7,098 | 0,95 | -0,946 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-58 | ооо мир удовольствия + Дикси ю | 153,48 | 0,05 | 0,05 | 1,901 | -1,8948 | 0,478 | 0,475 | 2,595 | 2,579 | 0,276 | -0,275 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-50А | ТК-63 | 30,1 | 0,125 | 0,125 | 19,5016 | -19,4501 | 0,076 | 0,075 | 2,092 | 2,081 | 0,453 | -0,452 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-80 | Компенсатор | 4,48 | 0,07 | 0,07 | 5,665 | -5,6476 | 0,02 | 0,02 | 3,79 | 3,767 | 0,419 | -0,418 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-79 | ул. 60 лет Октября 13 | 4,28 | 0,08 | 0,08 | 3,5429 | -3,5324 | 0,004 | 0,004 | 0,763 | 0,758 | 0,201 | -0,2 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-34 | ЗУ-85 | 3,68 | 0,08 | 0,08 | 10,2434 | -10,2086 | 0,027 | 0,026 | 6,039 | 5,999 | 0,581 | -0,579 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-82 | 55,65 | 0,08 | 0,08 | 0,7645 | -0,7595 | 0,003 | 0,003 | 0,043 | 0,042 | 0,043 | -0,043 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-34 | ЗУ-83 | 5,73 | 0,08 | 0,08 | 7,0974 | -7,0753 | 0,02 | 0,02 | 2,94 | 2,922 | 0,402 | -0,401 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-82 | Тир | 76,22 | 0,08 | 0,08 | 0,7638 | -0,7602 | 0,004 | 0,004 | 0,043 | 0,042 | 0,043 | -0,043 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-36 | ЗУ-81 | 4,44 | 0,08 | 0,08 | 17,3721 | -17,3164 | 0,091 | 0,091 | 17,142 | 17,033 | 0,985 | -0,981 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-37 | ЗУ-69 | 4 | 0,1 | 0,1 | 7,0312 | -7,0094 | 0,004 | 0,004 | 0,908 | 0,903 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-38А | ЗУ-75 | 3,68 | 0,08 | 0,08 | 7,134 | -7,1126 | 0,013 | 0,013 | 2,97 | 2,952 | 0,404 | -0,403 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-68 | Компенсатор | 8,49 | 0,3 | 0,3 | 182,6323 | -181,9593 | 0,018 | 0,018 | 1,81 | 1,797 | 0,736 | -0,733 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-43 | ЗУ-67 | 3,96 | 0,07 | 0,07 | 8,1602 | -8,1347 | 0,037 | 0,037 | 7,762 | 7,714 | 0,604 | -0,602 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-49А | ЗУ-56 | 3,47 | 0,08 | 0,08 | 9,1692 | -9,1459 | 0,02 | 0,02 | 4,857 | 4,833 | 0,52 | -0,518 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-49 новая | ЗУ-54 | 3,31 | 0,25 | 0,25 | 15,0041 | -14,9038 | 0 | 0 | 0,037 | 0,036 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-2А | ЗУ-8 | 4,65 | 0,05 | 0,05 | 0,7995 | -0,797 | 0,003 | 0,003 | 0,494 | 0,491 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-30 | Молодёжная улица 15 | 3,93 | 0,05 | 0,05 | 1,1108 | -1,1076 | 0,004 | 0,004 | 0,923 | 0,917 | 0,161 | -0,161 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-30 | 6,23 | 0,05 | 0,05 | 1,1108 | -1,1075 | 0,007 | 0,007 | 0,923 | 0,917 | 0,161 | -0,161 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-7 | ЗУ-255 | 0,9 | 0,08 | 0,08 | 10,8207 | -10,7846 | 0,007 | 0,007 | 6,727 | 6,683 | 0,613 | -0,611 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-46 | ЗУ-23 | 3,35 | 0,5 | 0,5 | 503,4949 | -501,3101 | 0,004 | 0,004 | 0,948 | 0,94 | 0,731 | -0,727 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3 | ЗУ-19 | 2,78 | 0,2 | 0,2 | 71,1846 | -70,9139 | 0,008 | 0,008 | 2,319 | 2,302 | 0,646 | -0,643 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-48А | ЗУ-38 | 3,97 | 0,3 | 0,3 | 111,8821 | -111,5705 | 0,003 | 0,003 | 0,69 | 0,686 | 0,451 | -0,45 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-15 | Здание управления | 4,69 | 0,1 | 0,1 | 4,5606 | -4,549 | 0,002 | 0,002 | 0,394 | 0,392 | 0,165 | -0,165 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-14 | Ангар | 3,82 | 0,05 | 0,05 | 2,2788 | -2,273 | 0,017 | 0,017 | 3,691 | 3,673 | 0,331 | -0,33 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-13 | Гараж | 14,73 | 0,032 | 0,032 | 0,1774 | -0,177 | 0,005 | 0,005 | 0,284 | 0,283 | 0,063 | -0,063 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-44 | ЦТП-4 | 4,49 | 0,25 | 0,25 | 83,3913 | -83,2362 | 0,005 | 0,005 | 0,995 | 0,991 | 0,484 | -0,483 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-54Б | ЗУ-43 | 3,47 | 0,1 | 0,1 | 9,7757 | -9,7452 | 0,007 | 0,007 | 1,724 | 1,714 | 0,355 | -0,354 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-78 | ул. 60 лет Октября 13 | 4,38 | 0,08 | 0,08 | 3,5618 | -3,5513 | 0,004 | 0,004 | 0,77 | 0,766 | 0,202 | -0,201 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-43 | ЗУ-66 | 7,83 | 0,1 | 0,1 | 19,7601 | -19,697 | 0,065 | 0,064 | 6,868 | 6,825 | 0,717 | -0,715 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-43 | ЗУ-65 | 6,12 | 0,1 | 0,1 | 6,0354 | -6,0136 | 0,005 | 0,005 | 0,676 | 0,671 | 0,219 | -0,218 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-50 | ЗУ-64 | 3,62 | 0,15 | 0,15 | 63,0566 | -63,0552 | 0,036 | 0,036 | 8,18 | 8,18 | 1,017 | -1,017 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-50 | ЗУ-63 | 2,84 | 0,15 | 0,15 | 33,9574 | -33,8436 | 0,008 | 0,008 | 2,41 | 2,394 | 0,547 | -0,546 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-49Б | ЗУ-57 | 3,68 | 0,08 | 0,08 | 6,1299 | -6,1145 | 0,01 | 0,01 | 2,207 | 2,196 | 0,347 | -0,347 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-59 | ЗУ-62 | 3,42 | 0,08 | 0,08 | 15,3269 | -15,2821 | 0,055 | 0,055 | 13,377 | 13,3 | 0,869 | -0,866 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-50 | ЗУ-61 | 3,83 | 0,3 | 0,3 | 279,672 | -278,8324 | 0,019 | 0,019 | 4,207 | 4,182 | 1,127 | -1,124 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-60 | ТК-50А | 27,53 | 0,125 | 0,125 | 21,4034 | -21,344 | 0,083 | 0,082 | 2,511 | 2,497 | 0,497 | -0,496 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-63 | ЗУ-59 | 3,23 | 0,125 | 0,125 | 19,5007 | -19,451 | 0,008 | 0,008 | 2,091 | 2,081 | 0,453 | -0,452 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-41 | ЗУ-77 | 5,03 | 0,07 | 0,07 | 7,1032 | -7,0812 | 0,037 | 0,035 | 5,908 | 5,872 | 0,526 | -0,524 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-41А | ЗУ-76 | 6,97 | 0,1 | 0,1 | 19,8758 | -19,8096 | 0,058 | 0,058 | 6,947 | 6,902 | 0,721 | -0,719 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-53 | Юбилейная улица 8 | 19,84 | 0,1 | 0,1 | 7,272 | -7,2496 | 0,023 | 0,023 | 0,97 | 0,964 | 0,264 | -0,263 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-48 | ЗУ-53 | 4,28 | 0,1 | 0,1 | 7,2721 | -7,2495 | 0,005 | 0,005 | 0,97 | 0,964 | 0,264 | -0,263 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-48А | ЗУ-39 | 3,37 | 0,4 | 0,4 | 323,5841 | -322,0973 | 0,005 | 0,005 | 1,259 | 1,248 | 0,734 | -0,73 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-2Б | ЗУ-10 | 3,57 | 0,05 | 0,05 | 0,7875 | -0,7851 | 0,002 | 0,002 | 0,48 | 0,477 | 0,114 | -0,114 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-2Б | ЗУ-9 | 3,2 | 0,05 | 0,05 | 0,5111 | -0,5095 | 0,001 | 0,001 | 0,213 | 0,212 | 0,074 | -0,074 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-1 | ЗУ-6 | 3,65 | 0,2 | 0,2 | 9,3727 | -9,3034 | 0 | 0 | 0,046 | 0,045 | 0,085 | -0,084 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-3 | 8,25 | 0,025 | 0,025 | 0,1822 | -0,1817 | 0,011 | 0,011 | 1,069 | 1,063 | 0,106 | -0,105 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-18А | ЗУ-98 | 2,63 | 0,025 | 0,025 | 0,07 | -0,0698 | 0 | 0 | 0,113 | 0,112 | 0,041 | -0,041 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-48 | Узел | 26,65 | 0,4 | 0,4 | 316,2852 | -314,8746 | 0,038 | 0,038 | 1,203 | 1,193 | 0,717 | -0,714 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 36,64 | 0,5 | 0,5 | 316,277 | -314,8828 | 0,017 | 0,017 | 0,38 | 0,376 | 0,459 | -0,457 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-57 | ЗУ-47 | 3,33 | 0,15 | 0,15 | 10,1271 | -10,0876 | 0,001 | 0,001 | 0,229 | 0,228 | 0,163 | -0,163 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-54А | ЗУ-42 | 3,6 | 0,05 | 0,05 | 9,3792 | -9,3511 | 0,259 | 0,258 | 60,013 | 59,657 | 1,361 | -1,357 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-54А | ЗУ-41 | 3,41 | 0,1 | 0,1 | 0,2836 | -0,2816 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | -0,01 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-54 | ЗУ-40 | 2,66 | 0,08 | 0,08 | 9,018 | -8,9907 | 0,015 | 0,015 | 4,702 | 4,674 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-53 | ЗУ-37 | 3,08 | 0,08 | 0,08 | 22,365 | -22,3095 | 0,105 | 0,104 | 28,285 | 28,146 | 1,268 | -1,264 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Сбербанк | 8,39 | 0,05 | 0,05 | 0,734 | -0,7318 | 0,004 | 0,004 | 0,42 | 0,418 | 0,107 | -0,106 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ТК-7В | 16,31 | 0,08 | 0,08 | 9,2081 | -9,1792 | 0,096 | 0,095 | 4,897 | 4,867 | 0,522 | -0,52 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЦТП-1 | Узел | 1 | 0,025 | 0,025 | 0,3428 | -0,3417 | 0,004 | 0,004 | 3,498 | 3,478 | 0,199 | -0,198 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-60 | ЗУ-50 | 5,37 | 0,05 | 0,05 | 0,976 | -0,973 | 0,005 | 0,005 | 0,721 | 0,716 | 0,142 | -0,141 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-61 | ЗУ-51 | 4,84 | 0,05 | 0,05 | 4,8061 | -4,792 | 0,093 | 0,092 | 15,971 | 15,879 | 0,697 | -0,695 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-62 | ЗУ-52 | 4,31 | 0,05 | 0,05 | 4,3402 | -4,3275 | 0,068 | 0,067 | 13,061 | 12,986 | 0,63 | -0,628 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-58 | ЗУ-49 | 3,42 | 0,1 | 0,1 | 15,0598 | -15,0151 | 0,017 | 0,016 | 4,022 | 3,998 | 0,546 | -0,545 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-57 | ЗУ-48 | 6,33 | 0,125 | 0,125 | 30,3929 | -30,291 | 0,038 | 0,038 | 5,007 | 4,974 | 0,706 | -0,703 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-5 | ЗУ-25 | 2,82 | 0,08 | 0,08 | 4,3288 | -4,3157 | 0,004 | 0,004 | 1,123 | 1,117 | 0,245 | -0,245 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-8 | ЗУ-26 | 3,63 | 0,08 | 0,05 | 5,2722 | -5,2559 | 0,007 | 0,083 | 1,646 | 19,058 | 0,299 | -0,763 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-46 | УЗ-4 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | 35,6302 | -35,5058 | 0,015 | 0,015 | 6,855 | 6,807 | 0,827 | -0,824 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-12 | ЗУ-20 | 3,15 | 0,08 | 0,08 | 10,4301 | -10,3977 | 0,024 | 0,024 | 6,259 | 6,221 | 0,591 | -0,589 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ТК-50Б | 65,26 | 0,5 | 0,5 | 316,2525 | -314,9072 | 0,03 | 0,029 | 0,38 | 0,376 | 0,459 | -0,457 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-50Б | ТК-49 новая | 80,83 | 0,5 | 0,5 | 316,2213 | -314,9385 | 0,037 | 0,037 | 0,38 | 0,377 | 0,459 | -0,457 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Юбилейная улица 3 | 4,75 | 0,08 | 0,08 | 20,1671 | -20,1073 | 0,131 | 0,131 | 23,039 | 22,903 | 1,143 | -1,14 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-35 | Юбилейная улица 2 | 18,91 | 0,1 | 0,1 | 15,3578 | -15,3114 | 0,095 | 0,094 | 4,18 | 4,155 | 0,557 | -0,555 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-52 | ЗУ-34 | 4,21 | 0,1 | 0,1 | 25,3997 | -25,3224 | 0,057 | 0,057 | 11,282 | 11,214 | 0,921 | -0,919 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-51 | ЗУ-33 | 3,96 | 0,2 | 0,2 | 67,9613 | -67,7097 | 0,01 | 0,01 | 2,117 | 2,102 | 0,616 | -0,614 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Молодёжная улица 15Б | 4,49 | 0,05 | 0,05 | 0,2849 | -0,2841 | 0 | 0 | 0,073 | 0,073 | 0,041 | -0,041 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-29 | Молодёжная улица 15 | 5,16 | 0,08 | 0,08 | 3,5483 | -3,5378 | 0,005 | 0,005 | 0,765 | 0,761 | 0,201 | -0,201 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-7Б | ЗУ-32 | 3,61 | 0,08 | 0,08 | 9,4932 | -9,463 | 0,023 | 0,022 | 5,2 | 5,167 | 0,538 | -0,536 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-7А | ЗУ-31 | 3,13 | 0,05 | 0,05 | 0,2157 | -0,215 | 0 | 0 | 0,044 | 0,044 | 0,031 | -0,031 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3 | ЗУ-18 | 2,68 | 0,2 | 0,2 | 218,5842 | -217,8196 | 0,069 | 0,068 | 21,434 | 21,285 | 1,982 | -1,975 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-22 | Пристройка | 10,41 | 0,08 | 0,08 | 3,593 | -3,582 | 0,01 | 0,01 | 0,784 | 0,779 | 0,204 | -0,203 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-12 | ЗУ-22 | 3,31 | 0,08 | 0,08 | 3,593 | -3,582 | 0,003 | 0,003 | 0,784 | 0,779 | 0,204 | -0,203 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-12А | ЗУ-21 | 3,75 | 0,032 | 0,032 | 0,12 | -0,1196 | 0 | 0 | 0,106 | 0,105 | 0,043 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3Б | ЗУ-13 | 3,21 | 0,032 | 0,032 | 0,1774 | -0,1769 | 0,001 | 0,001 | 0,284 | 0,283 | 0,063 | -0,063 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3Б | ЗУ-12 | 3,87 | 0,025 | 0,025 | 0,2356 | -0,235 | 0,008 | 0,008 | 1,696 | 1,687 | 0,137 | -0,136 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Юбилейная улица 4 | 4,68 | 0,05 | 0,05 | 4,5041 | -4,4937 | 0,079 | 0,079 | 14,054 | 13,99 | 0,654 | -0,652 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-52А | ЗУ-36 | 4,35 | 0,08 | 0,08 | 20,1675 | -20,1068 | 0,12 | 0,12 | 23,04 | 22,902 | 1,143 | -1,14 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-35 | 2,15 | 0,1 | 0,1 | 15,3578 | -15,3113 | 0,011 | 0,011 | 4,18 | 4,155 | 0,557 | -0,555 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-27 | Молодёжная улица 11 | 4,21 | 0,08 | 0,08 | 5,5861 | -5,5695 | 0,009 | 0,009 | 1,842 | 1,832 | 0,317 | -0,316 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-60 | 2,53 | 0,125 | 0,125 | 21,4035 | -21,3439 | 0,008 | 0,008 | 2,511 | 2,497 | 0,497 | -0,496 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-50В | Узел | 8,11 | 0,5 | 0,5 | 301,0878 | -300,164 | 0,003 | 0,003 | 0,345 | 0,343 | 0,437 | -0,436 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 20,12 | 0,3 | 0,3 | 279,6804 | -278,824 | 0,102 | 0,101 | 4,208 | 4,182 | 1,127 | -1,124 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | У | У | 95,09 | 0,25 | 0,25 | 14,9993 | -14,9086 | 0,004 | 0,004 | 0,036 | 0,036 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-54 | У | 36,63 | 0,25 | 0,25 | 15,0037 | -14,9042 | 0,002 | 0,002 | 0,037 | 0,036 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-37 | Узел | 2,51 | 0,08 | 0,08 | 22,3649 | -22,3096 | 0,085 | 0,085 | 28,285 | 28,146 | 1,268 | -1,264 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-7 | 38,32 | 0,08 | 0,08 | 14,3697 | -14,3219 | 0,541 | 0,538 | 11,775 | 11,698 | 0,814 | -0,812 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-21 | Баранова Н.Л | 5,1 | 0,032 | 0,032 | 0,12 | -0,1196 | 0,001 | 0,001 | 0,106 | 0,105 | 0,043 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-12А | УЗ-7 | 23,76 | 0,08 | 0,08 | 10,3096 | -10,2785 | 0,174 | 0,173 | 6,117 | 6,081 | 0,584 | -0,583 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-2 | Компенсатор | 45,4 | 0,5 | 0,5 | 828,9711 | -825,472 | 0,139 | 0,137 | 2,545 | 2,524 | 1,203 | -1,198 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Котельная №1, пос. Белоозерский | ЗУ-1 | 8,81 | 0,5 | 0,5 | 865,8601 | -862,1664 | 0,029 | 0,029 | 2,775 | 2,751 | 1,256 | -1,251 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-3 | ул. Коммун. Магазин продукты | 62,76 | 0,025 | 0,025 | 0,1822 | -0,1817 | 0,081 | 0,08 | 1,069 | 1,063 | 0,106 | -0,105 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-34 | Узел | 14,03 | 0,1 | 0,1 | 25,3996 | -25,3225 | 0,19 | 0,189 | 11,282 | 11,214 | 0,921 | -0,919 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-33 | ТК-52 | 114,06 | 0,2 | 0,2 | 67,961 | -67,71 | 0,29 | 0,288 | 2,117 | 2,102 | 0,616 | -0,614 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ТК-50 | 6,03 | 0,3 | 0,3 | 279,673 | -278,8314 | 0,03 | 0,03 | 4,207 | 4,182 | 1,127 | -1,124 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-50 | Юбилейная улица 6/1 | 10,97 | 0,05 | 0,05 | 0,9759 | -0,973 | 0,009 | 0,009 | 0,721 | 0,716 | 0,142 | -0,141 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-55 | ЗУ-44 | 3,64 | 0,08 | 0,08 | 83,3914 | -83,2362 | 1,698 | 1,692 | 388,693 | 387,251 | 4,727 | -4,718 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-43 | Юбилейная улица 9 | 34,95 | 0,1 | 0,1 | 9,7756 | -9,7453 | 0,072 | 0,072 | 1,724 | 1,714 | 0,355 | -0,354 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-7А | 28,31 | 0,08 | 0,08 | 9,7095 | -9,6775 | 0,185 | 0,183 | 5,435 | 5,4 | 0,55 | -0,549 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Компенсатор | 20,12 | 0,08 | 0,08 | 9,7097 | -9,6773 | 0,131 | 0,13 | 5,435 | 5,4 | 0,55 | -0,549 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-52 | Юбилейная улица 6/1 | 14,16 | 0,05 | 0,05 | 4,3401 | -4,3275 | 0,222 | 0,221 | 13,061 | 12,987 | 0,63 | -0,628 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-8 | Гараж | 25,68 | 0,05 | 0,05 | 0,7995 | -0,797 | 0,015 | 0,015 | 0,494 | 0,491 | 0,116 | -0,116 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-47 | ТК-60 | 49,89 | 0,15 | 0,15 | 10,127 | -10,0877 | 0,014 | 0,014 | 0,229 | 0,228 | 0,163 | -0,163 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-85 | ТК-45 | 41 | 0,08 | 0,08 | 10,2433 | -10,2087 | 0,297 | 0,295 | 6,039 | 5,999 | 0,581 | -0,579 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-51 | Юбилейная улица 6/1 | 10,83 | 0,05 | 0,05 | 4,8061 | -4,792 | 0,208 | 0,206 | 15,971 | 15,879 | 0,697 | -0,695 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-57 | Юбилейная улица 13 | 4,09 | 0,08 | 0,08 | 6,1298 | -6,1146 | 0,011 | 0,011 | 2,207 | 2,196 | 0,347 | -0,347 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-49 новая | ТК-50А | 102,63 | 0,5 | 0,5 | 301,1785 | -300,0733 | 0,042 | 0,042 | 0,345 | 0,342 | 0,437 | -0,435 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЦТП-4 | ТК-56 | 13,08 | 0,15 | 0,15 | 40,5264 | -40,3723 | 0,054 | 0,053 | 3,413 | 3,388 | 0,653 | -0,651 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-58 | ТК-59 | 128,55 | 0,125 | 0,125 | 15,3307 | -15,2783 | 0,201 | 0,2 | 1,306 | 1,297 | 0,356 | -0,355 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-49 | Юбилейная улица 11 | 6,67 | 0,1 | 0,1 | 15,0598 | -15,0152 | 0,032 | 0,032 | 4,022 | 3,998 | 0,546 | -0,545 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-48 | ТК-58 | 73,83 | 0,125 | 0,125 | 30,3928 | -30,2912 | 0,444 | 0,441 | 5,007 | 4,974 | 0,706 | -0,703 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Узел | 35,72 | 0,08 | 0,08 | 17,3718 | -17,3166 | 0,735 | 0,73 | 17,141 | 17,033 | 0,985 | -0,981 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-81 | Компенсатор | 14,32 | 0,08 | 0,08 | 17,372 | -17,3164 | 0,295 | 0,293 | 17,141 | 17,033 | 0,985 | -0,981 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ул. 60 лет Октября 17 | 20,05 | 0,1 | 0,1 | 7,0225 | -7,0012 | 0,022 | 0,022 | 0,906 | 0,901 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 22,58 | 0,3 | 0,3 | 279,6769 | -278,8275 | 0,114 | 0,113 | 4,208 | 4,182 | 1,127 | -1,124 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | У | ТК-49Б | 73,15 | 0,15 | 0,15 | 6,1352 | -6,1092 | 0,008 | 0,008 | 0,088 | 0,088 | 0,099 | -0,098 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-49А | У | 33,56 | 0,15 | 0,15 | 6,1367 | -6,1077 | 0,004 | 0,004 | 0,088 | 0,088 | 0,099 | -0,098 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-56 | Юбилейная улица 12 | 5,31 | 0,08 | 0,08 | 9,1691 | -9,146 | 0,031 | 0,031 | 4,857 | 4,833 | 0,52 | -0,518 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | У | ТК-49А | 65,95 | 0,25 | 0,25 | 14,988 | -14,92 | 0,003 | 0,003 | 0,036 | 0,036 | 0,087 | -0,087 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Юбилейная улица 1 | 3,66 | 0,1 | 0,1 | 10,0415 | -10,0114 | 0,008 | 0,008 | 1,817 | 1,807 | 0,364 | -0,363 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-54Б | ТК-55 | 26,82 | 0,25 | 0,25 | 83,3946 | -83,233 | 0,032 | 0,032 | 0,995 | 0,991 | 0,484 | -0,483 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-41 | Юбилейная улица 10 | 29,74 | 0,1 | 0,1 | 0,2835 | -0,2817 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | -0,01 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-40 | Юбилейная улица 6 | 13,46 | 0,08 | 0,08 | 9,0179 | -8,9907 | 0,076 | 0,075 | 4,702 | 4,674 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-59 | Российская улица 1 | 21,43 | 0,125 | 0,125 | 19,5006 | -19,4511 | 0,054 | 0,054 | 2,091 | 2,081 | 0,453 | -0,452 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ДК | 63,53 | 0,08 | 0,08 | 9,2076 | -9,1797 | 0,373 | 0,371 | 4,897 | 4,867 | 0,522 | -0,52 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-7А | ТК-7Б | 11,44 | 0,08 | 0,08 | 9,4934 | -9,4629 | 0,071 | 0,071 | 5,2 | 5,167 | 0,538 | -0,536 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Школа № 18 | 17,93 | 0,08 | 0,08 | 16,6069 | -16,5575 | 0,337 | 0,335 | 15,679 | 15,587 | 0,941 | -0,938 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-74 | УЗ-54 | 18,98 | 0,1 | 0,1 | 28,0542 | -27,9664 | 0,313 | 0,311 | 13,735 | 13,65 | 1,018 | -1,014 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-39 | 67,95 | 0,1 | 0,1 | 28,0556 | -27,965 | 1,12 | 1,113 | 13,736 | 13,649 | 1,018 | -1,014 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-38А | Компенсатор | 17,88 | 0,15 | 0,15 | 28,0564 | -27,9642 | 0,036 | 0,035 | 1,656 | 1,646 | 0,452 | -0,451 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-75 | ул. 60 лет Октября 11 | 12,37 | 0,08 | 0,08 | 7,134 | -7,1126 | 0,044 | 0,044 | 2,969 | 2,952 | 0,404 | -0,403 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-38А | 29,42 | 0,15 | 0,15 | 35,1917 | -35,0755 | 0,091 | 0,091 | 2,585 | 2,568 | 0,567 | -0,565 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-52Б | Узел | 11,31 | 0,08 | 0,08 | 20,1672 | -20,1071 | 0,313 | 0,311 | 23,039 | 22,903 | 1,143 | -1,14 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-36 | ТК-52Б | 19,61 | 0,08 | 0,08 | 20,1675 | -20,1069 | 0,542 | 0,539 | 23,039 | 22,902 | 1,143 | -1,14 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-50А | ЗУ-58 | 4,13 | 0,05 | 0,05 | 1,901 | -1,8948 | 0,013 | 0,013 | 2,595 | 2,579 | 0,276 | -0,275 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-36 | Компенсатор | 19,72 | 0,08 | 0,08 | 79,4241 | -79,1586 | 8,345 | 8,29 | 352,663 | 350,315 | 4,502 | -4,487 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-64 | ЦТП-3 | 12,63 | 0,15 | 0,15 | 63,0564 | -63,0553 | 0,124 | 0,124 | 8,18 | 8,18 | 1,017 | -1,017 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-56 | Компенсатор | 21,08 | 0,1 | 0,1 | 7,0229 | -7,0008 | 0,023 | 0,023 | 0,906 | 0,901 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-54 | УЗ-55 | 30,02 | 0,1 | 0,1 | 14,0585 | -14,0145 | 0,127 | 0,126 | 3,513 | 3,491 | 0,51 | -0,508 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-44 | Компенсатор | 18,73 | 0,07 | 0,07 | 8,1599 | -8,1351 | 0,174 | 0,173 | 7,761 | 7,715 | 0,604 | -0,602 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-67 | ТК-44 | 30,83 | 0,07 | 0,07 | 8,1602 | -8,1348 | 0,287 | 0,285 | 7,762 | 7,714 | 0,604 | -0,602 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-65 | Д/сад №39 | 109,42 | 0,1 | 0,1 | 6,0353 | -6,0137 | 0,089 | 0,088 | 0,676 | 0,671 | 0,219 | -0,218 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-63 | ТК-43 | 36,23 | 0,15 | 0,15 | 33,9573 | -33,8438 | 0,105 | 0,104 | 2,41 | 2,394 | 0,547 | -0,546 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-107 | ТК-52А | 117,98 | 0,2 | 0,2 | 42,5523 | -42,3966 | 0,12 | 0,119 | 0,844 | 0,838 | 0,386 | -0,384 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-47 | ТК-51 | 2,94 | 0,2 | 0,2 | 67,9615 | -67,7094 | 0,007 | 0,007 | 2,117 | 2,101 | 0,616 | -0,614 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-54 | ТК-54А | 114,17 | 0,25 | 0,25 | 102,8585 | -102,5855 | 0,206 | 0,205 | 1,503 | 1,495 | 0,597 | -0,595 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Школа №23 | 45 | 0,08 | 0,08 | 10,2413 | -10,2107 | 0,326 | 0,324 | 6,037 | 6,001 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-56 | ул. 60 лет Октября 17 | 4,78 | 0,1 | 0,1 | 6,9723 | -6,9516 | 0,005 | 0,005 | 0,894 | 0,888 | 0,253 | -0,252 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-71 | Компенсатор | 20,55 | 0,15 | 0,15 | 35,1926 | -35,0746 | 0,064 | 0,063 | 2,585 | 2,568 | 0,567 | -0,565 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-32 | Узел | 16,96 | 0,08 | 0,08 | 9,4932 | -9,4631 | 0,106 | 0,105 | 5,2 | 5,167 | 0,538 | -0,536 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-37 | Компенсатор | 32,32 | 0,3 | 0,3 | 116,6988 | -116,2577 | 0,029 | 0,029 | 0,749 | 0,744 | 0,47 | -0,469 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-69 | УЗ-79 | 17,38 | 0,1 | 0,1 | 7,0311 | -7,0095 | 0,019 | 0,019 | 0,908 | 0,903 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-42 | Юбилейная улица 7 | 15,5 | 0,05 | 0,05 | 9,3792 | -9,3511 | 1,116 | 1,11 | 60,013 | 59,657 | 1,361 | -1,357 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-56 | ТК-57 | 132,32 | 0,15 | 0,15 | 40,5258 | -40,3729 | 0,542 | 0,538 | 3,413 | 3,388 | 0,653 | -0,651 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-62 | Юбилейная улица 11 | 8,92 | 0,08 | 0,08 | 15,3268 | -15,2821 | 0,143 | 0,142 | 13,377 | 13,3 | 0,869 | -0,866 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-55 | ул. 60 лет Октября 17 | 5,28 | 0,1 | 0,1 | 6,9873 | -6,9666 | 0,006 | 0,006 | 0,897 | 0,892 | 0,253 | -0,253 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ул. 60 лет Октября 7 | 28,53 | 0,07 | 0,07 | 8,1597 | -8,1352 | 0,266 | 0,264 | 7,761 | 7,715 | 0,604 | -0,602 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-50А | ТК-50В | 86,91 | 0,5 | 0,5 | 301,1294 | -300,1225 | 0,036 | 0,036 | 0,345 | 0,343 | 0,437 | -0,435 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-50 | ЗУ-68 | 33,85 | 0,3 | 0,3 | 182,6381 | -181,9535 | 0,074 | 0,073 | 1,81 | 1,797 | 0,736 | -0,733 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-37 | 26,8 | 0,3 | 0,3 | 182,6308 | -181,9608 | 0,058 | 0,058 | 1,81 | 1,797 | 0,736 | -0,733 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-61 | УЗ-50 | 111,65 | 0,3 | 0,3 | 279,6713 | -278,8331 | 0,564 | 0,56 | 4,207 | 4,182 | 1,127 | -1,124 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-41А | 38,11 | 0,3 | 0,3 | 116,6933 | -116,2633 | 0,034 | 0,034 | 0,749 | 0,744 | 0,47 | -0,469 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-79 | ул. 60 лет Октября 10 | 3,92 | 0,1 | 0,1 | 7,0308 | -7,0098 | 0,004 | 0,004 | 0,908 | 0,903 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-7 | Пост тех обслуживания | 69,06 | 0,04 | 0,04 | 0,5064 | -0,5046 | 0,054 | 0,053 | 0,649 | 0,645 | 0,115 | -0,114 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-52А | ТК-53 | 140,11 | 0,2 | 0,2 | 22,3757 | -22,2988 | 0,041 | 0,04 | 0,242 | 0,241 | 0,203 | -0,202 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-54А | ТК-54Б | 98 | 0,25 | 0,25 | 93,182 | -92,9665 | 0,146 | 0,145 | 1,238 | 1,232 | 0,541 | -0,54 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-17 | ул. 60 лет Октября 8 | 68,95 | 0,1 | 0,1 | 5,9866 | -5,9665 | 0,055 | 0,055 | 0,665 | 0,661 | 0,217 | -0,216 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | 12475 | ЗУ-17 | 15,41 | 0,1 | 0,1 | 5,9869 | -5,9662 | 0,012 | 0,012 | 0,665 | 0,661 | 0,217 | -0,216 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-66 | 12475 | 24,7 | 0,1 | 0,1 | 19,7599 | -19,6972 | 0,204 | 0,202 | 6,868 | 6,825 | 0,717 | -0,715 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-39 | ТК-48 | 84,29 | 0,4 | 0,4 | 323,5831 | -322,0983 | 0,127 | 0,126 | 1,259 | 1,248 | 0,734 | -0,73 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-7В | Компенсатор | 21,73 | 0,08 | 0,08 | 9,2079 | -9,1794 | 0,128 | 0,127 | 4,897 | 4,867 | 0,522 | -0,52 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-60 | ТК-61 | 40,71 | 0,15 | 0,15 | 9,1489 | -9,1169 | 0,009 | 0,009 | 0,189 | 0,187 | 0,147 | -0,147 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-61 | ТК-62 | 20,65 | 0,15 | 0,15 | 4,341 | -4,3266 | 0,001 | 0,001 | 0,046 | 0,046 | 0,07 | -0,07 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-54 | УЗ-56 | 8,99 | 0,1 | 0,1 | 13,9953 | -13,9523 | 0,038 | 0,037 | 3,482 | 3,461 | 0,508 | -0,506 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-40 | ЗУ-156 | 13,85 | 0,08 | 0,08 | 7,0702 | -7,0489 | 0,048 | 0,048 | 2,917 | 2,9 | 0,401 | -0,4 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-73 | ТК-40 | 12,31 | 0,08 | 0,08 | 7,0704 | -7,0487 | 0,043 | 0,043 | 2,917 | 2,9 | 0,401 | -0,4 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-55 | Компенсатор | 13,09 | 0,08 | 0,08 | 7,0707 | -7,0484 | 0,046 | 0,046 | 2,918 | 2,9 | 0,401 | -0,399 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | МОУ Прогимназия №63 | 56,44 | 0,07 | 0,07 | 5,665 | -5,6476 | 0,257 | 0,255 | 3,79 | 3,767 | 0,419 | -0,418 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-42 | ЗУ-80 | 3,53 | 0,07 | 0,07 | 5,665 | -5,6476 | 0,016 | 0,016 | 3,79 | 3,767 | 0,419 | -0,418 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-46 | ТК-42 | 22,05 | 0,07 | 0,07 | 5,6652 | -5,6473 | 0,1 | 0,1 | 3,79 | 3,767 | 0,419 | -0,418 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ул. 60 лет Октября 16 | 22,62 | 0,07 | 0,07 | 3,5703 | -3,5594 | 0,042 | 0,042 | 1,541 | 1,532 | 0,264 | -0,264 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-44 | Компенсатор | 13,59 | 0,07 | 0,07 | 3,5704 | -3,5593 | 0,025 | 0,025 | 1,541 | 1,532 | 0,264 | -0,263 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-47 | УЗ-49 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | 10,4297 | -10,3984 | 0,239 | 0,238 | 74,097 | 73,656 | 1,513 | -1,509 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-36 | 46,61 | 0,3 | 0,3 | 96,8041 | -96,467 | 0,029 | 0,029 | 0,52 | 0,516 | 0,39 | -0,389 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ЗУ-84 | 23,52 | 0,25 | 0,25 | 79,4238 | -79,1589 | 0,026 | 0,025 | 0,904 | 0,898 | 0,461 | -0,459 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-83 | ул. 60 лет Октября 5 | 47,3 | 0,08 | 0,08 | 7,0973 | -7,0754 | 0,167 | 0,166 | 2,939 | 2,922 | 0,402 | -0,401 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ЗУ-94 | 34,38 | 0,25 | 0,25 | 34,0608 | -33,973 | 0,007 | 0,007 | 0,174 | 0,173 | 0,198 | -0,197 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-92 | ул. 60 лет Октября 3 | 38,75 | 0,08 | 0,08 | 7,1616 | -7,1399 | 0,139 | 0,138 | 2,992 | 2,974 | 0,406 | -0,405 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-41 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 4,71 | 0,1 | 0,1 | 3,0029 | -2,9941 | 0,001 | 0,001 | 0,178 | 0,177 | 0,109 | -0,109 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-70 | ТК-38 | 72,64 | 0,15 | 0,15 | 58,896 | -58,6984 | 0,623 | 0,619 | 7,145 | 7,098 | 0,95 | -0,946 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-44 | ул. 60 лет Октября 16 | 4,19 | 0,07 | 0,07 | 3,5326 | -3,5221 | 0,008 | 0,008 | 1,51 | 1,502 | 0,262 | -0,261 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-44 | 9,11 | 0,07 | 0,07 | 7,1031 | -7,0813 | 0,065 | 0,064 | 5,908 | 5,872 | 0,526 | -0,524 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-77 | Компенсатор | 10,03 | 0,07 | 0,07 | 7,1031 | -7,0812 | 0,071 | 0,071 | 5,908 | 5,872 | 0,526 | -0,524 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-76 | ТК-41 | 36,36 | 0,1 | 0,1 | 19,8757 | -19,8098 | 0,303 | 0,301 | 6,947 | 6,902 | 0,721 | -0,719 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-49 | ул. 60 лет Октября 9 | 6,06 | 0,05 | 0,05 | 7,0571 | -7,0362 | 0,248 | 0,247 | 34,137 | 33,937 | 1,024 | -1,021 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-33 | 42,62 | 0,25 | 0,25 | 62,0754 | -61,8825 | 0,029 | 0,028 | 0,558 | 0,555 | 0,36 | -0,359 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-86 | ТК-33А | 41,94 | 0,08 | 0,08 | 20,925 | -20,8605 | 1,247 | 1,24 | 24,786 | 24,635 | 1,186 | -1,182 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-87 | ул. 60 лет Октября 4 | 20,88 | 0,08 | 0,08 | 7,08 | -7,0587 | 0,073 | 0,073 | 2,926 | 2,908 | 0,401 | -0,4 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-33 | Компенсатор | 37,45 | 0,25 | 0,25 | 34,0653 | -33,9685 | 0,008 | 0,008 | 0,174 | 0,173 | 0,198 | -0,197 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-36 | УЗ-37 | 7,75 | 0,1 | 0,1 | 14,838 | -14,7904 | 0,036 | 0,036 | 3,905 | 3,881 | 0,538 | -0,537 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-36 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 3,35 | 0,08 | 0,08 | 2,9355 | -2,9269 | 0,002 | 0,002 | 0,531 | 0,528 | 0,166 | -0,166 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-27 | Агитцентр | 39,51 | 0,08 | 0,08 | 0,6657 | -0,663 | 0,002 | 0,002 | 0,033 | 0,033 | 0,038 | -0,038 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-27 | Молодёжная улица 33 | 3,86 | 0,08 | 0,08 | 7,0472 | -7,0266 | 0,013 | 0,013 | 2,899 | 2,882 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-22 | ЗУ-100 | 28,27 | 0,07 | 0,07 | 1,9398 | -1,9334 | 0,016 | 0,016 | 0,477 | 0,474 | 0,144 | -0,143 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-22 | Молодёжная улица 28 | 4,2 | 0,07 | 0,07 | 7,0183 | -6,9977 | 0,029 | 0,029 | 5,77 | 5,737 | 0,52 | -0,518 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-33Б | ул. 60 лет Октября 21 | 38,13 | 0,07 | 0,07 | 13,0579 | -13,019 | 0,899 | 0,893 | 19,642 | 19,527 | 0,967 | -0,964 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-43 | ТК-33Б | 38,63 | 0,07 | 0,07 | 13,0582 | -13,0187 | 0,911 | 0,905 | 19,643 | 19,526 | 0,967 | -0,964 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ул. 60 лет Октября 9 | 26,6 | 0,05 | 0,05 | 6,9841 | -6,9633 | 1,067 | 1,061 | 33,44 | 33,243 | 1,013 | -1,01 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-48 | Компенсатор | 11,48 | 0,05 | 0,05 | 6,9841 | -6,9633 | 0,461 | 0,458 | 33,44 | 33,243 | 1,013 | -1,01 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-48 | ул. 60 лет Октября 9 | 5,26 | 0,05 | 0,05 | 6,2851 | -6,2665 | 0,171 | 0,17 | 27,14 | 26,982 | 0,912 | -0,909 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-47 | УЗ-48 | 32,23 | 0,05 | 0,05 | 13,2694 | -13,2297 | 4,626 | 4,598 | 119,598 | 118,887 | 1,925 | -1,92 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-41 | Компенсатор | 42,06 | 0,1 | 0,1 | 12,7718 | -12,7293 | 0,147 | 0,146 | 2,909 | 2,89 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-41А | Компенсатор | 39,19 | 0,3 | 0,3 | 96,8109 | -96,4602 | 0,024 | 0,024 | 0,52 | 0,516 | 0,39 | -0,389 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-37 | УЗ-38 | 41,01 | 0,1 | 0,1 | 11,9001 | -11,8614 | 0,125 | 0,124 | 2,532 | 2,516 | 0,432 | -0,43 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-37 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 3,26 | 0,1 | 0,1 | 2,9378 | -2,9291 | 0,001 | 0,001 | 0,171 | 0,17 | 0,107 | -0,106 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ЗУ-155 | 13,85 | 0,05 | 0,05 | 3,3725 | -3,3623 | 0,132 | 0,131 | 7,953 | 7,906 | 0,489 | -0,488 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-49 | Компенсатор | 12,41 | 0,05 | 0,05 | 3,3726 | -3,3622 | 0,118 | 0,118 | 7,954 | 7,906 | 0,489 | -0,488 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-47 | 27,14 | 0,1 | 0,1 | 23,6996 | -23,6276 | 0,32 | 0,318 | 9,836 | 9,777 | 0,86 | -0,857 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-72 | Компенсатор | 27,84 | 0,1 | 0,1 | 23,7001 | -23,627 | 0,329 | 0,327 | 9,837 | 9,777 | 0,86 | -0,857 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-46 | ЗУ-78 | 2,46 | 0,08 | 0,08 | 3,5618 | -3,5513 | 0,002 | 0,002 | 0,77 | 0,766 | 0,202 | -0,201 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-46 | 19,96 | 0,1 | 0,1 | 9,2275 | -9,1982 | 0,037 | 0,037 | 1,54 | 1,531 | 0,335 | -0,334 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-45 | Компенсатор | 18,55 | 0,1 | 0,1 | 9,2278 | -9,1979 | 0,034 | 0,034 | 1,541 | 1,531 | 0,335 | -0,334 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-45 | 8,19 | 0,1 | 0,1 | 12,771 | -12,7301 | 0,029 | 0,028 | 2,909 | 2,891 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-34 | Компенсатор | 36,08 | 0,25 | 0,25 | 62,0797 | -61,8782 | 0,024 | 0,024 | 0,558 | 0,555 | 0,36 | -0,359 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-36 | 9,44 | 0,1 | 0,1 | 17,7737 | -17,717 | 0,063 | 0,063 | 5,572 | 5,537 | 0,645 | -0,643 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-35 | Компенсатор | 7,46 | 0,1 | 0,1 | 17,7738 | -17,7169 | 0,05 | 0,05 | 5,572 | 5,537 | 0,645 | -0,643 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-33 | ул. 60 лет Октября 2 | 33,87 | 0,08 | 0,08 | 3,6472 | -3,6359 | 0,033 | 0,033 | 0,806 | 0,801 | 0,207 | -0,206 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-38 | ТК-54 | 28,93 | 0,3 | 0,3 | 111,8814 | -111,5712 | 0,024 | 0,024 | 0,69 | 0,686 | 0,451 | -0,45 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-47 | ТК-48А | 100,58 | 0,4 | 0,4 | 435,497 | -433,637 | 0,273 | 0,271 | 2,265 | 2,246 | 0,987 | -0,983 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-23 | ТК-47 | 72,68 | 0,5 | 0,5 | 503,4933 | -501,3117 | 0,083 | 0,082 | 0,948 | 0,94 | 0,731 | -0,727 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-43 | ул. 60 лет Октября 20 | 5,02 | 0,07 | 0,07 | 6,5731 | -6,5537 | 0,031 | 0,03 | 5,073 | 5,044 | 0,487 | -0,485 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-39 | УЗ-40 | 34,96 | 0,1 | 0,1 | 5,9868 | -5,9676 | 0,028 | 0,028 | 0,665 | 0,661 | 0,217 | -0,216 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-39 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 3,57 | 0,1 | 0,1 | 2,9603 | -2,9516 | 0,001 | 0,001 | 0,173 | 0,172 | 0,107 | -0,107 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-38 | УЗ-39 | 17,41 | 0,1 | 0,1 | 8,9474 | -8,9189 | 0,03 | 0,03 | 1,45 | 1,441 | 0,325 | -0,324 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-38 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 3,29 | 0,1 | 0,1 | 2,9519 | -2,9432 | 0,001 | 0,001 | 0,172 | 0,171 | 0,107 | -0,107 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-35 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 3,16 | 0,1 | 0,1 | 3,05 | -3,041 | 0,001 | 0,001 | 0,183 | 0,182 | 0,111 | -0,11 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-23 | Компенсатор | 15,62 | 0,08 | 0,08 | 18,3025 | -18,2439 | 0,356 | 0,354 | 19,007 | 18,887 | 1,037 | -1,034 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-23 | Молодёжная улица 30 | 3,04 | 0,08 | 0,08 | 3,5102 | -3,4998 | 0,003 | 0,003 | 0,749 | 0,745 | 0,199 | -0,198 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-23 | 34,92 | 0,08 | 0,08 | 21,8132 | -21,7432 | 1,128 | 1,121 | 26,917 | 26,746 | 1,236 | -1,232 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-96 | Компенсатор | 26,98 | 0,08 | 0,08 | 21,8135 | -21,7429 | 0,871 | 0,866 | 26,918 | 26,745 | 1,236 | -1,232 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-33А | УЗ-43 | 16,95 | 0,07 | 0,07 | 19,6314 | -19,5722 | 0,897 | 0,892 | 44,096 | 43,832 | 1,453 | -1,449 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-42 | ул. 60 лет Октября 20А | 7,99 | 0,07 | 0,07 | 0,7987 | -0,7962 | 0,001 | 0,001 | 0,09 | 0,09 | 0,059 | -0,059 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-32А | ТК-31 | 55,81 | 0,1 | 0,1 | 23,9503 | -23,8718 | 0,673 | 0,668 | 10,042 | 9,977 | 0,869 | -0,866 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-91 | ТК-32А | 34,01 | 0,125 | 0,125 | 24,8393 | -24,7562 | 0,137 | 0,136 | 3,364 | 3,342 | 0,577 | -0,575 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-18 | Компенсатор | 40,2 | 0,25 | 0,25 | 19,3541 | -19,234 | 0,003 | 0,003 | 0,059 | 0,058 | 0,112 | -0,112 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-26 | Молодёжная улица 30 | 2,49 | 0,08 | 0,08 | 3,5415 | -3,5311 | 0,002 | 0,002 | 0,762 | 0,758 | 0,201 | -0,2 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-25 | УЗ-26 | 32,51 | 0,08 | 0,08 | 11,2556 | -11,2195 | 0,284 | 0,282 | 7,271 | 7,225 | 0,638 | -0,636 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-25 | Молодёжная улица 30 | 2,48 | 0,08 | 0,08 | 3,5284 | -3,5179 | 0,002 | 0,002 | 0,757 | 0,752 | 0,2 | -0,199 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-15 | Компенсатор | 45,6 | 0,2 | 0,2 | 119,0211 | -118,6325 | 0,351 | 0,348 | 6,408 | 6,366 | 1,079 | -1,076 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Молодёжная улица 23 | 21,28 | 0,07 | 0,07 | 7,4362 | -7,4174 | 0,165 | 0,164 | 6,465 | 6,433 | 0,55 | -0,549 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-116 | Компенсатор | 9,79 | 0,07 | 0,07 | 7,4362 | -7,4173 | 0,076 | 0,076 | 6,465 | 6,433 | 0,551 | -0,549 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-115 | Молодёжная улица 21 | 20,75 | 0,08 | 0,08 | 7,5816 | -7,5624 | 0,083 | 0,083 | 3,345 | 3,329 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-28 | 16,58 | 0,1 | 0,1 | 14,6196 | -14,5807 | 0,075 | 0,075 | 3,794 | 3,774 | 0,53 | -0,529 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-18 | Молодёжная улица 29 | 3,59 | 0,08 | 0,08 | 3,5023 | -3,4918 | 0,003 | 0,003 | 0,746 | 0,742 | 0,199 | -0,198 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-33 | ул. 60 лет Октября 2 | 2,8 | 0,08 | 0,08 | 3,6062 | -3,5957 | 0,003 | 0,003 | 0,789 | 0,784 | 0,204 | -0,204 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-32 | УЗ-33 | 37,09 | 0,08 | 0,08 | 7,2538 | -7,2312 | 0,137 | 0,136 | 3,067 | 3,048 | 0,411 | -0,41 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-32 | ул. 60 лет Октября 2 | 2,63 | 0,08 | 0,08 | 3,582 | -3,5715 | 0,002 | 0,002 | 0,779 | 0,774 | 0,203 | -0,202 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-31 | УЗ-32 | 30,86 | 0,08 | 0,08 | 10,8361 | -10,8023 | 0,25 | 0,248 | 6,747 | 6,705 | 0,614 | -0,612 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-31 | ул. 60 лет Октября 2 | 1,35 | 0,08 | 0,08 | 3,5671 | -3,5566 | 0,001 | 0,001 | 0,773 | 0,768 | 0,202 | -0,202 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-26 | ЗУ-97 | 7,61 | 0,08 | 0,08 | 7,7137 | -7,6888 | 0,032 | 0,031 | 3,46 | 3,438 | 0,437 | -0,436 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-88 | УЗ-42 | 9,33 | 0,07 | 0,07 | 1,293 | -1,2889 | 0,002 | 0,002 | 0,221 | 0,22 | 0,096 | -0,095 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-40 | УЗ-41 | 11,92 | 0,1 | 0,1 | 3,0031 | -2,9939 | 0,003 | 0,003 | 0,178 | 0,177 | 0,109 | -0,109 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-40 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 2,51 | 0,1 | 0,1 | 2,983 | -2,9744 | 0,001 | 0,001 | 0,176 | 0,175 | 0,108 | -0,108 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-34 | УЗ-35 | 9,77 | 0,1 | 0,1 | 20,824 | -20,7577 | 0,089 | 0,089 | 7,617 | 7,569 | 0,755 | -0,753 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-34 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 2,87 | 0,1 | 0,1 | 3,1248 | -3,1156 | 0,001 | 0,001 | 0,192 | 0,191 | 0,113 | -0,113 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-31 | УЗ-34 | 23,45 | 0,1 | 0,1 | 23,9492 | -23,8728 | 0,283 | 0,281 | 10,042 | 9,978 | 0,869 | -0,866 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-24 | УЗ-25 | 35,52 | 0,08 | 0,08 | 14,7844 | -14,737 | 0,531 | 0,528 | 12,457 | 12,378 | 0,838 | -0,835 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-21 | 15,72 | 0,08 | 0,08 | 12,5614 | -12,5218 | 0,17 | 0,169 | 9,029 | 8,973 | 0,712 | -0,71 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-20 | Компенсатор | 16,69 | 0,08 | 0,08 | 12,5616 | -12,5216 | 0,181 | 0,18 | 9,029 | 8,972 | 0,712 | -0,71 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-20 | Молодёжная улица 29 | 3,89 | 0,08 | 0,08 | 3,5203 | -3,5098 | 0,004 | 0,003 | 0,753 | 0,749 | 0,2 | -0,199 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-18 | 8,84 | 0,08 | 0,08 | 23,0955 | -23,0222 | 0,32 | 0,318 | 30,148 | 29,958 | 1,309 | -1,305 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-95 | Компенсатор | 11,73 | 0,08 | 0,08 | 23,0956 | -23,022 | 0,424 | 0,422 | 30,148 | 29,958 | 1,309 | -1,305 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-16 | ЗУ-104 | 1 | 0,2 | 0,2 | 91,6602 | -91,3595 | 0,005 | 0,005 | 3,821 | 3,796 | 0,831 | -0,829 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-105 | Д/сад №26 | 60,55 | 0,08 | 0,08 | 6,8347 | -6,8179 | 0,198 | 0,197 | 2,731 | 2,718 | 0,387 | -0,386 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Узел | 16,28 | 0,1 | 0,1 | 13,0687 | -13,0332 | 0,059 | 0,059 | 3,044 | 3,028 | 0,474 | -0,473 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-17 | Компенсатор | 44,32 | 0,1 | 0,1 | 13,0696 | -13,0324 | 0,162 | 0,161 | 3,044 | 3,027 | 0,474 | -0,473 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-93 | УЗ-31 | 33,65 | 0,08 | 0,08 | 14,4036 | -14,3585 | 0,478 | 0,475 | 11,83 | 11,757 | 0,816 | -0,814 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-30 | ТК-35 | 37,15 | 0,125 | 0,125 | 21,5664 | -21,4972 | 0,114 | 0,113 | 2,548 | 2,532 | 0,501 | -0,499 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-21 | ЗУ-99 | 11,05 | 0,08 | 0,08 | 9,0288 | -9,0001 | 0,062 | 0,062 | 4,712 | 4,683 | 0,512 | -0,51 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-21 | Молодёжная улица 29 | 4,2 | 0,08 | 0,08 | 3,5324 | -3,5219 | 0,004 | 0,004 | 0,758 | 0,754 | 0,2 | -0,2 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-18 | 17,41 | 0,25 | 0,25 | 64,2654 | -63,9967 | 0,012 | 0,012 | 0,597 | 0,592 | 0,373 | -0,371 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-17 | Компенсатор | 14,13 | 0,25 | 0,25 | 64,2671 | -63,995 | 0,01 | 0,01 | 0,597 | 0,592 | 0,373 | -0,371 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-101 | ЦТП-2 | 35,7 | 0,15 | 0,15 | 20,4074 | -20,4043 | 0,038 | 0,038 | 0,889 | 0,889 | 0,329 | -0,329 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-102 | Молодёжная улица 32 | 8,37 | 0,08 | 0,08 | 6,9834 | -6,9625 | 0,029 | 0,028 | 2,848 | 2,832 | 0,396 | -0,395 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-108 | Молодёжная улица 26 | 14,99 | 0,08 | 0,08 | 8,0287 | -8,0096 | 0,067 | 0,067 | 3,743 | 3,726 | 0,455 | -0,454 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-103 | УЗ-17 | 14,18 | 0,1 | 0,1 | 20,5191 | -20,4621 | 0,126 | 0,125 | 7,399 | 7,358 | 0,744 | -0,742 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-27 | Компенсатор | 15,81 | 0,1 | 0,1 | 14,6199 | -14,5804 | 0,072 | 0,072 | 3,794 | 3,774 | 0,53 | -0,529 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-27 | 18,83 | 0,15 | 0,15 | 14,6207 | -14,5795 | 0,011 | 0,01 | 0,465 | 0,463 | 0,236 | -0,235 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-26 | Компенсатор | 17,19 | 0,15 | 0,15 | 14,6215 | -14,5788 | 0,01 | 0,01 | 0,465 | 0,462 | 0,236 | -0,235 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Молодёжная улица 24 | 18,51 | 0,1 | 0,1 | 8,8641 | -8,8432 | 0,032 | 0,031 | 1,425 | 1,418 | 0,322 | -0,321 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-122 | УЗ (бывшая ТК-13А) | 16 | 0,1 | 0,1 | 9,3126 | -9,2788 | 0,03 | 0,03 | 1,568 | 1,557 | 0,338 | -0,337 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-13 | 29,76 | 0,2 | 0,2 | 196,1056 | -195,4584 | 0,617 | 0,613 | 17,272 | 17,159 | 1,778 | -1,773 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-11Б | Компенсатор | 37,34 | 0,2 | 0,2 | 196,1084 | -195,4555 | 0,774 | 0,769 | 17,272 | 17,158 | 1,778 | -1,773 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Компенсатор | 27,45 | 0,1 | 0,1 | 7,022 | -6,9939 | 0,03 | 0,03 | 0,905 | 0,898 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Компенсатор | 92,24 | 0,1 | 0,1 | 7,0237 | -6,9922 | 0,1 | 0,099 | 0,905 | 0,897 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-10 | Гараж | 6,89 | 0,05 | 0,05 | 0,4617 | -0,4603 | 0,001 | 0,001 | 0,177 | 0,176 | 0,067 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-14 | Компенсатор | 20,18 | 0,2 | 0,2 | 152,4571 | -151,9547 | 0,254 | 0,252 | 10,472 | 10,404 | 1,383 | -1,378 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-134 | Молодёжная улица 27 | 11,25 | 0,05 | 0,05 | 4,2477 | -4,2351 | 0,169 | 0,168 | 12,521 | 12,448 | 0,616 | -0,615 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-130 | ТК-20 | 33,95 | 0,08 | 0,08 | 9,5752 | -9,5456 | 0,215 | 0,214 | 5,289 | 5,257 | 0,543 | -0,541 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-29 | Компенсатор | 26,81 | 0,08 | 0,08 | 1,5962 | -1,5896 | 0,005 | 0,005 | 0,167 | 0,166 | 0,09 | -0,09 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-45 | ЗУ-79 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 3,543 | -3,5324 | 0,001 | 0,001 | 0,244 | 0,242 | 0,129 | -0,128 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-138 | Молодёжная улица 13 | 32,9 | 0,05 | 0,05 | 4,4396 | -4,4264 | 0,539 | 0,536 | 13,659 | 13,579 | 0,644 | -0,642 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-137 | Молодёжная улица 16 | 52,68 | 0,05 | 0,05 | 4,5557 | -4,542 | 0,909 | 0,903 | 14,371 | 14,286 | 0,661 | -0,659 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-30 | ул. 60 лет Октября 1 | 3,71 | 0,08 | 0,08 | 6,9917 | -6,9711 | 0,013 | 0,013 | 2,855 | 2,838 | 0,396 | -0,395 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-90 | УЗ-30 | 19,71 | 0,125 | 0,125 | 28,5587 | -28,4677 | 0,105 | 0,104 | 4,428 | 4,401 | 0,663 | -0,661 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-32 | 59,91 | 0,25 | 0,25 | 19,3493 | -19,2388 | 0,004 | 0,004 | 0,059 | 0,058 | 0,112 | -0,112 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-24 | Молодёжная улица 30 | 2,7 | 0,08 | 0,08 | 3,5178 | -3,5073 | 0,002 | 0,002 | 0,752 | 0,748 | 0,199 | -0,199 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-24 | 16,83 | 0,08 | 0,08 | 18,3023 | -18,2441 | 0,384 | 0,381 | 19,007 | 18,887 | 1,037 | -1,034 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-18А | УЗ-22 | 38,1 | 0,07 | 0,07 | 8,9584 | -8,9307 | 0,426 | 0,424 | 9,328 | 9,272 | 0,663 | -0,661 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-16 | 45 | 0,2 | 0,2 | 119,0176 | -118,636 | 0,346 | 0,344 | 6,408 | 6,367 | 1,079 | -1,076 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-20 | 19,71 | 0,08 | 0,08 | 16,0821 | -16,0312 | 0,348 | 0,346 | 14,713 | 14,621 | 0,912 | -0,909 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-19 | Компенсатор | 16,77 | 0,08 | 0,08 | 16,0823 | -16,031 | 0,296 | 0,294 | 14,714 | 14,621 | 0,912 | -0,909 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-19 | Молодёжная улица 29 | 4,09 | 0,08 | 0,08 | 3,5104 | -3,4999 | 0,004 | 0,004 | 0,749 | 0,745 | 0,199 | -0,198 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-19 | 15,79 | 0,08 | 0,08 | 19,5929 | -19,5307 | 0,412 | 0,41 | 21,755 | 21,619 | 1,111 | -1,107 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-18 | Компенсатор | 16,65 | 0,08 | 0,08 | 19,5931 | -19,5305 | 0,435 | 0,432 | 21,756 | 21,618 | 1,111 | -1,107 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-16 | ЗУ-121 | 5,02 | 0,1 | 0,1 | 8,8659 | -8,8415 | 0,009 | 0,009 | 1,425 | 1,417 | 0,322 | -0,321 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-16 | ЗУ-120 | 4,69 | 0,1 | 0,1 | 13,706 | -13,6742 | 0,019 | 0,019 | 3,342 | 3,327 | 0,497 | -0,496 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | УЗ-16 | 36,63 | 0,125 | 0,125 | 21,887 | -21,8287 | 0,115 | 0,115 | 2,623 | 2,609 | 0,508 | -0,507 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-133 | Компенсатор | 20,92 | 0,05 | 0,05 | 5,3271 | -5,3109 | 0,491 | 0,488 | 19,57 | 19,453 | 0,773 | -0,771 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ (бывшая ТК-13А) | Компенсатор | 12,85 | 0,1 | 0,1 | 6,5853 | -6,5604 | 0,012 | 0,012 | 0,8 | 0,794 | 0,239 | -0,238 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ (бывшая ТК-13А) | Узел | 12,9 | 0,05 | 0,05 | 2,4615 | -2,4539 | 0,066 | 0,066 | 4,294 | 4,269 | 0,357 | -0,356 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-10 | УЗ-10 | 10,73 | 0,05 | 0,05 | 0,7875 | -0,7851 | 0,006 | 0,006 | 0,48 | 0,477 | 0,114 | -0,114 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-9 | №34(мособолэнерго офис) №15 №5 | 9,1 | 0,05 | 0,05 | 0,511 | -0,5095 | 0,002 | 0,002 | 0,213 | 0,212 | 0,074 | -0,074 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-114 | Молодёжная улица 14 | 37,13 | 0,08 | 0,08 | 6,2937 | -6,2743 | 0,104 | 0,103 | 2,324 | 2,31 | 0,357 | -0,356 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Молодёжная улица 20 | 24,07 | 0,08 | 0,08 | 7,7118 | -7,6925 | 0,1 | 0,099 | 3,459 | 3,442 | 0,437 | -0,436 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-113 | Компенсатор | 10,76 | 0,08 | 0,08 | 7,7119 | -7,6923 | 0,045 | 0,044 | 3,459 | 3,442 | 0,437 | -0,436 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-15 | 13,37 | 0,2 | 0,2 | 152,4555 | -151,9563 | 0,168 | 0,167 | 10,472 | 10,404 | 1,383 | -1,378 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-129 | Д/сад №25 | 28,27 | 0,05 | 0,05 | 6,018 | -6,0037 | 0,845 | 0,841 | 24,907 | 24,79 | 0,873 | -0,871 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-64 | 20,54 | 0,1 | 0,1 | 6,8421 | -6,8193 | 0,021 | 0,021 | 0,861 | 0,855 | 0,248 | -0,247 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Компенсатор | 33,62 | 0,1 | 0,1 | 6,8428 | -6,8187 | 0,035 | 0,034 | 0,861 | 0,855 | 0,248 | -0,247 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3Б | Компенсатор | 27,88 | 0,1 | 0,1 | 6,8433 | -6,8182 | 0,029 | 0,029 | 0,861 | 0,855 | 0,248 | -0,247 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-3Б | 34,56 | 0,1 | 0,1 | 7,0214 | -6,9944 | 0,038 | 0,037 | 0,905 | 0,898 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-2А | ТК-2Б | 52,51 | 0,2 | 0,2 | 8,5675 | -8,5121 | 0,002 | 0,002 | 0,039 | 0,038 | 0,078 | -0,077 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-14А | 3,9 | 0,2 | 0,2 | 186,7897 | -186,1829 | 0,073 | 0,073 | 15,679 | 15,578 | 1,694 | -1,688 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-13 | Компенсатор | 11,55 | 0,2 | 0,2 | 186,7906 | -186,182 | 0,217 | 0,216 | 15,679 | 15,577 | 1,694 | -1,688 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Молодёжная улица 3 | 32,72 | 0,05 | 0,05 | 5,327 | -5,311 | 0,768 | 0,764 | 19,569 | 19,454 | 0,773 | -0,771 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Компенсатор | 34,78 | 0,1 | 0,1 | 6,585 | -6,5607 | 0,033 | 0,033 | 0,8 | 0,794 | 0,239 | -0,238 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-11Б | 19,97 | 0,2 | 0,2 | 202,128 | -201,4577 | 0,44 | 0,437 | 18,343 | 18,222 | 1,833 | -1,827 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Компенсатор | 28,86 | 0,2 | 0,2 | 202,1302 | -201,4555 | 0,635 | 0,631 | 18,343 | 18,222 | 1,833 | -1,827 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-9 | ГРП-1 | 4,29 | 0,025 | 0,025 | 0,304 | -0,3031 | 0,014 | 0,014 | 2,759 | 2,744 | 0,176 | -0,176 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-24Б | 10,23 | 0,05 | 0,05 | 2,3445 | -2,3368 | 0,048 | 0,048 | 3,901 | 3,876 | 0,34 | -0,339 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Компенсатор | 49,26 | 0,05 | 0,05 | 2,3447 | -2,3366 | 0,231 | 0,229 | 3,902 | 3,875 | 0,34 | -0,339 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-143 | Компенсатор | 25,1 | 0,05 | 0,05 | 2,3448 | -2,3364 | 0,118 | 0,117 | 3,902 | 3,875 | 0,34 | -0,339 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-141 | Молодёжная улица 2/1 | 62,2 | 0,1 | 0,1 | 4,6467 | -4,631 | 0,031 | 0,03 | 0,409 | 0,406 | 0,169 | -0,168 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-142 | УВД , УФМС, ООО | 28,24 | 0,05 | 0,05 | 1,3786 | -1,3744 | 0,047 | 0,047 | 1,395 | 1,387 | 0,2 | -0,199 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-128 | Молодёжная улица 13А | 33,36 | 0,05 | 0,05 | 1,5952 | -1,5906 | 0,074 | 0,074 | 1,847 | 1,837 | 0,231 | -0,231 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-30 | 54,27 | 0,08 | 0,08 | 1,5959 | -1,5899 | 0,011 | 0,011 | 0,167 | 0,166 | 0,09 | -0,09 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-29 | ЗУ-127 | 2,54 | 0,04 | 0,04 | 2,4895 | -2,4818 | 0,043 | 0,043 | 14,125 | 14,04 | 0,564 | -0,563 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-29 | 25,26 | 0,1 | 0,1 | 6,5844 | -6,5613 | 0,024 | 0,024 | 0,8 | 0,794 | 0,239 | -0,238 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-3Г | 47,49 | 0,1 | 0,1 | 6,8412 | -6,8203 | 0,049 | 0,049 | 0,86 | 0,855 | 0,248 | -0,247 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-64 | Компенсатор | 27,36 | 0,1 | 0,1 | 6,8418 | -6,8197 | 0,028 | 0,028 | 0,86 | 0,855 | 0,248 | -0,247 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-2А | 45,78 | 0,2 | 0,2 | 9,3705 | -9,3056 | 0,003 | 0,002 | 0,046 | 0,045 | 0,085 | -0,084 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-6 | Компенсатор | 24,89 | 0,2 | 0,2 | 9,3724 | -9,3037 | 0,001 | 0,001 | 0,046 | 0,045 | 0,085 | -0,084 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-26 | 29,98 | 0,15 | 0,15 | 28,1312 | -28,0467 | 0,06 | 0,06 | 1,665 | 1,655 | 0,454 | -0,452 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-25 | Компенсатор | 32,76 | 0,15 | 0,15 | 28,1326 | -28,0453 | 0,065 | 0,065 | 1,665 | 1,655 | 0,454 | -0,452 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-15 | ЗУ-118 | 5,04 | 0,1 | 0,1 | 13,2858 | -13,254 | 0,019 | 0,019 | 3,144 | 3,129 | 0,482 | -0,481 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-117 | УЗ-15 | 74,42 | 0,125 | 0,125 | 34,3315 | -34,2292 | 0,569 | 0,566 | 6,37 | 6,332 | 0,797 | -0,795 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3Г | ЗУ-15 | 42,44 | 0,1 | 0,1 | 4,5614 | -4,5482 | 0,02 | 0,02 | 0,394 | 0,392 | 0,165 | -0,165 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3Г | ЗУ-14 | 4,7 | 0,05 | 0,05 | 2,2789 | -2,273 | 0,021 | 0,021 | 3,692 | 3,673 | 0,331 | -0,33 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3А | ТК-3Б | 42,06 | 0,1 | 0,1 | 7,263 | -7,2235 | 0,049 | 0,048 | 0,966 | 0,956 | 0,263 | -0,262 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-11 | ТК-3А | 94,59 | 0,1 | 0,1 | 7,2649 | -7,2216 | 0,11 | 0,108 | 0,967 | 0,955 | 0,264 | -0,262 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-245 | Молодёжная улица 9 | 35,49 | 0,05 | 0,05 | 1,1001 | -0,3658 | 0,039 | 0,005 | 0,906 | 0,115 | 0,16 | -0,053 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-10 | Гараж | 4,26 | 0,05 | 0,05 | 0,3258 | -0,3248 | 0 | 0 | 0,093 | 0,093 | 0,047 | -0,047 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-112 | Молодёжная улица 19 | 11,63 | 0,08 | 0,08 | 5,8085 | -5,7944 | 0,028 | 0,028 | 1,988 | 1,979 | 0,329 | -0,328 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-25 | 9,15 | 0,2 | 0,2 | 33,4305 | -33,3277 | 0,006 | 0,006 | 0,527 | 0,524 | 0,303 | -0,302 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Компенсатор | 26,49 | 0,2 | 0,2 | 33,4326 | -33,3257 | 0,017 | 0,017 | 0,527 | 0,524 | 0,303 | -0,302 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-111 | Компенсатор | 8,01 | 0,2 | 0,2 | 33,4332 | -33,3251 | 0,005 | 0,005 | 0,527 | 0,524 | 0,303 | -0,302 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-15 | ТК-14Б | 65,63 | 0,125 | 0,125 | 21,8909 | -21,8249 | 0,207 | 0,205 | 2,624 | 2,609 | 0,508 | -0,507 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-11 | Узел | 2,33 | 0,2 | 0,2 | 202,1304 | -201,4552 | 0,051 | 0,051 | 18,343 | 18,222 | 1,833 | -1,827 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-135 | ТК-21А | 54,57 | 0,1 | 0,1 | 8,9963 | -8,9673 | 0,096 | 0,095 | 1,466 | 1,457 | 0,326 | -0,325 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Компенсатор | 55,16 | 0,1 | 0,1 | 7,0248 | -6,9911 | 0,06 | 0,059 | 0,906 | 0,897 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3Б | Компенсатор | 95,26 | 0,1 | 0,1 | 7,0266 | -6,9893 | 0,104 | 0,103 | 0,906 | 0,897 | 0,255 | -0,254 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-12 | Савинов С.А | 24,84 | 0,025 | 0,025 | 0,2356 | -0,235 | 0,051 | 0,05 | 1,696 | 1,687 | 0,137 | -0,136 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-1А | ЗУ-256 | 1 | 0,025 | 0,025 | 0,304 | -0,303 | 0,003 | 0,003 | 2,759 | 2,743 | 0,176 | -0,176 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-1 | 18,68 | 0,15 | 0,15 | 9,3735 | -9,3026 | 0,004 | 0,004 | 0,197 | 0,195 | 0,151 | -0,15 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-1Б | Компенсатор | 25,24 | 0,15 | 0,15 | 9,3746 | -9,3015 | 0,006 | 0,006 | 0,198 | 0,195 | 0,151 | -0,15 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Узел | 21,72 | 0,15 | 0,15 | 42,9486 | -42,7912 | 0,1 | 0,099 | 3,828 | 3,8 | 0,692 | -0,69 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-24 | ЗУ-144 | 50,98 | 0,05 | 0,05 | 1,2056 | -1,202 | 0,066 | 0,066 | 1,077 | 1,071 | 0,175 | -0,174 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-24 | ЗУ-145 | 5,67 | 0,032 | 0,032 | 0,1579 | -0,1575 | 0,002 | 0,002 | 0,229 | 0,228 | 0,056 | -0,056 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-140 | ТК-23 | 27,35 | 0,15 | 0,15 | 8,3714 | -8,3405 | 0,005 | 0,005 | 0,159 | 0,158 | 0,135 | -0,134 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-139 | Молодёжная улица 1 | 16,51 | 0,08 | 0,08 | 5,3533 | -5,3372 | 0,034 | 0,033 | 1,696 | 1,686 | 0,303 | -0,303 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-22 | 25,36 | 0,15 | 0,15 | 13,7259 | -13,6765 | 0,013 | 0,012 | 0,411 | 0,409 | 0,221 | -0,22 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-3 | ТК-46 | 77,06 | 0,5 | 0,5 | 539,162 | -536,779 | 0,1 | 0,1 | 1,086 | 1,076 | 0,782 | -0,779 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Молодёжная улица 8/1 | 15,72 | 0,07 | 0,07 | 11,9576 | -11,922 | 0,311 | 0,309 | 16,503 | 16,406 | 0,885 | -0,883 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | Компенсатор | 29,12 | 0,08 | 0,08 | 11,958 | -11,9217 | 0,286 | 0,285 | 8,194 | 8,145 | 0,678 | -0,676 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-250 | Молодёжная улица 10 | 4,54 | 0,05 | 0,05 | 0,861 | -0,2865 | 0,003 | 0 | 0,569 | 0,074 | 0,125 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-150 | Компенсатор | 18,56 | 0,08 | 0,08 | 11,9582 | -11,9214 | 0,182 | 0,181 | 8,194 | 8,144 | 0,678 | -0,676 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-151 | Молодёжная улица 6 | 22,65 | 0,05 | 0,05 | 5,2703 | -5,2545 | 0,521 | 0,518 | 19,162 | 19,048 | 0,765 | -0,762 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-1Б | ЦТП-1 | 11,7 | 0,125 | 0,125 | 27,151 | -27,1492 | 0,056 | 0,056 | 4,009 | 4,009 | 0,63 | -0,63 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-9 | ЗУ-147 | 2,97 | 0,08 | 0,08 | 5,2936 | -5,2767 | 0,006 | 0,006 | 1,659 | 1,649 | 0,3 | -0,299 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-5А | Компенсатор | 25,52 | 0,15 | 0,15 | 53,4908 | -53,2913 | 0,181 | 0,18 | 5,906 | 5,862 | 0,862 | -0,859 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-18 | ЗУ-154 | 158,29 | 0,2 | 0,2 | 218,584 | -217,8198 | 4,071 | 4,043 | 21,434 | 21,285 | 1,982 | -1,975 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-7 | ЗУ-29 | 11,28 | 0,08 | 0,08 | 3,5485 | -3,5377 | 0,01 | 0,01 | 0,765 | 0,76 | 0,201 | -0,201 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-31 | Молодёжная улица 15А | 16,56 | 0,05 | 0,05 | 0,2157 | -0,215 | 0,001 | 0,001 | 0,044 | 0,044 | 0,031 | -0,031 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-6 | Компенсатор | 25,3 | 0,125 | 0,125 | 14,3704 | -14,3211 | 0,035 | 0,035 | 1,151 | 1,143 | 0,334 | -0,332 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-11А | ТК-11 | 33,68 | 0,2 | 0,2 | 202,133 | -201,4526 | 0,741 | 0,736 | 18,344 | 18,221 | 1,833 | -1,827 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-4 | ул. Коммун. Магазин автозапчас | 31,24 | 0,025 | 0,025 | 0,1605 | -0,1601 | 0,031 | 0,031 | 0,823 | 0,819 | 0,093 | -0,093 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-24А | ТК-24 | 66,09 | 0,05 | 0,05 | 1,3638 | -1,3592 | 0,108 | 0,108 | 1,365 | 1,356 | 0,198 | -0,197 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-19 | Компенсатор | 42,05 | 0,15 | 0,15 | 28,013 | -27,9083 | 0,083 | 0,083 | 1,651 | 1,639 | 0,452 | -0,45 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-131 | Молодёжная улица 4 | 85,3 | 0,08 | 0,08 | 5,3577 | -5,34 | 0,174 | 0,173 | 1,698 | 1,687 | 0,304 | -0,303 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ЗУ-132 | 24,28 | 0,15 | 0,15 | 42,9472 | -42,7926 | 0,112 | 0,111 | 3,827 | 3,8 | 0,692 | -0,69 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Компенсатор | 8,16 | 0,15 | 0,15 | 42,9475 | -42,7922 | 0,037 | 0,037 | 3,827 | 3,8 | 0,692 | -0,69 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-9 | 20,38 | 0,15 | 0,15 | 53,4897 | -53,2924 | 0,144 | 0,143 | 5,905 | 5,862 | 0,862 | -0,859 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-5 | ЗУ-250 | 1,93 | 0,05 | 0,05 | 0,861 | -0,2865 | 0,001 | 0 | 0,569 | 0,074 | 0,125 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-32А | ТК-31 | 50,68 | 0,08 | 0,05 | 1,922 | -0,8066 | 0,014 | 0,031 | 0,238 | 0,503 | 0,109 | -0,117 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-38 | УЗ-41 | 66,64 | 0,08 | 0,05 | 0,6077 | -0,2016 | 0,002 | 0,003 | 0,028 | 0,033 | 0,034 | -0,029 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | Компенсатор | 36,41 | 0,08 | 0,08 | 1,3663 | -0,4533 | 0,005 | 0,001 | 0,125 | 0,017 | 0,077 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | Компенсатор | 32,56 | 0,08 | 0,08 | 1,3667 | -0,4529 | 0,005 | 0,001 | 0,125 | 0,017 | 0,077 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-18 | Компенсатор | 16,65 | 0,08 | 0,08 | 1,3669 | -0,4527 | 0,003 | 0 | 0,125 | 0,017 | 0,077 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-9 | Компенсатор | 20,2 | 0,15 | 0,15 | 48,1952 | -48,0166 | 0,116 | 0,116 | 4,806 | 4,771 | 0,777 | -0,774 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-10 | 24,64 | 0,15 | 0,15 | 48,1943 | -48,0175 | 0,142 | 0,141 | 4,805 | 4,771 | 0,777 | -0,774 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-10 | ЗУ-146 | 2,87 | 0,08 | 0,08 | 5,2439 | -5,2281 | 0,006 | 0,006 | 1,629 | 1,62 | 0,297 | -0,296 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-154 | ТК-12 | 2,82 | 0,2 | 0,2 | 218,5719 | -217,8319 | 0,073 | 0,072 | 21,431 | 21,287 | 1,982 | -1,975 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-24 | Молодёжная улица 10/1 | 19,27 | 0,08 | 0,08 | 6,0674 | -6,0488 | 0,05 | 0,05 | 2,164 | 2,151 | 0,344 | -0,343 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-2 | ЗУ-257 | 3,28 | 0,15 | 0,15 | 36,527 | -36,4493 | 0,011 | 0,011 | 2,782 | 2,77 | 0,589 | -0,588 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-35 | ЗУ-237 | 3,5 | 0,07 | 0,05 | 1,3864 | -0,461 | 0,001 | 0,001 | 0,253 | 0,177 | 0,103 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-244а | УЗ-5 | 34,31 | 0,1 | 0,08 | 3,033 | -1,2458 | 0,007 | 0,004 | 0,182 | 0,106 | 0,11 | -0,071 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-24а | УЗ-5 | 29,37 | 0,125 | 0,125 | 29,5626 | -29,4572 | 0,167 | 0,166 | 4,741 | 4,708 | 0,686 | -0,684 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Юбилейная улица 4 | 3,23 | 0,05 | 0,05 | 4,5079 | -4,4975 | 0,055 | 0,054 | 14,077 | 14,013 | 0,654 | -0,653 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-197 | ТК-46 | 78,91 | 0,1 | 0,08 | 3,9177 | -1,6461 | 0,028 | 0,017 | 0,295 | 0,178 | 0,142 | -0,093 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-228 | УЗ-30 | 26,35 | 0,125 | 0,08 | 4,9331 | -2,0673 | 0,005 | 0,009 | 0,147 | 0,273 | 0,115 | -0,117 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-22 | Молодёжная улица 28 | 4,2 | 0,07 | 0,05 | 1,365 | -0,4542 | 0,001 | 0,001 | 0,245 | 0,172 | 0,101 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-18А | УЗ-22 | 38,1 | 0,07 | 0,05 | 1,3654 | -0,454 | 0,011 | 0,008 | 0,245 | 0,172 | 0,101 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-30 | ЗУ-236 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 1,3665 | -0,4547 | 0,003 | 0 | 1,373 | 0,172 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ЗУ-234 | 31,92 | 0,07 | 0,05 | 1,3658 | -0,4538 | 0,009 | 0,007 | 0,246 | 0,172 | 0,101 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-235 | Молодёжная улица 29 | 1,01 | 0,08 | 0,08 | 3,465 | -1,1529 | 0,001 | 0 | 0,731 | 0,091 | 0,196 | -0,065 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-16 | Гаражи | 47,87 | 0,032 | 0,032 | 0,5003 | -0,4989 | 0,115 | 0,114 | 1,995 | 1,984 | 0,177 | -0,177 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-24Б | ЗУ-16 | 3,74 | 0,032 | 0,032 | 0,5003 | -0,4989 | 0,009 | 0,009 | 1,995 | 1,984 | 0,177 | -0,177 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-21 | Компенсатор | 32,22 | 0,15 | 0,15 | 13,7273 | -13,6751 | 0,016 | 0,016 | 0,412 | 0,408 | 0,221 | -0,22 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-256 | УЗ-9 | 16,03 | 0,025 | 0,025 | 0,304 | -0,303 | 0,053 | 0,053 | 2,759 | 2,743 | 0,176 | -0,176 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Юбилейная улица 4 | 3,26 | 0,05 | 0,05 | 4,5146 | -4,5042 | 0,055 | 0,055 | 14,118 | 14,054 | 0,655 | -0,654 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Юбилейная улица 4 | 3,73 | 0,05 | 0,05 | 4,5272 | -4,5167 | 0,064 | 0,063 | 14,196 | 14,131 | 0,657 | -0,655 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Юбилейная улица 4 | 29,87 | 0,05 | 0,05 | 4,5488 | -4,5381 | 0,514 | 0,511 | 14,329 | 14,263 | 0,66 | -0,658 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 29,06 | 0,05 | 0,05 | 8,8651 | -8,8437 | 1,871 | 1,862 | 53,657 | 53,4 | 1,286 | -1,283 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-246 | УЗ-6 | 27,1 | 0,05 | 0,05 | 1,5943 | -0,5955 | 0,06 | 0,009 | 1,848 | 0,284 | 0,231 | -0,086 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-249 | Молодёжная улица 15 | 3,13 | 0,05 | 0,05 | 0,6914 | -0,23 | 0,001 | 0 | 0,376 | 0,05 | 0,1 | -0,033 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-136 | Молодёжная улица 2 | 8,99 | 0,1 | 0,1 | 5,2856 | -5,2697 | 0,006 | 0,006 | 0,524 | 0,521 | 0,192 | -0,191 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-21 | 42,58 | 0,15 | 0,15 | 28,0112 | -27,9101 | 0,084 | 0,084 | 1,651 | 1,639 | 0,452 | -0,45 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-6 | ЗУ-27 | 3,45 | 0,08 | 0,08 | 5,5862 | -5,5695 | 0,008 | 0,008 | 1,842 | 1,832 | 0,317 | -0,316 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-7 | ЗУ-249 | 12,82 | 0,05 | 0,05 | 0,6914 | -0,23 | 0,006 | 0,001 | 0,376 | 0,05 | 0,1 | -0,033 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-248 | ТК-7 | 21,56 | 0,05 | 0,05 | 0,6915 | -0,2299 | 0,01 | 0,001 | 0,376 | 0,05 | 0,1 | -0,033 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-244 | Молодёжная улица 10/1 | 15,06 | 0,05 | 0,05 | 1,2063 | -0,4013 | 0,02 | 0,002 | 1,081 | 0,137 | 0,175 | -0,058 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-6 | 24,48 | 0,1 | 0,1 | 17,2291 | -17,1754 | 0,154 | 0,153 | 5,242 | 5,209 | 0,625 | -0,623 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-153 | МУЗ | 36,85 | 0,05 | 0,05 | 2,4114 | -2,4039 | 0,182 | 0,181 | 4,126 | 4,101 | 0,35 | -0,349 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-12 | ТК-11А | 53,11 | 0,2 | 0,2 | 204,5485 | -203,8525 | 1,197 | 1,189 | 18,782 | 18,656 | 1,855 | -1,849 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-7 | Пожарная часть | 9,07 | 0,08 | 0,08 | 9,803 | -9,7742 | 0,06 | 0,06 | 5,54 | 5,508 | 0,556 | -0,554 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-34 | Компенсатор | 12,6 | 0,08 | 0,05 | 1,498 | -0,6051 | 0,002 | 0,004 | 0,149 | 0,293 | 0,085 | -0,088 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-31 | УЗ-34 | 25,69 | 0,08 | 0,05 | 1,9214 | -0,8069 | 0,007 | 0,016 | 0,238 | 0,503 | 0,109 | -0,117 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-236 | ул. 60 лет Октября 1 | 2,86 | 0,05 | 0,05 | 1,3665 | -0,4547 | 0,005 | 0,001 | 1,373 | 0,172 | 0,198 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-30 | ТК-35 | 36,76 | 0,125 | 0,08 | 4,0696 | -1,613 | 0,005 | 0,008 | 0,102 | 0,171 | 0,094 | -0,091 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-18 | ЗУ-235 | 2,68 | 0,08 | 0,08 | 3,465 | -1,1529 | 0,002 | 0 | 0,731 | 0,091 | 0,196 | -0,065 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-234 | ТК-18А | 15,19 | 0,07 | 0,05 | 1,3655 | -0,4539 | 0,004 | 0,003 | 0,246 | 0,172 | 0,101 | -0,066 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-20 | ТК-12А | 36,82 | 0,08 | 0,08 | 10,4301 | -10,3977 | 0,277 | 0,275 | 6,259 | 6,221 | 0,591 | -0,589 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-233 | Молодёжная улица 14 | 125,2 | 0,07 | 0,05 | 1,2354 | -0,4101 | 0,031 | 0,021 | 0,203 | 0,142 | 0,091 | -0,06 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-239 | ул. 60 лет Октября 21 | 3,87 | 0,08 | 0,05 | 2,5403 | -0,8452 | 0,002 | 0,003 | 0,403 | 0,549 | 0,144 | -0,123 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-46 | ЗУ-244 | 2,68 | 0,05 | 0,05 | 1,2063 | -0,4013 | 0,003 | 0 | 1,081 | 0,137 | 0,175 | -0,058 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-4 | ЗУ-24 | 2,83 | 0,08 | 0,08 | 6,0674 | -6,0488 | 0,007 | 0,007 | 2,164 | 2,151 | 0,344 | -0,343 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-5 | Компенсатор | 22,85 | 0,1 | 0,1 | 17,2295 | -17,175 | 0,144 | 0,143 | 5,242 | 5,209 | 0,625 | -0,623 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-25 | Молодёжная улица 10 | 5,43 | 0,08 | 0,08 | 4,3288 | -4,3157 | 0,007 | 0,007 | 1,123 | 1,117 | 0,245 | -0,245 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-8 | ЗУ-254 | 99,74 | 0,125 | 0,125 | 19,96 | -19,8872 | 0,262 | 0,26 | 2,189 | 2,173 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-26 | Молодёжная улица 9 | 35,75 | 0,08 | 0,05 | 5,2721 | -5,2559 | 0,071 | 0,818 | 1,646 | 19,058 | 0,299 | -0,763 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-5 | ТК-8 | 24,38 | 0,125 | 0,125 | 25,2329 | -25,1423 | 0,102 | 0,101 | 3,47 | 3,445 | 0,586 | -0,584 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | УЗ-4 | ЗУ-24а | 3,4 | 0,125 | 0,125 | 29,5627 | -29,4571 | 0,019 | 0,019 | 4,741 | 4,708 | 0,686 | -0,684 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-152 | ТК-5А | 48,5 | 0,2 | 0,2 | 71,1812 | -70,9172 | 0,135 | 0,134 | 2,319 | 2,302 | 0,646 | -0,643 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-4 | 8,27 | 0,025 | 0,025 | 0,1605 | -0,1601 | 0,008 | 0,008 | 0,823 | 0,819 | 0,093 | -0,093 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-5 | ЗУ-149 | 2,93 | 0,08 | 0,08 | 0,4567 | -0,4551 | 0 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-5 | 10,77 | 0,1 | 0,1 | 17,6864 | -17,6299 | 0,071 | 0,071 | 5,519 | 5,485 | 0,642 | -0,64 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-5А | ЗУ-148 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | 17,6867 | -17,6297 | 0,02 | 0,02 | 5,519 | 5,484 | 0,642 | -0,64 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-1В | ТК-1А | 30,77 | 0,5 | 0,5 | 865,8503 | -862,1761 | 0,102 | 0,102 | 2,774 | 2,751 | 1,256 | -1,251 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-1 | ТК-1В | 11,55 | 0,5 | 0,5 | 865,8559 | -862,1706 | 0,038 | 0,038 | 2,775 | 2,751 | 1,256 | -1,251 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-10 | Компенсатор | 15,85 | 0,15 | 0,15 | 42,9493 | -42,7905 | 0,073 | 0,072 | 3,828 | 3,8 | 0,692 | -0,69 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-4 | 23,47 | 0,2 | 0,2 | 71,1832 | -70,9152 | 0,065 | 0,065 | 2,319 | 2,302 | 0,646 | -0,643 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-19 | Компенсатор | 15,07 | 0,2 | 0,2 | 71,1843 | -70,9141 | 0,042 | 0,042 | 2,319 | 2,302 | 0,646 | -0,643 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Компенсатор | ТК-3 | 38,99 | 0,5 | 0,5 | 828,9494 | -825,4937 | 0,119 | 0,118 | 2,545 | 2,524 | 1,203 | -1,198 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-1А | ЗУ-2 | 67,11 | 0,5 | 0,5 | 865,5316 | -861,8878 | 0,223 | 0,221 | 2,772 | 2,749 | 1,256 | -1,251 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-45 | Компенсатор | 110 | 0,08 | 0,08 | 10,2426 | -10,2093 | 0,797 | 0,792 | 6,038 | 6 | 0,581 | -0,579 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-255 | Узел | 15 | 0,08 | 0,08 | 10,8207 | -10,7846 | 0,121 | 0,12 | 6,727 | 6,683 | 0,613 | -0,611 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-254 | УЗ-6 | 14,89 | 0,125 | 0,125 | 19,9571 | -19,8902 | 0,039 | 0,039 | 2,188 | 2,174 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-257 | ТК-1Б | 29,57 | 0,15 | 0,15 | 36,5268 | -36,4494 | 0,099 | 0,098 | 2,782 | 2,77 | 0,589 | -0,588 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-2 | ТК-2 | 2,97 | 0,5 | 0,5 | 865,4995 | -861,9199 | 0,01 | 0,01 | 2,772 | 2,75 | 1,256 | -1,251 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-8 | ЗУ-246 | 88,27 | 0,08 | 0,08 | 1,5954 | -0,5944 | 0,018 | 0,003 | 0,167 | 0,027 | 0,09 | -0,034 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-6 | ЗУ-247 | 4,03 | 0,05 | 0,05 | 1,0999 | -0,3659 | 0,004 | 0,001 | 0,906 | 0,116 | 0,16 | -0,053 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-247 | Молодёжная улица 11 | 3,67 | 0,05 | 0,05 | 1,0999 | -0,366 | 0,004 | 0,001 | 0,906 | 0,116 | 0,16 | -0,053 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ЗУ-248 | 16,76 | 0,05 | 0,05 | 0,6916 | -0,2298 | 0,008 | 0,001 | 0,376 | 0,05 | 0,1 | -0,033 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 23,71 | 0,05 | 0,05 | 17,3878 | -17,3451 | 5,828 | 5,8 | 204,845 | 203,844 | 2,523 | -2,517 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-253 | Гаражи | 22,88 | 0,032 | 0,032 | 0,4802 | -0,4789 | 0,051 | 0,05 | 1,845 | 1,835 | 0,17 | -0,17 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 23,75 | 0,05 | 0,05 | 13,1367 | -13,1046 | 3,341 | 3,325 | 117,229 | 116,661 | 1,906 | -1,901 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ЗУ-104 | ТК-17 | 25,46 | 0,2 | 0,2 | 91,6602 | -91,3596 | 0,117 | 0,116 | 3,82 | 3,796 | 0,831 | -0,829 |
| Котельная №1, г. Белоозерский |  | ТК-24А | ЗУ-253 | 2,8 | 0,032 | 0,032 | 0,4802 | -0,4788 | 0,006 | 0,006 | 1,845 | 1,835 | 0,17 | -0,17 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ул. 60 лет Октября 16 | 23,35 | 0,08 | 0,05 | 0,6933 | -0,2305 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,05 | 0,039 | -0,033 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-42 | 40,48 | 0,08 | 0,08 | 1,0861 | -0,3602 | 0,004 | 0,001 | 0,082 | 0,011 | 0,062 | -0,02 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-211 | ТК-41 | 33,63 | 0,08 | 0,08 | 3,3358 | -1,2809 | 0,027 | 0,004 | 0,68 | 0,111 | 0,189 | -0,073 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-41 | ЗУ-212 | 5,15 | 0,08 | 0,05 | 1,2062 | -0,4609 | 0,001 | 0,001 | 0,099 | 0,177 | 0,068 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-221 | Узел | 2,99 | 0,15 | 0,1 | 31,2185 | -12,8912 | 0,007 | 0,011 | 2,043 | 2,964 | 0,503 | -0,468 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-222 | 2,38 | 0,1 | 0,08 | 5,084 | -1,8212 | 0,001 | 0,001 | 0,486 | 0,215 | 0,184 | -0,103 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-157 | Д/сад №39 | 111,23 | 0,08 | 0,05 | 1,1644 | -0,3864 | 0,012 | 0,017 | 0,093 | 0,128 | 0,066 | -0,056 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-232 | ул. 60 лет Октября 20А | 16,97 | 0,032 | 0,02 | 0,1529 | -0,0509 | 0,004 | 0,004 | 0,217 | 0,176 | 0,054 | -0,046 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-33А | УЗ-43 | 16,17 | 0,07 | 0,05 | 3,8277 | -1,2729 | 0,034 | 0,023 | 1,765 | 1,198 | 0,283 | -0,185 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-43 | ТК-33Б | 39,37 | 0,07 | 0,05 | 2,5411 | -0,8449 | 0,038 | 0,026 | 0,8 | 0,549 | 0,188 | -0,123 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-233 | 7,54 | 0,07 | 0,05 | 1,2355 | -0,41 | 0,002 | 0,001 | 0,203 | 0,142 | 0,091 | -0,059 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-226 | 32,42 | 0,15 | 0,15 | 12,3111 | -5,7299 | 0,013 | 0,003 | 0,334 | 0,078 | 0,198 | -0,092 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | УЗ-18 | 8,84 | 0,08 | 0,08 | 4,001 | -1,6055 | 0,01 | 0,002 | 0,965 | 0,169 | 0,227 | -0,091 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | Молодёжная улица 8/1 | 43,83 | 0,05 | 0,05 | 1,1001 | -0,3658 | 0,048 | 0,006 | 0,906 | 0,115 | 0,16 | -0,053 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-33Б | ЗУ-239 | 27,95 | 0,08 | 0,05 | 2,5407 | -0,8451 | 0,014 | 0,018 | 0,404 | 0,549 | 0,144 | -0,123 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-32 | ЗУ-228 | 3,89 | 0,125 | 0,08 | 4,9332 | -2,0673 | 0,001 | 0,001 | 0,147 | 0,273 | 0,115 | -0,117 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | Узел | 43,31 | 0,15 | 0,15 | 1,9245 | -0,8045 | 0,001 | 0 | 0,01 | 0,002 | 0,031 | -0,013 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-242 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 3,51 | 0,05 | 0,05 | 0,6069 | -0,2019 | 0,001 | 0 | 0,294 | 0,033 | 0,088 | -0,029 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-243 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 4,15 | 0,05 | 0,05 | 0,6069 | -0,2019 | 0,001 | 0 | 0,294 | 0,033 | 0,088 | -0,029 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-240 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 3,65 | 0,05 | 0,05 | 0,6069 | -0,2019 | 0,001 | 0 | 0,294 | 0,033 | 0,088 | -0,029 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | УЗ-36 | 13,73 | 0,08 | 0,05 | 1,4978 | -0,6052 | 0,002 | 0,005 | 0,149 | 0,293 | 0,085 | -0,088 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-36 | УЗ-38 | 32,59 | 0,08 | 0,05 | 1,0636 | -0,4033 | 0,003 | 0,005 | 0,079 | 0,138 | 0,06 | -0,059 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-17 | Компенсатор | 14,8 | 0,15 | 0,15 | 11,3972 | -5,2711 | 0,005 | 0,001 | 0,288 | 0,067 | 0,184 | -0,085 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-43 | ЗУ-231 | 1,98 | 0,05 | 0,05 | 1,2865 | -0,428 | 0,003 | 0 | 1,223 | 0,154 | 0,187 | -0,062 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-18 | Компенсатор | 41,75 | 0,15 | 0,15 | 4,9378 | -2,0627 | 0,003 | 0,001 | 0,059 | 0,012 | 0,08 | -0,033 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-32 | 57,81 | 0,15 | 0,15 | 4,936 | -2,0645 | 0,004 | 0,001 | 0,059 | 0,012 | 0,08 | -0,033 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-231 | ул. 60 лет Октября 20 | 3,17 | 0,05 | 0,05 | 1,2865 | -0,428 | 0,005 | 0,001 | 1,223 | 0,154 | 0,187 | -0,062 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-18 | ЗУ-225 | 3,19 | 0,08 | 0,08 | 4,0569 | -1,6045 | 0,004 | 0,001 | 0,991 | 0,169 | 0,23 | -0,091 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-33А | ЗУ-232 | 3,39 | 0,032 | 0,02 | 0,1529 | -0,0509 | 0,001 | 0,001 | 0,217 | 0,176 | 0,054 | -0,046 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-224 | Молодёжная улица 32 | 32,19 | 0,08 | 0,05 | 1,3844 | -0,4604 | 0,005 | 0,007 | 0,128 | 0,176 | 0,078 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-180 | Молодёжная улица 16 | 53,4 | 0,05 | 0,05 | 0,88 | -0,2925 | 0,038 | 0,005 | 0,593 | 0,077 | 0,128 | -0,042 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-41 | ЗУ-241 | 1,41 | 0,05 | 0,05 | 0,6069 | -0,2019 | 0 | 0 | 0,294 | 0,033 | 0,088 | -0,029 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-241 | ул. 60 лет Октября 22; 22а | 2,81 | 0,05 | 0,05 | 0,6069 | -0,2019 | 0,001 | 0 | 0,294 | 0,033 | 0,088 | -0,029 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-38 | ЗУ-240 | 2,15 | 0,05 | 0,05 | 0,6069 | -0,2019 | 0,001 | 0 | 0,294 | 0,033 | 0,088 | -0,029 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-230 | ТК-32А | 29,77 | 0,08 | 0,05 | 1,9224 | -0,8065 | 0,008 | 0,018 | 0,238 | 0,502 | 0,109 | -0,117 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-230 | 8,25 | 0,08 | 0,05 | 1,9225 | -0,8065 | 0,002 | 0,005 | 0,238 | 0,502 | 0,109 | -0,117 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-227 | Компенсатор | 8,73 | 0,08 | 0,08 | 4,0011 | -1,6054 | 0,01 | 0,002 | 0,965 | 0,169 | 0,227 | -0,091 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-35 | ЗУ-238 | 4,49 | 0,08 | 0,08 | 3,4655 | -1,1525 | 0,004 | 0 | 0,731 | 0,091 | 0,196 | -0,065 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-238 | ул. 60 лет Октября 2 | 33,56 | 0,08 | 0,08 | 3,4654 | -1,1525 | 0,029 | 0,004 | 0,731 | 0,091 | 0,196 | -0,065 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-223 | ТК-33А | 32,11 | 0,08 | 0,05 | 3,9811 | -1,3236 | 0,037 | 0,05 | 0,955 | 1,291 | 0,226 | -0,192 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-33 | Компенсатор | 35,22 | 0,15 | 0,15 | 1,926 | -0,803 | 0 | 0 | 0,01 | 0,002 | 0,031 | -0,013 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | ТК-18 | 17,41 | 0,15 | 0,15 | 11,3966 | -5,2718 | 0,006 | 0,001 | 0,288 | 0,067 | 0,184 | -0,085 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-18 | ЗУ-227 | 3,13 | 0,08 | 0,08 | 4,0011 | -1,6053 | 0,004 | 0,001 | 0,965 | 0,169 | 0,227 | -0,091 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-17 | ЗУ-224 | 4,53 | 0,08 | 0,05 | 1,3845 | -0,4603 | 0,001 | 0,001 | 0,128 | 0,176 | 0,078 | -0,067 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-226 | ТК-17 | 3,49 | 0,15 | 0,15 | 12,3097 | -5,7313 | 0,001 | 0 | 0,334 | 0,078 | 0,198 | -0,092 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | Компенсатор | УЗ-23 | 38,59 | 0,08 | 0,08 | 4,0566 | -1,6049 | 0,046 | 0,008 | 0,991 | 0,169 | 0,23 | -0,091 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-225 | Компенсатор | 28,77 | 0,08 | 0,08 | 4,0569 | -1,6046 | 0,034 | 0,006 | 0,991 | 0,169 | 0,23 | -0,091 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-36 | ЗУ-242 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | 0,6069 | -0,2019 | 0,001 | 0 | 0,294 | 0,033 | 0,088 | -0,029 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-34 | ЗУ-243 | 2,4 | 0,05 | 0,05 | 0,6069 | -0,2019 | 0,001 | 0 | 0,294 | 0,033 | 0,088 | -0,029 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | ТК-46 | ЗУ-244а | 2,83 | 0,1 | 0,08 | 3,033 | -1,2457 | 0,001 | 0 | 0,182 | 0,106 | 0,11 | -0,071 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-5 | ТК-8 | 20,15 | 0,08 | 0,08 | 2,4345 | -0,9597 | 0,009 | 0,002 | 0,372 | 0,065 | 0,138 | -0,054 |
| Котельная №1, г. Белоозерский | ГВС | УЗ-6 | Компенсатор | 25,3 | 0,05 | 0,05 | 0,6917 | -0,2297 | 0,011 | 0,002 | 0,376 | 0,05 | 0,1 | -0,033 |

Таблица П.33 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной № 2 г. Белоозерский

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-98 | Корнев | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,2666 | -4,2585 | 0,182 | 0,181 | 12,633 | 12,585 | 0,619 | -0,618 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-93 | 2,8 | 0,15 | 0,1 | 0,4549 | -0,474 | 0 | 0 | 0,001 | 0,006 | 0,007 | -0,017 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ТК-2А | 35 | 0,125 | 0,1 | 1,1443 | -0,5204 | 0 | 0 | 0,01 | 0,007 | 0,027 | -0,019 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-93 | У | 21 | 0,15 | 0,1 | 0,4548 | -0,474 | 0 | 0 | 0,001 | 0,006 | 0,007 | -0,017 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-97 | У | 3,8 | 0,125 | 0,125 | 1,6736 | -0,5707 | 0 | 0 | 0,02 | 0,003 | 0,039 | -0,013 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-50 | 3,49 | 0,05 | 0,05 | 0,2418 | -0,0993 | 0 | 0 | 0,055 | 0,007 | 0,035 | -0,014 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-50 | ул. 50 лет Октября 9 | 16,39 | 0,05 | 0,05 | 0,2418 | -0,0993 | 0,001 | 0 | 0,055 | 0,007 | 0,035 | -0,014 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-52 | 3,18 | 0,05 | 0,05 | 0,1035 | -0,0425 | 0 | 0 | 0,007 | 0,003 | 0,015 | -0,006 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-52 | ул. 50 лет Октября 7 | 8,09 | 0,05 | 0,05 | 0,1035 | -0,0425 | 0 | 0 | 0,007 | 0,003 | 0,015 | -0,006 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 21,82 | 0,08 | 0,08 | 0,4866 | -0,2441 | 0 | 0 | 0,019 | 0,004 | 0,028 | -0,014 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 55,55 | 0,05 | 0,05 | 0,3091 | -0,1451 | 0,006 | 0,001 | 0,085 | 0,015 | 0,045 | -0,021 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-37 | ЗУ-46 | 3,3 | 0,05 | 0,05 | 2,5355 | -2,5306 | 0,018 | 0,018 | 4,551 | 4,534 | 0,368 | -0,367 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-37 | ЗУ-45 | 2,68 | 0,05 | 0,05 | 0,6871 | -0,6842 | 0,001 | 0,001 | 0,372 | 0,369 | 0,1 | -0,099 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-45 | ул. 50 лет Октября 20 | 204,5 | 0,05 | 0,05 | 0,6871 | -0,6842 | 0,091 | 0,09 | 0,372 | 0,369 | 0,1 | -0,099 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-36 | ЗУ-48 | 2,44 | 0,05 | 0,05 | 2,5345 | -2,5296 | 0,013 | 0,013 | 4,548 | 4,531 | 0,368 | -0,367 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-48 | ул. 50 лет Октября 8 | 9,51 | 0,05 | 0,05 | 2,5344 | -2,5296 | 0,052 | 0,052 | 4,547 | 4,531 | 0,368 | -0,367 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-40 | ул. 50 лет Октября 17 | 2,72 | 0,08 | 0,08 | 10,2078 | -10,1886 | 0,02 | 0,02 | 6 | 5,977 | 0,579 | -0,577 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-14 | ТК-15 | 32,94 | 0,15 | 0,15 | 36,3094 | -36,2395 | 0,109 | 0,108 | 2,75 | 2,739 | 0,585 | -0,584 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-15 | ЦТП-6 | 7,43 | 0,15 | 0,15 | 36,308 | -36,2409 | 0,025 | 0,024 | 2,749 | 2,739 | 0,585 | -0,584 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ТК-36 | 13 | 0,08 | 0,08 | 5,7576 | -5,7439 | 0,03 | 0,03 | 1,954 | 1,945 | 0,326 | -0,326 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-36 | ТК-37 | 25 | 0,075 | 0,075 | 3,2229 | -3,2145 | 0,027 | 0,026 | 0,886 | 0,882 | 0,208 | -0,207 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-36 | 10,21 | 0,1 | 0,08 | 0,8905 | -0,3659 | 0 | 0 | 0,019 | 0,011 | 0,032 | -0,021 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-36 | ул. 50 лет Октября 15 | 1,72 | 0,1 | 0,08 | 0,8903 | -0,3661 | 0 | 0 | 0,019 | 0,011 | 0,032 | -0,021 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-37 | 19 | 0,1 | 0,08 | 1,8065 | -0,8144 | 0,002 | 0,001 | 0,069 | 0,048 | 0,066 | -0,046 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-37 | Узел | 25,63 | 0,1 | 0,08 | 1,8061 | -0,8146 | 0,002 | 0,001 | 0,069 | 0,048 | 0,066 | -0,046 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-39 | ул. 50 лет Октября 17 | 2,68 | 0,1 | 0,08 | 0,9827 | -0,404 | 0 | 0 | 0,023 | 0,014 | 0,036 | -0,023 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ТК-15 | 9,11 | 0,1 | 0,1 | 1,5266 | -0,69 | 0,001 | 0 | 0,05 | 0,012 | 0,055 | -0,025 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-63 | ул. Комсомольская 1 | 32,07 | 0,05 | 0,05 | 0,1398 | -0,0573 | 0,001 | 0 | 0,014 | 0,004 | 0,02 | -0,008 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-9 | ЗУ-31 | 6,9 | 0,05 | 0,05 | 0,6258 | -0,6232 | 0,003 | 0,003 | 0,312 | 0,309 | 0,091 | -0,09 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-47 | 3,6 | 0,05 | 0,05 | 0,231 | -0,0949 | 0 | 0 | 0,05 | 0,007 | 0,034 | -0,014 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 72 | 0,08 | 0,08 | 5,7584 | -5,7431 | 0,169 | 0,168 | 1,955 | 1,945 | 0,326 | -0,326 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | У | У | 24,37 | 0,05 | 0,05 | 2,7499 | -2,7442 | 0,156 | 0,155 | 5,334 | 5,312 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-47 | ул. 50 лет Октября 10 | 14,84 | 0,05 | 0,05 | 0,231 | -0,0949 | 0,001 | 0 | 0,05 | 0,007 | 0,034 | -0,014 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-49 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | 0,1233 | -0,0506 | 0 | 0 | 0,009 | 0,004 | 0,018 | -0,007 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-49 | ул. 50 лет Октября 8 | 9,45 | 0,05 | 0,05 | 0,1233 | -0,0506 | 0 | 0 | 0,009 | 0,004 | 0,018 | -0,007 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,2311 | -0,0948 | 0,002 | 0 | 0,05 | 0,007 | 0,034 | -0,014 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-91 | Райпо | 5,82 | 0,05 | 0,05 | 2,676 | -2,671 | 0,035 | 0,035 | 5,057 | 5,038 | 0,388 | -0,388 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-34 | ЗУ-53 | 2,86 | 0,05 | 0,05 | 2,5147 | -2,5099 | 0,015 | 0,015 | 4,479 | 4,462 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-53 | ул. 50 лет Октября 7 | 8,16 | 0,05 | 0,05 | 2,5147 | -2,5099 | 0,044 | 0,044 | 4,479 | 4,462 | 0,365 | -0,364 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-35 | ЗУ-51 | 3,2 | 0,05 | 0,05 | 2,5719 | -2,5668 | 0,018 | 0,018 | 4,679 | 4,662 | 0,373 | -0,372 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-51 | ул. 50 лет Октября 9 | 16,29 | 0,05 | 0,05 | 2,5718 | -2,5669 | 0,091 | 0,091 | 4,679 | 4,662 | 0,373 | -0,372 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЦТП-6 | ЗУ-33 | 5,58 | 0,15 | 0,15 | 30,8875 | -30,821 | 0,013 | 0,013 | 2,001 | 1,992 | 0,498 | -0,497 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-33 | Узел | 9,62 | 0,15 | 0,15 | 30,8872 | -30,8213 | 0,023 | 0,023 | 2,001 | 1,992 | 0,498 | -0,497 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-35 | 10,17 | 0,08 | 0,08 | 10,3844 | -10,3646 | 0,076 | 0,075 | 6,206 | 6,182 | 0,589 | -0,587 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-35 | ул. 50 лет Октября 15 | 2,85 | 0,08 | 0,08 | 10,3843 | -10,3647 | 0,021 | 0,021 | 6,206 | 6,183 | 0,589 | -0,587 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-38 | 20 | 0,15 | 0,15 | 20,5024 | -20,4571 | 0,022 | 0,021 | 0,897 | 0,893 | 0,331 | -0,33 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ТК-38 | 40 | 0,08 | 0,08 | 2,5277 | -2,5218 | 0,019 | 0,019 | 0,4 | 0,398 | 0,143 | -0,143 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | У | ТК-3 | 44 | 0,3 | 0,3 | 223,4292 | -222,5882 | 0,142 | 0,141 | 2,697 | 2,677 | 0,901 | -0,897 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-2 | У | 26 | 0,3 | 0,3 | 223,4337 | -222,5837 | 0,084 | 0,084 | 2,697 | 2,677 | 0,901 | -0,897 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-16 |  | 72 | 0,1 | 0,1 | 0,415 | -0,1669 | 0 | 0 | 0,004 | 0,001 | 0,015 | -0,006 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-3 | ЗУ-10 | 2,47 | 0,05 | 0,05 | 4,791 | -4,7816 | 0,047 | 0,047 | 15,876 | 15,814 | 0,695 | -0,694 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-38 | Узел | 25,27 | 0,15 | 0,15 | 20,5015 | -20,4579 | 0,027 | 0,027 | 0,897 | 0,893 | 0,331 | -0,33 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-34 | ТК-35 | 21,23 | 0,1 | 0,1 | 2,5723 | -2,5664 | 0,003 | 0,003 | 0,133 | 0,133 | 0,093 | -0,093 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-32 | ТК-14 | 31,22 | 0,08 | 0,08 | 0,8224 | -0,3368 | 0,002 | 0 | 0,049 | 0,009 | 0,047 | -0,019 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-15 | ЗУ-32 | 3,13 | 0,08 | 0,08 | 0,8224 | -0,3367 | 0 | 0 | 0,049 | 0,009 | 0,047 | -0,019 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ | ул. Комсомольская 10 | 6,63 | 0,05 | 0,05 | 0,5528 | -0,2273 | 0,002 | 0 | 0,247 | 0,049 | 0,08 | -0,033 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-73 | ул. Комсомольская 8 | 6,96 | 0,05 | 0,05 | 0,5695 | -0,2342 | 0,002 | 0 | 0,262 | 0,051 | 0,083 | -0,034 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ | 3,29 | 0,05 | 0,05 | 0,9286 | -0,3817 | 0,003 | 0 | 0,656 | 0,125 | 0,135 | -0,055 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-2А | У | 58 | 0,05 | 0,05 | 0,5427 | -0,2226 | 0,017 | 0,003 | 0,239 | 0,047 | 0,079 | -0,032 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-26 | ЗУ-58 | 31,61 | 0,2 | 0,2 | 8,0403 | -8,0177 | 0,001 | 0,001 | 0,035 | 0,035 | 0,073 | -0,073 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-66 | ТК-33 | 27,96 | 0,2 | 0,2 | 22,5412 | -22,4904 | 0,008 | 0,008 | 0,246 | 0,245 | 0,204 | -0,204 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-17 | ТК-18 | 24,89 | 0,08 | 0,08 | 12,1614 | -12,1358 | 0,253 | 0,252 | 8,472 | 8,437 | 0,689 | -0,688 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-20 | ЗУ-79 | 2,78 | 0,08 | 0,08 | 8,0168 | -8,0015 | 0,012 | 0,012 | 3,732 | 3,718 | 0,454 | -0,454 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-79 | Ростелеком | 9,39 | 0,08 | 0,08 | 8,0168 | -8,0015 | 0,042 | 0,042 | 3,732 | 3,718 | 0,454 | -0,454 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-17 | ЗУ-72 | 2,29 | 0,05 | 0,05 | 7,9558 | -7,9408 | 0,119 | 0,119 | 43,295 | 43,133 | 1,154 | -1,152 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-72 | ул. Комсомольская 8 | 6,91 | 0,05 | 0,05 | 7,9558 | -7,9408 | 0,359 | 0,358 | 43,295 | 43,133 | 1,154 | -1,152 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-19 | ЗУ-77 | 2,68 | 0,08 | 0,08 | 10,7713 | -10,7509 | 0,021 | 0,021 | 6,669 | 6,644 | 0,611 | -0,609 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-77 | ул. Комсомольская 10 | 6,66 | 0,08 | 0,08 | 10,7713 | -10,7509 | 0,053 | 0,053 | 6,669 | 6,644 | 0,611 | -0,609 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-26 | ЗУ-56 | 2,89 | 0,05 | 0,05 | 2,5345 | -2,5296 | 0,016 | 0,016 | 4,548 | 4,53 | 0,368 | -0,367 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-56 | ул. Комсомольская 4 | 16,18 | 0,05 | 0,05 | 2,5345 | -2,5296 | 0,088 | 0,088 | 4,548 | 4,53 | 0,368 | -0,367 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-25А | ЗУ-55 | 2,54 | 0,08 | 0,08 | 5,0883 | -5,0751 | 0,005 | 0,005 | 1,537 | 1,529 | 0,288 | -0,288 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-55 | ТК-34 | 101,58 | 0,08 | 0,08 | 5,0882 | -5,0751 | 0,187 | 0,186 | 1,537 | 1,529 | 0,288 | -0,288 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-25 | ТК-25А | 14,95 | 0,2 | 0,2 | 15,6647 | -15,6206 | 0,002 | 0,002 | 0,122 | 0,122 | 0,142 | -0,142 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-25А | ТК-26 | 7,23 | 0,2 | 0,2 | 10,5753 | -10,5467 | 0,001 | 0,001 | 0,058 | 0,058 | 0,096 | -0,096 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-21А | ЗУ-95 | 2 | 0,1 | 0,1 | 13,1873 | -13,1546 | 0,007 | 0,007 | 3,099 | 3,084 | 0,478 | -0,477 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-21 | ЗУ-94 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 18,2487 | -18,1961 | 0 | 0 | 0,164 | 0,163 | 0,165 | -0,165 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-84 | 38,6 | 0,04 | 0,04 | 0,1687 | -0,0692 | 0,003 | 0,001 | 0,072 | 0,012 | 0,038 | -0,016 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-81 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | 0,0964 | -0,0395 | 0 | 0 | 0,007 | 0,003 | 0,014 | -0,006 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-24 | ЗУ-88 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | 2,6766 | -2,6704 | 0,019 | 0,019 | 5,059 | 5,036 | 0,388 | -0,387 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-24 | ЗУ-87 | 3,24 | 0,05 | 0,05 | 6,1328 | -6,1205 | 0,101 | 0,1 | 25,856 | 25,754 | 0,89 | -0,888 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-87 | Узел | 40,35 | 0,05 | 0,05 | 6,1328 | -6,1206 | 1,252 | 1,247 | 25,856 | 25,755 | 0,89 | -0,888 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-24А | ЗУ-90 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | 5,4508 | -5,4405 | 0,05 | 0,05 | 20,481 | 20,405 | 0,791 | -0,789 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-90 | Дом культуры | 7,27 | 0,05 | 0,05 | 5,4508 | -5,4405 | 0,179 | 0,178 | 20,481 | 20,405 | 0,791 | -0,789 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-89 | 1,83 | 0,04 | 0,04 | 0,6817 | -0,6802 | 0,003 | 0,003 | 1,144 | 1,139 | 0,155 | -0,154 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-83 | ул. Комсомольская 7 | 13,07 | 0,05 | 0,05 | 2,5594 | -2,5545 | 0,073 | 0,072 | 4,635 | 4,618 | 0,371 | -0,371 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-21 | ТК-21А | 2,51 | 0,1 | 0,1 | 13,1874 | -13,1546 | 0,009 | 0,009 | 3,099 | 3,084 | 0,478 | -0,477 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-95 | ТК-2 | 23,81 | 0,1 | 0,1 | 13,1873 | -13,1546 | 0,089 | 0,088 | 3,099 | 3,084 | 0,478 | -0,477 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-25 | ЗУ-82 | 2,6 | 0,05 | 0,05 | 2,5822 | -2,5772 | 0,015 | 0,015 | 4,716 | 4,699 | 0,375 | -0,374 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-82 | ул. Комсомольская 5 | 12,44 | 0,05 | 0,05 | 2,5822 | -2,5772 | 0,07 | 0,07 | 4,716 | 4,699 | 0,375 | -0,374 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-94 | ТК-25 | 20,81 | 0,2 | 0,2 | 18,2485 | -18,1962 | 0,004 | 0,004 | 0,164 | 0,163 | 0,165 | -0,165 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-14 | ТК-44 | 77,79 | 0,2 | 0,2 | 95,3084 | -95,0719 | 0,385 | 0,383 | 4,128 | 4,107 | 0,864 | -0,862 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-10 | Д/с №42 | 42,5 | 0,05 | 0,05 | 4,791 | -4,7816 | 0,81 | 0,807 | 15,876 | 15,814 | 0,695 | -0,694 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-18 | ТК-19 | 20,42 | 0,08 | 0,08 | 10,7716 | -10,7506 | 0,163 | 0,163 | 6,669 | 6,644 | 0,611 | -0,609 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-17 | ТК-20 | 46,51 | 0,15 | 0,15 | 39,4558 | -39,3491 | 0,181 | 0,18 | 3,239 | 3,221 | 0,636 | -0,634 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-20 | ТК-21 | 22,03 | 0,15 | 0,15 | 31,437 | -31,3497 | 0,055 | 0,054 | 2,071 | 2,06 | 0,507 | -0,505 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-81 | ул. Комсомольская 5 | 12,37 | 0,05 | 0,05 | 0,0964 | -0,0396 | 0 | 0 | 0,007 | 0,003 | 0,014 | -0,006 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-34 | 5,88 | 0,1 | 0,08 | 2,5017 | -1,1801 | 0,001 | 0,001 | 0,126 | 0,095 | 0,091 | -0,067 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-34 | Узел | 10,66 | 0,1 | 0,08 | 2,5016 | -1,1802 | 0,002 | 0,001 | 0,126 | 0,095 | 0,091 | -0,067 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-84 | ул. Комсомольская 7 | 3,36 | 0,05 | 0,05 | 0,1686 | -0,0693 | 0 | 0 | 0,022 | 0,005 | 0,024 | -0,01 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 21,39 | 0,15 | 0,1 | 1,3924 | -1,1104 | 0 | 0,001 | 0,006 | 0,028 | 0,022 | -0,04 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-88 | ЗУ-91 | 113,61 | 0,05 | 0,05 | 2,6766 | -2,6704 | 0,69 | 0,687 | 5,059 | 5,036 | 0,388 | -0,387 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ТК-24А | 2,31 | 0,05 | 0,05 | 5,4509 | -5,4405 | 0,057 | 0,057 | 20,482 | 20,405 | 0,791 | -0,789 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-15 | ТК-15Б | 79,35 | 0,08 | 0,05 | 0,8616 | -0,3534 | 0,005 | 0,01 | 0,054 | 0,108 | 0,049 | -0,051 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-14 | Амбулатория (детская) | 52,68 | 0,08 | 0,08 | 0,822 | -0,3371 | 0,003 | 0,001 | 0,049 | 0,009 | 0,047 | -0,019 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ул. 50 лет Октября 16 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 1,0002 | -0,4113 | 0 | 0 | 0,756 | 0,143 | 0,145 | -0,06 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-15Б | ЗУ-42 | 1,79 | 0,08 | 0,08 | 10,0203 | -10,0013 | 0,012 | 0,012 | 5,785 | 5,763 | 0,568 | -0,567 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-45 | ТК-30 | 39,72 | 0,125 | 0,125 | 1,8311 | -0,6315 | 0,001 | 0 | 0,023 | 0,003 | 0,043 | -0,015 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-30 | ЗУ-97 | 50,15 | 0,125 | 0,125 | 1,6751 | -0,5692 | 0,001 | 0 | 0,02 | 0,003 | 0,039 | -0,013 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-2 | ТК-23 | 70,17 | 0,1 | 0,1 | 10,6274 | -10,6007 | 0,171 | 0,17 | 2,03 | 2,02 | 0,386 | -0,385 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-89 | Алимкова | 31,4 | 0,04 | 0,04 | 0,6817 | -0,6802 | 0,043 | 0,043 | 1,144 | 1,139 | 0,155 | -0,154 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-2 | ИП Трохин | 219 | 0,05 | 0,05 | 1,0814 | -1,0773 | 0,23 | 0,229 | 0,877 | 0,871 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-23 | ЗУ-85 | 2,9 | 0,04 | 0,04 | 1,8157 | -1,8121 | 0,026 | 0,026 | 7,606 | 7,577 | 0,412 | -0,411 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-2 | 3,32 | 0,05 | 0,05 | 1,0815 | -1,0773 | 0,003 | 0,003 | 0,877 | 0,871 | 0,157 | -0,156 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-4 | Булычев | 166 | 0,05 | 0,05 | 1,7436 | -1,7387 | 0,438 | 0,435 | 2,197 | 2,186 | 0,253 | -0,252 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-92 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 2,5674 | -2,5483 | 0 | 0 | 0,004 | 0,131 | 0,023 | -0,092 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 446,5 | 0,3 | 0,3 | 234,0447 | -232,9851 | 1,584 | 1,57 | 2,957 | 2,93 | 0,943 | -0,939 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-7 | ООО | 112 | 0,05 | 0,05 | 2,0917 | -2,0867 | 0,42 | 0,418 | 3,128 | 3,114 | 0,304 | -0,303 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ | ул. Комсомольская 9 | 22,04 | 0,05 | 0,05 | 0,9286 | -0,3817 | 0,017 | 0,003 | 0,656 | 0,125 | 0,135 | -0,055 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ | 5,36 | 0,1 | 0,1 | 3,3642 | -2,2154 | 0,001 | 0,001 | 0,221 | 0,101 | 0,122 | -0,08 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-85 | ЗАО | 18,95 | 0,04 | 0,04 | 1,8157 | -1,8121 | 0,173 | 0,172 | 7,606 | 7,577 | 0,412 | -0,411 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-23 | ЗУ-86 | 2,72 | 0,076 | 0,076 | 8,8104 | -8,7899 | 0,019 | 0,019 | 5,872 | 5,845 | 0,553 | -0,552 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-86 | ТК-24 | 93,47 | 0,076 | 0,076 | 8,8104 | -8,7899 | 0,659 | 0,656 | 5,872 | 5,845 | 0,553 | -0,552 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-2 | ЗУ-83 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 2,5594 | -2,5544 | 0,013 | 0,013 | 4,635 | 4,618 | 0,371 | -0,371 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-13 | ул. Комсомольская 13 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,726 | -0,2984 | 0,01 | 0,002 | 0,412 | 0,08 | 0,105 | -0,043 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-16 | ул. Комсомольская 11 | 31,17 | 0,05 | 0,05 | 0,6518 | -0,2678 | 0,013 | 0,002 | 0,337 | 0,066 | 0,095 | -0,039 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ | У | 21,77 | 0,15 | 0,1 | 3,3641 | -2,2155 | 0,001 | 0,003 | 0,029 | 0,101 | 0,054 | -0,08 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 15,54 | 0,15 | 0,1 | 1,3385 | -1,0712 | 0 | 0 | 0,005 | 0,026 | 0,022 | -0,039 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-4 | ЗУ-16 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,6518 | -0,2678 | 0,001 | 0 | 0,337 | 0,066 | 0,095 | -0,039 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-2А | ЗУ-13 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 0,726 | -0,2984 | 0,001 | 0 | 0,412 | 0,08 | 0,105 | -0,043 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-45А | Узел | 74 | 0,15 | 0,1 | 1,6527 | -0,7867 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,015 | 0,027 | -0,029 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ТК-4 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,6519 | -0,2678 | 0,004 | 0,001 | 0,337 | 0,066 | 0,095 | -0,039 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 34,42 | 0,133 | 0,1 | 0,7995 | -0,7065 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,012 | 0,016 | -0,026 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК | У | 90,57 | 0,1 | 0,08 | 2,1252 | -1,0462 | 0,01 | 0,008 | 0,093 | 0,076 | 0,077 | -0,059 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК | У | 17,41 | 0,1 | 0,1 | 1,4935 | -1,1792 | 0,001 | 0,001 | 0,048 | 0,031 | 0,054 | -0,043 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-96 | 115,43 | 0,15 | 0,1 | 4,0897 | -1,689 | 0,006 | 0,008 | 0,041 | 0,061 | 0,066 | -0,061 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 21,08 | 0,1 | 0,1 | 1,3475 | -0,6086 | 0,001 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0,049 | -0,022 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ТК | 29,54 | 0,15 | 0,1 | 2,1265 | -1,0456 | 0 | 0,001 | 0,012 | 0,025 | 0,034 | -0,038 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 25,48 | 0,1 | 0,1 | 1,348 | -0,6081 | 0,001 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0,049 | -0,022 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-44 | ЗУ-66 | 2 | 0,08 | 0,08 | 22,5412 | -22,4904 | 0,069 | 0,069 | 28,731 | 28,603 | 1,278 | -1,275 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-42 | ул. 50 лет Октября 19 | 6,98 | 0,08 | 0,08 | 10,0202 | -10,0013 | 0,048 | 0,048 | 5,785 | 5,763 | 0,568 | -0,567 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-33 | ЗУ-67 | 1,95 | 0,08 | 0,08 | 10,5264 | -10,5062 | 0,015 | 0,015 | 6,374 | 6,35 | 0,597 | -0,595 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-67 | ул. Комсомольская 9 | 17,07 | 0,08 | 0,08 | 10,5263 | -10,5062 | 0,131 | 0,13 | 6,374 | 6,35 | 0,597 | -0,595 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-15Б | ЗУ-41 | 2,1 | 0,08 | 0,05 | 0,8606 | -0,3538 | 0 | 0 | 0,053 | 0,109 | 0,049 | -0,051 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 131,5 | 0,3 | 0,3 | 234,0674 | -232,9624 | 0,467 | 0,462 | 2,957 | 2,93 | 0,943 | -0,939 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 21,61 | 0,15 | 0,1 | 2,1274 | -1,0452 | 0 | 0,001 | 0,012 | 0,025 | 0,034 | -0,038 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 2 | 0,3 | 0,3 | 236,0866 | -234,9531 | 0,007 | 0,007 | 3,008 | 2,979 | 0,952 | -0,947 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-33 | ЗУ-68 | 2,36 | 0,1 | 0,1 | 12,0127 | -11,9864 | 0,007 | 0,007 | 2,581 | 2,57 | 0,436 | -0,435 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-68 | Школа | 96,26 | 0,1 | 0,1 | 12,0126 | -11,9864 | 0,298 | 0,297 | 2,581 | 2,57 | 0,436 | -0,435 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-44 | ЦТП-5 | 90,93 | 0,2 | 0,2 | 68,4944 | -68,3291 | 0,235 | 0,233 | 2,15 | 2,14 | 0,621 | -0,62 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-45 | ТК-45А | 15,27 | 0,15 | 0,1 | 2,3178 | -1,0597 | 0 | 0 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | -0,038 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 19,57 | 0,133 | 0,1 | 0,7113 | -0,6455 | 0 | 0 | 0,003 | 0,011 | 0,015 | -0,023 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-24 | 2,86 | 0,05 | 0,05 | 0,3197 | -0,1313 | 0 | 0 | 0,09 | 0,012 | 0,046 | -0,019 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЦТП-5 | ЗУ-70 | 5,21 | 0,2 | 0,2 | 59,5751 | -59,4237 | 0,01 | 0,01 | 1,634 | 1,626 | 0,54 | -0,539 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-70 | ТК-17 | 21,48 | 0,2 | 0,2 | 59,5747 | -59,4241 | 0,042 | 0,042 | 1,634 | 1,626 | 0,54 | -0,539 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-18 | ЗУ-75 | 2,82 | 0,04 | 0,04 | 0,693 | -0,691 | 0,004 | 0,004 | 1,18 | 1,174 | 0,157 | -0,157 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-75 | Узел | 113,33 | 0,04 | 0,04 | 0,693 | -0,691 | 0,16 | 0,16 | 1,18 | 1,174 | 0,157 | -0,157 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-60 | ул. Комсомольская 3 | 14,75 | 0,05 | 0,05 | 0,1502 | -0,0617 | 0 | 0 | 0,017 | 0,004 | 0,022 | -0,009 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-18 | ЗУ-74 | 2,53 | 0,04 | 0,04 | 0,6965 | -0,6945 | 0,004 | 0,004 | 1,192 | 1,185 | 0,158 | -0,157 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-74 | Узел | 112,49 | 0,04 | 0,04 | 0,6965 | -0,6945 | 0,161 | 0,16 | 1,192 | 1,185 | 0,158 | -0,157 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ТК-2 | 62 | 0,3 | 0,3 | 231,4004 | -230,5137 | 0,215 | 0,213 | 2,891 | 2,869 | 0,933 | -0,929 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-7 | 3,48 | 0,05 | 0,05 | 2,0918 | -2,0867 | 0,013 | 0,013 | 3,128 | 3,114 | 0,304 | -0,303 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-28А | ЗУ-63 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | 0,1398 | -0,0573 | 0 | 0 | 0,014 | 0,004 | 0,02 | -0,008 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-61 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | 0,2791 | -0,1147 | 0 | 0 | 0,071 | 0,008 | 0,041 | -0,017 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-6 | 2,46 | 0,08 | 0,08 | 0,4654 | -0,4642 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-6 | Узел | 11 | 0,08 | 0,08 | 0,4653 | -0,4642 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,026 | -0,026 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-5 | 3 | 0,08 | 0,08 | 2,0077 | -2,0022 | 0,001 | 0,001 | 0,258 | 0,257 | 0,114 | -0,113 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-96 | ТК-45 | 1 | 0,15 | 0,1 | 4,0848 | -1,6912 | 0 | 0 | 0,041 | 0,061 | 0,066 | -0,061 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-92 | Узел | 133 | 0,2 | 0,1 | 2,5673 | -2,5483 | 0,001 | 0,021 | 0,004 | 0,131 | 0,023 | -0,092 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | Скорая помошь | 0,3 | 0,032 | 0,032 | 0,4652 | -0,4643 | 0,001 | 0,001 | 1,74 | 1,734 | 0,165 | -0,164 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ГРП-1 | 3 | 0,032 | 0,032 | 0,264 | -0,2635 | 0,002 | 0,002 | 0,596 | 0,594 | 0,094 | -0,093 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-61 | ул. Комсомольская 2 | 9,94 | 0,05 | 0,05 | 0,2791 | -0,1147 | 0,001 | 0 | 0,071 | 0,008 | 0,041 | -0,017 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Котельная №2, пос. Белоозерский | ЗУ-1 | 5,14 | 0,3 | 0,3 | 237,1784 | -236,02 | 0,019 | 0,019 | 3,036 | 3,006 | 0,956 | -0,951 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-44 | ЗУ-98 | 42,64 | 0,05 | 0,05 | 4,2668 | -4,2583 | 0,646 | 0,644 | 12,634 | 12,584 | 0,619 | -0,618 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-80 | Ростелеком | 8,11 | 0,05 | 0,05 | 0,4755 | -0,1955 | 0,002 | 0 | 0,187 | 0,031 | 0,069 | -0,028 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-54 | У | 101,21 | 0,05 | 0,05 | 0,5463 | -0,2861 | 0,029 | 0,009 | 0,242 | 0,074 | 0,079 | -0,042 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-1 | Узел | 55 | 0,3 | 0,3 | 237,1775 | -236,0209 | 0,2 | 0,198 | 3,035 | 3,006 | 0,956 | -0,951 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-41 | ул. 50 лет Октября 19 | 7,04 | 0,08 | 0,05 | 0,8606 | -0,3538 | 0 | 0,001 | 0,053 | 0,109 | 0,049 | -0,051 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | Узел | У | 43,51 | 0,08 | 0,05 | 0,4305 | -0,2014 | 0,001 | 0,002 | 0,015 | 0,033 | 0,024 | -0,029 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-54 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | 0,5464 | -0,2861 | 0,001 | 0 | 0,242 | 0,074 | 0,079 | -0,042 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-30 | ЗУ-65 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 0,1548 | -0,0635 | 0 | 0 | 0,018 | 0,005 | 0,022 | -0,009 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-65 | Корнев | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,1548 | -0,0636 | 0 | 0 | 0,018 | 0,005 | 0,022 | -0,009 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-21 | ул. 50 лет Октября 18 | 26,73 | 0,05 | 0,05 | 0,9102 | -0,3741 | 0,02 | 0,004 | 0,632 | 0,12 | 0,132 | -0,054 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-57 | 3,18 | 0,05 | 0,05 | 0,1925 | -0,079 | 0 | 0 | 0,03 | 0,006 | 0,028 | -0,011 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-57 | ул. Комсомольская 4 | 16,23 | 0,05 | 0,05 | 0,1925 | -0,079 | 0,001 | 0 | 0,03 | 0,006 | 0,028 | -0,011 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 7,82 | 0,133 | 0,1 | 0,9199 | -0,7854 | 0 | 0 | 0,005 | 0,015 | 0,019 | -0,028 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ТК | 52,44 | 0,1 | 0,1 | 1,8313 | -1,3737 | 0,004 | 0,003 | 0,071 | 0,042 | 0,066 | -0,05 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК | ЗУ-80 | 2,74 | 0,05 | 0,05 | 0,4755 | -0,1955 | 0,001 | 0 | 0,187 | 0,031 | 0,069 | -0,028 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | У | Узел | 10,5 | 0,3 | 0,3 | 234,0692 | -232,9606 | 0,037 | 0,037 | 2,957 | 2,93 | 0,943 | -0,939 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-22 | 2,57 | 0,05 | 0,05 | 0,1691 | -0,0688 | 0 | 0 | 0,022 | 0,005 | 0,025 | -0,01 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-22 | У | 89 | 0,05 | 0,05 | 0,1691 | -0,0688 | 0,002 | 0,001 | 0,022 | 0,005 | 0,025 | -0,01 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-5 | Узел | 1 | 0,08 | 0,08 | 2,0076 | -2,0022 | 0 | 0 | 0,258 | 0,257 | 0,114 | -0,113 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-9 | 3,16 | 0,05 | 0,05 | 0,5424 | -0,2229 | 0,001 | 0 | 0,239 | 0,047 | 0,079 | -0,032 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-16 | ТК-15Б | 199,5 | 0,1 | 0,1 | 10,0241 | -9,9974 | 0,434 | 0,431 | 1,811 | 1,802 | 0,364 | -0,363 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-31 | Рынок | 163,5 | 0,05 | 0,05 | 0,6258 | -0,6233 | 0,061 | 0,061 | 0,312 | 0,309 | 0,091 | -0,09 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-73 | 2,58 | 0,08 | 0,08 | 0,5696 | -0,2341 | 0 | 0 | 0,025 | 0,004 | 0,032 | -0,013 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ | 2,38 | 0,05 | 0,05 | 0,5528 | -0,2273 | 0,001 | 0 | 0,247 | 0,049 | 0,08 | -0,033 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | Узел | 42 | 0,08 | 0,05 | 0,5405 | -0,27 | 0,001 | 0,003 | 0,023 | 0,067 | 0,031 | -0,039 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | У | 28 | 0,1 | 0,08 | 1,3252 | -0,6438 | 0,001 | 0,001 | 0,039 | 0,032 | 0,048 | -0,036 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-24 | Амбулатория (взрослая) | 20,21 | 0,05 | 0,05 | 0,3197 | -0,1313 | 0,002 | 0 | 0,09 | 0,012 | 0,046 | -0,019 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-46 | ул. 50 лет Октября 10 | 14,89 | 0,05 | 0,05 | 2,5355 | -2,5306 | 0,081 | 0,081 | 4,551 | 4,534 | 0,368 | -0,367 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-27 | ЗУ-59 | 2,42 | 0,05 | 0,05 | 2,8827 | -2,8772 | 0,017 | 0,017 | 5,849 | 5,827 | 0,418 | -0,417 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-59 | ул. Комсомольская 3 | 14,83 | 0,05 | 0,05 | 2,8827 | -2,8772 | 0,104 | 0,104 | 5,849 | 5,827 | 0,418 | -0,417 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-58 | ТК-27 | 2,21 | 0,2 | 0,2 | 8,0378 | -8,0201 | 0 | 0 | 0,035 | 0,035 | 0,073 | -0,073 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-28 | ЗУ-62 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | 2,5822 | -2,5772 | 0,014 | 0,014 | 4,716 | 4,699 | 0,375 | -0,374 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-26 | 2,88 | 0,05 | 0,05 | 0,1712 | -0,0703 | 0 | 0 | 0,023 | 0,005 | 0,025 | -0,01 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-26 | ГУУФПС | 16,54 | 0,05 | 0,05 | 0,1712 | -0,0703 | 0 | 0 | 0,023 | 0,005 | 0,025 | -0,01 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-44 | 2,62 | 0,05 | 0,05 | 0,1687 | -0,0692 | 0 | 0 | 0,022 | 0,005 | 0,024 | -0,01 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-44 | ул. 50 лет Октября 11 | 14,57 | 0,05 | 0,05 | 0,1687 | -0,0693 | 0 | 0 | 0,022 | 0,005 | 0,024 | -0,01 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-60 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | 0,1503 | -0,0617 | 0 | 0 | 0,017 | 0,004 | 0,022 | -0,009 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ТК-45А | ЗУ-69 | 2,56 | 0,05 | 0,05 | 0,6644 | -0,2732 | 0,001 | 0 | 0,349 | 0,068 | 0,096 | -0,04 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-69 | Д/с №42 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,6644 | -0,2732 | 0,001 | 0 | 0,349 | 0,068 | 0,096 | -0,04 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-9 | ул. Комсомольская 14 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,5424 | -0,2229 | 0,005 | 0,001 | 0,239 | 0,047 | 0,079 | -0,032 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | ЗУ-19 | ул. Комсомольская 12 | 10,19 | 0,05 | 0,05 | 0,9815 | -0,4036 | 0,009 | 0,002 | 0,729 | 0,138 | 0,142 | -0,059 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-19 | 3,74 | 0,05 | 0,05 | 0,9815 | -0,4035 | 0,003 | 0,001 | 0,729 | 0,138 | 0,142 | -0,059 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ЗУ-21 | 3,64 | 0,05 | 0,05 | 0,9102 | -0,3741 | 0,003 | 0,001 | 0,632 | 0,12 | 0,132 | -0,054 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-11 | ТК-13 | 80 | 0,15 | 0,15 | 58,1152 | -57,7325 | 0,668 | 0,659 | 6,959 | 6,869 | 0,937 | -0,931 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-9 | Узел | 42 | 0,2 | 0,2 | 72,7925 | -72,3561 | 0,122 | 0,121 | 2,424 | 2,395 | 0,66 | -0,656 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 9,61 | 0,2 | 0,2 | 109,9485 | -109,4258 | 0,063 | 0,063 | 5,477 | 5,425 | 0,997 | -0,992 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | Узел | 23,35 | 0,2 | 0,2 | 99,698 | -99,1973 | 0,126 | 0,125 | 4,512 | 4,467 | 0,904 | -0,9 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-3 | ТК-4А | 48 | 0,3 | 0,3 | 205,272 | -204,4826 | 0,131 | 0,13 | 2,281 | 2,263 | 0,827 | -0,824 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-28 | ТК-29А | 44,31 | 0,05 | 0,05 | 2,5721 | -2,5666 | 0,249 | 0,248 | 4,68 | 4,661 | 0,373 | -0,372 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-64 | ул. Комсомольская 1 | 19,51 | 0,05 | 0,05 | 2,5719 | -2,5668 | 0,11 | 0,109 | 4,679 | 4,662 | 0,373 | -0,372 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-4А | ЗУ-14 | 2,82 | 0,2 | 0,2 | 95,3086 | -95,0717 | 0,014 | 0,014 | 4,128 | 4,107 | 0,864 | -0,862 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-4А | ЗУ-15 | 3,15 | 0,2 | 0,2 | 109,9551 | -109,4192 | 0,021 | 0,021 | 5,478 | 5,425 | 0,997 | -0,992 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-15 | Узел | 84 | 0,2 | 0,2 | 109,9549 | -109,4194 | 0,552 | 0,547 | 5,478 | 5,425 | 0,997 | -0,992 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-17 | 2,26 | 0,1 | 0,1 | 10,2497 | -10,2292 | 0,005 | 0,005 | 1,892 | 1,884 | 0,372 | -0,371 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-62 | ул. Комсомольская 2 | 10,09 | 0,05 | 0,05 | 2,5822 | -2,5772 | 0,057 | 0,057 | 4,716 | 4,699 | 0,375 | -0,374 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-29А | ЗУ-64 | 2,73 | 0,05 | 0,05 | 2,5719 | -2,5668 | 0,015 | 0,015 | 4,68 | 4,662 | 0,373 | -0,372 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | У | ТК-28А | 13,8 | 0,05 | 0,05 | 0,1399 | -0,0572 | 0 | 0 | 0,014 | 0,004 | 0,02 | -0,008 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-17 | ул. Комсомольская 11 | 30 | 0,1 | 0,1 | 10,2497 | -10,2293 | 0,068 | 0,068 | 1,892 | 1,884 | 0,372 | -0,371 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-10 | ЗУ-27 | 2,64 | 0,05 | 0,05 | 2,7629 | -2,7576 | 0,017 | 0,017 | 5,383 | 5,363 | 0,401 | -0,4 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-27 | ГУУФПС | 16,53 | 0,05 | 0,05 | 2,7629 | -2,7576 | 0,107 | 0,106 | 5,383 | 5,363 | 0,401 | -0,4 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-10 | ЗУ-25 | 2,64 | 0,05 | 0,05 | 3,6182 | -3,6112 | 0,029 | 0,029 | 9,134 | 9,099 | 0,525 | -0,524 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-25 | Амбулатория (взрослая) | 20,4 | 0,05 | 0,05 | 3,6182 | -3,6112 | 0,224 | 0,223 | 9,134 | 9,099 | 0,525 | -0,524 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-38 | ЗУ-43 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | 2,5272 | -2,5223 | 0,013 | 0,012 | 4,522 | 4,505 | 0,367 | -0,366 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-43 | ул. 50 лет Октября 11 | 14,65 | 0,05 | 0,05 | 2,5272 | -2,5223 | 0,079 | 0,079 | 4,522 | 4,505 | 0,367 | -0,366 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-3 | ЗУ-12 | 2,7 | 0,08 | 0,08 | 10,6084 | -10,5878 | 0,021 | 0,021 | 6,472 | 6,447 | 0,601 | -0,6 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-12 | ул. Комсомольская 13 | 25,91 | 0,08 | 0,08 | 10,6083 | -10,5878 | 0,201 | 0,2 | 6,472 | 6,447 | 0,601 | -0,6 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-3 | ЗУ-11 | 3,62 | 0,05 | 0,05 | 2,7502 | -2,7439 | 0,023 | 0,023 | 5,335 | 5,311 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-11 | У | 65,51 | 0,05 | 0,05 | 2,7502 | -2,7439 | 0,419 | 0,417 | 5,335 | 5,311 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-2 | ЗУ-8 | 2,88 | 0,08 | 0,08 | 7,956 | -7,9407 | 0,013 | 0,013 | 3,677 | 3,663 | 0,451 | -0,45 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-8 | ул. Комсомольская 14 | 16 | 0,08 | 0,08 | 7,956 | -7,9407 | 0,071 | 0,07 | 3,677 | 3,663 | 0,451 | -0,45 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | У | ООО | 33,55 | 0,05 | 0,05 | 2,7498 | -2,7443 | 0,215 | 0,214 | 5,333 | 5,312 | 0,399 | -0,398 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-13 | ТК-14 | 104,43 | 0,15 | 0,15 | 36,3139 | -36,235 | 0,345 | 0,343 | 2,75 | 2,739 | 0,585 | -0,584 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-27 | ТК-28 | 20,62 | 0,133 | 0,133 | 5,155 | -5,1431 | 0,003 | 0,003 | 0,117 | 0,116 | 0,106 | -0,105 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-8 | ТК-9 | 28 | 0,2 | 0,2 | 83,6699 | -83,2067 | 0,107 | 0,106 | 3,191 | 3,156 | 0,759 | -0,755 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ТК-8 | 23,67 | 0,2 | 0,2 | 83,6717 | -83,2049 | 0,091 | 0,09 | 3,191 | 3,156 | 0,759 | -0,755 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ТК-10 | 37,93 | 0,2 | 0,2 | 64,5025 | -64,0951 | 0,087 | 0,086 | 1,91 | 1,886 | 0,585 | -0,581 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-18 | 2,71 | 0,08 | 0,08 | 16,0246 | -15,9942 | 0,048 | 0,047 | 14,611 | 14,556 | 0,908 | -0,907 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-18 | ул. Комсомольская 12 | 10,52 | 0,08 | 0,08 | 16,0245 | -15,9942 | 0,184 | 0,184 | 14,611 | 14,556 | 0,908 | -0,907 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-20 | ул. 50 лет Октября 18 | 24,99 | 0,08 | 0,08 | 10,2494 | -10,2296 | 0,181 | 0,181 | 6,048 | 6,025 | 0,581 | -0,58 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-9 | ЗУ-20 | 3,35 | 0,08 | 0,08 | 10,2494 | -10,2295 | 0,024 | 0,024 | 6,048 | 6,025 | 0,581 | -0,58 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-23 | 3,33 | 0,08 | 0,08 | 8,2868 | -8,2642 | 0,016 | 0,016 | 3,983 | 3,962 | 0,47 | -0,468 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-23 | Узел | 49 | 0,08 | 0,08 | 8,2867 | -8,2643 | 0,234 | 0,233 | 3,983 | 3,962 | 0,47 | -0,468 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-13 | ЗУ-29 | 2,55 | 0,05 | 0,05 | 11,3583 | -11,3369 | 0,269 | 0,268 | 87,788 | 87,46 | 1,648 | -1,645 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-29 | Амбулатория (детская) | 3,09 | 0,05 | 0,05 | 11,3583 | -11,3369 | 0,326 | 0,324 | 87,788 | 87,461 | 1,648 | -1,645 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-13 | ЗУ-30 | 2,72 | 0,1 | 0,1 | 10,4395 | -10,164 | 0,006 | 0,006 | 1,961 | 1,861 | 0,379 | -0,369 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-30 | ТК-16 | 18 | 0,1 | 0,1 | 10,4395 | -10,164 | 0,042 | 0,04 | 1,961 | 1,861 | 0,379 | -0,369 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ТК-10 | ЗУ-28 | 2,31 | 0,133 | 0,133 | 58,1184 | -57,7292 | 0,036 | 0,036 | 13,059 | 12,886 | 1,192 | -1,184 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-28 | ТК-11 | 74 | 0,15 | 0,15 | 58,1183 | -57,7293 | 0,618 | 0,61 | 6,96 | 6,868 | 0,937 | -0,931 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-4 | 3,69 | 0,05 | 0,05 | 1,7436 | -1,7387 | 0,01 | 0,01 | 2,197 | 2,186 | 0,253 | -0,252 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | ЗУ-3 | У | 51,5 | 0,3 | 0,3 | 234,0781 | -232,9517 | 0,183 | 0,181 | 2,957 | 2,929 | 0,943 | -0,939 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-3 | 2,76 | 0,3 | 0,3 | 234,0786 | -232,9512 | 0,01 | 0,01 | 2,957 | 2,929 | 0,943 | -0,939 |
| Котельная №2, г. Белоозерский | ГВС | Узел | ЗУ-39 | 33,63 | 0,1 | 0,08 | 0,9833 | -0,4036 | 0,001 | 0,001 | 0,023 | 0,014 | 0,036 | -0,023 |
| Котельная №2, г. Белоозерский |  | Узел | ЗУ-40 | 33,86 | 0,15 | 0,15 | 10,2093 | -10,1871 | 0,009 | 0,009 | 0,233 | 0,232 | 0,165 | -0,164 |

Таблица П.34 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной №3 д. Цибино

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3, д. Цибино |  | Котельная №3, д. Цибино | ЗУ-1 | 8 | 0,08 | 0,08 | 10,2097 | -10,1229 | 0,058 | 0,057 | 6,002 | 5,902 | 0,579 | -0,574 |
| Котельная №3, д. Цибино | ГВС | ЗУ-2 | Узел | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,1403 | -0,0576 | 0 | 0 | 0,014 | 0,004 | 0,02 | -0,008 |
| Котельная №3, д. Цибино |  | ЗУ-1 | ТК-1 | 6 | 0,08 | 0,08 | 10,2096 | -10,123 | 0,043 | 0,042 | 6,002 | 5,902 | 0,579 | -0,574 |
| Котельная №3, д. Цибино |  | ЗУ-5 | Сд | 46 | 0,08 | 0,07 | 7,4043 | -7,3233 | 0,176 | 0,346 | 3,194 | 6,274 | 0,42 | -0,542 |
| Котельная №3, д. Цибино |  | ЗУ-6 | Школа | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 7,4034 | -7,3241 | 0,023 | 0,022 | 37,538 | 36,746 | 1,074 | -1,063 |
| Котельная №3, д. Цибино | ГВС | ЗУ-3 | Дом учителя | 14 | 0,04 | 0,032 | 0,1403 | -0,0576 | 0,001 | 0 | 0,046 | 0,025 | 0,032 | -0,02 |
| Котельная №3, д. Цибино | ГВС | 10781 | ЗУ-2 | 3,18 | 0,05 | 0,05 | 0,1403 | -0,0576 | 0 | 0 | 0,014 | 0,004 | 0,02 | -0,008 |
| Котельная №3, д. Цибино |  | Сд | ЗУ-6 | 46 | 0,07 | 0,07 | 7,4038 | -7,3237 | 0,354 | 0,346 | 6,411 | 6,275 | 0,548 | -0,542 |
| Котельная №3, д. Цибино |  | ЗУ-4 | Дом учителя | 14 | 0,04 | 0,04 | 2,8052 | -2,7999 | 0,3 | 0,299 | 17,872 | 17,805 | 0,636 | -0,635 |
| Котельная №3, д. Цибино | ГВС | Узел | ЗУ-3 | 0,5 | 0,04 | 0,032 | 0,1403 | -0,0576 | 0 | 0 | 0,047 | 0,025 | 0,032 | -0,02 |
| Котельная №3, д. Цибино |  | ТК-1 | ЗУ-4 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 2,8052 | -2,7999 | 0,003 | 0,003 | 5,545 | 5,525 | 0,407 | -0,406 |
| Котельная №3, д. Цибино |  | ТК-1 | ЗУ-5 | 0,5 | 0,08 | 0,076 | 7,4044 | -7,3232 | 0,002 | 0,002 | 3,194 | 4,084 | 0,42 | -0,46 |

Таблица П.35 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной №3А

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3А |  | Котельная №3А | ТК-23а | 16,7 | 0,125 | 0,125 | 46,8103 | -46,6442 | 0,236 | 0,234 | 11,767 | 11,684 | 1,087 | -1,083 |
| Котельная №3А |  | ТК-23а | ТК-23 | 10 | 0,15 | 0,15 | 15,7251 | -15,6535 | 0,006 | 0,006 | 0,536 | 0,531 | 0,254 | -0,252 |
| Котельная №3А |  | ТК-21 | Административное здание | 37 | 0,15 | 0,15 | 1,7776 | -1,7711 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 0,029 | -0,029 |
| Котельная №3А |  | ТК-21 | ТК-20 | 43 | 0,15 | 0,15 | 12,4959 | -12,4567 | 0,018 | 0,018 | 0,344 | 0,341 | 0,201 | -0,201 |
| Котельная №3А |  | ТК-23а | ТК-23б | 98 | 0,15 | 0,15 | 31,0847 | -30,9912 | 0,238 | 0,237 | 2,026 | 2,014 | 0,501 | -0,5 |
| Котельная №3А |  | ТК-23б | т.А | 53 | 0,125 | 0,125 | 31,0805 | -30,9954 | 0,333 | 0,331 | 5,234 | 5,206 | 0,722 | -0,72 |
| Котельная №3А |  | т.А | ТК-24 | 7 | 0,1 | 0,1 | 6,3661 | -6,3523 | 0,006 | 0,006 | 0,75 | 0,746 | 0,231 | -0,23 |
| Котельная №3А |  | ТК-24 | Техникум | 12 | 0,1 | 0,1 | 3,2642 | -3,2577 | 0,003 | 0,003 | 0,209 | 0,208 | 0,118 | -0,118 |
| Котельная №3А |  | Узел | Дом №17 | 16,5 | 0,05 | 0,05 | 0,6243 | -0,623 | 0,006 | 0,006 | 0,31 | 0,309 | 0,091 | -0,09 |
| Котельная №3А |  | Узел | Дом №18 | 57 | 0,05 | 0,05 | 0,6363 | -0,6345 | 0,022 | 0,022 | 0,322 | 0,32 | 0,092 | -0,092 |
| Котельная №3А |  | ТК-29 | Мастерские ФКП | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,364 | -0,3633 | 0,002 | 0,002 | 0,35 | 0,349 | 0,083 | -0,082 |
| Котельная №3А |  | ТК-30 | Дом №63 (ВГКАЗ) | 8 | 0,04 | 0,04 | 0,748 | -0,7466 | 0,013 | 0,013 | 1,366 | 1,361 | 0,17 | -0,169 |
| Котельная №3А |  | ТК-30 | Гараж (ВГКАЗ) | 9 | 0,04 | 0,04 | 1,0624 | -1,0603 | 0,029 | 0,029 | 2,681 | 2,671 | 0,241 | -0,24 |
| Котельная №3А |  | ТК-34 | ТК-35 | 47 | 0,08 | 0,08 | 9,77 | -9,749 | 0,31 | 0,309 | 5,504 | 5,481 | 0,554 | -0,553 |
| Котельная №3А |  | ТК-23 | ТК-22 | 201 | 0,15 | 0,15 | 14,2845 | -14,2168 | 0,107 | 0,106 | 0,445 | 0,441 | 0,23 | -0,229 |
| Котельная №3А |  | ТК-23 | Узел | 11 | 0,05 | 0,05 | 1,4401 | -1,4372 | 0,02 | 0,02 | 1,519 | 1,513 | 0,209 | -0,209 |
| Котельная №3А |  | ТК-22 | ТК-21 | 55 | 0,15 | 0,15 | 14,2758 | -14,2254 | 0,029 | 0,029 | 0,444 | 0,441 | 0,23 | -0,229 |
| Котельная №3А |  | ТК-24 | ТК-25 | 8 | 0,05 | 0,05 | 3,1018 | -3,0947 | 0,065 | 0,065 | 6,751 | 6,721 | 0,45 | -0,449 |
| Котельная №3А |  | ТК-27А | ТК | 40 | 0,12 | 0,12 | 22,9332 | -22,8756 | 0,171 | 0,17 | 3,557 | 3,539 | 0,578 | -0,576 |
| Котельная №3А |  | ТК | ТК-28 | 17 | 0,08 | 0,08 | 21,8521 | -21,7988 | 0,551 | 0,548 | 27,015 | 26,884 | 1,239 | -1,236 |
| Котельная №3А |  | ТК-28 | ТК-29 | 12 | 0,08 | 0,08 | 19,9761 | -19,9282 | 0,326 | 0,324 | 22,609 | 22,502 | 1,132 | -1,13 |
| Котельная №3А |  | ТК-29 | ТК-30 | 12 | 0,08 | 0,08 | 19,612 | -19,5651 | 0,314 | 0,312 | 21,799 | 21,696 | 1,112 | -1,109 |
| Котельная №3А |  | ТК-30 | ТК-31 | 33 | 0,08 | 0,08 | 17,8014 | -17,7583 | 0,712 | 0,709 | 17,992 | 17,906 | 1,009 | -1,007 |
| Котельная №3А |  | ТК-33 | ТК-34 | 50 | 0,08 | 0,08 | 13,3728 | -13,3437 | 0,613 | 0,61 | 10,218 | 10,174 | 0,758 | -0,756 |
| Котельная №3А |  | ТК-33 | Дом №60 | 12 | 0,05 | 0,05 | 3,4067 | -3,4002 | 0,117 | 0,116 | 8,115 | 8,084 | 0,494 | -0,493 |
| Котельная №3А |  | ТК-34 | Дом №59 | 12 | 0,05 | 0,05 | 3,6022 | -3,5953 | 0,13 | 0,13 | 9,054 | 9,02 | 0,523 | -0,522 |
| Котельная №3А |  | ТК-35 | Дом №58 | 12 | 0,05 | 0,05 | 3,4141 | -3,4075 | 0,117 | 0,117 | 8,149 | 8,119 | 0,495 | -0,494 |
| Котельная №3А |  | ТК-20 | Склад | 48 | 0,05 | 0,05 | 5,7202 | -5,709 | 1,298 | 1,293 | 22,53 | 22,443 | 0,83 | -0,828 |
| Котельная №3А |  | ТК-20 | Узел | 103 | 0,15 | 0,15 | 6,7738 | -6,7495 | 0,013 | 0,013 | 0,107 | 0,106 | 0,109 | -0,109 |
| Котельная №3А |  | ТК-19 | Узел | 60 | 0,05 | 0,05 | 6,7685 | -6,7548 | 2,263 | 2,254 | 31,43 | 31,304 | 0,982 | -0,98 |
| Котельная №3А |  | ТК-26 | Узел | 16 | 0,08 | 0,08 | 22,935 | -22,8739 | 0,571 | 0,568 | 29,736 | 29,579 | 1,3 | -1,296 |
| Котельная №3А |  | ТК-31 | ТК-32 | 13 | 0,08 | 0,08 | 17,1633 | -17,1222 | 0,261 | 0,26 | 16,738 | 16,658 | 0,973 | -0,97 |
| Котельная №3А |  | ТК | Водонапорная башня | 15 | 0,04 | 0,04 | 1,08 | -1,0779 | 0,05 | 0,05 | 2,768 | 2,758 | 0,245 | -0,244 |
| Котельная №3А |  | ТК-28 | Узел | 44 | 0,05 | 0,05 | 1,8757 | -1,8708 | 0,134 | 0,133 | 2,532 | 2,519 | 0,272 | -0,271 |
| Котельная №3А |  | Узел | Дом №16 | 29,5 | 0,04 | 0,032 | 0,6149 | -0,6136 | 0,033 | 0,105 | 0,94 | 2,959 | 0,139 | -0,217 |
| Котельная №3А |  | Узел | Узел | 19 | 0,05 | 0,05 | 1,2606 | -1,2574 | 0,027 | 0,027 | 1,176 | 1,17 | 0,183 | -0,182 |
| Котельная №3А |  | ТК-36 | Дом №57 | 7 | 0,05 | 0,05 | 3,3903 | -3,3839 | 0,068 | 0,067 | 8,038 | 8,009 | 0,492 | -0,491 |
| Котельная №3А |  | Узел | КНС | 19 | 0,05 | 0,05 | 1,4401 | -1,4372 | 0,035 | 0,034 | 1,519 | 1,513 | 0,209 | -0,209 |
| Котельная №3А |  | Узел | ТК-19 | 185 | 0,05 | 0,05 | 6,7694 | -6,7539 | 6,979 | 6,948 | 31,438 | 31,296 | 0,982 | -0,98 |
| Котельная №3А |  | Узел | Узел | 108 | 0,08 | 0,08 | 22,9348 | -22,8741 | 3,854 | 3,833 | 29,735 | 29,579 | 1,3 | -1,296 |
| Котельная №3А |  | Узел | АТС | 1 | 0,05 | 0,05 | 2,976 | -2,9704 | 0,007 | 0,007 | 6,225 | 6,203 | 0,432 | -0,431 |
| Котельная №3А |  | Узел | Проходная | 39 | 0,05 | 0,05 | 3,7922 | -3,7847 | 0,469 | 0,467 | 10,017 | 9,978 | 0,55 | -0,549 |
| Котельная №3А |  | ТК-25 | Магазин | 27 | 0,05 | 0,05 | 1,7761 | -1,7725 | 0,074 | 0,074 | 2,278 | 2,269 | 0,258 | -0,257 |
| Котельная №3А |  | ТК-25 | ТК-25а | 90 | 0,05 | 0,05 | 1,3256 | -1,3222 | 0,14 | 0,139 | 1,295 | 1,289 | 0,192 | -0,192 |
| Котельная №3А |  | т.А | ТК-26 | 87 | 0,1 | 0,1 | 24,7128 | -24,6447 | 1,116 | 1,11 | 10,687 | 10,629 | 0,896 | -0,894 |
| Котельная №3А |  | ТК-26 | Профилакторий | 11 | 0,08 | 0,08 | 1,7761 | -1,7725 | 0,003 | 0,003 | 0,205 | 0,204 | 0,101 | -0,1 |
| Котельная №3А |  | ТК-25а | Дом №8-23-24-26-35 | 1 | 0,05 | 0,05 | 1,3252 | -1,3227 | 0,002 | 0,002 | 1,294 | 1,29 | 0,192 | -0,192 |
| Котельная №3А |  | Узел | ТК-27А | 15 | 0,08 | 0,08 | 22,9334 | -22,8754 | 0,535 | 0,532 | 29,732 | 29,583 | 1,3 | -1,297 |
| Котельная №3А |  | Узел | Узел | 3 | 0,08 | 0,08 | 22,9334 | -22,8754 | 0,107 | 0,106 | 29,732 | 29,583 | 1,3 | -1,297 |
| Котельная №3А |  | ТК-31 | Дом №64 (Сухого) | 6 | 0,04 | 0,04 | 0,6377 | -0,6365 | 0,007 | 0,007 | 1,007 | 1,004 | 0,145 | -0,144 |
| Котельная №3А |  | ТК-32 | Гараж (Сухого) | 18 | 0,04 | 0,04 | 0,3815 | -0,3807 | 0,008 | 0,008 | 0,383 | 0,381 | 0,086 | -0,086 |
| Котельная №3А |  | ТК-32 | ТК-33 | 114 | 0,1 | 0,1 | 16,7816 | -16,7417 | 0,681 | 0,678 | 4,977 | 4,954 | 0,609 | -0,607 |
| Котельная №3А |  | ТК-37 | Дом №56 | 12 | 0,05 | 0,05 | 2,9644 | -2,9587 | 0,089 | 0,089 | 6,178 | 6,155 | 0,43 | -0,429 |
| Котельная №3А |  | ТК-35 | ТК-36 | 82 | 0,05 | 0,05 | 6,3553 | -6,3421 | 2,73 | 2,719 | 27,746 | 27,631 | 0,922 | -0,92 |
| Котельная №3А |  | ТК-36 | ТК-37 | 43 | 0,05 | 0,05 | 2,9646 | -2,9585 | 0,319 | 0,318 | 6,179 | 6,154 | 0,43 | -0,429 |

Таблица П.36 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной д.Чемодурово

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-5 | Уз-2 | 16,17 | 0,15 | 0,15 | 0,0801 | -0,0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-25 | РАЙПО/Узел связи | 28,5 | 0,08 | 0,08 | 2,4963 | -2,491 | 0,019 | 0,019 | 0,531 | 0,529 | 0,141 | -0,141 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-9 | ЗУ-25 | 3,47 | 0,08 | 0,08 | 2,4964 | -2,4909 | 0,002 | 0,002 | 0,531 | 0,528 | 0,141 | -0,141 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-19 | Уз-3 | 158,41 | 0,15 | 0,15 | 21,9321 | -19,9198 | 0,277 | 0,229 | 1,399 | 1,156 | 0,354 | -0,321 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-7 | ЗУ-19 | 4,11 | 0,15 | 0,15 | 21,9323 | -19,9196 | 0,007 | 0,006 | 1,399 | 1,156 | 0,354 | -0,321 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | ЗУ-9 | ул. Центральная д.6а | 30,71 | 0,032 | 0,032 | 1,2573 | -0,4183 | 0,697 | 0,079 | 18,168 | 2,065 | 0,445 | -0,148 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-5 | ЗУ-9 | 26,09 | 0,032 | 0,032 | 1,2574 | -0,4183 | 0,593 | 0,067 | 18,169 | 2,065 | 0,445 | -0,148 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-18 | Ж/Д | 13,46 | 0,08 | 0,08 | 12,7093 | -10,4568 | 0,224 | 0,152 | 13,309 | 9,026 | 0,72 | -0,593 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-7 | ЗУ-18 | 4,36 | 0,08 | 0,08 | 12,7093 | -10,4568 | 0,073 | 0,049 | 13,309 | 9,026 | 0,72 | -0,593 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-17 | Ж/Д | 27,2 | 0,08 | 0,08 | 12,7631 | -10,5809 | 0,456 | 0,314 | 13,422 | 9,241 | 0,723 | -0,6 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | ЗУ-12 | ул. Центральная д.4 | 20,47 | 0,05 | 0,05 | 0,6028 | -0,2005 | 0,01 | 0,001 | 0,395 | 0,033 | 0,087 | -0,029 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-3 | ЗУ-12 | 1,95 | 0,05 | 0,05 | 0,6028 | -0,2005 | 0,001 | 0 | 0,395 | 0,033 | 0,087 | -0,029 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-1 | тк-5 | 51,66 | 0,15 | 0,15 | 1,3398 | -0,4413 | 0 | 0 | 0,006 | 0,001 | 0,022 | -0,007 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-9 | ЗУ-16 | 3,77 | 0,1 | 0,1 | 13,1844 | -10,694 | 0,021 | 0,014 | 4,365 | 2,88 | 0,478 | -0,388 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-24 | Ветлаборатория | 195,42 | 0,1 | 0,1 | 7,8356 | -7,6477 | 0,38 | 0,362 | 1,555 | 1,482 | 0,284 | -0,277 |
| Котельная д. Чемодурово |  | Уз-4 | ЗУ-24 | 5,11 | 0,1 | 0,1 | 7,8357 | -7,6476 | 0,01 | 0,009 | 1,555 | 1,482 | 0,284 | -0,277 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-23 | Ж/Д | 66,33 | 0,08 | 0,08 | 12,9454 | -10,5877 | 1,145 | 0,767 | 13,806 | 9,253 | 0,734 | -0,6 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-8 | ЗУ-23 | 4,64 | 0,08 | 0,08 | 12,9454 | -10,5877 | 0,08 | 0,054 | 13,806 | 9,253 | 0,734 | -0,6 |
| Котельная д. Чемодурово |  | Уз-1 | ЗУ-8 | 4,38 | 0,05 | 0,05 | 3,5322 | -3,5252 | 0,07 | 0,07 | 12,852 | 12,802 | 0,513 | -0,512 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-7 | Ж/Д | 21,88 | 0,05 | 0,05 | 2,9201 | -2,9144 | 0,241 | 0,24 | 8,806 | 8,772 | 0,424 | -0,423 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-22 | Ж/Д | 32,95 | 0,1 | 0,1 | 12,3134 | -10,3511 | 0,157 | 0,111 | 3,81 | 2,699 | 0,447 | -0,375 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-8 | ЗУ-22 | 5,84 | 0,1 | 0,1 | 12,3135 | -10,3509 | 0,028 | 0,02 | 3,81 | 2,699 | 0,447 | -0,375 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-15 | Ж/Д | 13,51 | 0,08 | 0,08 | 2,8802 | -2,8744 | 0,012 | 0,012 | 0,703 | 0,7 | 0,163 | -0,163 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-6 | ЗУ-15 | 3,58 | 0,08 | 0,08 | 2,8802 | -2,8744 | 0,003 | 0,003 | 0,703 | 0,7 | 0,163 | -0,163 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-5 | Ж/Д | 20,86 | 0,15 | 0,15 | 2,7609 | -2,7539 | 0,001 | 0,001 | 0,024 | 0,024 | 0,045 | -0,044 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-3 | ЗУ-5 | 3,95 | 0,15 | 0,15 | 2,7611 | -2,7538 | 0 | 0 | 0,024 | 0,024 | 0,045 | -0,044 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-4 | ТК-6 | 43,97 | 0,15 | 0,15 | 53,3233 | -47,0693 | 0,45 | 0,351 | 8,187 | 6,385 | 0,86 | -0,759 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-2 | ТК-4 | 53,88 | 0,15 | 0,15 | 56,2457 | -49,9814 | 0,613 | 0,485 | 9,106 | 7,196 | 0,907 | -0,806 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-2 | ТК-3 | 30,74 | 0,15 | 0,15 | 3,9043 | -3,8916 | 0,002 | 0,002 | 0,047 | 0,047 | 0,063 | -0,063 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-21 | Ж/Д | 15,53 | 0,08 | 0,08 | 11,8229 | -10,082 | 0,224 | 0,163 | 11,525 | 8,394 | 0,67 | -0,571 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-8 | ЗУ-21 | 5,11 | 0,08 | 0,08 | 11,823 | -10,0819 | 0,074 | 0,054 | 11,525 | 8,394 | 0,67 | -0,571 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-20 | Ж/Д, Детская комната/Почта | 28,36 | 0,08 | 0,08 | 13,8018 | -11,9951 | 0,556 | 0,42 | 15,685 | 11,862 | 0,782 | -0,68 |
| Котельная д. Чемодурово |  | Уз-3 | ЗУ-20 | 2,13 | 0,08 | 0,08 | 13,8018 | -11,9951 | 0,042 | 0,032 | 15,685 | 11,862 | 0,782 | -0,68 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-16 | ул. Центральная д.1 | 35,84 | 0,1 | 0,1 | 13,1843 | -10,694 | 0,196 | 0,129 | 4,364 | 2,88 | 0,478 | -0,388 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-2 | тк-3 | 30,82 | 0,15 | 0,15 | 0,6042 | -0,1991 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,01 | -0,003 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-7 | ЗУ-17 | 3,7 | 0,08 | 0,08 | 12,7631 | -10,5809 | 0,062 | 0,043 | 13,422 | 9,241 | 0,723 | -0,6 |
| Котельная д. Чемодурово |  | Уз-3 | ЗУ-14 | 48,29 | 0,15 | 0,15 | 8,1234 | -7,9315 | 0,012 | 0,011 | 0,197 | 0,188 | 0,131 | -0,128 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | ЗУ-13 | ул. Центральная д.5 | 26,3 | 0,05 | 0,05 | 0,6301 | -0,2095 | 0,014 | 0,001 | 0,43 | 0,036 | 0,091 | -0,03 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-4 | ЗУ-13 | 6,01 | 0,05 | 0,05 | 0,6302 | -0,2095 | 0,003 | 0 | 0,43 | 0,036 | 0,091 | -0,03 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-2 | тк-4 | 49,97 | 0,05 | 0,05 | 0,6304 | -0,2093 | 0,027 | 0,002 | 0,431 | 0,036 | 0,091 | -0,03 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-8 | МДОУ д/с №37 | 30,02 | 0,05 | 0,05 | 3,5321 | -3,5252 | 0,482 | 0,48 | 12,852 | 12,802 | 0,513 | -0,512 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-9 | ТК-8 | 166,58 | 0,15 | 0,15 | 35,6789 | -31,0134 | 0,766 | 0,58 | 3,678 | 2,784 | 0,575 | -0,5 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-6 | ТК-9 | 33,36 | 0,15 | 0,15 | 50,4412 | -44,1968 | 0,306 | 0,235 | 7,329 | 5,633 | 0,813 | -0,713 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-14 | Школа | 51,22 | 0,1 | 0,1 | 8,1213 | -7,9336 | 0,107 | 0,102 | 1,669 | 1,593 | 0,295 | -0,288 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-1 | ЗУ-10 | 4,23 | 0,05 | 0,05 | 0,9628 | -0,3203 | 0,005 | 0,001 | 0,984 | 0,117 | 0,14 | -0,046 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-4 | ЗУ-7 | 4,63 | 0,05 | 0,05 | 2,9201 | -2,9144 | 0,051 | 0,051 | 8,806 | 8,772 | 0,424 | -0,423 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-3 | ЗУ-6 | 4,44 | 0,05 | 0,05 | 1,1419 | -1,1391 | 0,008 | 0,008 | 1,376 | 1,369 | 0,166 | -0,165 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | ЗУ-11 | ул. Центральная д.6 | 6,64 | 0,032 | 0,032 | 0,8346 | -0,2777 | 0,067 | 0,008 | 8,059 | 0,927 | 0,296 | -0,098 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-2 | ЗУ-11 | 7,94 | 0,032 | 0,032 | 0,8346 | -0,2777 | 0,08 | 0,009 | 8,06 | 0,927 | 0,296 | -0,098 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | тк-1 | тк-2 | 31,03 | 0,15 | 0,15 | 1,6242 | -0,6848 | 0 | 0 | 0,009 | 0,002 | 0,026 | -0,011 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | ЗУ-10 | ул. Центральная д.7 | 14,84 | 0,05 | 0,05 | 0,9628 | -0,3203 | 0,018 | 0,002 | 0,984 | 0,117 | 0,14 | -0,046 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-4 | Ж/Д | 7,22 | 0,08 | 0,08 | 2,7601 | -2,7547 | 0,006 | 0,006 | 0,646 | 0,644 | 0,156 | -0,156 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-2 | ЗУ-4 | 5,92 | 0,08 | 0,08 | 2,7602 | -2,7547 | 0,005 | 0,005 | 0,646 | 0,644 | 0,156 | -0,156 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-3 | ТК-5 | 48,75 | 0,15 | 0,15 | 50,2257 | -44,4741 | 0,443 | 0,348 | 7,267 | 5,703 | 0,81 | -0,717 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-2 | Ж/Д | 15,35 | 0,05 | 0,05 | 2,6001 | -2,5951 | 0,134 | 0,134 | 6,994 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-1 | ЗУ-2 | 5,96 | 0,05 | 0,05 | 2,6001 | -2,595 | 0,052 | 0,052 | 6,994 | 6,967 | 0,377 | -0,377 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | Уз-2 | ЦТП Чемодурово ГВС | 18,81 | 0,1 | 0,1 | 0,0795 | -0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | -0,001 |
| Котельная д. Чемодурово |  | Уз-1 | ТК-7 | 121,31 | 0,15 | 0,15 | 46,6904 | -40,952 | 0,953 | 0,734 | 6,283 | 4,839 | 0,753 | -0,66 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-5 | Уз-1 | 24,28 | 0,15 | 0,15 | 50,2236 | -44,4762 | 0,221 | 0,173 | 7,266 | 5,704 | 0,81 | -0,717 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-1 | ТК-2 | 25,42 | 0,15 | 0,15 | 62,9113 | -56,6265 | 0,362 | 0,293 | 11,383 | 9,229 | 1,014 | -0,913 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ЗУ-6 | Библиотека / амбулатория | 64,71 | 0,05 | 0,05 | 1,1419 | -1,1391 | 0,111 | 0,111 | 1,376 | 1,369 | 0,166 | -0,165 |
| Котельная д. Чемодурово |  | Уз-5 | Уз-4 | 640,33 | 0,2 | 0,2 | 7,8847 | -7,5986 | 0,033 | 0,031 | 0,042 | 0,039 | 0,072 | -0,069 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-1 | ЗУ-3 | 6,81 | 0,15 | 0,15 | 50,226 | -44,4738 | 0,062 | 0,049 | 7,267 | 5,703 | 0,81 | -0,717 |
| Котельная д. Чемодурово |  | Котельная д. Чемодурово | Уз-5 | 35,54 | 0,2 | 0,2 | 122,5224 | -111,2883 | 0,416 | 0,344 | 9,368 | 7,733 | 1,111 | -1,009 |
| Котельная д. Чемодурово | ГВС | 11290 | тк-1 | 73,01 | 0,15 | 0,15 | 3,6217 | -1,4432 | 0,004 | 0,001 | 0,041 | 0,007 | 0,058 | -0,023 |
| Котельная д. Чемодурово |  | Уз-5 | ТК-1 | 34,4 | 0,2 | 0,2 | 114,6349 | -103,6925 | 0,353 | 0,289 | 8,204 | 6,717 | 1,04 | -0,94 |
| Котельная д. Чемодурово |  | ТК-1 | ЗУ-1 | 5,77 | 0,15 | 0,15 | 62,9116 | -56,6263 | 0,082 | 0,067 | 11,384 | 9,229 | 1,014 | -0,913 |

Таблица П.37 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от ТЭЦ АО «ВМУ»

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-205 | Жилой дом | 55,73 | 0,05 | 0,05 | 2,8711 | -2,8654 | 0,593 | 0,591 | 8,515 | 8,481 | 0,417 | -0,416 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-192 | Жилой дом | 5,25 | 0,05 | 0,05 | 2,9709 | -2,9655 | 0,06 | 0,06 | 9,112 | 9,08 | 0,431 | -0,43 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-101 | ЗУ-191 | 4,16 | 0,05 | 0,05 | 2,7084 | -2,7034 | 0,039 | 0,039 | 7,584 | 7,556 | 0,393 | -0,392 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-199 | Ж/д | 5,57 | 0,08 | 0,08 | 4,1126 | -4,105 | 0,01 | 0,01 | 1,418 | 1,413 | 0,233 | -0,233 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-91 | ЗУ-199 | 4,12 | 0,08 | 0,08 | 4,1126 | -4,105 | 0,007 | 0,007 | 1,418 | 1,413 | 0,233 | -0,233 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-101 | ТК-42 | 56,68 | 0,1 | 0,1 | 2,972 | -2,9644 | 0,016 | 0,016 | 0,231 | 0,23 | 0,108 | -0,108 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-41 | ЗУ-187 | 3,88 | 0,1 | 0,1 | 28,5544 | -28,5025 | 0,099 | 0,098 | 20,331 | 20,258 | 1,036 | -1,034 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-194 | ЦТП ВМУ ГВС | 6,41 | 0,05 | 0,05 | 21,5909 | -7,1851 | 3,809 | 0,424 | 475,39 | 52,858 | 3,133 | -1,043 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-88 | ЗУ-183 | 5,39 | 0,05 | 0,05 | 2,7918 | -2,7866 | 0,054 | 0,054 | 8,054 | 8,024 | 0,405 | -0,404 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-87 | ЗУ-182 | 4,77 | 0,1 | 0,1 | 8,5024 | -8,4823 | 0,011 | 0,011 | 1,828 | 1,819 | 0,308 | -0,308 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-185 | ТК-100 | 22,73 | 0,1 | 0,1 | 7,4974 | -7,4808 | 0,04 | 0,04 | 1,425 | 1,419 | 0,272 | -0,271 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-88 | ЗУ-190 | 4,77 | 0,05 | 0,05 | 2,8376 | -2,8323 | 0,05 | 0,049 | 8,319 | 8,288 | 0,412 | -0,411 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-189 | Жилой дом | 6,67 | 0,05 | 0,05 | 4,2042 | -4,1966 | 0,152 | 0,151 | 18,173 | 18,108 | 0,61 | -0,609 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-87 | ЗУ-201 | 4,43 | 0,15 | 0,15 | 13,8252 | -13,7916 | 0,003 | 0,003 | 0,561 | 0,559 | 0,223 | -0,222 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-188 | Жилой дом | 6,2 | 0,05 | 0,05 | 4,1209 | -4,1134 | 0,135 | 0,135 | 17,464 | 17,401 | 0,598 | -0,597 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-98 | ЗУ-185 | 4,22 | 0,1 | 0,1 | 7,4975 | -7,4807 | 0,008 | 0,007 | 1,425 | 1,418 | 0,272 | -0,271 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-98 | ЗУ-184 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 5,6811 | -5,667 | 0,005 | 0,005 | 0,824 | 0,82 | 0,206 | -0,206 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-41 | Уз-73 | 125,53 | 0,15 | 0,15 | 73,7751 | -73,7505 | 2,454 | 2,453 | 15,64 | 15,63 | 1,189 | -1,189 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-195 | ул. Советская, д.18А | 120,61 | 0,15 | 0,15 | 1,3076 | -1,2945 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,021 | -0,021 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-92 | ТК-99 | 78,37 | 0,3 | 0,3 | 185,9503 | -181,1437 | 0,248 | 0,235 | 2,529 | 2,401 | 0,749 | -0,73 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-95 | ЗУ-186 | 6,37 | 0,05 | 0,05 | 5,1584 | -5,149 | 0,217 | 0,217 | 27,308 | 27,209 | 0,748 | -0,747 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-102 | ЗУ-196 | 4,21 | 0,05 | 0,05 | 7,0917 | -7,0788 | 0,271 | 0,27 | 51,497 | 51,311 | 1,029 | -1,027 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-93 | ТК-102 | 29,05 | 0,05 | 0,05 | 7,8088 | -7,7938 | 2,266 | 2,257 | 62,404 | 62,164 | 1,133 | -1,131 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-202 | Жилой дом | 8,01 | 0,05 | 0,05 | 4,4584 | -4,4503 | 0,205 | 0,204 | 20,426 | 20,352 | 0,647 | -0,646 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-85 | ТК-51 | 49,76 | 0,1 | 0,1 | 4,2052 | -4,1956 | 0,028 | 0,028 | 0,456 | 0,454 | 0,153 | -0,152 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-204 | Ж/д | 5,84 | 0,05 | 0,05 | 2,8167 | -2,8116 | 0,06 | 0,06 | 8,198 | 8,168 | 0,409 | -0,408 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-100 | ЗУ-200 | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 3,3751 | -3,3689 | 0,066 | 0,066 | 11,741 | 11,698 | 0,49 | -0,489 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-42 | ЗУ-192 | 4,82 | 0,05 | 0,05 | 2,9709 | -2,9654 | 0,055 | 0,055 | 9,113 | 9,079 | 0,431 | -0,43 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | 15068 | ЗУ-194 | 16,62 | 0,05 | 0,05 | 21,591 | -7,185 | 9,876 | 1,098 | 475,394 | 52,856 | 3,133 | -1,043 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-88 | ЗУ-205 | 4,72 | 0,05 | 0,05 | 2,8711 | -2,8654 | 0,05 | 0,05 | 8,515 | 8,481 | 0,417 | -0,416 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-85 | ЗУ-202 | 5,58 | 0,05 | 0,05 | 4,4584 | -4,4502 | 0,142 | 0,142 | 20,426 | 20,351 | 0,647 | -0,646 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-97 | ЗУ-204 | 4,76 | 0,05 | 0,05 | 2,8167 | -2,8115 | 0,049 | 0,049 | 8,198 | 8,168 | 0,409 | -0,408 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-187 | Советская улица 6 | 8,28 | 0,1 | 0,1 | 28,5543 | -28,5026 | 0,21 | 0,21 | 20,331 | 20,258 | 1,036 | -1,034 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-186 | Жилой дом НЕВОК | 5,78 | 0,05 | 0,05 | 5,1584 | -5,149 | 0,197 | 0,197 | 27,308 | 27,209 | 0,748 | -0,747 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-51 | ЗУ-189 | 5,89 | 0,05 | 0,05 | 4,2042 | -4,1965 | 0,134 | 0,133 | 18,174 | 18,108 | 0,61 | -0,609 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-96 | ЗУ-188 | 7,15 | 0,05 | 0,05 | 4,1209 | -4,1134 | 0,156 | 0,156 | 17,464 | 17,4 | 0,598 | -0,597 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-181 | ТК-93 | 52,63 | 0,15 | 0,15 | 19,0784 | -19,0373 | 0,07 | 0,07 | 1,061 | 1,057 | 0,308 | -0,307 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-47 | ЗУ-181 | 101,79 | 0,15 | 0,15 | 19,0828 | -19,0329 | 0,135 | 0,134 | 1,062 | 1,056 | 0,308 | -0,307 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-64 | ТК-92 | 72,15 | 0,3 | 0,3 | 205,1861 | -198,7117 | 0,278 | 0,26 | 3,077 | 2,887 | 0,827 | -0,801 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-108 | Жилой дом | 18,23 | 0,1 | 0,1 | 12,8253 | -12,8016 | 0,094 | 0,094 | 4,132 | 4,116 | 0,465 | -0,464 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-97 | ТК-87 | 60 | 0,2 | 0,2 | 22,3322 | -22,2693 | 0,024 | 0,024 | 0,319 | 0,317 | 0,203 | -0,202 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-89 | ТК-97 | 20,28 | 0,2 | 0,2 | 25,1504 | -25,0793 | 0,01 | 0,01 | 0,403 | 0,401 | 0,228 | -0,227 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-100 | ТК-96 | 52,13 | 0,1 | 0,1 | 4,1219 | -4,1124 | 0,029 | 0,028 | 0,438 | 0,436 | 0,15 | -0,149 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-102 | ТК-94 | 16,57 | 0,08 | 0,08 | 0,717 | -0,7151 | 0,001 | 0,001 | 0,048 | 0,047 | 0,041 | -0,041 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-91 | ТК-98 | 82,23 | 0,1 | 0,1 | 13,1801 | -13,1462 | 0,448 | 0,446 | 4,362 | 4,339 | 0,478 | -0,477 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-198 | Ж/д | 7,03 | 0,05 | 0,05 | 7,3375 | -7,3243 | 0,484 | 0,483 | 55,118 | 54,919 | 1,065 | -1,063 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-89 | ТК-90 | 67,98 | 0,15 | 0,15 | 24,6344 | -24,5713 | 0,15 | 0,149 | 1,762 | 1,753 | 0,397 | -0,396 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-84 | ТК-89 | 4,52 | 0,2 | 0,2 | 49,7852 | -49,6503 | 0,009 | 0,009 | 1,559 | 1,551 | 0,451 | -0,45 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-180 | Ж/д | 18,23 | 0,1 | 0,1 | 26,8837 | -26,8346 | 0,411 | 0,409 | 18,028 | 17,963 | 0,975 | -0,973 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-84 | ЗУ-180 | 85,27 | 0,1 | 0,1 | 26,8853 | -26,833 | 1,922 | 1,914 | 18,031 | 17,961 | 0,975 | -0,973 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-190 | Жилой дом | 9,56 | 0,05 | 0,05 | 2,8375 | -2,8323 | 0,099 | 0,099 | 8,318 | 8,288 | 0,412 | -0,411 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-183 | Жилой дом | 12,35 | 0,05 | 0,05 | 2,7917 | -2,7866 | 0,124 | 0,124 | 8,054 | 8,025 | 0,405 | -0,404 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-182 | ТК-88 | 95,7 | 0,1 | 0,1 | 8,5023 | -8,4824 | 0,219 | 0,218 | 1,828 | 1,819 | 0,308 | -0,308 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-201 | ТК-86 | 49,18 | 0,15 | 0,15 | 13,825 | -13,7918 | 0,035 | 0,034 | 0,561 | 0,559 | 0,223 | -0,222 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-86 | ТК-85 | 35,37 | 0,1 | 0,1 | 8,6643 | -8,6452 | 0,084 | 0,084 | 1,897 | 1,889 | 0,314 | -0,314 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-86 | ТК-95 | 13,39 | 0,1 | 0,1 | 5,1586 | -5,1487 | 0,011 | 0,011 | 0,681 | 0,678 | 0,187 | -0,187 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-145 | ТК-84 | 107,8 | 0,2 | 0,2 | 76,6788 | -76,4749 | 0,496 | 0,493 | 3,681 | 3,662 | 0,695 | -0,694 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-172 | Ж/д | 24 | 0,05 | 0,05 | 3,7001 | -3,6932 | 0,423 | 0,421 | 14,096 | 14,044 | 0,537 | -0,536 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-178 | Ж/д Гипрозем | 8,05 | 0,05 | 0,05 | 7,5667 | -7,553 | 0,59 | 0,588 | 58,604 | 58,393 | 1,098 | -1,096 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-193 | ООО | 31,18 | 0,1 | 0,1 | 19,2232 | -17,5805 | 0,36 | 0,301 | 9,241 | 7,735 | 0,697 | -0,638 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-83 | ЗУ-172 | 4,37 | 0,05 | 0,05 | 3,7001 | -3,6932 | 0,077 | 0,077 | 14,096 | 14,044 | 0,537 | -0,536 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-78 | ТК-82 | 62,64 | 0,15 | 0,15 | 28,9206 | -27,2465 | 0,19 | 0,168 | 2,422 | 2,152 | 0,466 | -0,439 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-177 | Жилой дом ТСЖ | 39,58 | 0,1 | 0,1 | 28,0439 | -26,6195 | 0,97 | 0,875 | 19,612 | 17,676 | 1,017 | -0,966 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-78 | ТК-81 | 52,47 | 0,15 | 0,15 | 28,0463 | -26,6172 | 0,149 | 0,135 | 2,279 | 2,054 | 0,452 | -0,429 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-90 | ТК-91 | 60,45 | 0,1 | 0,1 | 17,2939 | -17,25 | 0,566 | 0,563 | 7,487 | 7,449 | 0,627 | -0,626 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-197 | Ж/д | 12,68 | 0,05 | 0,05 | 0,7167 | -0,7153 | 0,009 | 0,009 | 0,553 | 0,551 | 0,104 | -0,104 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-94 | ЗУ-197 | 5,78 | 0,05 | 0,05 | 0,7168 | -0,7153 | 0,004 | 0,004 | 0,553 | 0,551 | 0,104 | -0,104 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-196 | Ж/д | 7,91 | 0,05 | 0,05 | 7,0917 | -7,0789 | 0,509 | 0,507 | 51,497 | 51,311 | 1,029 | -1,027 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-176 | ООО | 22,21 | 0,1 | 0,1 | 4,2918 | -4,045 | 0,013 | 0,012 | 0,474 | 0,422 | 0,156 | -0,147 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-82 | ЗУ-171 | 3,81 | 0,1 | 0,1 | 24,6259 | -23,2043 | 0,072 | 0,064 | 15,135 | 13,444 | 0,893 | -0,842 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-179 | Уз-67 | 315,57 | 0,25 | 0,25 | 76,4185 | -71,8908 | 0,444 | 0,394 | 1,127 | 0,998 | 0,444 | -0,417 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-74 | ЗУ-165 | 4,22 | 0,05 | 0,05 | 1,7628 | -1,7591 | 0,017 | 0,017 | 3,239 | 3,225 | 0,256 | -0,255 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-175 | Жилой дом ООО | 34,92 | 0,1 | 0,1 | 17,0323 | -15,7068 | 0,317 | 0,27 | 7,262 | 6,181 | 0,618 | -0,57 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-67 | ТК-79 | 63,43 | 0,15 | 0,15 | 76,3808 | -71,9285 | 1,329 | 1,179 | 16,761 | 14,868 | 1,231 | -1,16 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-174 | Воскресенская торгово-пром.пал | 28,56 | 0,05 | 0,05 | 2,3733 | -2,3664 | 0,208 | 0,207 | 5,834 | 5,801 | 0,344 | -0,343 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-79 | ТК-77 | 83,06 | 0,15 | 0,15 | 74,0047 | -69,5648 | 1,634 | 1,444 | 15,737 | 13,91 | 1,193 | -1,122 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-77 | ТК-78 | 44,58 | 0,15 | 0,15 | 56,9687 | -53,8617 | 0,52 | 0,465 | 9,34 | 8,352 | 0,918 | -0,868 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-184 | ТК-101 | 33,22 | 0,1 | 0,1 | 5,681 | -5,6671 | 0,034 | 0,034 | 0,824 | 0,82 | 0,206 | -0,206 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-191 | Жилой дом | 6,94 | 0,05 | 0,05 | 2,7084 | -2,7034 | 0,066 | 0,066 | 7,584 | 7,556 | 0,393 | -0,392 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-99 | ТК-41 | 118,48 | 0,2 | 0,2 | 103,6465 | -103,5382 | 0,994 | 0,992 | 6,711 | 6,697 | 0,94 | -0,939 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-41 | ЗУ-195 | 7,33 | 0,15 | 0,15 | 1,3079 | -1,2942 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,021 | -0,021 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-92 | ЗУ-193 | 4,71 | 0,1 | 0,1 | 19,2233 | -17,5804 | 0,054 | 0,046 | 9,241 | 7,735 | 0,697 | -0,638 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-90 | ЗУ-198 | 3,88 | 0,05 | 0,05 | 7,3376 | -7,3242 | 0,267 | 0,266 | 55,118 | 54,919 | 1,065 | -1,063 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-171 | Жилой дом ТСЖ | 17,37 | 0,1 | 0,1 | 24,6259 | -23,2043 | 0,329 | 0,292 | 15,135 | 13,444 | 0,893 | -0,842 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-80 | ЗУ-173 | 4,16 | 0,15 | 0,15 | 5,8569 | -5,7432 | 0,001 | 0,001 | 0,104 | 0,1 | 0,094 | -0,093 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-83 | ЗУ-178 | 3,82 | 0,05 | 0,05 | 7,5667 | -7,553 | 0,28 | 0,279 | 58,604 | 58,393 | 1,098 | -1,096 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-81 | ЗУ-177 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 28,044 | -26,6194 | 0,11 | 0,099 | 19,612 | 17,676 | 1,017 | -0,966 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-82 | ЗУ-176 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 4,2919 | -4,0449 | 0,003 | 0,003 | 0,474 | 0,422 | 0,156 | -0,147 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-77 | ЗУ-175 | 4,46 | 0,1 | 0,1 | 17,0324 | -15,7067 | 0,04 | 0,034 | 7,262 | 6,181 | 0,618 | -0,57 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-168 | Уз-60 | 19,15 | 0,3 | 0,3 | 566,035 | -500,1983 | 0,558 | 0,436 | 23,306 | 18,206 | 2,281 | -2,016 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-79 | ЗУ-174 | 4,45 | 0,05 | 0,05 | 2,3733 | -2,3664 | 0,032 | 0,032 | 5,835 | 5,801 | 0,344 | -0,343 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-80 | ЗУ-179 | 4,02 | 0,25 | 0,25 | 76,419 | -71,8903 | 0,006 | 0,005 | 1,127 | 0,998 | 0,444 | -0,417 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-99 | ТК-80 | 83,99 | 0,3 | 0,3 | 82,2904 | -77,619 | 0,053 | 0,047 | 0,5 | 0,446 | 0,332 | -0,313 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-173 | Пенс.фонд | 365,08 | 0,15 | 0,15 | 5,8567 | -5,7434 | 0,047 | 0,046 | 0,104 | 0,1 | 0,094 | -0,093 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-165 | УВД | 48,87 | 0,05 | 0,05 | 1,7627 | -1,7591 | 0,198 | 0,197 | 3,239 | 3,225 | 0,256 | -0,255 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-74 | ЗУ-164 | 4,42 | 0,1 | 0,1 | 26,0753 | -26,0278 | 0,094 | 0,093 | 16,964 | 16,902 | 0,946 | -0,944 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-76 | ЗУ-163 | 4,46 | 0,05 | 0,05 | 3,3584 | -3,3522 | 0,065 | 0,065 | 11,626 | 11,583 | 0,487 | -0,486 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-49 | ЗУ-146 | 4,04 | 0,1 | 0,1 | 20,8419 | -20,804 | 0,055 | 0,055 | 10,856 | 10,816 | 0,756 | -0,755 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-65 | ЗУ-109 | 3,69 | 0,08 | 0,08 | 2,4459 | -2,4413 | 0,002 | 0,002 | 0,51 | 0,508 | 0,139 | -0,138 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-70 | ЗУ-153 | 4,18 | 0,2 | 0,2 | 37,813 | -37,719 | 0,005 | 0,005 | 0,903 | 0,899 | 0,343 | -0,342 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-44 | Уз-24 | 51,07 | 0,08 | 0,08 | 0,4325 | -0,143 | 0,001 | 0 | 0,018 | 0,002 | 0,025 | -0,008 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-57 | тк-43 | 44,07 | 0,08 | 0,08 | 0,9356 | -0,3913 | 0,004 | 0,001 | 0,079 | 0,015 | 0,053 | -0,022 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-28 | ЗУ-104 | 2,96 | 0,05 | 0,05 | 1,9094 | -0,635 | 0,014 | 0,002 | 3,793 | 0,437 | 0,277 | -0,092 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-62 | ТК-75 | 182,83 | 0,2 | 0,2 | 40,2146 | -40,0797 | 0,233 | 0,232 | 1,021 | 1,014 | 0,365 | -0,363 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-170 | Ж/д | 10,58 | 0,1 | 0,1 | 8,6294 | -8,6134 | 0,025 | 0,025 | 1,882 | 1,875 | 0,313 | -0,312 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-105 | ТК-106 | 114,82 | 0,15 | 0,15 | 36,7687 | -36,6757 | 0,56 | 0,558 | 3,905 | 3,886 | 0,593 | -0,591 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-10 | ООО | 70,98 | 0,08 | 0,08 | 21,2509 | -21,2109 | 3,29 | 3,278 | 37,083 | 36,944 | 1,204 | -1,202 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-75 | ЗУ-162 | 4,01 | 0,15 | 0,15 | 31,2101 | -31,1254 | 0,014 | 0,014 | 2,819 | 2,804 | 0,503 | -0,502 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-142 | Ж/д | 16,48 | 0,1 | 0,1 | 7,8795 | -7,8647 | 0,032 | 0,032 | 1,572 | 1,566 | 0,286 | -0,285 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-3 | ООО | 71,09 | 0,05 | 0,05 | 1,0117 | -0,3362 | 0,096 | 0,011 | 1,085 | 0,128 | 0,147 | -0,049 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-64 | ЗУ-158 | 4,28 | 0,1 | 0,1 | 13,3509 | -11,6878 | 0,024 | 0,018 | 4,475 | 3,435 | 0,484 | -0,424 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-3 | ЗУ-6 | 15,98 | 0,08 | 0,08 | 12,1341 | -12,1108 | 0,242 | 0,242 | 12,137 | 12,09 | 0,688 | -0,686 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-84 | Баня | 93,82 | 0,05 | 0,05 | 3,7618 | -1,2513 | 1,708 | 0,193 | 14,567 | 1,647 | 0,546 | -0,182 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-22 | Уз-37 | 25,59 | 0,15 | 0,15 | 22,2681 | -9,0925 | 0,046 | 0,008 | 1,442 | 0,246 | 0,359 | -0,147 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-34 | ЗУ-136 | 4,11 | 0,15 | 0,15 | 11,0184 | -10,9785 | 0,002 | 0,002 | 0,359 | 0,356 | 0,178 | -0,177 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-53 | ЗУ-135 | 2,63 | 0,15 | 0,15 | 1,7982 | -0,5948 | 0 | 0 | 0,011 | 0,001 | 0,029 | -0,01 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-70 | ЗУ-108 | 4,53 | 0,1 | 0,1 | 12,8254 | -12,8015 | 0,023 | 0,023 | 4,132 | 4,116 | 0,465 | -0,464 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-144 | Жилой дом | 35,42 | 0,1 | 0,1 | 5,2507 | -5,2399 | 0,031 | 0,031 | 0,705 | 0,702 | 0,19 | -0,19 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-61 | ЗУ-91 | 4,46 | 0,05 | 0,05 | 1,5792 | -1,5763 | 0,015 | 0,014 | 2,606 | 2,597 | 0,229 | -0,229 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-89 | Жилой дом | 6,35 | 0,05 | 0,05 | 3,0667 | -3,0611 | 0,077 | 0,077 | 9,706 | 9,671 | 0,445 | -0,444 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-87 | ул.Железнодорожная д.2Б | 3,93 | 0,05 | 0,05 | 1,2841 | -0,4273 | 0,009 | 0,001 | 1,733 | 0,203 | 0,186 | -0,062 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-50 | ЗУ-85 | 6,13 | 0,08 | 0,08 | 0,5002 | -0,1662 | 0 | 0 | 0,024 | 0,002 | 0,028 | -0,009 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-60 | ЗУ-169 | 4,28 | 0,3 | 0,3 | 218,6335 | -210,303 | 0,019 | 0,017 | 3,492 | 3,232 | 0,881 | -0,848 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-162 | ТК-76 | 83,74 | 0,15 | 0,15 | 31,2099 | -31,1256 | 0,295 | 0,293 | 2,819 | 2,804 | 0,503 | -0,502 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-163 | ул.Советская д.3в | 12,76 | 0,05 | 0,05 | 3,3584 | -3,3522 | 0,185 | 0,185 | 11,626 | 11,584 | 0,487 | -0,486 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-73 | ТК-74 | 17,39 | 0,15 | 0,15 | 27,8431 | -27,7818 | 0,049 | 0,049 | 2,247 | 2,237 | 0,449 | -0,448 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-76 | ТК-73 | 111,35 | 0,15 | 0,15 | 27,8479 | -27,777 | 0,313 | 0,311 | 2,247 | 2,236 | 0,449 | -0,448 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-167 | ул.Железнодорожная д.2А | 5,09 | 0,05 | 0,05 | 1,1023 | -0,3668 | 0,008 | 0,001 | 1,284 | 0,152 | 0,16 | -0,053 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-50 | ЗУ-110 | 2,38 | 0,1 | 0,1 | 6,0053 | -1,9944 | 0,003 | 0 | 0,919 | 0,106 | 0,218 | -0,072 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-71 | ЗУ-157 | 2,49 | 0,05 | 0,05 | 2,4001 | -0,7986 | 0,019 | 0,002 | 5,967 | 0,683 | 0,348 | -0,116 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-72 | ЗУ-156 | 4,01 | 0,15 | 0,15 | 20,3725 | -20,3325 | 0,006 | 0,006 | 1,209 | 1,204 | 0,328 | -0,328 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-50 | ЗУ-155 | 4,59 | 0,15 | 0,15 | 33,8794 | -32,8031 | 0,019 | 0,018 | 3,318 | 3,112 | 0,546 | -0,529 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-37 | ул.Пионерская д.19 | 172,27 | 0,08 | 0,08 | 0,4794 | -0,1567 | 0,005 | 0 | 0,022 | 0,002 | 0,027 | -0,009 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-41 | ЗУ-138 | 3,03 | 0,05 | 0,05 | 2,7046 | -2,6988 | 0,029 | 0,029 | 7,563 | 7,531 | 0,392 | -0,392 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-93 | ТК-83 | 45,73 | 0,07 | 0,07 | 11,2673 | -11,2458 | 1,221 | 1,216 | 21,362 | 21,28 | 0,834 | -0,833 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-3 | ЗУ-170 | 41,87 | 0,15 | 0,15 | 8,6312 | -8,6116 | 0,012 | 0,012 | 0,222 | 0,221 | 0,139 | -0,139 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-1 | ЗУ-7 | 64,19 | 0,05 | 0,05 | 1,1028 | -0,3663 | 0,103 | 0,012 | 1,285 | 0,151 | 0,16 | -0,053 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-104 | ЗУ-3 | 6,4 | 0,1 | 0,1 | 1,0118 | -0,3361 | 0 | 0 | 0,029 | 0,003 | 0,037 | -0,012 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-38 | Д/с №28 | 35,41 | 0,08 | 0,08 | 9,2421 | -9,2246 | 0,313 | 0,311 | 7,061 | 7,034 | 0,524 | -0,523 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-41 | ТК-105 | 77,81 | 0,15 | 0,15 | 42,8819 | -42,7605 | 0,516 | 0,513 | 5,304 | 5,274 | 0,691 | -0,689 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-2 | Ж/д Шахматный клуб | 59,81 | 0,08 | 0,08 | 6,1098 | -6,0882 | 0,232 | 0,23 | 3,104 | 3,082 | 0,346 | -0,345 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-2 | Ж/д | 5,27 | 0,08 | 0,08 | 10,1834 | -10,1649 | 0,056 | 0,056 | 8,563 | 8,532 | 0,577 | -0,576 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-2 | Уз-3 | 46,03 | 0,1 | 0,1 | 12,1349 | -12,1099 | 0,213 | 0,212 | 3,701 | 3,686 | 0,44 | -0,439 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-4 | Ж/д | 23,76 | 0,1 | 0,1 | 10,3755 | -10,3559 | 0,081 | 0,08 | 2,712 | 2,702 | 0,376 | -0,376 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-39 | Д/с №28 ГВС | 37,61 | 0,05 | 0,05 | 3,3184 | -1,1041 | 0,534 | 0,061 | 11,352 | 1,288 | 0,481 | -0,16 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-1 | Ж/д | 7,34 | 0,08 | 0,08 | 2,4819 | -0,8258 | 0,005 | 0,001 | 0,525 | 0,062 | 0,141 | -0,047 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-1 | Уз-2 | 15,48 | 0,1 | 0,1 | 22,3186 | -22,2745 | 0,241 | 0,24 | 12,442 | 12,393 | 0,81 | -0,808 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-1 | Уз-1 | 18,59 | 0,08 | 0,08 | 3,2395 | -1,1919 | 0,021 | 0,003 | 0,886 | 0,126 | 0,184 | -0,068 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-104 | ЗУ-10 | 4,8 | 0,08 | 0,08 | 21,2509 | -21,2108 | 0,222 | 0,222 | 37,083 | 36,943 | 1,204 | -1,202 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-104 | ЗУ-8 | 6,54 | 0,05 | 0,05 | 1,1365 | -0,378 | 0,011 | 0,001 | 1,363 | 0,161 | 0,165 | -0,055 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-106 | ТК-104 | 67,56 | 0,15 | 0,15 | 31,6294 | -31,5637 | 0,244 | 0,243 | 2,895 | 2,883 | 0,51 | -0,509 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-164 | УВД/ ДомСервис | 9,62 | 0,1 | 0,1 | 26,0752 | -26,0279 | 0,204 | 0,203 | 16,964 | 16,902 | 0,946 | -0,944 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-169 | оп | 5,58 | 0,3 | 0,3 | 218,6327 | -210,3037 | 0,024 | 0,023 | 3,492 | 3,232 | 0,881 | -0,848 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-159 | ЦТП ВМУ | 4,92 | 0,5 | 0,5 | 632,8445 | -628,146 | 0,012 | 0,012 | 1,976 | 1,947 | 0,918 | -0,911 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-57 | ЗУ-159 | 23,43 | 0,5 | 0,5 | 632,8557 | -628,1348 | 0,058 | 0,057 | 1,976 | 1,947 | 0,918 | -0,911 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-57 | ЗУ-168 | 8,55 | 0,3 | 0,3 | 566,0365 | -500,1968 | 0,249 | 0,195 | 23,306 | 18,206 | 2,281 | -2,016 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТЭЦ АО «ВМУ» | Уз-57 | 867,82 | 0,6 | 0,6 | 1199,4903 | -1127,7335 | 2,945 | 2,604 | 2,715 | 2,401 | 1,209 | -1,136 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-106 | ЗУ-5 | 4,41 | 0,08 | 0,08 | 5,1343 | -5,1169 | 0,012 | 0,012 | 2,199 | 2,184 | 0,291 | -0,29 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-8 | Ж/д ГВС | 22,84 | 0,05 | 0,05 | 1,1365 | -0,3781 | 0,039 | 0,005 | 1,363 | 0,161 | 0,165 | -0,055 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-40 | тк-104 | 257,92 | 0,1 | 0,1 | 2,1533 | -0,7092 | 0,04 | 0,005 | 0,123 | 0,015 | 0,078 | -0,026 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-13 | ТК-1 | 30,06 | 0,15 | 0,15 | 22,32 | -22,2732 | 0,054 | 0,054 | 1,449 | 1,443 | 0,36 | -0,359 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-1 | ЗУ-1 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 22,3187 | -22,2745 | 0,053 | 0,053 | 12,442 | 12,393 | 0,81 | -0,808 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-13 | тк-1 | 33,95 | 0,1 | 0,1 | 3,2402 | -1,1913 | 0,012 | 0,002 | 0,273 | 0,04 | 0,118 | -0,043 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-6 | Ж/д СМУ-1 | 43,22 | 0,08 | 0,08 | 12,1339 | -12,111 | 0,656 | 0,653 | 12,136 | 12,091 | 0,688 | -0,686 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-7 | ул.Менделеева д.9 | 39,73 | 0,05 | 0,05 | 1,1025 | -0,3666 | 0,064 | 0,008 | 1,284 | 0,151 | 0,16 | -0,053 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-105 | ЗУ-2 | 4,03 | 0,08 | 0,08 | 6,1099 | -6,0881 | 0,016 | 0,016 | 3,104 | 3,082 | 0,346 | -0,345 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-104 | ЗУ-4 | 4,42 | 0,1 | 0,1 | 10,3755 | -10,3558 | 0,015 | 0,015 | 2,712 | 2,702 | 0,376 | -0,376 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-2 | ТК-7 | 58,63 | 0,2 | 0,2 | 61,9125 | -61,7456 | 0,176 | 0,175 | 2,405 | 2,392 | 0,561 | -0,56 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-44 | Узел учета | 63,2 | 0,2 | 0,2 | 183,5808 | -183,0973 | 1,658 | 1,65 | 20,993 | 20,883 | 1,665 | -1,66 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-6 | ТК-108 | 75,77 | 0,133 | 0,133 | 30,6126 | -30,549 | 0,486 | 0,484 | 5,13 | 5,109 | 0,628 | -0,626 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-4 | Жилой дом ВЕГА | 6,75 | 0,1 | 0,1 | 30,6329 | -26,1804 | 0,197 | 0,144 | 23,389 | 17,1 | 1,111 | -0,95 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-6 | Ж/д | 6,85 | 0,1 | 0,1 | 9,8543 | -9,8363 | 0,021 | 0,021 | 2,449 | 2,44 | 0,357 | -0,357 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-10 | ТК-117 | 140 | 0,3 | 0,3 | 221,1549 | -216,1124 | 0,625 | 0,597 | 3,573 | 3,412 | 0,891 | -0,871 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-36 | Ж/д | 33,52 | 0,08 | 0,08 | 9,7837 | -9,7653 | 0,331 | 0,33 | 7,907 | 7,878 | 0,555 | -0,553 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-6 | ТК-11 | 46,21 | 0,2 | 0,2 | 87,5237 | -87,3188 | 0,277 | 0,275 | 4,791 | 4,769 | 0,794 | -0,792 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-11 | ТК-107 | 67,54 | 0,2 | 0,2 | 46,4033 | -46,2882 | 0,114 | 0,114 | 1,356 | 1,349 | 0,421 | -0,42 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-107 | ТК-12 | 49,3 | 0,2 | 0,2 | 35,8185 | -35,7337 | 0,05 | 0,05 | 0,811 | 0,807 | 0,325 | -0,324 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Узел учета | ЦТП 1-2-го кв-ла | 36,14 | 0,2 | 0,2 | 183,576 | -183,1022 | 0,948 | 0,943 | 20,992 | 20,884 | 1,665 | -1,66 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-9 | ТК-6 | 16,83 | 0,2 | 0,2 | 189,91 | -189,4427 | 0,473 | 0,47 | 22,462 | 22,352 | 1,722 | -1,718 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-6 | тк-11 | 42,56 | 0,15 | 0,1 | 10,0189 | -4,132 | 0,016 | 0,023 | 0,298 | 0,44 | 0,162 | -0,15 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-10 | Ж/д ГВС | 5,25 | 0,1 | 0,1 | 1,341 | -0,4461 | 0 | 0 | 0,05 | 0,006 | 0,049 | -0,016 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-10 | тк-108 | 75,47 | 0,1 | 0,1 | 3,1275 | -1,0375 | 0,024 | 0,003 | 0,255 | 0,03 | 0,113 | -0,038 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-11 | тк-107 | 67,48 | 0,1 | 0,1 | 6,8112 | -2,8096 | 0,099 | 0,017 | 1,178 | 0,207 | 0,247 | -0,102 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-2 | тк-7 | 53,88 | 0,15 | 0,1 | 6,7227 | -2,3262 | 0,009 | 0,01 | 0,136 | 0,143 | 0,108 | -0,084 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-37 | Ж/д | 32,36 | 0,05 | 0,05 | 1,5456 | -0,5141 | 0,101 | 0,012 | 2,498 | 0,29 | 0,224 | -0,075 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-107 | тк-12 | 53,71 | 0,1 | 0,1 | 5,9847 | -2,4009 | 0,061 | 0,01 | 0,913 | 0,152 | 0,217 | -0,087 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-16 | ТК-10 | 339,23 | 0,5 | 0,5 | 308,0811 | -261,4916 | 0,2 | 0,144 | 0,472 | 0,341 | 0,447 | -0,379 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЦТП 1-2-го кв-ла | ЗУ-11 | 5,82 | 0,2 | 0,2 | 189,9105 | -189,4422 | 0,163 | 0,163 | 22,462 | 22,352 | 1,722 | -1,718 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-11 | Уз-9 | 2,74 | 0,1 | 0,1 | 189,9101 | -189,4427 | 3,064 | 3,049 | 894,72 | 890,324 | 6,889 | -6,872 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-8 | ЗУ-12 | 4,69 | 0,1 | 0,1 | 19,7233 | -7,9396 | 0,057 | 0,009 | 9,726 | 1,596 | 0,715 | -0,288 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-12 | тк-6 | 16,9 | 0,15 | 0,1 | 19,7232 | -7,9397 | 0,024 | 0,034 | 1,134 | 1,596 | 0,318 | -0,288 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-6 | ЗУ-13 | 4,85 | 0,1 | 0,1 | 10,3977 | -3,8081 | 0,017 | 0,002 | 2,724 | 0,375 | 0,377 | -0,138 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-13 | тк-2 | 69,78 | 0,15 | 0,1 | 10,3976 | -3,8081 | 0,028 | 0,033 | 0,32 | 0,375 | 0,168 | -0,138 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-6 | ЗУ-14 | 3,32 | 0,2 | 0,2 | 102,3851 | -102,1252 | 0,027 | 0,027 | 6,549 | 6,516 | 0,928 | -0,926 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-14 | ТК-2 | 66,6 | 0,2 | 0,2 | 102,3848 | -102,1255 | 0,545 | 0,542 | 6,549 | 6,516 | 0,928 | -0,926 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-11 | ЗУ-15 | 3,93 | 0,08 | 0,08 | 10,5795 | -10,5598 | 0,045 | 0,045 | 9,238 | 9,204 | 0,6 | -0,599 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-15 | Ж/д (ввод 2) | 19,39 | 0,08 | 0,08 | 10,5794 | -10,5599 | 0,224 | 0,223 | 9,238 | 9,204 | 0,6 | -0,599 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-11 | ЗУ-16 | 5,22 | 0,05 | 0,05 | 1,2331 | -0,4102 | 0,01 | 0,001 | 1,6 | 0,188 | 0,179 | -0,06 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-16 | Ж/д (ввод 2) ГВС | 18,52 | 0,05 | 0,05 | 1,233 | -0,4102 | 0,037 | 0,004 | 1,6 | 0,188 | 0,179 | -0,06 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-11 | ЗУ-17 | 4,84 | 0,15 | 0,15 | 30,5374 | -30,4743 | 0,016 | 0,016 | 2,699 | 2,688 | 0,492 | -0,491 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-17 | ТК-8 | 56,8 | 0,1 | 0,1 | 30,5372 | -30,4745 | 1,65 | 1,644 | 23,244 | 23,149 | 1,108 | -1,105 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-11 | ЗУ-18 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 2,7521 | -0,913 | 0,001 | 0 | 0,199 | 0,024 | 0,1 | -0,033 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-18 | тк-8 | 54,35 | 0,1 | 0,1 | 2,7521 | -0,9131 | 0,014 | 0,002 | 0,199 | 0,024 | 0,1 | -0,033 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-8 | ЗУ-19 | 6,98 | 0,05 | 0,05 | 1,1258 | -0,3736 | 0,012 | 0,001 | 1,338 | 0,157 | 0,163 | -0,054 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-19 | Ж/д ГВС | 61,22 | 0,08 | 0,08 | 1,1258 | -0,3736 | 0,009 | 0,001 | 0,113 | 0,014 | 0,064 | -0,021 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-8 | ЗУ-20 | 4,86 | 0,1 | 0,1 | 10,318 | -10,2968 | 0,016 | 0,016 | 2,682 | 2,671 | 0,374 | -0,374 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-20 | Ж/д | 62,41 | 0,1 | 0,1 | 10,3179 | -10,2969 | 0,209 | 0,208 | 2,682 | 2,672 | 0,374 | -0,374 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-8 | ЗУ-21 | 3,37 | 0,05 | 0,05 | 6,2511 | -6,2376 | 0,169 | 0,168 | 40,045 | 39,873 | 0,907 | -0,905 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-21 | Стоматология | 58,45 | 0,1 | 0,1 | 6,2511 | -6,2376 | 0,073 | 0,072 | 0,995 | 0,99 | 0,227 | -0,226 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-8 | ЗУ-22 | 3,53 | 0,1 | 0,1 | 13,967 | -13,9412 | 0,022 | 0,022 | 4,895 | 4,877 | 0,507 | -0,506 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-22 | Жилой дом | 13,25 | 0,1 | 0,1 | 13,9669 | -13,9413 | 0,081 | 0,081 | 4,895 | 4,877 | 0,507 | -0,506 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-8 | ЗУ-23 | 4,58 | 0,08 | 0,08 | 1,6252 | -0,5405 | 0,001 | 0 | 0,23 | 0,028 | 0,092 | -0,031 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-23 | Жилой дом | 14,51 | 0,08 | 0,08 | 1,6252 | -0,5406 | 0,004 | 0,001 | 0,23 | 0,028 | 0,092 | -0,031 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-107 | ЗУ-24 | 3,65 | 0,1 | 0,1 | 10,5797 | -10,5596 | 0,013 | 0,013 | 2,819 | 2,808 | 0,384 | -0,383 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-24 | Ж/д (ввод 1) | 22,3 | 0,1 | 0,1 | 10,5796 | -10,5597 | 0,079 | 0,078 | 2,819 | 2,809 | 0,384 | -0,383 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-107 | ЗУ-25 | 5,63 | 0,05 | 0,05 | 1,2332 | -0,41 | 0,011 | 0,001 | 1,601 | 0,188 | 0,179 | -0,059 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-25 | Ж/д (ввод 1) ГВС | 21,67 | 0,08 | 0,08 | 1,2332 | -0,41 | 0,004 | 0 | 0,134 | 0,017 | 0,07 | -0,023 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-12 | ЗУ-26 | 6,34 | 0,05 | 0,05 | 1,1593 | -0,3855 | 0,011 | 0,001 | 1,418 | 0,167 | 0,168 | -0,056 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-26 | Ж/д | 46,85 | 0,05 | 0,05 | 1,1593 | -0,3855 | 0,083 | 0,01 | 1,417 | 0,167 | 0,168 | -0,056 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-12 | ЗУ-27 | 4,19 | 0,1 | 0,1 | 3,3095 | -3,3012 | 0,001 | 0,001 | 0,285 | 0,284 | 0,12 | -0,12 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-27 | ул.Менделеева д.5 | 47,4 | 0,11 | 0,11 | 3,3094 | -3,3013 | 0,01 | 0,01 | 0,173 | 0,172 | 0,099 | -0,099 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-12 | ТК-13 | 36,77 | 0,15 | 0,15 | 32,5052 | -32,4363 | 0,14 | 0,14 | 3,056 | 3,043 | 0,524 | -0,523 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-12 | тк-13 | 32,59 | 0,1 | 0,1 | 5,2054 | -2,0164 | 0,028 | 0,004 | 0,693 | 0,109 | 0,189 | -0,073 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-13 | ЗУ-28 | 3,69 | 0,08 | 0,08 | 10,1836 | -10,1647 | 0,039 | 0,039 | 8,563 | 8,532 | 0,577 | -0,576 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-28 | ул.Менделеева д.7 (2) | 17,96 | 0,08 | 0,08 | 10,1836 | -10,1648 | 0,192 | 0,192 | 8,563 | 8,532 | 0,577 | -0,576 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-13 | ЗУ-29 | 5,67 | 0,05 | 0,05 | 2,4819 | -0,8258 | 0,045 | 0,005 | 6,377 | 0,729 | 0,36 | -0,12 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-29 | ул.Менделеева д.7 (2) | 17,97 | 0,05 | 0,05 | 2,4819 | -0,8258 | 0,143 | 0,016 | 6,377 | 0,729 | 0,36 | -0,12 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-2 | ЗУ-30 | 3,78 | 0,1 | 0,1 | 4,1233 | -1,4833 | 0,002 | 0 | 0,438 | 0,06 | 0,15 | -0,054 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-30 | Уз-10 | 13,88 | 0,1 | 0,1 | 4,1232 | -1,4833 | 0,008 | 0,001 | 0,438 | 0,06 | 0,15 | -0,054 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-2 | ЗУ-31 | 2,71 | 0,15 | 0,15 | 40,4672 | -40,3849 | 0,016 | 0,016 | 4,726 | 4,707 | 0,652 | -0,651 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-108 | ЗУ-34 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | 13,2805 | -13,2539 | 0,017 | 0,017 | 4,428 | 4,41 | 0,482 | -0,481 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-34 | ООО | 65,9 | 0,1 | 0,1 | 13,2804 | -13,254 | 0,365 | 0,363 | 4,428 | 4,41 | 0,482 | -0,481 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-108 | ЗУ-35 | 6,1 | 0,05 | 0,05 | 1,0576 | -0,3509 | 0,009 | 0,001 | 1,184 | 0,139 | 0,153 | -0,051 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-35 | ул.Лермонтова д.4/2 | 64,79 | 0,08 | 0,08 | 1,0576 | -0,3509 | 0,008 | 0,001 | 0,1 | 0,013 | 0,06 | -0,02 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-7 | ЗУ-36 | 5,29 | 0,08 | 0,08 | 9,7838 | -9,7652 | 0,052 | 0,052 | 7,907 | 7,878 | 0,555 | -0,553 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-10 | ЗУ-42 | 4,6 | 0,15 | 0,15 | 86,7639 | -45,5416 | 0,124 | 0,034 | 21,615 | 5,979 | 1,399 | -0,734 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-42 | ДВС | 12,45 | 0,15 | 0,15 | 86,7637 | -45,5418 | 0,336 | 0,093 | 21,615 | 5,979 | 1,399 | -0,734 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-9 | ЗУ-43 | 3,42 | 0,1 | 0,1 | 30,634 | -26,1792 | 0,1 | 0,073 | 23,39 | 17,098 | 1,111 | -0,95 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-43 | Уз-4 | 29,22 | 0,1 | 0,1 | 30,6339 | -26,1793 | 0,854 | 0,625 | 23,39 | 17,098 | 1,111 | -0,95 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-9 | ЗУ-44 | 3,71 | 0,2 | 0,2 | 183,5811 | -183,097 | 0,097 | 0,097 | 20,993 | 20,883 | 1,665 | -1,66 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-126 | Д/с №11 | 211,58 | 0,08 | 0,08 | 8,1651 | -8,1452 | 1,46 | 1,453 | 5,519 | 5,493 | 0,463 | -0,462 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-71 | Ж/д | 5,71 | 0,1 | 0,1 | 11,6891 | -11,1234 | 0,025 | 0,022 | 3,436 | 3,114 | 0,424 | -0,403 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-72 | Ж/д | 9,92 | 0,1 | 0,1 | 7,7835 | -7,7691 | 0,019 | 0,019 | 1,534 | 1,529 | 0,282 | -0,282 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-16 | Уз-15 | 127,44 | 0,2 | 0,2 | 41,3478 | -41,2444 | 0,172 | 0,171 | 1,078 | 1,073 | 0,375 | -0,374 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-23 | ЗУ-61 | 3,79 | 0,1 | 0,1 | 8,3211 | -8,3056 | 0,008 | 0,008 | 1,751 | 1,745 | 0,302 | -0,301 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-35 | ЗУ-62 | 4,06 | 0,1 | 0,1 | 8,2213 | -8,2056 | 0,009 | 0,009 | 1,71 | 1,703 | 0,298 | -0,298 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-34 | ЗУ-63 | 4,11 | 0,05 | 0,05 | 5,1168 | -5,1073 | 0,138 | 0,138 | 26,871 | 26,772 | 0,742 | -0,741 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-34 | ЗУ-64 | 4,05 | 0,05 | 0,05 | 7,4668 | -7,4531 | 0,289 | 0,288 | 57,071 | 56,862 | 1,083 | -1,081 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-65 | Ж/д | 6,24 | 0,08 | 0,08 | 13,0417 | -13,0181 | 0,109 | 0,109 | 14,012 | 13,961 | 0,739 | -0,738 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-22 | ЗУ-69 | 4,09 | 0,1 | 0,1 | 4,9727 | -4,96 | 0,003 | 0,003 | 0,634 | 0,63 | 0,18 | -0,18 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-22 | ЗУ-50 | 4,61 | 0,1 | 0,1 | 18,2942 | -18,2562 | 0,048 | 0,048 | 8,373 | 8,339 | 0,664 | -0,662 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-14 | ЗУ-52 | 10,75 | 0,1 | 0,1 | 6,892 | -6,8789 | 0,016 | 0,016 | 1,206 | 1,202 | 0,25 | -0,25 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-27 | ЗУ-53 | 12,75 | 0,1 | 0,1 | 7,8087 | -7,7939 | 0,025 | 0,025 | 1,544 | 1,538 | 0,283 | -0,283 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-29 | ЗУ-54 | 10,09 | 0,1 | 0,1 | 10,4836 | -10,4642 | 0,035 | 0,035 | 2,769 | 2,758 | 0,38 | -0,38 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-71 | ЗУ-58 | 25,42 | 0,08 | 0,08 | 1,2337 | -1,2307 | 0,004 | 0,004 | 0,135 | 0,134 | 0,07 | -0,07 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-17 | ЗУ-71 | 5,01 | 0,1 | 0,1 | 11,6892 | -11,1233 | 0,022 | 0,02 | 3,436 | 3,114 | 0,424 | -0,403 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-36 | ЗУ-72 | 3,32 | 0,1 | 0,1 | 7,7836 | -7,7691 | 0,006 | 0,006 | 1,534 | 1,529 | 0,282 | -0,282 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-37 | Уз-16 | 4,9 | 0,2 | 0,2 | 63,3847 | -63,1499 | 0,015 | 0,015 | 2,52 | 2,502 | 0,575 | -0,573 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-105 | Ж/д | 13,17 | 0,1 | 0,1 | 6,8544 | -6,8416 | 0,02 | 0,02 | 1,193 | 1,189 | 0,249 | -0,248 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-5 | Ж/д | 14,95 | 0,08 | 0,08 | 5,1343 | -5,117 | 0,041 | 0,041 | 2,199 | 2,184 | 0,291 | -0,29 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-48 | ЗУ-152 | 4,42 | 0,25 | 0,25 | 143,0186 | -142,6408 | 0,022 | 0,022 | 3,921 | 3,901 | 0,83 | -0,828 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-104 | ул.Пионерская д.16, 16а | 56,8 | 0,05 | 0,05 | 1,9094 | -0,635 | 0,269 | 0,031 | 3,793 | 0,437 | 0,277 | -0,092 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-46 | ЗУ-150 | 4,8 | 0,08 | 0,08 | 12,3215 | -12,298 | 0,075 | 0,075 | 12,513 | 12,465 | 0,698 | -0,697 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-23 | ЗУ-87 | 9,26 | 0,05 | 0,05 | 1,2842 | -0,4273 | 0,02 | 0,002 | 1,733 | 0,203 | 0,186 | -0,062 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-98 | ул.Железнодорожная д.9 | 12,01 | 0,05 | 0,05 | 0,4319 | -0,1436 | 0,003 | 0 | 0,207 | 0,015 | 0,063 | -0,021 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-97 | ул.Железнодорожная д.7 | 10,3 | 0,05 | 0,05 | 0,3296 | -0,1096 | 0,002 | 0 | 0,124 | 0,008 | 0,048 | -0,016 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-60 | ЗУ-89 | 4,01 | 0,05 | 0,05 | 3,0667 | -3,0611 | 0,049 | 0,048 | 9,706 | 9,67 | 0,445 | -0,444 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-15 | ЗУ-105 | 4,26 | 0,1 | 0,1 | 6,8545 | -6,8415 | 0,006 | 0,006 | 1,193 | 1,189 | 0,249 | -0,248 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-70 | ЗУ-144 | 3,88 | 0,1 | 0,1 | 5,2508 | -5,2398 | 0,003 | 0,003 | 0,705 | 0,702 | 0,19 | -0,19 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-155 | ТК-72 | 67,8 | 0,15 | 0,15 | 33,8792 | -32,8033 | 0,281 | 0,264 | 3,318 | 3,112 | 0,546 | -0,529 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-160 | Центр телеком | 135,1 | 0,1 | 0,1 | 8,9901 | -8,9687 | 0,345 | 0,343 | 2,041 | 2,032 | 0,326 | -0,325 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-75 | ЗУ-160 | 11,65 | 0,1 | 0,1 | 8,9903 | -8,9685 | 0,03 | 0,03 | 2,041 | 2,031 | 0,326 | -0,325 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-138 | ТК-52 | 40,41 | 0,05 | 0,05 | 2,7046 | -2,6989 | 0,382 | 0,38 | 7,563 | 7,531 | 0,392 | -0,392 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-42 | ТК-53 | 63,26 | 0,3 | 0,3 | 428,5744 | -426,8908 | 1,057 | 1,049 | 13,372 | 13,268 | 1,727 | -1,721 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-53 | Уз-30 | 35,23 | 0,3 | 0,3 | 427,6509 | -425,9909 | 0,586 | 0,582 | 13,315 | 13,212 | 1,724 | -1,717 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-96 | Жилой дом | 65,87 | 0,1 | 0,1 | 10,9929 | -10,9706 | 0,25 | 0,249 | 3,042 | 3,03 | 0,399 | -0,398 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-51 | Уз-52 | 10,29 | 0,3 | 0,3 | 646,8652 | -642,6609 | 0,391 | 0,386 | 30,427 | 30,033 | 2,607 | -2,59 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-113 | Уз-62 | 58,43 | 0,2 | 0,2 | 40,2194 | -40,075 | 0,075 | 0,074 | 1,021 | 1,014 | 0,365 | -0,363 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-52 | Уз-34 | 34,34 | 0,3 | 0,3 | 646,8626 | -642,6635 | 1,306 | 1,289 | 30,426 | 30,033 | 2,607 | -2,59 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-129 | Ж/д | 17,85 | 0,1 | 0,1 | 10,2503 | -10,2312 | 0,059 | 0,059 | 2,648 | 2,638 | 0,372 | -0,371 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-44 | ЗУ-102 | 7,21 | 0,08 | 0,08 | 3,2335 | -3,2273 | 0,008 | 0,008 | 0,883 | 0,879 | 0,183 | -0,183 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-44 | ЗУ-94 | 57,36 | 0,08 | 0,08 | 3,1634 | -3,156 | 0,061 | 0,06 | 0,845 | 0,841 | 0,179 | -0,179 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-66 | ЗУ-154 | 3,53 | 0,08 | 0,08 | 3,2834 | -3,2773 | 0,004 | 0,004 | 0,91 | 0,906 | 0,186 | -0,186 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-45 | Библиотека/ Суд.приставы | 16,17 | 0,08 | 0,08 | 2,5335 | -2,5286 | 0,011 | 0,011 | 0,546 | 0,544 | 0,144 | -0,143 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-49 | ЗУ-115 | 5,03 | 0,2 | 0,2 | 19,3891 | -19,351 | 0,002 | 0,002 | 0,241 | 0,24 | 0,176 | -0,175 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-39 | ЗУ-147 | 2,39 | 0,1 | 0,1 | 11,2293 | -11,2088 | 0,009 | 0,009 | 3,173 | 3,162 | 0,407 | -0,407 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-29 | Уз-27 | 32,33 | 0,1 | 0,05 | 2,9573 | -1,1715 | 0,009 | 0,058 | 0,229 | 1,447 | 0,107 | -0,17 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-45 | ТК-55 | 82,08 | 0,08 | 0,08 | 11,432 | -10,4908 | 1,106 | 0,932 | 10,779 | 9,085 | 0,648 | -0,595 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-46 | ЗУ-131 | 4,47 | 0,25 | 0,25 | 119,6506 | -118,862 | 0,015 | 0,015 | 2,748 | 2,713 | 0,694 | -0,69 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-52 | Баня | 50,88 | 0,05 | 0,05 | 2,7044 | -2,6991 | 0,481 | 0,479 | 7,562 | 7,532 | 0,392 | -0,392 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-53 | Уз-22 | 49,34 | 0,15 | 0,15 | 26,032 | -10,3416 | 0,121 | 0,02 | 1,966 | 0,317 | 0,42 | -0,167 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-53 | ЗУ-137 | 2,02 | 0,08 | 0,08 | 3,425 | -1,1337 | 0,002 | 0 | 0,988 | 0,114 | 0,194 | -0,064 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-55 | Уз-58 | 113,67 | 0,1 | 0,1 | 3,1048 | -1,0147 | 0,036 | 0,004 | 0,252 | 0,029 | 0,113 | -0,037 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-57 | ТК-58 | 25,66 | 0,2 | 0,2 | 74,8584 | -74,6902 | 0,113 | 0,112 | 3,509 | 3,494 | 0,679 | -0,677 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-106 | Жилой дом/ ип Колмаков Б.И | 60,65 | 0,05 | 0,05 | 4,1503 | -4,1422 | 1,343 | 1,338 | 17,713 | 17,644 | 0,602 | -0,601 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-26 | Уз-29 | 76,66 | 0,1 | 0,1 | 3,81 | -1,5595 | 0,036 | 0,006 | 0,375 | 0,066 | 0,138 | -0,057 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-58 | ЗУ-101 | 3,05 | 0,08 | 0,08 | 4,6808 | -1,9617 | 0,007 | 0,001 | 1,831 | 0,331 | 0,265 | -0,111 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-92 | Уз-28 | 25,79 | 0,1 | 0,1 | 3,535 | -1,1752 | 0,01 | 0,001 | 0,324 | 0,039 | 0,128 | -0,043 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-61 | ТК-62 | 15,77 | 0,08 | 0,08 | 3,2586 | -3,2522 | 0,018 | 0,018 | 0,896 | 0,893 | 0,185 | -0,184 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-60 | ТК-61 | 55,03 | 0,1 | 0,1 | 4,8389 | -4,8274 | 0,041 | 0,041 | 0,6 | 0,598 | 0,176 | -0,175 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-146 | Жилой дом | 6,24 | 0,1 | 0,1 | 20,8418 | -20,804 | 0,085 | 0,084 | 10,855 | 10,816 | 0,756 | -0,755 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-69 | ЗУ-145 | 4,41 | 0,2 | 0,2 | 76,6791 | -76,4746 | 0,02 | 0,02 | 3,681 | 3,662 | 0,695 | -0,694 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-102 | Жилой дом | 9,2 | 0,08 | 0,08 | 3,2334 | -3,2274 | 0,01 | 0,01 | 0,882 | 0,879 | 0,183 | -0,183 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-44 | ЗУ-97 | 8,91 | 0,05 | 0,05 | 0,3296 | -0,1096 | 0,001 | 0 | 0,124 | 0,008 | 0,048 | -0,016 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-58 | ЗУ-96 | 3,94 | 0,1 | 0,1 | 10,993 | -10,9705 | 0,015 | 0,015 | 3,042 | 3,03 | 0,399 | -0,398 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-29 | ЗУ-151 | 6,14 | 0,05 | 0,05 | 1,1705 | -0,3895 | 0,011 | 0,001 | 1,444 | 0,17 | 0,17 | -0,057 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-91 | Ж/д | 6,31 | 0,05 | 0,05 | 1,5792 | -1,5763 | 0,021 | 0,02 | 2,606 | 2,597 | 0,229 | -0,229 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-24 | ЗУ-98 | 7,43 | 0,05 | 0,05 | 0,4319 | -0,1436 | 0,002 | 0 | 0,207 | 0,015 | 0,063 | -0,021 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-141 | Уз-54 | 33,77 | 0,1 | 0,1 | 41,0453 | -40,9475 | 1,77 | 1,762 | 41,933 | 41,734 | 1,489 | -1,485 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-22 | ЗУ-84 | 4,19 | 0,05 | 0,05 | 3,7618 | -1,2513 | 0,076 | 0,009 | 14,567 | 1,647 | 0,546 | -0,182 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-57 | Уз-45 | 29,15 | 0,15 | 0,15 | 37,2854 | -36,2825 | 0,146 | 0,139 | 4,015 | 3,803 | 0,601 | -0,585 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-151 | ул.Железнодорожная д.2Г | 3,42 | 0,05 | 0,05 | 1,1705 | -0,3895 | 0,006 | 0,001 | 1,444 | 0,17 | 0,17 | -0,057 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-25 | ул.Железнодорожная д.4 | 7,1 | 0,08 | 0,08 | 1,216 | -0,4045 | 0,001 | 0 | 0,131 | 0,016 | 0,069 | -0,023 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-58 | ЗУ-92 | 6,21 | 0,1 | 0,1 | 3,5351 | -1,1751 | 0,003 | 0 | 0,324 | 0,039 | 0,128 | -0,043 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-47 | ЗУ-107 | 7,17 | 0,1 | 0,1 | 15,6378 | -15,6091 | 0,055 | 0,055 | 6,128 | 6,105 | 0,567 | -0,566 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-63 | ЗУ-106 | 3,83 | 0,05 | 0,05 | 4,1503 | -4,1422 | 0,085 | 0,084 | 17,713 | 17,644 | 0,602 | -0,601 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-94 | Жилой дом | 12,25 | 0,08 | 0,08 | 3,1627 | -3,1567 | 0,013 | 0,013 | 0,845 | 0,842 | 0,179 | -0,179 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-88 | ул.Железнодорожная д.5 | 5,77 | 0,05 | 0,05 | 0,4205 | -0,1399 | 0,001 | 0 | 0,197 | 0,014 | 0,061 | -0,02 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-5 | ЗУ-142 | 3,71 | 0,1 | 0,1 | 7,8796 | -7,8646 | 0,007 | 0,007 | 1,572 | 1,566 | 0,286 | -0,285 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-101 | Уз-25 | 27,8 | 0,1 | 0,1 | 4,6808 | -1,9618 | 0,02 | 0,004 | 0,562 | 0,103 | 0,17 | -0,071 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-58 | ЗУ-141 | 3,68 | 0,1 | 0,1 | 41,0453 | -40,9475 | 0,193 | 0,192 | 41,933 | 41,734 | 1,489 | -1,485 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-150 | Ж/д УВД | 52,13 | 0,08 | 0,08 | 12,3215 | -12,298 | 0,815 | 0,812 | 12,513 | 12,466 | 0,698 | -0,697 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-140 | Уз-56 | 56,45 | 0,15 | 0,15 | 13,1672 | -5,575 | 0,036 | 0,007 | 0,51 | 0,095 | 0,212 | -0,09 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-20 | ПТУ-15 | 3,65 | 0,1 | 0,1 | 47,5001 | -47,4144 | 0,256 | 0,255 | 56,126 | 55,925 | 1,723 | -1,72 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-40 | ЗУ-75 | 1,86 | 0,08 | 0,08 | 0,1372 | -0,0445 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,008 | -0,003 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-74 | Центр внешкольной работы | 18,49 | 0,1 | 0,1 | 2,8962 | -2,8903 | 0,005 | 0,005 | 0,22 | 0,219 | 0,105 | -0,105 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-103 | Жилой дом | 12,45 | 0,05 | 0,05 | 3,2584 | -3,2524 | 0,17 | 0,17 | 10,948 | 10,908 | 0,473 | -0,472 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-43 | тк-44 | 47,46 | 0,08 | 0,08 | 0,65 | -0,252 | 0,002 | 0 | 0,04 | 0,005 | 0,037 | -0,014 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-48 | ЗУ-100 | 5,56 | 0,05 | 0,05 | 0,3794 | -0,3782 | 0,001 | 0,001 | 0,162 | 0,161 | 0,055 | -0,055 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-63 | ЗУ-99 | 3,82 | 0,05 | 0,05 | 4,1209 | -4,1133 | 0,083 | 0,083 | 17,464 | 17,4 | 0,598 | -0,597 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-56 | ул.Пионерская д.12 | 7,12 | 0,08 | 0,08 | 4,3637 | -1,4521 | 0,014 | 0,002 | 1,594 | 0,184 | 0,247 | -0,082 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-50 | ЗУ-140 | 6,31 | 0,15 | 0,15 | 13,1675 | -5,5747 | 0,004 | 0,001 | 0,51 | 0,095 | 0,212 | -0,09 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-83 | Ж/д | 12,37 | 0,1 | 0,1 | 7,8919 | -7,8772 | 0,024 | 0,024 | 1,577 | 1,571 | 0,286 | -0,286 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-71 | ЗУ-149 | 3,62 | 0,1 | 0,1 | 8,4847 | -7,4686 | 0,008 | 0,006 | 1,82 | 1,414 | 0,308 | -0,271 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-71 | ЗУ-148 | 4,19 | 0,05 | 0,05 | 1,7418 | -1,7384 | 0,017 | 0,017 | 3,163 | 3,151 | 0,253 | -0,252 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-111 | ул.Железнодорожная д.1 | 34,57 | 0,1 | 0,1 | 3,6029 | -1,1981 | 0,015 | 0,002 | 0,336 | 0,04 | 0,131 | -0,043 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-110 | тк-72 | 69,67 | 0,1 | 0,1 | 6,0053 | -1,9944 | 0,08 | 0,009 | 0,919 | 0,106 | 0,218 | -0,072 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-107 | Ж/д | 6,69 | 0,1 | 0,1 | 15,6376 | -15,6092 | 0,051 | 0,051 | 6,128 | 6,106 | 0,567 | -0,566 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-59 | ТК-60 | 22,12 | 0,1 | 0,1 | 7,906 | -7,8881 | 0,044 | 0,044 | 1,583 | 1,575 | 0,287 | -0,286 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-31 | ТК-59 | 42,94 | 0,1 | 0,1 | 16,1787 | -16,1422 | 0,352 | 0,35 | 6,557 | 6,527 | 0,587 | -0,586 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-43 | Уз-31 | 32,44 | 0,1 | 0,1 | 22,5765 | -22,5246 | 0,516 | 0,514 | 12,73 | 12,671 | 0,819 | -0,817 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-72 | ЗУ-112 | 7,96 | 0,1 | 0,1 | 2,8476 | -2,8389 | 0,002 | 0,002 | 0,212 | 0,211 | 0,103 | -0,103 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-5 | ТК-4 | 49,87 | 0,15 | 0,15 | 24,4071 | -24,349 | 0,108 | 0,107 | 1,73 | 1,721 | 0,393 | -0,393 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-115 | Ж/д | 15,87 | 0,2 | 0,2 | 19,3887 | -19,3514 | 0,005 | 0,005 | 0,241 | 0,24 | 0,176 | -0,175 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-35 | Уз-51 | 12,74 | 0,3 | 0,3 | 687,0869 | -682,7335 | 0,547 | 0,54 | 34,323 | 33,89 | 2,769 | -2,752 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-32 | ТК-69 | 69,58 | 0,2 | 0,2 | 132,5749 | -132,2283 | 0,954 | 0,949 | 10,964 | 10,907 | 1,202 | -1,199 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-4 | ТК-3 | 52,02 | 0,15 | 0,15 | 16,5254 | -16,4865 | 0,052 | 0,052 | 0,799 | 0,795 | 0,266 | -0,266 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-23 | Уз-59 | 44,8 | 0,1 | 0,05 | 1,1032 | -0,3665 | 0,002 | 0,008 | 0,034 | 0,151 | 0,04 | -0,053 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-4 | ЗУ-93 | 3,91 | 0,1 | 0,1 | 7,8795 | -7,8646 | 0,008 | 0,008 | 1,572 | 1,566 | 0,286 | -0,285 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-203 | ул. Железнодорожная д.6 | 66,33 | 0,05 | 0,05 | 1,8071 | -0,601 | 0,282 | 0,033 | 3,402 | 0,392 | 0,262 | -0,087 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-95 | ул.Железнодорожная д.2В | 3,91 | 0,05 | 0,05 | 1,1364 | -0,3781 | 0,007 | 0,001 | 1,363 | 0,161 | 0,165 | -0,055 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-27 | Уз-23 | 45,3 | 0,1 | 0,05 | 2,1195 | -0,7936 | 0,007 | 0,038 | 0,12 | 0,674 | 0,077 | -0,115 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-28 | ул.Пионерская д.14 | 11,01 | 0,08 | 0,08 | 1,6251 | -0,5406 | 0,003 | 0 | 0,23 | 0,028 | 0,092 | -0,031 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-55 | Жилой дом | 14,95 | 0,08 | 0,08 | 2,2793 | -2,2749 | 0,008 | 0,008 | 0,444 | 0,442 | 0,129 | -0,129 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-43 | Уз-44 | 12,55 | 0,3 | 0,3 | 417,3883 | -415,772 | 0,199 | 0,197 | 12,685 | 12,587 | 1,682 | -1,676 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-43 | ТК-103 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | 10,2507 | -10,2308 | 0,005 | 0,005 | 2,648 | 2,638 | 0,372 | -0,371 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-124 | Вечерняя школа №8, ДЮСШ боевых | 13,2 | 0,1 | 0,1 | 3,2919 | -3,2855 | 0,005 | 0,005 | 0,282 | 0,281 | 0,119 | -0,119 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-42 | ЗУ-116 | 1,97 | 0,25 | 0,25 | 181,8608 | -179,4822 | 0,016 | 0,015 | 6,33 | 6,166 | 1,056 | -1,042 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-30 | Уз-43 | 33,63 | 0,3 | 0,3 | 427,6449 | -425,997 | 0,56 | 0,555 | 13,315 | 13,212 | 1,724 | -1,717 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-147 | Школа №2 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 11,2292 | -11,2089 | 0,015 | 0,015 | 3,173 | 3,162 | 0,407 | -0,407 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-58 | ЗУ-203 | 6,71 | 0,05 | 0,05 | 1,8072 | -0,6009 | 0,029 | 0,003 | 3,402 | 0,392 | 0,262 | -0,087 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-58 | ЗУ-90 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 22,8181 | -22,7742 | 0,067 | 0,066 | 13,003 | 12,953 | 0,828 | -0,826 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-57 | тк-58 | 21,69 | 0,2 | 0,2 | 9,1376 | -3,736 | 0,002 | 0 | 0,055 | 0,01 | 0,083 | -0,034 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-100 | ул. Советская д.11а | 11,28 | 0,1 | 0,1 | 0,3794 | -0,3783 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,014 | -0,014 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-62 | ЗУ-103 | 4,36 | 0,05 | 0,05 | 3,2584 | -3,2524 | 0,06 | 0,059 | 10,948 | 10,908 | 0,473 | -0,472 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-99 | Жилой дом | 20,41 | 0,05 | 0,05 | 4,1209 | -4,1133 | 0,446 | 0,444 | 17,464 | 17,4 | 0,598 | -0,597 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-143 | Жилой дом | 5,5 | 0,08 | 0,08 | 3,2751 | -3,269 | 0,006 | 0,006 | 0,905 | 0,902 | 0,186 | -0,185 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-125 | Дом Быта | 32,49 | 0,1 | 0,1 | 10,8756 | -10,8548 | 0,121 | 0,12 | 2,978 | 2,966 | 0,395 | -0,394 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-58 | ЗУ-77 | 394,79 | 0,1 | 0,1 | 2,6464 | -0,8673 | 0,091 | 0,011 | 0,184 | 0,022 | 0,096 | -0,031 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-40 | ЗУ-74 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 2,8962 | -2,8902 | 0 | 0 | 0,22 | 0,219 | 0,105 | -0,105 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-103 | ЗУ-130 | 2,77 | 0,1 | 0,1 | 10,2507 | -10,2308 | 0,009 | 0,009 | 2,648 | 2,638 | 0,372 | -0,371 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-54 | ЗУ-129 | 4,3 | 0,1 | 0,1 | 10,2504 | -10,2311 | 0,014 | 0,014 | 2,648 | 2,638 | 0,372 | -0,371 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-73 | Центр внешкольной работы ГВС | 18,51 | 0,08 | 0,08 | 0,3184 | -0,1057 | 0 | 0 | 0,008 | 0,001 | 0,018 | -0,006 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-44 | ЗУ-128 | 1,84 | 0,05 | 0,05 | 2,0175 | -2,0122 | 0,01 | 0,01 | 4,23 | 4,208 | 0,293 | -0,292 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-112 | Уз-69 | 23,43 | 0,1 | 0,1 | 2,8475 | -2,8391 | 0,006 | 0,006 | 0,212 | 0,211 | 0,103 | -0,103 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-40 | ЗУ-73 | 3,49 | 0,08 | 0,08 | 0,3185 | -0,1056 | 0 | 0 | 0,008 | 0,001 | 0,018 | -0,006 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-55 | б/н | 50,94 | 0,1 | 0,1 | 5,1813 | -5,1643 | 0,044 | 0,043 | 0,687 | 0,682 | 0,188 | -0,187 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-54 | Ж/д | 6,21 | 0,1 | 0,1 | 10,4835 | -10,4643 | 0,021 | 0,021 | 2,768 | 2,758 | 0,38 | -0,38 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-53 | Ж/д | 6,38 | 0,1 | 0,1 | 7,8085 | -7,7942 | 0,012 | 0,012 | 1,544 | 1,539 | 0,283 | -0,283 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-34 | ЗУ-134 | 3,92 | 0,2 | 0,2 | 19,3935 | -19,3466 | 0,001 | 0,001 | 0,241 | 0,24 | 0,176 | -0,175 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-131 | ТК-67 | 31,3 | 0,25 | 0,25 | 119,6501 | -118,8625 | 0,108 | 0,106 | 2,748 | 2,713 | 0,694 | -0,69 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-153 | Уз-49 | 65,24 | 0,2 | 0,2 | 37,8127 | -37,7193 | 0,074 | 0,073 | 0,903 | 0,899 | 0,343 | -0,342 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-55 | Уз-65 | 5,84 | 0,1 | 0,1 | 30,7493 | -12,0679 | 0,172 | 0,027 | 23,567 | 3,661 | 1,115 | -0,438 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-52 | Ж/д | 6,64 | 0,1 | 0,1 | 6,8918 | -6,8791 | 0,01 | 0,01 | 1,206 | 1,202 | 0,25 | -0,25 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-22 | ЗУ-51 | 3,78 | 0,1 | 0,1 | 6,8928 | -6,8781 | 0,006 | 0,006 | 1,207 | 1,201 | 0,25 | -0,25 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-19 | ТК-16 | 450,03 | 0,5 | 0,5 | 342,1389 | -284,8124 | 0,327 | 0,227 | 0,581 | 0,404 | 0,496 | -0,413 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-127 | Д/с №11 | 206,85 | 0,08 | 0,08 | 3,423 | -1,1357 | 0,255 | 0,03 | 0,987 | 0,115 | 0,194 | -0,064 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-48 | ТК-30 | 45,87 | 0,2 | 0,2 | 87,0837 | -86,8846 | 0,272 | 0,271 | 4,743 | 4,722 | 0,79 | -0,788 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-64 | Ж/д | 23,41 | 0,05 | 0,05 | 7,4668 | -7,4531 | 1,67 | 1,664 | 57,071 | 56,863 | 1,083 | -1,081 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-43 | ЗУ-88 | 10,11 | 0,05 | 0,05 | 0,4205 | -0,1398 | 0,002 | 0 | 0,197 | 0,014 | 0,061 | -0,02 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-27 | ЗУ-95 | 5,97 | 0,05 | 0,05 | 1,1364 | -0,3781 | 0,01 | 0,001 | 1,363 | 0,161 | 0,165 | -0,055 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-93 | Ж/д | 14,45 | 0,1 | 0,1 | 7,8794 | -7,8647 | 0,028 | 0,028 | 1,572 | 1,566 | 0,286 | -0,285 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-25 | Уз-26 | 92,84 | 0,1 | 0,1 | 3,8118 | -1,5577 | 0,044 | 0,008 | 0,376 | 0,066 | 0,138 | -0,057 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-56 | тк-57 | 45,36 | 0,15 | 0,15 | 9,8075 | -4,1254 | 0,016 | 0,003 | 0,285 | 0,053 | 0,158 | -0,067 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-51 | ЗУ-113 | 3,11 | 0,2 | 0,2 | 40,2196 | -40,0747 | 0,004 | 0,004 | 1,021 | 1,014 | 0,365 | -0,363 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-34 | Уз-41 | 46,03 | 0,3 | 0,3 | 616,4448 | -612,3443 | 1,59 | 1,569 | 27,636 | 27,27 | 2,485 | -2,468 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-65 | Уз-53 | 49,43 | 0,2 | 0,15 | 30,7491 | -12,068 | 0,037 | 0,027 | 0,6 | 0,429 | 0,279 | -0,195 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-50 | ЗУ-86 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | 127,5229 | -126,3077 | 0,049 | 0,049 | 10,146 | 9,954 | 1,156 | -1,145 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-135 | тк-49 | 54,72 | 0,15 | 0,15 | 1,798 | -0,5949 | 0,001 | 0 | 0,011 | 0,001 | 0,029 | -0,01 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-69 | ООО | 5,43 | 0,1 | 0,1 | 1,6126 | -1,6095 | 0 | 0 | 0,071 | 0,07 | 0,058 | -0,058 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-90 | Уз-46 | 27,95 | 0,1 | 0,1 | 22,818 | -22,7743 | 0,454 | 0,453 | 13,003 | 12,953 | 0,828 | -0,826 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-57 | Ж/д | 15,48 | 0,08 | 0,08 | 15,371 | -15,343 | 0,376 | 0,375 | 19,439 | 19,369 | 0,871 | -0,87 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-77 | Уз-18 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 2,6389 | -0,8748 | 0 | 0 | 0,183 | 0,022 | 0,096 | -0,032 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-78 | Уз-20 | 3,32 | 0,1 | 0,1 | 20,2134 | -20,1682 | 0,042 | 0,042 | 10,213 | 10,168 | 0,733 | -0,732 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-18 | ул. Куйбышева д.45 | 4,97 | 0,08 | 0,08 | 2,6364 | -0,8773 | 0,004 | 0 | 0,591 | 0,07 | 0,149 | -0,05 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-45 | Ветпомощь | 17,72 | 0,08 | 0,08 | 2,2961 | -2,2915 | 0,01 | 0,01 | 0,451 | 0,449 | 0,13 | -0,13 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-149 | Уз-50 | 11,25 | 0,1 | 0,1 | 8,4846 | -7,4686 | 0,026 | 0,02 | 1,82 | 1,414 | 0,308 | -0,271 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-109 | ЗУ-78 | 116,58 | 0,1 | 0,1 | 20,2157 | -20,166 | 1,489 | 1,481 | 10,216 | 10,166 | 0,733 | -0,732 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-66 | Уз-75 | 279,96 | 0,2 | 0,2 | 60,3591 | -60,1314 | 0,8 | 0,794 | 2,287 | 2,269 | 0,547 | -0,545 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-76 | ДШИ Лира | 68,71 | 0,1 | 0,1 | 37,8763 | -37,8055 | 3,068 | 3,056 | 35,72 | 35,587 | 1,374 | -1,371 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-32 | ул.Октяб-ая\Советская д.15\11 | 7,88 | 0,1 | 0,1 | 20,096 | -20,0595 | 0,099 | 0,099 | 10,096 | 10,059 | 0,729 | -0,728 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-50 | Филиал ФГУЗ ЦГЭМ | 52,5 | 0,1 | 0,1 | 8,4843 | -7,4689 | 0,119 | 0,093 | 1,82 | 1,414 | 0,308 | -0,271 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-33 | Уз-48 | 5,93 | 0,15 | 0,15 | 35,1006 | -35,0196 | 0,026 | 0,026 | 3,561 | 3,544 | 0,566 | -0,565 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-69 | ТК-70 | 16,66 | 0,2 | 0,2 | 55,8904 | -55,759 | 0,041 | 0,041 | 1,962 | 1,953 | 0,507 | -0,506 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-148 | ООО | 22,3 | 0,05 | 0,05 | 1,7418 | -1,7384 | 0,088 | 0,088 | 3,163 | 3,151 | 0,253 | -0,252 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЦТП ВМУ | Уз-35 | 6,41 | 0,3 | 0,3 | 788,2365 | -783,5427 | 0,362 | 0,358 | 45,16 | 44,624 | 3,177 | -3,158 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-132 | Ж/д | 13,83 | 0,1 | 0,1 | 8,8961 | -8,8796 | 0,035 | 0,034 | 1,999 | 1,992 | 0,323 | -0,322 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-40 | ТК-57 | 45,29 | 0,2 | 0,2 | 127,5183 | -126,3123 | 0,574 | 0,564 | 10,145 | 9,955 | 1,156 | -1,145 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-60 | Уз-61 | 3,46 | 0,3 | 0,3 | 347,3983 | -289,8986 | 0,038 | 0,027 | 8,794 | 6,129 | 1,4 | -1,168 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-59 | ЗУ-167 | 13,2 | 0,05 | 0,05 | 1,1024 | -0,3667 | 0,021 | 0,003 | 1,284 | 0,152 | 0,16 | -0,053 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-3 | ЗУ-83 | 4,04 | 0,1 | 0,1 | 7,892 | -7,8771 | 0,008 | 0,008 | 1,577 | 1,571 | 0,286 | -0,286 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-45 | ООО | 55,86 | 0,08 | 0,08 | 4,3215 | -3,3974 | 0,109 | 0,068 | 1,564 | 0,973 | 0,245 | -0,193 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-44 | ТК-46 | 65,84 | 0,3 | 0,3 | 415,3686 | -413,7619 | 1,034 | 1,026 | 12,562 | 12,466 | 1,674 | -1,668 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-47 | Уз-32 | 14,38 | 0,2 | 0,2 | 152,672 | -152,2867 | 0,261 | 0,26 | 14,53 | 14,457 | 1,385 | -1,381 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-134 | ТК-49 | 52,95 | 0,2 | 0,2 | 19,3932 | -19,3469 | 0,016 | 0,016 | 0,241 | 0,24 | 0,176 | -0,175 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-49 | ЗУ-114 | 2,97 | 0,08 | 0,08 | 1,7957 | -0,5973 | 0,001 | 0 | 0,279 | 0,034 | 0,102 | -0,034 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-114 | Ж/д | 16,07 | 0,08 | 0,08 | 1,7957 | -0,5973 | 0,006 | 0,001 | 0,279 | 0,034 | 0,102 | -0,034 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-46 | Ж/д | 8,44 | 0,08 | 0,08 | 10,4959 | -10,4768 | 0,096 | 0,096 | 9,094 | 9,061 | 0,595 | -0,594 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-59 | ТК-63 | 30,08 | 0,1 | 0,1 | 8,2718 | -8,2549 | 0,065 | 0,065 | 1,731 | 1,724 | 0,3 | -0,299 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-48 | Уз-47 | 8,75 | 0,15 | 0,15 | 34,7209 | -34,6416 | 0,038 | 0,038 | 3,484 | 3,469 | 0,56 | -0,558 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-46 | ТК-48 | 90,13 | 0,3 | 0,3 | 295,7067 | -294,9113 | 0,718 | 0,715 | 6,377 | 6,342 | 1,192 | -1,189 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-109 | Жилой дом | 5,1 | 0,08 | 0,08 | 2,4459 | -2,4414 | 0,003 | 0,003 | 0,51 | 0,508 | 0,139 | -0,138 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-56 | ООО | 23,38 | 0,1 | 0,1 | 33,8423 | -23,5362 | 0,834 | 0,404 | 28,532 | 13,83 | 1,228 | -0,854 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-154 | Жилой дом | 4,59 | 0,08 | 0,08 | 3,2834 | -3,2774 | 0,005 | 0,005 | 0,909 | 0,906 | 0,186 | -0,186 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-130 | ТК-54 | 11,78 | 0,1 | 0,1 | 10,2506 | -10,2309 | 0,039 | 0,039 | 2,648 | 2,638 | 0,372 | -0,371 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-137 | Уз-70 | 129,35 | 0,08 | 0,08 | 3,425 | -1,1338 | 0,16 | 0,018 | 0,988 | 0,114 | 0,194 | -0,064 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-66 | ТК-65 | 42,54 | 0,1 | 0,1 | 2,4468 | -2,4405 | 0,008 | 0,008 | 0,158 | 0,157 | 0,089 | -0,089 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-39 | ТК-66 | 40,25 | 0,15 | 0,15 | 5,7319 | -5,7161 | 0,005 | 0,005 | 0,1 | 0,099 | 0,092 | -0,092 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-45 | ТК-43 | 11,49 | 0,15 | 0,15 | 25,8521 | -25,793 | 0,028 | 0,028 | 1,939 | 1,93 | 0,417 | -0,416 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-157 | ул. Советская д.6 | 13,17 | 0,05 | 0,05 | 2,4001 | -0,7986 | 0,098 | 0,011 | 5,967 | 0,683 | 0,348 | -0,116 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-43 | ЗУ-143 | 8,16 | 0,08 | 0,08 | 3,2752 | -3,2689 | 0,009 | 0,009 | 0,905 | 0,902 | 0,186 | -0,185 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | оп | ТК-64 | 549,99 | 0,3 | 0,3 | 218,6318 | -210,3047 | 2,401 | 2,222 | 3,492 | 3,232 | 0,881 | -0,848 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-42 | ЗУ-124 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | 3,292 | -3,2855 | 0,001 | 0,001 | 0,282 | 0,281 | 0,119 | -0,119 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-120 | Дом быта ГВС | 32,14 | 0,05 | 0,05 | 1,9661 | -0,6541 | 0,161 | 0,019 | 4,019 | 0,463 | 0,285 | -0,095 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-72 | тк-71 | 43,56 | 0,1 | 0,1 | 2,4009 | -0,7978 | 0,008 | 0,001 | 0,152 | 0,019 | 0,087 | -0,029 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-38 | ЗУ-121 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | 0,9664 | -0,321 | 0,003 | 0 | 0,992 | 0,117 | 0,14 | -0,047 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-67 | ТК-68 | 30,75 | 0,25 | 0,25 | 110,7501 | -109,9868 | 0,091 | 0,089 | 2,356 | 2,324 | 0,643 | -0,638 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-68 | ТК-22 | 8,04 | 0,15 | 0,15 | 30,1601 | -30,0939 | 0,026 | 0,026 | 2,633 | 2,622 | 0,486 | -0,485 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-68 | ТК-15 | 23,75 | 0,2 | 0,2 | 99,8671 | -99,1311 | 0,185 | 0,182 | 6,232 | 6,141 | 0,906 | -0,899 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-72 | Администрация Воскр муниц р-на | 16,71 | 0,1 | 0,1 | 3,2753 | -3,2688 | 0,006 | 0,006 | 0,279 | 0,278 | 0,119 | -0,119 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-156 | Ж/д | 34,41 | 0,15 | 0,15 | 20,3723 | -20,3327 | 0,052 | 0,052 | 1,209 | 1,204 | 0,328 | -0,328 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-32 | ЗУ-67 | 3,99 | 0,1 | 0,1 | 8,251 | -8,2342 | 0,009 | 0,009 | 1,722 | 1,715 | 0,299 | -0,299 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-34 | ЗУ-48 | 4,27 | 0,2 | 0,2 | 87,084 | -86,8843 | 0,025 | 0,025 | 4,743 | 4,722 | 0,79 | -0,788 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-26 | ЗУ-47 | 4,73 | 0,1 | 0,1 | 13,1712 | -13,1467 | 0,026 | 0,026 | 4,356 | 4,34 | 0,478 | -0,477 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-46 | Ж/д ФМС | 2,54 | 0,15 | 0,15 | 22,0365 | -21,9059 | 0,004 | 0,004 | 1,412 | 1,396 | 0,355 | -0,353 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-25 | ТК-26 | 89,88 | 0,1 | 0,1 | 13,1729 | -13,145 | 0,49 | 0,487 | 4,357 | 4,339 | 0,478 | -0,477 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-59 | Ж/д Дворец культуры | 13,93 | 0,1 | 0,1 | 14,2419 | -14,2158 | 0,089 | 0,088 | 5,088 | 5,069 | 0,517 | -0,516 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-15 | ТК-25 | 12,4 | 0,1 | 0,1 | 27,4152 | -27,3605 | 0,291 | 0,289 | 18,746 | 18,672 | 0,994 | -0,992 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-15 | ТК-24 | 26,89 | 0,1 | 0,1 | 13,9229 | -13,8937 | 0,163 | 0,163 | 4,864 | 4,844 | 0,505 | -0,504 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-60 | Ж/д | 11,02 | 0,1 | 0,1 | 5,6002 | -5,5897 | 0,011 | 0,011 | 0,801 | 0,798 | 0,203 | -0,203 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-24 | ТК-23 | 49,57 | 0,1 | 0,1 | 8,3221 | -8,3046 | 0,109 | 0,108 | 1,752 | 1,744 | 0,302 | -0,301 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-17 | ТК-36 | 27,86 | 0,2 | 0,2 | 81,4482 | -81,1706 | 0,145 | 0,144 | 4,151 | 4,123 | 0,739 | -0,736 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-15 | ТК-17 | 32,33 | 0,2 | 0,2 | 93,0108 | -92,2915 | 0,219 | 0,215 | 5,408 | 5,325 | 0,843 | -0,837 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-33 | Уз-13 | 61,78 | 0,25 | 0,25 | 107,9108 | -107,6284 | 0,173 | 0,172 | 2,238 | 2,226 | 0,626 | -0,625 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-86 | Уз-40 | 54,8 | 0,2 | 0,2 | 127,5226 | -126,308 | 0,695 | 0,682 | 10,146 | 9,954 | 1,156 | -1,145 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-54 | Жилой дом | 8,7 | 0,1 | 0,1 | 8,7543 | -8,7382 | 0,021 | 0,021 | 1,936 | 1,929 | 0,318 | -0,317 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-16 | ЗУ-56 | 4,63 | 0,1 | 0,1 | 33,8424 | -23,5361 | 0,165 | 0,08 | 28,532 | 13,83 | 1,228 | -0,854 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-24 | ЗУ-60 | 4,14 | 0,1 | 0,1 | 5,6003 | -5,5896 | 0,004 | 0,004 | 0,801 | 0,798 | 0,203 | -0,203 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-47 | Ж/д | 14,92 | 0,1 | 0,1 | 13,1711 | -13,1468 | 0,081 | 0,081 | 4,356 | 4,34 | 0,478 | -0,477 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-54 | ТК-5 | 85,21 | 0,15 | 0,15 | 32,2903 | -32,2099 | 0,321 | 0,32 | 3,016 | 3,001 | 0,521 | -0,519 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-48 | ТК-47 | 8,23 | 0,2 | 0,2 | 152,6726 | -152,286 | 0,149 | 0,149 | 14,53 | 14,457 | 1,385 | -1,381 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-72 | ЗУ-126 | 1,83 | 0,08 | 0,08 | 8,1651 | -8,1452 | 0,013 | 0,013 | 5,519 | 5,493 | 0,463 | -0,462 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-70 | ЗУ-127 | 1,52 | 0,08 | 0,08 | 3,423 | -1,1357 | 0,002 | 0 | 0,987 | 0,115 | 0,194 | -0,064 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-25 | ЗУ-59 | 3,96 | 0,1 | 0,1 | 14,242 | -14,2157 | 0,025 | 0,025 | 5,088 | 5,069 | 0,517 | -0,516 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-128 | ТК-56 | 87,16 | 0,05 | 0,05 | 2,0175 | -2,0122 | 0,461 | 0,458 | 4,23 | 4,208 | 0,293 | -0,292 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-53 | ТЕТРА | 22,51 | 0,05 | 0,05 | 0,9126 | -0,9107 | 0,025 | 0,025 | 0,886 | 0,883 | 0,132 | -0,132 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-55а | Уз-55 | 5,56 | 0,2 | 0,2 | 33,8544 | -13,0822 | 0,005 | 0,001 | 0,725 | 0,111 | 0,307 | -0,119 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-72 | ТК-71 | 46,94 | 0,15 | 0,15 | 10,2285 | -9,205 | 0,018 | 0,015 | 0,31 | 0,252 | 0,165 | -0,148 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-16 | ЗУ-46 | 1,06 | 0,15 | 0,15 | 22,0365 | -21,9058 | 0,002 | 0,002 | 1,412 | 1,396 | 0,355 | -0,353 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-58 | ЗАО РУСТОРГЦЕНТР | 5,05 | 0,08 | 0,08 | 1,2334 | -1,2311 | 0,001 | 0,001 | 0,135 | 0,134 | 0,07 | -0,07 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-7 | ЗУ-39 | 5,64 | 0,05 | 0,05 | 3,3184 | -1,104 | 0,08 | 0,009 | 11,352 | 1,288 | 0,481 | -0,16 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-152 | Уз-33 | 55,81 | 0,25 | 0,25 | 143,018 | -142,6413 | 0,274 | 0,272 | 3,921 | 3,901 | 0,83 | -0,828 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-116 | Уз-36 | 93,41 | 0,25 | 0,25 | 181,8606 | -179,4824 | 0,739 | 0,72 | 6,33 | 6,166 | 1,056 | -1,042 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-7 | ЗУ-38 | 3,77 | 0,08 | 0,08 | 9,2421 | -9,2246 | 0,033 | 0,033 | 7,061 | 7,034 | 0,524 | -0,523 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-7 | ЗУ-37 | 3,03 | 0,05 | 0,05 | 1,5456 | -0,5141 | 0,009 | 0,001 | 2,498 | 0,29 | 0,224 | -0,075 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-33 | Ж/д | 16,7 | 0,1 | 0,1 | 17,3295 | -17,2977 | 0,157 | 0,156 | 7,517 | 7,49 | 0,629 | -0,627 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-108 | ЗУ-33 | 4,07 | 0,1 | 0,1 | 17,3296 | -17,2976 | 0,038 | 0,038 | 7,517 | 7,49 | 0,629 | -0,627 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-37 | ЗУ-119 | 3,39 | 0,05 | 0,05 | 0,7046 | -0,2344 | 0,002 | 0 | 0,535 | 0,065 | 0,102 | -0,034 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-119 | Вечерняя школа №8, ДЮСШ боевых | 9,82 | 0,05 | 0,05 | 0,7046 | -0,2344 | 0,007 | 0,001 | 0,535 | 0,065 | 0,102 | -0,034 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-118 | Уз-38 | 91,89 | 0,15 | 0,15 | 21,2892 | -8,7026 | 0,151 | 0,026 | 1,319 | 0,226 | 0,343 | -0,14 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-38 | ЗУ-120 | 1,04 | 0,05 | 0,05 | 1,9661 | -0,6541 | 0,005 | 0,001 | 4,019 | 0,463 | 0,285 | -0,095 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-133 | Ж/д | 6,72 | 0,1 | 0,1 | 10,8793 | -10,8595 | 0,025 | 0,025 | 2,98 | 2,969 | 0,395 | -0,394 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-85 | Ж/д ТСЖ Пионерская-10 | 30,25 | 0,05 | 0,05 | 0,5001 | -0,1662 | 0,01 | 0,001 | 0,275 | 0,021 | 0,073 | -0,024 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-136 | Уз-72 | 127,15 | 0,15 | 0,15 | 11,0182 | -10,9786 | 0,057 | 0,057 | 0,359 | 0,356 | 0,178 | -0,177 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-56 | Прокуратура | 90,45 | 0,05 | 0,05 | 2,0171 | -2,0126 | 0,478 | 0,476 | 4,228 | 4,21 | 0,293 | -0,292 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-72 | ЗУ-111 | 6,01 | 0,1 | 0,1 | 3,603 | -1,198 | 0,003 | 0 | 0,337 | 0,04 | 0,131 | -0,043 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-31 | ТК-44 | 14,99 | 0,1 | 0,1 | 6,3972 | -6,383 | 0,02 | 0,019 | 1,041 | 1,037 | 0,232 | -0,232 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-32 | Ж/д ГВС | 15,37 | 0,08 | 0,08 | 2,0684 | -0,6881 | 0,007 | 0,001 | 0,367 | 0,044 | 0,117 | -0,039 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-63 | Ж/д | 27,32 | 0,05 | 0,05 | 5,1168 | -5,1073 | 0,918 | 0,914 | 26,871 | 26,772 | 0,742 | -0,741 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-66 | Ж/д | 81,54 | 0,1 | 0,1 | 18,1891 | -18,1532 | 0,844 | 0,84 | 8,278 | 8,245 | 0,66 | -0,659 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-67 | Ж/д | 10,27 | 0,08 | 0,08 | 9,0876 | -9,071 | 0,088 | 0,087 | 6,828 | 6,803 | 0,515 | -0,514 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-21 | ТК-31 | 32,19 | 0,2 | 0,2 | 43,8735 | -43,7809 | 0,049 | 0,049 | 1,213 | 1,208 | 0,398 | -0,397 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-28 | ТК-29 | 26,68 | 0,1 | 0,1 | 10,4842 | -10,4636 | 0,092 | 0,092 | 2,769 | 2,758 | 0,38 | -0,38 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-27 | ТК-28 | 39,07 | 0,1 | 0,1 | 10,4849 | -10,4629 | 0,135 | 0,135 | 2,769 | 2,758 | 0,38 | -0,38 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-35 | Уз-78 | 116,23 | 0,2 | 0,2 | 101,1484 | -100,8104 | 0,929 | 0,923 | 6,392 | 6,35 | 0,917 | -0,914 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-66 | ТК-40 | 43,99 | 0,15 | 0,15 | 40,7745 | -40,6938 | 0,264 | 0,263 | 4,798 | 4,779 | 0,657 | -0,656 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-40 | ЗУ-76 | 2,34 | 0,1 | 0,1 | 37,8764 | -37,8055 | 0,104 | 0,104 | 35,72 | 35,587 | 1,374 | -1,371 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-75 | ДШИ Лира ГВС | 70,41 | 0,08 | 0,08 | 0,1372 | -0,0445 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,008 | -0,003 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-58 | тк-40 | 38,45 | 0,08 | 0,08 | 0,4562 | -0,1496 | 0,001 | 0 | 0,02 | 0,002 | 0,026 | -0,008 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-30 | ТК-21 | 21,64 | 0,2 | 0,2 | 74,0383 | -73,8701 | 0,093 | 0,092 | 3,433 | 3,418 | 0,671 | -0,67 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-36 | ЗУ-125 | 1,47 | 0,1 | 0,1 | 10,8757 | -10,8548 | 0,005 | 0,005 | 2,978 | 2,966 | 0,395 | -0,394 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-21 | ТК-20 | 33,94 | 0,15 | 0,15 | 30,1632 | -30,0908 | 0,112 | 0,111 | 2,634 | 2,621 | 0,486 | -0,485 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-62 | СОШ №4 | 20,52 | 0,1 | 0,1 | 8,2212 | -8,2056 | 0,044 | 0,044 | 1,71 | 1,703 | 0,298 | -0,298 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-13 | ТК-35 | 99,5 | 0,2 | 0,2 | 107,9034 | -107,6358 | 0,904 | 0,9 | 7,271 | 7,235 | 0,979 | -0,976 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-35 | ТК-34 | 89,66 | 0,2 | 0,2 | 99,6745 | -99,4378 | 0,696 | 0,692 | 6,208 | 6,178 | 0,904 | -0,902 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-33 | Ж/д | 20,34 | 0,1 | 0,1 | 8,2504 | -8,2348 | 0,044 | 0,044 | 1,722 | 1,715 | 0,299 | -0,299 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-36 | ЗУ-117 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 9,5602 | -9,5393 | 0,004 | 0,004 | 2,306 | 2,296 | 0,347 | -0,346 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-117 | МГОУ | 95,68 | 0,1 | 0,1 | 9,5602 | -9,5393 | 0,276 | 0,275 | 2,306 | 2,296 | 0,347 | -0,346 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-36 | ТК-50 | 87,8 | 0,25 | 0,25 | 161,4136 | -159,0996 | 0,548 | 0,532 | 4,991 | 4,849 | 0,937 | -0,923 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-67 | ТК-33 | 26,63 | 0,1 | 0,1 | 8,2509 | -8,2343 | 0,057 | 0,057 | 1,722 | 1,715 | 0,299 | -0,299 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-49 | Ж/д | 41,76 | 0,08 | 0,08 | 8,3422 | -8,3261 | 0,301 | 0,3 | 5,76 | 5,738 | 0,473 | -0,472 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-68 | ТК-32 | 17,42 | 0,15 | 0,15 | 16,594 | -16,5595 | 0,018 | 0,017 | 0,805 | 0,802 | 0,268 | -0,267 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-50 | ТК-27 | 28,12 | 0,1 | 0,1 | 18,2941 | -18,2563 | 0,294 | 0,293 | 8,373 | 8,339 | 0,664 | -0,662 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-55 | ТК-45 | 47,98 | 0,08 | 0,08 | 9,1517 | -8,2169 | 0,415 | 0,335 | 6,924 | 5,589 | 0,519 | -0,466 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-37 | ЗУ-118 | 3,7 | 0,15 | 0,15 | 21,2894 | -8,7024 | 0,006 | 0,001 | 1,319 | 0,226 | 0,343 | -0,14 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | ЗУ-121 | МГОУ | 97,77 | 0,05 | 0,05 | 0,9664 | -0,321 | 0,121 | 0,014 | 0,991 | 0,118 | 0,14 | -0,047 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-61 | ул.Октябрьская д.8 | 11,8 | 0,1 | 0,1 | 8,3211 | -8,3056 | 0,026 | 0,026 | 1,751 | 1,745 | 0,302 | -0,301 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-51 | Уз-14 | 39,16 | 0,1 | 0,1 | 6,8927 | -6,8782 | 0,059 | 0,059 | 1,206 | 1,201 | 0,25 | -0,25 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-18 | Ж/д | 45,61 | 0,1 | 0,1 | 10,2759 | -10,2556 | 0,152 | 0,151 | 2,661 | 2,65 | 0,373 | -0,372 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-37 | ТК-18 | 26,35 | 0,1 | 0,1 | 10,2764 | -10,2551 | 0,088 | 0,087 | 2,661 | 2,65 | 0,373 | -0,372 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-36 | ТК-37 | 17,58 | 0,2 | 0,2 | 73,6624 | -73,4037 | 0,075 | 0,074 | 3,399 | 3,375 | 0,668 | -0,666 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-19 | ЗУ-55 | 4,58 | 0,1 | 0,1 | 5,1814 | -5,1642 | 0,004 | 0,004 | 0,687 | 0,682 | 0,188 | -0,187 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-117 | ТК-9 | 50,79 | 0,15 | 0,15 | 214,2173 | -209,2741 | 8,009 | 7,644 | 131,414 | 125,425 | 3,454 | -3,374 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-67 | ЗУ-132 | 4,59 | 0,1 | 0,1 | 8,8962 | -8,8795 | 0,011 | 0,011 | 1,999 | 1,992 | 0,323 | -0,322 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-68 | ЗУ-133 | 4,35 | 0,1 | 0,1 | 10,8794 | -10,8594 | 0,016 | 0,016 | 2,98 | 2,969 | 0,395 | -0,394 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | Уз-38 | тк-50 | 86,96 | 0,15 | 0,15 | 18,3528 | -7,7315 | 0,107 | 0,019 | 0,983 | 0,179 | 0,296 | -0,125 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-32 | ЗУ-49 | 4,28 | 0,08 | 0,08 | 8,3422 | -8,3261 | 0,031 | 0,031 | 5,76 | 5,738 | 0,473 | -0,472 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-31 | ЗУ-66 | 4,74 | 0,1 | 0,1 | 18,1892 | -18,1531 | 0,049 | 0,049 | 8,278 | 8,245 | 0,66 | -0,658 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-31 | ЗУ-68 | 4,66 | 0,15 | 0,15 | 16,5942 | -16,5593 | 0,005 | 0,005 | 0,805 | 0,802 | 0,268 | -0,267 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-31 | ЗУ-67 | 4,34 | 0,08 | 0,08 | 9,0877 | -9,071 | 0,037 | 0,037 | 6,828 | 6,803 | 0,515 | -0,514 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-73 | ТК-112 | 66,64 | 0,1 | 0,1 | 2,5855 | -2,5719 | 0,015 | 0,015 | 0,176 | 0,174 | 0,094 | -0,093 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-75 | ТК-109 | 207,07 | 0,2 | 0,2 | 20,2315 | -20,1502 | 0,065 | 0,065 | 0,262 | 0,26 | 0,183 | -0,183 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-78 | Уз-66 | 77,3 | 0,2 | 0,2 | 101,1395 | -100,8193 | 0,593 | 0,589 | 6,391 | 6,351 | 0,917 | -0,914 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-235 | Дворец спорта корп.2 | 399,37 | 0,15 | 0,15 | 6,9135 | -6,8624 | 0,072 | 0,071 | 0,144 | 0,142 | 0,111 | -0,111 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-49 | Уз-39 | 106,54 | 0,15 | 0,15 | 16,9658 | -16,9203 | 0,112 | 0,111 | 0,841 | 0,837 | 0,274 | -0,273 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-30 | ЗУ-65 | 7,81 | 0,08 | 0,08 | 13,0418 | -13,018 | 0,137 | 0,136 | 14,012 | 13,961 | 0,739 | -0,738 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-61 | ТК-19 | 161,72 | 0,5 | 0,5 | 347,3977 | -289,8992 | 0,121 | 0,084 | 0,599 | 0,418 | 0,504 | -0,421 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-158 | ЗАГС/ ИП | 23,93 | 0,1 | 0,1 | 13,3508 | -11,6878 | 0,134 | 0,103 | 4,475 | 3,435 | 0,484 | -0,424 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-69 | Уз-71 | 11,29 | 0,1 | 0,1 | 1,2344 | -1,23 | 0,001 | 0,001 | 0,042 | 0,042 | 0,045 | -0,045 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-73 | ЦТП ВМУ 2 | 1 | 0,15 | 0,15 | 71,1841 | -71,184 | 0,018 | 0,018 | 14,564 | 14,564 | 1,148 | -1,148 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-74 | Уз-20 | 95,17 | 0,15 | 0,15 | 27,296 | -27,2368 | 0,257 | 0,256 | 2,16 | 2,151 | 0,44 | -0,439 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-74 | ул. Куйбышева д.49 | 12,45 | 0,1 | 0,1 | 12,8002 | -12,7758 | 0,064 | 0,064 | 4,115 | 4,1 | 0,464 | -0,463 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-75 | Уз-74 | 230,8 | 0,15 | 0,15 | 40,1062 | -40,0027 | 1,339 | 1,332 | 4,642 | 4,619 | 0,647 | -0,645 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-7 | ЗУ-40 | 5,53 | 0,1 | 0,1 | 2,1534 | -0,7091 | 0,001 | 0 | 0,123 | 0,015 | 0,078 | -0,026 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-7 | ЗУ-41 | 3,33 | 0,15 | 0,15 | 42,882 | -42,7603 | 0,022 | 0,022 | 5,304 | 5,274 | 0,691 | -0,689 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» | ГВС | тк-108 | ЗУ-32 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | 2,0684 | -0,6881 | 0,015 | 0,002 | 4,444 | 0,511 | 0,3 | -0,1 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-31 | Уз-6 | 10,87 | 0,1 | 0,1 | 40,4671 | -40,385 | 0,554 | 0,552 | 40,762 | 40,597 | 1,468 | -1,465 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-69 | Д/с №3 | 94,51 | 0,1 | 0,1 | 4,9726 | -4,9601 | 0,075 | 0,074 | 0,634 | 0,63 | 0,18 | -0,18 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-20 | ЗУ-68 | 37,9 | 0,15 | 0,15 | 30,1618 | -30,0923 | 0,125 | 0,124 | 2,634 | 2,622 | 0,486 | -0,485 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ЗУ-200 | Жилой дом | 6,18 | 0,05 | 0,05 | 3,375 | -3,3689 | 0,091 | 0,09 | 11,741 | 11,698 | 0,49 | -0,489 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | ТК-112 | магазин | 131,25 | 0,1 | 0,1 | 2,5843 | -2,5732 | 0,029 | 0,029 | 0,176 | 0,174 | 0,094 | -0,093 |
| ТЭЦ АО «ВМУ» |  | Уз-41 | Уз-42 | 29,2 | 0,3 | 0,3 | 613,7322 | -609,6534 | 1 | 0,987 | 27,393 | 27,031 | 2,474 | -2,457 |

Таблица П.38 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от КТС 019 п. им. Цюрупы

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-103 | Уз18 | 41,31 | 0,15 | 0,15 | 67,242 | -67,1338 | 0,644 | 0,642 | 12,999 | 12,958 | 1,084 | -1,082 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-104 | Уз-103 | 5,94 | 0,15 | 0,15 | 67,2423 | -67,1336 | 0,093 | 0,092 | 13 | 12,958 | 1,084 | -1,082 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-3 | Уз-105 | 43,73 | 0,2 | 0,2 | 94,4913 | -94,3135 | 0,293 | 0,292 | 5,581 | 5,56 | 0,857 | -0,855 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-115 | Уз-116 | 55,89 | 0,05 | 0,05 | 1,9954 | -1,9916 | 0,278 | 0,277 | 4,139 | 4,123 | 0,29 | -0,289 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз98 | Уз100 | 38,71 | 0,09 | 0,09 | 8,4485 | -8,4369 | 0,147 | 0,146 | 3,157 | 3,148 | 0,378 | -0,378 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-109 | ул. Октябрьская, д.75 | 4,6 | 0,11 | 0,11 | 17,021 | -17,0017 | 0,024 | 0,024 | 4,371 | 4,361 | 0,51 | -0,51 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-114 | Уз26 | 4,02 | 0,05 | 0,05 | 7,5478 | -7,5349 | 0,281 | 0,28 | 58,313 | 58,114 | 1,095 | -1,093 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз26 | ЗУ-8 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | 5,5519 | -5,5439 | 0,102 | 0,102 | 31,615 | 31,524 | 0,806 | -0,804 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз97 | Уз99 | 56,13 | 0,09 | 0,09 | 8,4516 | -8,4338 | 0,213 | 0,212 | 3,159 | 3,146 | 0,378 | -0,378 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз96 | Уз97 | 52,07 | 0,09 | 0,09 | 8,4525 | -8,433 | 0,197 | 0,197 | 3,16 | 3,145 | 0,379 | -0,378 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз95 | Уз96 | 5,54 | 0,09 | 0,09 | 8,4526 | -8,4329 | 0,021 | 0,021 | 3,16 | 3,145 | 0,379 | -0,378 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз100 | ул. Пионерская, д.21 | 27,47 | 0,09 | 0,09 | 8,4479 | -8,4375 | 0,104 | 0,104 | 3,156 | 3,149 | 0,378 | -0,378 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз99 | Уз102 | 17,94 | 0,09 | 0,09 | 8,4508 | -8,4347 | 0,068 | 0,068 | 3,158 | 3,146 | 0,378 | -0,378 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз94 | ТК-14-1 | 15,1 | 0,15 | 0,15 | 64,5664 | -64,4685 | 0,217 | 0,217 | 11,988 | 11,952 | 1,041 | -1,039 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз93 | Уз94 | 5,72 | 0,15 | 0,15 | 64,5666 | -64,4682 | 0,082 | 0,082 | 11,988 | 11,952 | 1,041 | -1,039 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз86 | ЗУ-35 | 25,13 | 0,09 | 0,09 | 9,2306 | -9,2124 | 0,113 | 0,113 | 3,763 | 3,748 | 0,413 | -0,413 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-112 | Уз-111 | 26,37 | 0,11 | 0,11 | 17,0236 | -16,9992 | 0,138 | 0,138 | 4,372 | 4,36 | 0,51 | -0,51 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-105 | Уз-106 | 2,94 | 0,2 | 0,2 | 94,4879 | -94,3168 | 0,02 | 0,02 | 5,581 | 5,561 | 0,857 | -0,855 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-106 | Уз19 | 117,62 | 0,2 | 0,2 | 94,4877 | -94,317 | 0,788 | 0,785 | 5,581 | 5,561 | 0,857 | -0,855 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-107 | ЗУ-3 | 53,65 | 0,2 | 0,2 | 94,4954 | -94,3093 | 0,359 | 0,358 | 5,582 | 5,56 | 0,857 | -0,855 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-108 | Уз-107 | 5,98 | 0,2 | 0,2 | 94,4958 | -94,3089 | 0,04 | 0,04 | 5,582 | 5,56 | 0,857 | -0,855 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-9 | Уз-115 | 44,85 | 0,075 | 0,075 | 1,9959 | -1,9912 | 0,026 | 0,026 | 0,481 | 0,479 | 0,129 | -0,128 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-110 | Уз29 | 58,63 | 0,11 | 0,11 | 17,0225 | -17,0002 | 0,308 | 0,307 | 4,372 | 4,36 | 0,51 | -0,51 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-111 | Уз-110 | 18 | 0,11 | 0,11 | 17,023 | -16,9998 | 0,094 | 0,094 | 4,372 | 4,36 | 0,51 | -0,51 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-113 | Уз-114 | 3,91 | 0,09 | 0,09 | 7,5479 | -7,5349 | 0,012 | 0,012 | 2,524 | 2,516 | 0,338 | -0,337 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз90 | ЗУ-17 | 10,11 | 0,063 | 0,063 | 4,7749 | -4,769 | 0,082 | 0,082 | 6,796 | 6,779 | 0,436 | -0,436 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз82 | Уз49 | 2,105 | 0,125 | 0,125 | 19,5144 | -19,4737 | 0,007 | 0,007 | 2,911 | 2,899 | 0,453 | -0,452 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз81 | Уз82 | 5,78 | 0,125 | 0,125 | 19,5146 | -19,4735 | 0,02 | 0,02 | 2,911 | 2,899 | 0,453 | -0,452 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз80 | Уз47 | 80,32 | 0,125 | 0,125 | 23,4099 | -23,3561 | 0,403 | 0,401 | 4,181 | 4,161 | 0,543 | -0,542 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз85 | Уз86 | 12 | 0,09 | 0,09 | 9,2308 | -9,2122 | 0,054 | 0,054 | 3,763 | 3,748 | 0,413 | -0,413 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз84 | Уз83 | 7,12 | 0,09 | 0,09 | 9,2322 | -9,2108 | 0,032 | 0,032 | 3,764 | 3,747 | 0,413 | -0,412 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз83 | Уз85 | 83,6 | 0,09 | 0,09 | 9,2321 | -9,2109 | 0,378 | 0,376 | 3,764 | 3,747 | 0,413 | -0,412 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз78 | Уз79 | 10,03 | 0,25 | 0,25 | 158,9456 | -158,5581 | 0,058 | 0,058 | 4,84 | 4,816 | 0,923 | -0,92 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз70 | Уз71 | 7,67 | 0,11 | 0,11 | 35,6693 | -35,6143 | 0,176 | 0,175 | 19,076 | 19,017 | 1,069 | -1,068 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-26 | Уз70 | 13,06 | 0,11 | 0,11 | 35,6696 | -35,614 | 0,299 | 0,298 | 19,076 | 19,017 | 1,069 | -1,068 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз88 | Уз51 | 29,8 | 0,09 | 0,09 | 9,2289 | -9,214 | 0,135 | 0,134 | 3,762 | 3,75 | 0,413 | -0,413 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз79 | Уз45 | 105,74 | 0,25 | 0,25 | 158,9444 | -158,5593 | 0,614 | 0,611 | 4,839 | 4,816 | 0,923 | -0,92 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз-116 | ул. Октябрьская, д.40А | 18,58 | 0,05 | 0,05 | 1,9951 | -1,9919 | 0,092 | 0,092 | 4,138 | 4,125 | 0,289 | -0,289 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз102 | Уз101 | 117,93 | 0,09 | 0,09 | 8,4505 | -8,4349 | 0,447 | 0,445 | 3,158 | 3,147 | 0,378 | -0,378 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-32 | ул. Центральная, д.13 | 54,99 | 0,063 | 0,063 | 4,7751 | -4,7689 | 0,448 | 0,447 | 6,796 | 6,779 | 0,436 | -0,436 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-31 | ул. Центральная, д.11 | 5,09 | 0,063 | 0,063 | 4,6103 | -4,605 | 0,039 | 0,039 | 6,339 | 6,324 | 0,421 | -0,421 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз76 | Уз44 | 15,11 | 0,09 | 0,09 | 10,5891 | -10,5754 | 0,09 | 0,089 | 4,943 | 4,93 | 0,474 | -0,474 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз75 | Уз76 | 6,04 | 0,09 | 0,09 | 10,5892 | -10,5753 | 0,036 | 0,036 | 4,943 | 4,93 | 0,474 | -0,474 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз66 | Уз40 | 42,63 | 0,25 | 0,25 | 119,6931 | -119,4441 | 0,141 | 0,14 | 2,75 | 2,739 | 0,695 | -0,693 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз77 | ТК-9 | 105,68 | 0,25 | 0,25 | 154,7866 | -154,5196 | 0,582 | 0,58 | 4,59 | 4,575 | 0,898 | -0,897 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз48 | Уз81 | 2,105 | 0,125 | 0,125 | 19,5147 | -19,4734 | 0,007 | 0,007 | 2,911 | 2,899 | 0,453 | -0,452 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз48 | ТК-22 | 11,97 | 0,063 | 0,063 | 3,4846 | -3,4804 | 0,052 | 0,052 | 3,638 | 3,629 | 0,318 | -0,318 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз74 | Уз75 | 19,38 | 0,09 | 0,09 | 10,5895 | -10,575 | 0,115 | 0,115 | 4,943 | 4,93 | 0,474 | -0,474 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз73 | Уз74 | 17,52 | 0,09 | 0,09 | 10,5898 | -10,5747 | 0,104 | 0,104 | 4,944 | 4,93 | 0,474 | -0,474 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз72 | Уз73 | 17,83 | 0,09 | 0,09 | 10,5901 | -10,5744 | 0,106 | 0,105 | 4,944 | 4,929 | 0,474 | -0,474 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз54 | Уз2 | 51,22 | 0,15 | 0,15 | 35,2444 | -35,1811 | 0,221 | 0,22 | 3,59 | 3,577 | 0,568 | -0,567 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-3 | ЗУ-18 | 4,25 | 0,075 | 0,075 | 9,4615 | -9,4482 | 0,053 | 0,053 | 10,437 | 10,407 | 0,61 | -0,609 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз57 | Раб. Гор. д.12 | 26,13 | 0,11 | 0,11 | 14,5223 | -14,5047 | 0,1 | 0,1 | 3,188 | 3,181 | 0,435 | -0,435 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз53 | Уз93 | 23,53 | 0,15 | 0,15 | 64,5676 | -64,4672 | 0,339 | 0,337 | 11,989 | 11,952 | 1,041 | -1,039 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-2-1 | ЗУ-41 | 3,52 | 0,15 | 0,15 | 36,6521 | -36,5875 | 0,016 | 0,016 | 3,881 | 3,867 | 0,591 | -0,59 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-22 | ул. Центральная, д.18 | 1,81 | 0,063 | 0,063 | 3,4845 | -3,4805 | 0,008 | 0,008 | 3,637 | 3,629 | 0,318 | -0,318 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-26 | ЗУ-39 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | 3,5366 | -3,5325 | 0,027 | 0,027 | 12,884 | 12,855 | 0,513 | -0,513 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-27 | ЗУ-38 | 1,72 | 0,063 | 0,063 | 6,6395 | -6,6318 | 0,027 | 0,027 | 13,088 | 13,058 | 0,607 | -0,606 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз55 | Уз95 | 29,33 | 0,09 | 0,09 | 8,453 | -8,4324 | 0,111 | 0,111 | 3,16 | 3,145 | 0,379 | -0,378 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз3 | Раб. Гор. д.14 | 25,06 | 0,09 | 0,09 | 14,9388 | -14,9212 | 0,295 | 0,294 | 9,801 | 9,778 | 0,669 | -0,668 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз69 | Уз68 | 55,2 | 0,25 | 0,25 | 121,1562 | -120,8678 | 0,187 | 0,186 | 2,818 | 2,804 | 0,703 | -0,702 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз56 | Раб. Гор. д.10 | 23,68 | 0,075 | 0,075 | 5,5261 | -5,5194 | 0,102 | 0,102 | 3,585 | 3,577 | 0,356 | -0,356 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз3 | ЗУ-15 | 14,58 | 0,15 | 0,15 | 79,4366 | -79,3143 | 0,317 | 0,316 | 18,126 | 18,07 | 1,281 | -1,279 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | КТС 019 п. им. Цюрупы | ТК-1 | 5,1 | 0,25 | 0,25 | 175,7245 | 0 | 0,036 | 0 | 5,911 | 0 | 1,02 | 0 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз68 | ТК-14 | 26,94 | 0,25 | 0,25 | 121,1496 | -120,8744 | 0,091 | 0,091 | 2,817 | 2,805 | 0,703 | -0,702 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз67 | Уз66 | 7,59 | 0,25 | 0,25 | 119,694 | -119,4432 | 0,025 | 0,025 | 2,75 | 2,739 | 0,695 | -0,693 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-18 | ТК-11 | 63,58 | 0,075 | 0,075 | 9,4615 | -9,4483 | 0,796 | 0,794 | 10,437 | 10,408 | 0,61 | -0,609 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз89 | ТК-3 | 44,4 | 0,15 | 0,15 | 45,4403 | -45,3706 | 0,317 | 0,316 | 5,953 | 5,935 | 0,733 | -0,731 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз101 | Уз98 | 11,48 | 0,09 | 0,09 | 8,4487 | -8,4368 | 0,043 | 0,043 | 3,157 | 3,148 | 0,378 | -0,378 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз92 | Уз91 | 16,5 | 0,09 | 0,09 | 14,8667 | -14,8494 | 0,192 | 0,192 | 9,707 | 9,685 | 0,666 | -0,665 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-15 | ТК-10-1 | 13,47 | 0,15 | 0,15 | 79,436 | -79,3149 | 0,293 | 0,292 | 18,126 | 18,071 | 1,281 | -1,279 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз87 | Уз88 | 9 | 0,09 | 0,09 | 9,2291 | -9,2139 | 0,041 | 0,04 | 3,762 | 3,75 | 0,413 | -0,413 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-35 | Уз87 | 72,63 | 0,09 | 0,09 | 9,2302 | -9,2128 | 0,328 | 0,327 | 3,763 | 3,749 | 0,413 | -0,413 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз59 | ЦРБ № 3 | 41,52 | 0,125 | 0,125 | 30,6682 | -30,6312 | 0,357 | 0,356 | 7,156 | 7,138 | 0,712 | -0,711 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз58 | Уз59 | 149,29 | 0,125 | 0,125 | 30,6726 | -30,6267 | 1,282 | 1,278 | 7,158 | 7,136 | 0,712 | -0,711 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | КТС 019 п. им. Цюрупы | ТК-1 | 6,04 | 0,25 | 0,25 | 161,4294 | 0 | 0,036 | 0 | 4,991 | 0 | 0,937 | 0 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз16 | Уз15 | 11,48 | 0,075 | 0,075 | 5,6992 | -5,6904 | 0,053 | 0,052 | 3,812 | 3,8 | 0,368 | -0,367 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-21 | ул. Центральная, д.3 | 8,8 | 0,063 | 0,063 | 6,1203 | -6,1132 | 0,118 | 0,117 | 11,131 | 11,105 | 0,559 | -0,559 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-5 | Уз42 | 2,62 | 0,11 | 0,11 | 29,8729 | -29,8271 | 0,042 | 0,042 | 13,395 | 13,354 | 0,896 | -0,894 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-5 | ЗУ-42 | 4,28 | 0,063 | 0,063 | 5,7952 | -5,7884 | 0,051 | 0,051 | 9,986 | 9,963 | 0,53 | -0,529 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-26 | Уз90 | 11,24 | 0,063 | 0,063 | 4,775 | -4,7689 | 0,092 | 0,091 | 6,796 | 6,779 | 0,436 | -0,436 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-9 | ЗУ-37 | 9,38 | 0,09 | 0,09 | 14,9522 | -14,9321 | 0,111 | 0,11 | 9,819 | 9,792 | 0,67 | -0,669 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-14-1 | Раб. Гор. д.13 | 4,47 | 0,09 | 0,09 | 14,7819 | -14,7651 | 0,051 | 0,051 | 9,597 | 9,575 | 0,662 | -0,661 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-8 | Уз63 | 145,88 | 0,063 | 0,063 | 6,3838 | -6,3684 | 2,119 | 2,109 | 12,104 | 12,046 | 0,583 | -0,582 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-8 | Уз20 | 16,57 | 0,05 | 0,05 | 2,0861 | -2,0831 | 0,09 | 0,09 | 4,519 | 4,507 | 0,303 | -0,302 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз14 | Уз13 | 52,35 | 0,063 | 0,063 | 4,5599 | -4,5533 | 0,39 | 0,388 | 6,202 | 6,184 | 0,417 | -0,416 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз58 | ЗУ-40 | 1 | 0,063 | 0,063 | 5,3041 | -5,2976 | 0,01 | 0,01 | 8,374 | 8,354 | 0,485 | -0,484 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз4 | ул. Октябрьская, д.71 | 6,72 | 0,063 | 0,063 | 3,6178 | -3,6136 | 0,032 | 0,032 | 3,918 | 3,909 | 0,331 | -0,33 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз4 | ул. Октябрьская, д.73 | 2,67 | 0,063 | 0,063 | 5,2302 | -5,2242 | 0,026 | 0,026 | 8,144 | 8,125 | 0,478 | -0,477 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз52 | ТК-9-1 | 10,66 | 0,2 | 0,2 | 94,3803 | -94,2306 | 0,071 | 0,071 | 5,568 | 5,55 | 0,856 | -0,855 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз18 | Уз33 | 3,59 | 0,15 | 0,15 | 61,5406 | -61,4457 | 0,047 | 0,047 | 10,894 | 10,861 | 0,992 | -0,991 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-27 | ТК-26 | 85,34 | 0,075 | 0,075 | 8,3125 | -8,3005 | 0,826 | 0,824 | 8,067 | 8,044 | 0,536 | -0,535 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз1 | Уз39 | 23,34 | 0,063 | 0,063 | 4,0434 | -4,0365 | 0,137 | 0,136 | 4,885 | 4,869 | 0,37 | -0,369 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ47 | ул. Центральная, д.9А | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,2033 | -1,2019 | 0,009 | 0,009 | 1,525 | 1,522 | 0,175 | -0,174 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз71 | ТК-5 | 41,34 | 0,11 | 0,11 | 35,6691 | -35,6145 | 0,946 | 0,943 | 19,075 | 19,017 | 1,069 | -1,068 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ46 | ул. Центральная, д.9 | 40,6 | 0,09 | 0,09 | 5,7704 | -5,7626 | 0,072 | 0,072 | 1,483 | 1,479 | 0,258 | -0,258 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ45 | Уз43 | 29,05 | 0,075 | 0,075 | 11,5483 | -11,5325 | 0,541 | 0,54 | 15,52 | 15,477 | 0,745 | -0,744 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-44 | ТК-20 | 53,48 | 0,09 | 0,09 | 16,3616 | -16,3359 | 0,754 | 0,752 | 11,748 | 11,711 | 0,733 | -0,732 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз60 | Уз38 | 10,07 | 0,063 | 0,063 | 6,3812 | -6,3709 | 0,146 | 0,146 | 12,094 | 12,056 | 0,583 | -0,582 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз57 | Раб. Гор. д.10А | 21,7 | 0,05 | 0,05 | 1,0316 | -1,0302 | 0,029 | 0,029 | 1,127 | 1,124 | 0,15 | -0,149 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз56 | Уз57 | 39,62 | 0,11 | 0,11 | 15,5548 | -15,534 | 0,174 | 0,173 | 3,655 | 3,645 | 0,466 | -0,466 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз55 | Раб. Гор. д.9 | 76,17 | 0,09 | 0,09 | 5,7073 | -5,6985 | 0,133 | 0,132 | 1,451 | 1,447 | 0,256 | -0,255 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз46 | Уз80 | 16,44 | 0,125 | 0,125 | 23,4104 | -23,3556 | 0,082 | 0,082 | 4,181 | 4,161 | 0,543 | -0,542 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз47 | Уз48 | 49,611 | 0,125 | 0,125 | 23,0007 | -22,9524 | 0,24 | 0,239 | 4,036 | 4,02 | 0,534 | -0,533 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз8 | ул. Октябрьская, д.44 | 7,97 | 0,05 | 0,05 | 0,9715 | -0,9703 | 0,01 | 0,01 | 1,002 | 0,999 | 0,141 | -0,141 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз7 | ул. Октябрьская, д.46 | 7,93 | 0,05 | 0,05 | 0,8878 | -0,8868 | 0,008 | 0,008 | 0,84 | 0,838 | 0,129 | -0,129 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз46 | Уз77 | 13,6 | 0,25 | 0,25 | 154,7883 | -154,5179 | 0,075 | 0,075 | 4,591 | 4,575 | 0,898 | -0,897 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз45 | ТК-2-2 | 8,35 | 0,25 | 0,25 | 158,6248 | -158,2659 | 0,048 | 0,048 | 4,82 | 4,798 | 0,921 | -0,919 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз65 | ЗУ63 | 6,91 | 0,2 | 0,2 | 100,5665 | -100,3671 | 0,052 | 0,052 | 6,319 | 6,294 | 0,912 | -0,91 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз51 | ТК-17-1 | 66,95 | 0,09 | 0,09 | 9,2284 | -9,2145 | 0,302 | 0,301 | 3,761 | 3,75 | 0,413 | -0,413 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз6 | ул. Октябрьская, д.48 | 7,73 | 0,05 | 0,05 | 0,634 | -0,6332 | 0,004 | 0,004 | 0,436 | 0,434 | 0,092 | -0,092 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз7 | Уз6 | 30,4 | 0,05 | 0,05 | 1,585 | -1,5826 | 0,096 | 0,095 | 2,625 | 2,618 | 0,23 | -0,23 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз24 | Уз-108 | 2 | 0,2 | 0,2 | 94,496 | -94,3087 | 0,013 | 0,013 | 5,582 | 5,56 | 0,857 | -0,855 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-6-1 | ЗУ-44 | 3,67 | 0,09 | 0,09 | 16,3617 | -16,3358 | 0,052 | 0,052 | 11,748 | 11,711 | 0,733 | -0,732 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз8 | Уз7 | 25,52 | 0,05 | 0,05 | 2,473 | -2,4693 | 0,194 | 0,193 | 6,332 | 6,313 | 0,359 | -0,358 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз9 | Уз8 | 35,24 | 0,05 | 0,05 | 3,4447 | -3,4394 | 0,517 | 0,516 | 12,227 | 12,19 | 0,5 | -0,499 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-17 | Уз64 | 2,43 | 0,2 | 0,2 | 100,5673 | -100,3663 | 0,018 | 0,018 | 6,319 | 6,294 | 0,912 | -0,91 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-2-1 | Уз69 | 8,57 | 0,25 | 0,25 | 121,1572 | -120,8667 | 0,029 | 0,029 | 2,818 | 2,804 | 0,703 | -0,702 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз50 | ул. Центральная, д.20 | 8,89 | 0,063 | 0,063 | 3,8297 | -3,8253 | 0,047 | 0,047 | 4,387 | 4,377 | 0,35 | -0,35 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-7 | ЗУ47 | 6,45 | 0,05 | 0,05 | 1,2033 | -1,2019 | 0,012 | 0,012 | 1,525 | 1,522 | 0,175 | -0,174 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-20 | ЗУ46 | 2,9 | 0,09 | 0,09 | 5,7704 | -5,7626 | 0,005 | 0,005 | 1,483 | 1,479 | 0,258 | -0,258 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз18 | ЗУ73 | 1,95 | 0,075 | 0,075 | 5,6996 | -5,69 | 0,009 | 0,009 | 3,812 | 3,799 | 0,368 | -0,367 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-17-1 | ул. Новомалинская, д.5А | 12 | 0,09 | 0,09 | 4,6135 | -4,608 | 0,014 | 0,014 | 0,954 | 0,951 | 0,207 | -0,206 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-2-2 | ТК-2-1 | 4,26 | 0,2 | 0,2 | 157,8097 | -157,4539 | 0,079 | 0,079 | 15,522 | 15,452 | 1,431 | -1,428 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз2 | Уз55 | 17,13 | 0,11 | 0,11 | 14,1607 | -14,1306 | 0,062 | 0,062 | 3,033 | 3,02 | 0,425 | -0,424 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-9 | Уз52 | 4,75 | 0,25 | 0,25 | 139,8217 | -139,6001 | 0,021 | 0,021 | 3,748 | 3,737 | 0,812 | -0,81 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-11 | Раб. Гор. д.7 | 13,5 | 0,063 | 0,063 | 4,8398 | -4,8342 | 0,113 | 0,113 | 6,981 | 6,964 | 0,442 | -0,442 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-11 | Раб. Гор. д.8 | 66,4 | 0,063 | 0,063 | 4,621 | -4,6148 | 0,507 | 0,506 | 6,368 | 6,351 | 0,422 | -0,422 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз19 | Уз35 | 76,92 | 0,2 | 0,2 | 77,6648 | -77,5314 | 0,349 | 0,347 | 3,776 | 3,763 | 0,704 | -0,703 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз19 | ЗУ65 | 1,9 | 0,09 | 0,09 | 16,8139 | -16,7947 | 0,028 | 0,028 | 12,403 | 12,375 | 0,753 | -0,752 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-1 | Уз46 | 41,93 | 0,25 | 0,25 | 178,2037 | -177,8684 | 0,306 | 0,305 | 6,079 | 6,056 | 1,034 | -1,032 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-15 | ул. Центральная, д.14 | 34,3 | 0,075 | 0,075 | 0,8144 | -0,8127 | 0,003 | 0,003 | 0,085 | 0,084 | 0,053 | -0,052 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-20 | Уз72 | 18,64 | 0,09 | 0,09 | 10,5904 | -10,5741 | 0,111 | 0,11 | 4,944 | 4,929 | 0,474 | -0,474 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз2 | Уз56 | 26,41 | 0,11 | 0,11 | 21,0815 | -21,0528 | 0,212 | 0,211 | 6,69 | 6,672 | 0,632 | -0,631 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз44 | ТК-7 | 16,88 | 0,063 | 0,063 | 5,8138 | -5,8068 | 0,204 | 0,203 | 10,05 | 10,025 | 0,531 | -0,531 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-7 | ЗУ-31 | 1,77 | 0,063 | 0,063 | 4,6103 | -4,605 | 0,013 | 0,013 | 6,339 | 6,324 | 0,421 | -0,421 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз29 | Уз-109 | 6 | 0,11 | 0,11 | 17,0212 | -17,0015 | 0,031 | 0,031 | 4,371 | 4,361 | 0,51 | -0,51 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз11 | ул. Октябрьская, д.57 | 30,86 | 0,05 | 0,05 | 2,183 | -2,1803 | 0,183 | 0,183 | 4,945 | 4,933 | 0,317 | -0,316 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-10-1 | Уз53 | 21,24 | 0,09 | 0,09 | 64,568 | -64,4668 | 4,634 | 4,619 | 181,793 | 181,225 | 2,892 | -2,887 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз91 | Раб. Гор. д.15 | 1,01 | 0,09 | 0,09 | 14,8664 | -14,8497 | 0,012 | 0,012 | 9,707 | 9,685 | 0,666 | -0,665 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-10-1 | Уз92 | 48,08 | 0,09 | 0,09 | 14,8674 | -14,8487 | 0,56 | 0,559 | 9,708 | 9,684 | 0,666 | -0,665 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-9-1 | Уз3 | 53,33 | 0,2 | 0,2 | 94,3795 | -94,2314 | 0,356 | 0,355 | 5,568 | 5,551 | 0,856 | -0,855 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз5 | Уз31 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 34,7194 | -34,6687 | 0,021 | 0,021 | 3,484 | 3,474 | 0,56 | -0,559 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз5 | ЗУ71 | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 10,4207 | -10,4089 | 0,599 | 0,598 | 110,978 | 110,726 | 1,512 | -1,51 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-24 | Уз5 | 55,89 | 0,15 | 0,15 | 45,1426 | -45,0752 | 0,394 | 0,393 | 5,875 | 5,858 | 0,728 | -0,727 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз14 | ул. Октябрьская, д.65 | 26,6 | 0,05 | 0,05 | 1,139 | -1,1375 | 0,044 | 0,044 | 1,369 | 1,365 | 0,165 | -0,165 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-6-1 | ЗУ45 | 4,62 | 0,075 | 0,075 | 11,5483 | -11,5324 | 0,086 | 0,086 | 15,52 | 15,477 | 0,745 | -0,744 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз42 | ЗУ-43 | 9,46 | 0,05 | 0,05 | 1,9621 | -1,9597 | 0,045 | 0,045 | 4,003 | 3,994 | 0,285 | -0,284 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз42 | ТК-6-1 | 34,49 | 0,11 | 0,11 | 27,9108 | -27,8674 | 0,484 | 0,483 | 11,698 | 11,662 | 0,837 | -0,835 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз49 | Раб. Гор. д.12А | 11,9 | 0,05 | 0,05 | 2,0111 | -2,0088 | 0,06 | 0,06 | 4,204 | 4,194 | 0,292 | -0,291 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз49 | Уз50 | 43,76 | 0,11 | 0,11 | 17,5032 | -17,465 | 0,243 | 0,242 | 4,621 | 4,601 | 0,525 | -0,524 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз24 | Уз23 | 15,58 | 0,11 | 0,11 | 6,0692 | -6,0597 | 0,011 | 0,011 | 0,567 | 0,566 | 0,182 | -0,182 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-24 | ул. Центральная, д.24 | 18,15 | 0,063 | 0,063 | 4,4377 | -4,4325 | 0,128 | 0,128 | 5,876 | 5,862 | 0,406 | -0,405 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-17-1 | ул. Новомалинская, д.5 | 72,76 | 0,063 | 0,063 | 4,6139 | -4,6076 | 0,554 | 0,553 | 6,348 | 6,331 | 0,422 | -0,421 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-3 | Уз58 | 2,71 | 0,125 | 0,125 | 35,9769 | -35,9243 | 0,032 | 0,032 | 9,835 | 9,806 | 0,835 | -0,834 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-2-2 | ул. Центральная, д.14Б | 19,44 | 0,05 | 0,05 | 0,8141 | -0,813 | 0,017 | 0,016 | 0,709 | 0,707 | 0,118 | -0,118 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз44 | ЗУ-32 | 5,78 | 0,063 | 0,063 | 4,7751 | -4,7688 | 0,047 | 0,047 | 6,796 | 6,779 | 0,436 | -0,436 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз38 | Уз1 | 29,38 | 0,063 | 0,063 | 6,3811 | -6,371 | 0,426 | 0,425 | 12,094 | 12,056 | 0,583 | -0,582 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-15 | Уз25 | 51,83 | 0,15 | 0,15 | 35,8365 | -35,776 | 0,231 | 0,23 | 3,711 | 3,698 | 0,578 | -0,577 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз25 | ЗУ-26 | 2,79 | 0,11 | 0,11 | 35,6697 | -35,6139 | 0,064 | 0,064 | 19,076 | 19,017 | 1,069 | -1,068 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-42 | ул. Центральная, д.5 | 17 | 0,063 | 0,063 | 5,7952 | -5,7884 | 0,204 | 0,203 | 9,986 | 9,963 | 0,53 | -0,529 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз20 | ул. Октябрьская, д.45 | 18,55 | 0,05 | 0,05 | 1,2148 | -1,2132 | 0,035 | 0,035 | 1,554 | 1,55 | 0,176 | -0,176 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-37 | ТК-27 | 3,62 | 0,09 | 0,09 | 14,9521 | -14,9323 | 0,043 | 0,043 | 9,818 | 9,793 | 0,67 | -0,669 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз52 | Уз89 | 12,24 | 0,15 | 0,15 | 45,4408 | -45,3701 | 0,087 | 0,087 | 5,953 | 5,934 | 0,733 | -0,731 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз64 | Уз65 | 8,17 | 0,2 | 0,2 | 100,5671 | -100,3665 | 0,062 | 0,062 | 6,319 | 6,294 | 0,912 | -0,91 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз63 | Уз62 | 29,38 | 0,063 | 0,063 | 6,3826 | -6,3695 | 0,427 | 0,425 | 12,1 | 12,05 | 0,583 | -0,582 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз62 | Уз61 | 72,05 | 0,063 | 0,063 | 6,3824 | -6,3697 | 1,046 | 1,042 | 12,099 | 12,051 | 0,583 | -0,582 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз61 | Уз60 | 94,32 | 0,063 | 0,063 | 6,3819 | -6,3702 | 1,369 | 1,364 | 12,097 | 12,053 | 0,583 | -0,582 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз54 | Раб. Гор. д.11 | 4 | 0,09 | 0,09 | 14,5394 | -14,5229 | 0,045 | 0,044 | 9,286 | 9,265 | 0,651 | -0,65 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-14-1 | Уз54 | 1,65 | 0,09 | 0,09 | 49,7838 | -49,704 | 0,214 | 0,213 | 108,143 | 107,797 | 2,229 | -2,226 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-38 | Раб. Гор. д.3 | 10,79 | 0,063 | 0,063 | 6,6395 | -6,6318 | 0,169 | 0,169 | 13,088 | 13,058 | 0,607 | -0,606 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-39 | Раб. Гор. д.2 | 14,62 | 0,05 | 0,05 | 3,5366 | -3,5325 | 0,226 | 0,226 | 12,884 | 12,855 | 0,513 | -0,513 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз47 | ул. Центральная, д.16А | 29,61 | 0,05 | 0,05 | 0,4068 | -0,4061 | 0,007 | 0,007 | 0,185 | 0,184 | 0,059 | -0,059 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ73 | Уз16 | 35,9 | 0,075 | 0,075 | 5,6996 | -5,69 | 0,164 | 0,164 | 3,812 | 3,799 | 0,368 | -0,367 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз15 | Уз14 | 31,95 | 0,063 | 0,063 | 5,6991 | -5,6905 | 0,37 | 0,369 | 9,659 | 9,63 | 0,521 | -0,52 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз13 | Уз11 | 27,08 | 0,05 | 0,05 | 2,965 | -2,961 | 0,295 | 0,294 | 9,077 | 9,053 | 0,43 | -0,43 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз43 | ТК-21 | 84,93 | 0,075 | 0,075 | 11,5479 | -11,5328 | 1,582 | 1,577 | 15,519 | 15,478 | 0,745 | -0,744 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз39 | ул. Октябрьская, 30 | 3,29 | 0,05 | 0,05 | 0,3075 | -0,307 | 0 | 0 | 0,108 | 0,108 | 0,045 | -0,045 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз28 | ул. Октябрьская, д.74 | 66,16 | 0,11 | 0,11 | 17,0225 | -17,0003 | 0,347 | 0,346 | 4,372 | 4,36 | 0,51 | -0,51 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз31 | Уз28 | 3,9 | 0,15 | 0,15 | 34,7192 | -34,669 | 0,016 | 0,016 | 3,484 | 3,474 | 0,56 | -0,559 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз30 | ул. Октябрьская, д.75А | 18,62 | 0,05 | 0,05 | 0,6718 | -0,6709 | 0,011 | 0,011 | 0,487 | 0,486 | 0,097 | -0,097 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз30 | Уз-112 | 15,84 | 0,15 | 0,15 | 17,0243 | -16,9985 | 0,016 | 0,016 | 0,847 | 0,844 | 0,274 | -0,274 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз35 | Уз-104 | 1,56 | 0,15 | 0,15 | 67,2424 | -67,1335 | 0,024 | 0,024 | 13 | 12,958 | 1,084 | -1,082 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз34 | ул. Октябрьская, д.61 | 3,14 | 0,05 | 0,05 | 0,7776 | -0,7767 | 0,002 | 0,002 | 0,648 | 0,647 | 0,113 | -0,113 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз33 | Уз27 | 32,56 | 0,15 | 0,15 | 61,5404 | -61,4458 | 0,426 | 0,424 | 10,894 | 10,861 | 0,992 | -0,991 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз27 | ЗУ69 | 1,92 | 0,063 | 0,063 | 8,848 | -8,8378 | 0,053 | 0,053 | 23,185 | 23,131 | 0,809 | -0,808 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз50 | ТК-24 | 100,39 | 0,09 | 0,09 | 13,6725 | -13,6407 | 0,99 | 0,985 | 8,217 | 8,179 | 0,612 | -0,611 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз37 | ул. Октябрьская, д.Б/Н | 14,39 | 0,05 | 0,05 | 0,0821 | -0,0818 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | -0,012 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз13 | Уз34 | 5,14 | 0,05 | 0,05 | 1,5945 | -1,5926 | 0,016 | 0,016 | 2,656 | 2,65 | 0,231 | -0,231 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз22 | ул. Октябрьская, д.49 | 9,51 | 0,09 | 0,09 | 5,2531 | -5,2469 | 0,014 | 0,014 | 1,232 | 1,229 | 0,235 | -0,235 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз37 | Уз22 | 6,65 | 0,11 | 0,11 | 13,7236 | -13,6978 | 0,023 | 0,023 | 2,85 | 2,839 | 0,411 | -0,411 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз36 | ул. Октябрьская, д.51 | 4,88 | 0,09 | 0,09 | 0,0821 | -0,0818 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | -0,004 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз28 | Уз30 | 10,84 | 0,15 | 0,15 | 17,6965 | -17,6689 | 0,012 | 0,012 | 0,914 | 0,912 | 0,285 | -0,285 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз6 | ул. Октябрьская, д.50 | 26,89 | 0,05 | 0,05 | 0,9509 | -0,9495 | 0,031 | 0,031 | 0,961 | 0,958 | 0,138 | -0,138 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз45 | ул. Гражданская, д. 70 | 26,61 | 0,075 | 0,075 | 0,307 | -0,306 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,02 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз9 | ул. Октябрьская, д.42 | 11,87 | 0,05 | 0,05 | 2,1071 | -2,1046 | 0,066 | 0,066 | 4,61 | 4,599 | 0,306 | -0,305 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз35 | ул. Октябрьская, д.76 | 34,25 | 0,09 | 0,09 | 10,4165 | -10,4038 | 0,197 | 0,196 | 4,784 | 4,773 | 0,466 | -0,466 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз27 | ТК-24 | 2,68 | 0,08 | 0,08 | 52,6911 | -52,6095 | 0,731 | 0,729 | 227,271 | 226,569 | 2,986 | -2,982 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-8 | Уз9 | 29,64 | 0,05 | 0,05 | 5,5519 | -5,5439 | 1,124 | 1,121 | 31,614 | 31,524 | 0,806 | -0,804 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз26 | ЗУ-9 | 6,1 | 0,075 | 0,075 | 1,9959 | -1,9911 | 0,004 | 0,004 | 0,481 | 0,479 | 0,129 | -0,128 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ86 | Уз-113 | 34 | 0,09 | 0,09 | 7,5484 | -7,5343 | 0,103 | 0,103 | 2,525 | 2,515 | 0,338 | -0,337 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-24 | ЗУ86 | 2,13 | 0,09 | 0,09 | 7,5484 | -7,5343 | 0,006 | 0,006 | 2,525 | 2,515 | 0,338 | -0,337 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-1 | Уз78 | 27,56 | 0,25 | 0,25 | 158,9489 | -158,5548 | 0,16 | 0,159 | 4,84 | 4,816 | 0,923 | -0,92 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз25 | Центр-14В | 5,03 | 0,05 | 0,05 | 0,1646 | -0,1643 | 0 | 0 | 0,021 | 0,02 | 0,024 | -0,024 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-40 | Раб. Гор. д.5 | 34,79 | 0,063 | 0,063 | 5,3041 | -5,2976 | 0,35 | 0,349 | 8,374 | 8,354 | 0,485 | -0,484 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-17 | Раб. Гор. д.1 | 23,42 | 0,063 | 0,063 | 4,7748 | -4,7691 | 0,191 | 0,191 | 6,796 | 6,779 | 0,436 | -0,436 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз21 | ТК-8 | 45,59 | 0,063 | 0,063 | 8,4702 | -8,4511 | 1,163 | 1,158 | 21,254 | 21,159 | 0,774 | -0,772 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз22 | Уз21 | 13,58 | 0,063 | 0,063 | 8,4703 | -8,451 | 0,346 | 0,345 | 21,255 | 21,158 | 0,774 | -0,772 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ71 | ул. Октябрьская, д.74 | 9,93 | 0,05 | 0,05 | 10,4207 | -10,4089 | 1,322 | 1,319 | 110,977 | 110,726 | 1,512 | -1,51 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ69 | Уз4 | 4,68 | 0,063 | 0,063 | 8,848 | -8,8378 | 0,13 | 0,13 | 23,185 | 23,132 | 0,809 | -0,808 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-14 | Уз67 | 65 | 0,25 | 0,25 | 119,7018 | -119,4354 | 0,215 | 0,214 | 2,751 | 2,739 | 0,695 | -0,693 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-21 | ул. Центральная, д.1 | 11,03 | 0,063 | 0,063 | 5,4268 | -5,4205 | 0,116 | 0,116 | 8,763 | 8,743 | 0,496 | -0,495 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-41 | ТК-15 | 25,9 | 0,15 | 0,15 | 36,6519 | -36,5876 | 0,121 | 0,12 | 3,881 | 3,867 | 0,591 | -0,59 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-24 | Уз84 | 64,36 | 0,09 | 0,09 | 9,2332 | -9,2098 | 0,291 | 0,289 | 3,765 | 3,746 | 0,413 | -0,412 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-17 | Уз37 | 74,49 | 0,11 | 0,11 | 13,8074 | -13,7779 | 0,258 | 0,257 | 2,884 | 2,872 | 0,414 | -0,413 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ63 | Уз24 | 9,95 | 0,2 | 0,2 | 100,566 | -100,3677 | 0,075 | 0,075 | 6,319 | 6,294 | 0,912 | -0,91 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз23 | Уз36 | 21,09 | 0,11 | 0,11 | 6,0688 | -6,0601 | 0,014 | 0,014 | 0,567 | 0,566 | 0,182 | -0,182 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз39 | ул. Октябрьская, 28 | 48,28 | 0,05 | 0,05 | 3,7357 | -3,7297 | 0,832 | 0,83 | 14,367 | 14,321 | 0,542 | -0,541 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ-43 | ул. Центральная, д.7 | 11,81 | 0,05 | 0,05 | 1,9621 | -1,9597 | 0,057 | 0,057 | 4,003 | 3,994 | 0,285 | -0,284 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз34 | ул. Октябрьская, д.63 | 1,16 | 0,05 | 0,05 | 0,8169 | -0,8159 | 0,001 | 0,001 | 0,714 | 0,712 | 0,119 | -0,118 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз11 | ул. Октябрьская, д.59 | 1,9 | 0,05 | 0,05 | 0,7818 | -0,7809 | 0,001 | 0,001 | 0,655 | 0,653 | 0,113 | -0,113 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз41 | ул. Октябрьская, д.73 | 88,65 | 0,05 | 0,05 | 5,2306 | -5,2238 | 2,987 | 2,979 | 28,074 | 28,002 | 0,759 | -0,758 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз41 | Б/Н | 2,11 | 0,05 | 0,05 | 0,082 | -0,0819 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | -0,012 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз40 | Уз41 | 11,22 | 0,05 | 0,05 | 5,3126 | -5,3057 | 0,39 | 0,389 | 28,958 | 28,883 | 0,771 | -0,77 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз36 | ул. Октябрьская, д.51Б | 34,23 | 0,075 | 0,075 | 5,9862 | -5,9788 | 0,173 | 0,172 | 4,202 | 4,192 | 0,386 | -0,386 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ЗУ65 | ул. Октябрьская, д.52 | 8,71 | 0,09 | 0,09 | 16,8139 | -16,7947 | 0,13 | 0,129 | 12,403 | 12,375 | 0,753 | -0,752 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз1 | ул. Октябрьская, 32 | 4,56 | 0,05 | 0,05 | 2,3374 | -2,3347 | 0,031 | 0,031 | 5,662 | 5,649 | 0,339 | -0,339 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз20 | ул. Октябрьская, д.43 | 32,03 | 0,05 | 0,05 | 0,8712 | -0,8699 | 0,031 | 0,031 | 0,809 | 0,807 | 0,126 | -0,126 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | Уз40 | ТК-17 | 9,07 | 0,2 | 0,2 | 114,3753 | -114,1435 | 0,089 | 0,089 | 8,167 | 8,134 | 1,037 | -1,035 |
| КТС 019 п. им. Цюрупы |  | ТК-14 | ул. Ленинская, д.73А | 29,38 | 0,05 | 0,05 | 1,4446 | -1,4422 | 0,077 | 0,077 | 2,186 | 2,179 | 0,21 | -0,209 |

Таблица П.39 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ОАО "Воскресенск- Техноткань"

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК31а | З. | 6,41 | 0,125 | 0,125 | 3,67 | -3,6599 | 0,001 | 0,001 | 0,109 | 0,108 | 0,085 | -0,085 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК21 | З. | 5,18 | 0,07 | 0,07 | 1,7531 | -1,7476 | 0,003 | 0,003 | 0,537 | 0,534 | 0,13 | -0,129 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица,11 | 26,19 | 0,05 | 0,05 | 2,7961 | -2,7906 | 0,254 | 0,253 | 8,079 | 8,048 | 0,406 | -0,405 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ТК13 | 81,52 | 0,1 | 0,1 | 4,0423 | -4,0301 | 0,041 | 0,041 | 0,422 | 0,419 | 0,147 | -0,146 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица.9 | 7,21 | 0,05 | 0,05 | 3,176 | -3,17 | 0,09 | 0,09 | 10,405 | 10,366 | 0,461 | -0,46 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица.10 | 4,91 | 0,05 | 0,05 | 1,864 | -1,8605 | 0,021 | 0,021 | 3,617 | 3,603 | 0,27 | -0,27 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ТК1 | 3,81 | 0,15 | 0,15 | 9,9845 | -9,9603 | 0,001 | 0,001 | 0,296 | 0,294 | 0,161 | -0,161 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица,17 | 5,63 | 0,05 | 0,05 | 2,04 | -2,0361 | 0,029 | 0,029 | 4,324 | 4,308 | 0,296 | -0,295 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Ул.Советская.6 | 9,71 | 0,05 | 0,05 | 1,916 | -1,9124 | 0,045 | 0,044 | 3,819 | 3,805 | 0,278 | -0,277 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Ул.Советская.4а | 40,66 | 0,025 | 0,025 | 0,848 | -0,8464 | 1,539 | 1,533 | 31,539 | 31,415 | 0,492 | -0,491 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | См.диам. | 14,43 | 0,1 | 0,1 | 5,1574 | -5,1449 | 0,012 | 0,012 | 0,681 | 0,677 | 0,187 | -0,187 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ТК-36 | 56,19 | 0,125 | 0,125 | 3,6699 | -3,6601 | 0,007 | 0,007 | 0,109 | 0,108 | 0,085 | -0,085 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК19 | ТК20 | 32,16 | 0,2 | 0,2 | 10,9826 | -10,9408 | 0,003 | 0,003 | 0,079 | 0,079 | 0,1 | -0,099 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК6 | З. | 5,2 | 0,032 | 0,032 | 2,2262 | -2,2216 | 0,353 | 0,352 | 56,614 | 56,384 | 0,789 | -0,787 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК6 | З. | 3,88 | 0,05 | 0,05 | 2,948 | -2,9424 | 0,042 | 0,042 | 8,974 | 8,94 | 0,428 | -0,427 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК7 | З. | 3,89 | 0,05 | 0,05 | 4 | -3,9925 | 0,077 | 0,077 | 16,46 | 16,398 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Ул.Советская.11 | 13,74 | 0,05 | 0,05 | 2,0201 | -2,0161 | 0,07 | 0,07 | 4,241 | 4,225 | 0,293 | -0,293 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК20 | З. | 41,87 | 0,2 | 0,2 | 8,9601 | -8,9271 | 0,003 | 0,003 | 0,053 | 0,053 | 0,081 | -0,081 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Уз-6 | Ул.Советская.1а | 15,35 | 0,032 | 0,032 | 0,492 | -0,491 | 0,052 | 0,052 | 2,84 | 2,829 | 0,174 | -0,174 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Котельная ЗАО «Воскресенск-Техноткань» | З. | 6,11 | 0,15 | 0,15 | 54,4153 | -54,2192 | 0,063 | 0,062 | 8,525 | 8,463 | 0,877 | -0,874 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК32а | ТК-38 | 74,05 | 0,1 | 0,1 | 6,7402 | -6,7192 | 0,103 | 0,102 | 1,154 | 1,147 | 0,244 | -0,244 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК33 | ТК34 | 22,54 | 0,05 | 0,05 | 2,0804 | -2,0757 | 0,122 | 0,121 | 4,495 | 4,475 | 0,302 | -0,301 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ДК | 8,36 | 0,08 | 0,08 | 5,1121 | -5,1023 | 0,022 | 0,022 | 2,18 | 2,172 | 0,29 | -0,289 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК16 | З. | 3,16 | 0,08 | 0,08 | 5,1121 | -5,1023 | 0,008 | 0,008 | 2,18 | 2,172 | 0,29 | -0,289 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Детский сад | 31,35 | 0,095 | 0,095 | 2,0205 | -2,0157 | 0,005 | 0,005 | 0,143 | 0,142 | 0,081 | -0,081 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК11 | З. | 5,83 | 0,05 | 0,05 | 2,0401 | -2,0361 | 0,03 | 0,03 | 4,324 | 4,308 | 0,296 | -0,295 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК13 | З. | 3,52 | 0,07 | 0,07 | 2,0202 | -2,0161 | 0,003 | 0,003 | 0,709 | 0,706 | 0,15 | -0,149 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК13 | З. | 4,04 | 0,095 | 0,095 | 2,0206 | -2,0156 | 0,001 | 0,001 | 0,143 | 0,142 | 0,081 | -0,081 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК3 | ТК-36 | 63,27 | 0,07 | 0,07 | 6,3201 | -6,2947 | 0,513 | 0,509 | 6,76 | 6,706 | 0,468 | -0,466 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК-36 | З. | 107,21 | 0,125 | 0,125 | 9,9877 | -9,9571 | 0,099 | 0,099 | 0,772 | 0,768 | 0,232 | -0,231 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Ул.1-я Пятилетка.2 | 12,17 | 0,05 | 0,05 | 1,0121 | -1,01 | 0,016 | 0,016 | 1,086 | 1,081 | 0,147 | -0,147 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК32а | ТК32 | 44,25 | 0,08 | 0,08 | 5,0814 | -5,0691 | 0,114 | 0,114 | 2,154 | 2,144 | 0,288 | -0,287 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Уз-8 | 25,65 | 0,1 | 0,1 | 26,7762 | -26,6812 | 0,551 | 0,547 | 17,885 | 17,759 | 0,971 | -0,968 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Ул.Советская.9 | 25,55 | 0,032 | 0,032 | 0,5761 | -0,5749 | 0,119 | 0,118 | 3,874 | 3,859 | 0,204 | -0,204 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | уз.2 | Лаборатория | 75,78 | 0,05 | 0,05 | 0,9364 | -0,9339 | 0,085 | 0,084 | 0,932 | 0,927 | 0,136 | -0,136 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица.16 | 52,11 | 0,05 | 0,05 | 2,0202 | -2,016 | 0,265 | 0,264 | 4,242 | 4,224 | 0,293 | -0,293 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК21 | З. | 4,1 | 0,07 | 0,07 | 1,6168 | -1,6122 | 0,002 | 0,002 | 0,458 | 0,456 | 0,12 | -0,119 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | уз.2 | Больница | 3,49 | 0,05 | 0,05 | 2,4 | -2,3955 | 0,025 | 0,025 | 5,967 | 5,945 | 0,348 | -0,348 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Управление ЖКХ | 13,16 | 0,07 | 0,07 | 2,0201 | -2,0161 | 0,011 | 0,011 | 0,709 | 0,706 | 0,15 | -0,149 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица.6а | 21,01 | 0,032 | 0,032 | 0,912 | -0,9102 | 0,242 | 0,241 | 9,609 | 9,571 | 0,323 | -0,322 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Уз-8 | ТК31 | 54,08 | 0,1 | 0,1 | 15,4991 | -15,4407 | 0,391 | 0,388 | 6,02 | 5,975 | 0,562 | -0,56 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Котельная ЗАО «Воскресенск-Техноткань» | З. | 5,21 | 0,1 | 0,1 | 26,7763 | -26,6811 | 0,112 | 0,111 | 17,885 | 17,759 | 0,971 | -0,968 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК32 | З. | 5,44 | 0,032 | 0,032 | 1,0802 | -1,0777 | 0,088 | 0,087 | 13,441 | 13,379 | 0,383 | -0,382 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК35 | З. | 4,33 | 0,04 | 0,04 | 1,0641 | -1,0619 | 0,02 | 0,02 | 3,936 | 3,92 | 0,241 | -0,241 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Ул.1-я Пятилетка.3 | 34,68 | 0,05 | 0,05 | 1,0682 | -1,0658 | 0,05 | 0,05 | 1,207 | 1,202 | 0,155 | -0,155 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК35 | З. | 3,72 | 0,05 | 0,05 | 3,5922 | -3,5851 | 0,059 | 0,059 | 13,29 | 13,238 | 0,521 | -0,52 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК34 | З. | 3,59 | 0,05 | 0,05 | 1,0121 | -1,01 | 0,005 | 0,005 | 1,086 | 1,081 | 0,147 | -0,147 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК34 | З. | 3,9 | 0,05 | 0,05 | 1,0682 | -1,0658 | 0,006 | 0,006 | 1,207 | 1,202 | 0,155 | -0,155 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК11 | З. | 3,79 | 0,05 | 0,05 | 2,7961 | -2,7906 | 0,037 | 0,037 | 8,079 | 8,048 | 0,406 | -0,405 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК10 | ТК11 | 38,85 | 0,1 | 0,1 | 6,8572 | -6,8419 | 0,056 | 0,055 | 1,194 | 1,189 | 0,249 | -0,248 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК14 | З. | 3,77 | 0,1 | 0,1 | 16,7018 | -16,6589 | 0,032 | 0,031 | 6,985 | 6,95 | 0,606 | -0,604 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК6 | ТК7 | 56,71 | 0,1 | 0,1 | 19,9431 | -19,8915 | 0,677 | 0,673 | 9,943 | 9,892 | 0,723 | -0,722 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК7 | ТК8 | 71,84 | 0,1 | 0,1 | 15,942 | -15,9001 | 0,549 | 0,546 | 6,367 | 6,334 | 0,578 | -0,577 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Уз-6 | З. | 4,61 | 0,15 | 0,15 | 53,9169 | -53,7345 | 0,046 | 0,046 | 8,37 | 8,313 | 0,869 | -0,866 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК8 | З. | 3,16 | 0,05 | 0,05 | 3,176 | -3,17 | 0,039 | 0,039 | 10,405 | 10,366 | 0,461 | -0,46 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК8 | ТК9 | 25,51 | 0,1 | 0,1 | 12,7646 | -12,7315 | 0,125 | 0,125 | 4,093 | 4,072 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК11 | З. | 5,46 | 0,05 | 0,05 | 2,0203 | -2,0159 | 0,028 | 0,028 | 4,242 | 4,224 | 0,293 | -0,293 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ТК21 | 3,78 | 0,2 | 0,2 | 8,9569 | -8,9303 | 0 | 0 | 0,053 | 0,053 | 0,081 | -0,081 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК-37 | З. | 3,45 | 0,1 | 0,1 | 5,1575 | -5,1448 | 0,003 | 0,003 | 0,681 | 0,677 | 0,187 | -0,187 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК4 | З. | 4,24 | 0,05 | 0,05 | 0,3961 | -0,3952 | 0,001 | 0,001 | 0,176 | 0,175 | 0,057 | -0,057 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК5 | З. | 4,88 | 0,08 | 0,08 | 8,7443 | -8,7273 | 0,037 | 0,037 | 6,325 | 6,3 | 0,496 | -0,495 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК31 | З. | 56,15 | 0,1 | 0,1 | 15,4981 | -15,4417 | 0,406 | 0,403 | 6,019 | 5,976 | 0,562 | -0,56 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК-38 | З. | 5,35 | 0,08 | 0,08 | 6,7388 | -6,7206 | 0,024 | 0,024 | 3,77 | 3,75 | 0,382 | -0,381 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК3 | Ул.Советская.2 | 16,86 | 0,05 | 0,05 | 2,3201 | -2,3156 | 0,113 | 0,112 | 5,579 | 5,558 | 0,337 | -0,336 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК3 | Ул.Советская.1 | 9,22 | 0,05 | 0,05 | 2,636 | -2,631 | 0,08 | 0,079 | 7,187 | 7,16 | 0,382 | -0,382 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Уз-8 | ТК3 | 25,48 | 0,08 | 0,08 | 11,2766 | -11,241 | 0,321 | 0,319 | 10,489 | 10,423 | 0,639 | -0,637 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК16 | З. | 4,07 | 0,1 | 0,1 | 11,589 | -11,5573 | 0,016 | 0,016 | 3,378 | 3,36 | 0,42 | -0,419 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ТК33 | 71,66 | 0,08 | 0,08 | 6,7387 | -6,7207 | 0,324 | 0,322 | 3,77 | 3,75 | 0,382 | -0,381 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК21 | ТК24 | 8,35 | 0,2 | 0,2 | 5,1585 | -5,1438 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,047 | -0,047 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | РАЙПО №91 | 78,35 | 0,07 | 0,07 | 1,6167 | -1,6122 | 0,043 | 0,043 | 0,458 | 0,456 | 0,12 | -0,119 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ООО | 109,63 | 0,07 | 0,07 | 1,753 | -1,7477 | 0,071 | 0,07 | 0,537 | 0,534 | 0,13 | -0,129 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Уз-5 | ТК14 | 19,26 | 0,1 | 0,1 | 16,7022 | -16,6585 | 0,161 | 0,161 | 6,986 | 6,949 | 0,606 | -0,604 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Уз-6 | 141,72 | 0,15 | 0,15 | 54,415 | -54,2195 | 1,45 | 1,439 | 8,524 | 8,464 | 0,877 | -0,874 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК9 | ТК10 | 21,08 | 0,1 | 0,1 | 8,7217 | -8,702 | 0,049 | 0,048 | 1,922 | 1,914 | 0,316 | -0,316 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК10 | З. | 2,55 | 0,05 | 0,05 | 1,864 | -1,8605 | 0,011 | 0,011 | 3,617 | 3,603 | 0,27 | -0,27 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Парковый проезд.5 | 17,09 | 0,05 | 0,05 | 2,1241 | -2,1199 | 0,096 | 0,096 | 4,684 | 4,666 | 0,308 | -0,308 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Парковый проезд.7 | 8,35 | 0,05 | 0,05 | 0,804 | -0,8025 | 0,007 | 0,007 | 0,692 | 0,689 | 0,117 | -0,116 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК33 | ТК35 | 96,56 | 0,08 | 0,08 | 4,6575 | -4,6458 | 0,21 | 0,209 | 1,813 | 1,804 | 0,264 | -0,263 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Ул.1-я Пятилетка.1 | 26,48 | 0,04 | 0,04 | 1,0641 | -1,0619 | 0,125 | 0,125 | 3,936 | 3,92 | 0,241 | -0,241 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Ул.1-я Пятилетка.1а | 35,17 | 0,05 | 0,05 | 3,5922 | -3,5851 | 0,561 | 0,559 | 13,29 | 13,238 | 0,521 | -0,52 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Стадион | 41,85 | 0,04 | 0,04 | 1,8601 | -1,8564 | 0,598 | 0,595 | 11,901 | 11,854 | 0,422 | -0,421 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | 1 | 116 | 0,032 | 0,032 | 1,0802 | -1,0777 | 1,871 | 1,862 | 13,44 | 13,379 | 0,383 | -0,382 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ТК27 | 146,6 | 0,1 | 0,1 | 11,5889 | -11,5574 | 0,594 | 0,591 | 3,378 | 3,36 | 0,42 | -0,419 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ТК16 | 32,66 | 0,1 | 0,1 | 16,7017 | -16,6589 | 0,274 | 0,272 | 6,985 | 6,95 | 0,606 | -0,604 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица.5 | 17,94 | 0,05 | 0,05 | 0,3961 | -0,3952 | 0,004 | 0,004 | 0,176 | 0,175 | 0,057 | -0,057 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК4 | ТК5 | 22,86 | 0,1 | 0,1 | 33,8639 | -33,7807 | 0,784 | 0,78 | 28,568 | 28,428 | 1,228 | -1,225 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ТК1 | 3,83 | 0,15 | 0,15 | 53,9167 | -53,7347 | 0,038 | 0,038 | 8,37 | 8,313 | 0,869 | -0,866 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Уз-7 | ТК2 | 9,51 | 0,15 | 0,15 | 35,1734 | -35,0847 | 0,041 | 0,041 | 3,575 | 3,557 | 0,567 | -0,566 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК1 | Уз-7 | 10,19 | 0,15 | 0,15 | 63,9009 | -63,6954 | 0,144 | 0,143 | 11,743 | 11,668 | 1,03 | -1,027 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Уз-7 | ТК18 | 144,46 | 0,2 | 0,2 | 28,727 | -28,6112 | 0,091 | 0,09 | 0,524 | 0,52 | 0,261 | -0,259 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК18 | З. | 3,52 | 0,1 | 0,1 | 17,1544 | -17,1094 | 0,031 | 0,031 | 7,367 | 7,329 | 0,622 | -0,621 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | ТК31а | 4,09 | 0,1 | 0,1 | 15,497 | -15,4428 | 0,03 | 0,029 | 6,019 | 5,977 | 0,562 | -0,56 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК32 | З. | 4,2 | 0,05 | 0,05 | 3,3365 | -3,3293 | 0,058 | 0,058 | 11,476 | 11,426 | 0,484 | -0,483 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК32 | З. | 4,1 | 0,032 | 0,032 | 0,6642 | -0,6626 | 0,025 | 0,025 | 5,13 | 5,107 | 0,235 | -0,235 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица.6 | 20,01 | 0,08 | 0,08 | 8,7442 | -8,7274 | 0,152 | 0,151 | 6,325 | 6,3 | 0,496 | -0,495 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК2 | З. | 3,11 | 0,032 | 0,032 | 0,912 | -0,9102 | 0,036 | 0,036 | 9,609 | 9,571 | 0,323 | -0,322 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК27 | ТК29 | 36,28 | 0,1 | 0,1 | 3,9975 | -3,987 | 0,018 | 0,018 | 0,413 | 0,41 | 0,145 | -0,145 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК27 | З. | 4,62 | 0,05 | 0,05 | 3,1801 | -3,174 | 0,058 | 0,058 | 10,431 | 10,392 | 0,461 | -0,461 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК24 | ТК-37 | 5,17 | 0,2 | 0,2 | 5,1579 | -5,1445 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,047 | -0,047 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | См.диам. | Ул.Советская.8 | 31,79 | 0,05 | 0,05 | 2,3922 | -2,3874 | 0,226 | 0,225 | 5,928 | 5,905 | 0,347 | -0,346 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Храм | 42,72 | 0,05 | 0,05 | 0,4282 | -0,427 | 0,01 | 0,01 | 0,204 | 0,203 | 0,062 | -0,062 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК18 | ТК19 | 36,8 | 0,2 | 0,2 | 11,5615 | -11,5128 | 0,004 | 0,004 | 0,088 | 0,087 | 0,105 | -0,104 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | Уз-5 | Ул.Советская.7 | 9,42 | 0,025 | 0,025 | 0,452 | -0,4511 | 0,102 | 0,102 | 9,057 | 9,022 | 0,262 | -0,262 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Ул.Советская.3 | 76,67 | 0,032 | 0,032 | 0,6642 | -0,6626 | 0,472 | 0,47 | 5,13 | 5,107 | 0,235 | -0,235 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК30 | З. | 4,15 | 0,05 | 0,05 | 1,0682 | -1,0658 | 0,006 | 0,006 | 1,207 | 1,201 | 0,155 | -0,155 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК17 | З. | 3,59 | 0,025 | 0,025 | 0,8481 | -0,8464 | 0,136 | 0,135 | 31,54 | 31,415 | 0,492 | -0,491 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК17 | З. | 3,76 | 0,05 | 0,05 | 1,9161 | -1,9123 | 0,017 | 0,017 | 3,82 | 3,805 | 0,278 | -0,277 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | См.диам. | ТК17 | 92,89 | 0,07 | 0,07 | 2,765 | -2,7578 | 0,147 | 0,146 | 1,315 | 1,308 | 0,205 | -0,204 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица.2 | 89,01 | 0,032 | 0,032 | 2,2262 | -2,2217 | 6,047 | 6,023 | 56,614 | 56,385 | 0,789 | -0,787 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Парковый проезд.10 | 7,22 | 0,05 | 0,05 | 0,624 | -0,6228 | 0,004 | 0,004 | 0,422 | 0,421 | 0,091 | -0,09 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | уз.1 | 17,47 | 0,05 | 0,05 | 4,4085 | -4,3993 | 0,419 | 0,417 | 19,973 | 19,89 | 0,64 | -0,638 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Парковый проезд.6 | 11,46 | 0,05 | 0,05 | 3,1801 | -3,174 | 0,143 | 0,143 | 10,431 | 10,392 | 0,461 | -0,461 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Парковый проезд.8 | 5,56 | 0,05 | 0,05 | 1,924 | -1,9204 | 0,026 | 0,026 | 3,851 | 3,837 | 0,279 | -0,279 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК19 | З. | 3,23 | 0,032 | 0,032 | 0,5761 | -0,5749 | 0,015 | 0,015 | 3,874 | 3,859 | 0,204 | -0,204 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК20 | З. | 3,67 | 0,05 | 0,05 | 2,0201 | -2,0161 | 0,019 | 0,019 | 4,241 | 4,224 | 0,293 | -0,293 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Парковый проезд.3 | 43,84 | 0,05 | 0,05 | 1,0682 | -1,0658 | 0,063 | 0,063 | 1,207 | 1,202 | 0,155 | -0,155 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК21 | З. | 5,05 | 0,05 | 0,05 | 0,4282 | -0,427 | 0,001 | 0,001 | 0,204 | 0,203 | 0,062 | -0,062 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК30 | З. | 4,36 | 0,05 | 0,05 | 2,1241 | -2,1199 | 0,025 | 0,024 | 4,684 | 4,666 | 0,308 | -0,308 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК29 | ТК30 | 47,77 | 0,07 | 0,07 | 3,1928 | -3,1852 | 0,1 | 0,1 | 1,747 | 1,739 | 0,236 | -0,236 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК29 | З. | 4,2 | 0,05 | 0,05 | 0,8041 | -0,8024 | 0,003 | 0,003 | 0,692 | 0,689 | 0,117 | -0,116 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК28 | З. | 4,39 | 0,05 | 0,05 | 0,6241 | -0,6228 | 0,002 | 0,002 | 0,422 | 0,421 | 0,091 | -0,09 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК28 | З. | 5,47 | 0,04 | 0,04 | 1,8601 | -1,8564 | 0,078 | 0,078 | 11,901 | 11,854 | 0,422 | -0,421 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | уз.2 | 17,11 | 0,05 | 0,05 | 3,3365 | -3,3293 | 0,236 | 0,235 | 11,476 | 11,427 | 0,484 | -0,483 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК31а | ТК32а | 275,7 | 0,1 | 0,1 | 11,8269 | -11,783 | 1,164 | 1,155 | 3,517 | 3,491 | 0,429 | -0,427 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК2 | ТК4 | 22,66 | 0,15 | 0,15 | 34,261 | -34,1748 | 0,092 | 0,092 | 3,393 | 3,376 | 0,552 | -0,551 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица.8 | 6,49 | 0,05 | 0,05 | 4 | -3,9925 | 0,128 | 0,128 | 16,46 | 16,398 | 0,58 | -0,579 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Новая улица.7 | 5,86 | 0,05 | 0,05 | 2,948 | -2,9424 | 0,063 | 0,063 | 8,974 | 8,94 | 0,428 | -0,427 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК5 | ТК6 | 92,87 | 0,1 | 0,1 | 25,1191 | -25,0538 | 1,755 | 1,746 | 15,747 | 15,665 | 0,911 | -0,909 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | З. | Уз-5 | 8,9 | 0,1 | 0,1 | 17,1544 | -17,1095 | 0,079 | 0,078 | 7,367 | 7,329 | 0,622 | -0,621 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК9 | З. | 4,47 | 0,1 | 0,1 | 4,0424 | -4,03 | 0,002 | 0,002 | 0,422 | 0,419 | 0,147 | -0,146 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | ТК27 | З. | 5,8 | 0,05 | 0,05 | 4,4085 | -4,3993 | 0,139 | 0,138 | 19,973 | 19,89 | 0,64 | -0,638 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | уз.1 | З. | 3,59 | 0,05 | 0,05 | 1,924 | -1,9203 | 0,017 | 0,017 | 3,851 | 3,836 | 0,279 | -0,279 |
| Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань» |  | уз.1 | ТК28 | 27 | 0,05 | 0,05 | 2,4843 | -2,479 | 0,207 | 0,206 | 6,39 | 6,363 | 0,36 | -0,36 |

Таблица П.40 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ОАО "Фетр"

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-46 | Мечта | 49,2 | 0,05 | 0,05 | 6,725 | -6,712 | 2,849 | 2,838 | 46,325 | 46,145 | 0,976 | -0,974 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-32 | Воинский дом | 35,87 | 0,08 | 0,08 | 16,8124 | -16,78 | 1,042 | 1,038 | 23,242 | 23,153 | 0,953 | -0,951 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-23а | Уз-23 | 18,97 | 0,25 | 0,25 | 166,9966 | -166,5848 | 0,127 | 0,126 | 5,341 | 5,314 | 0,969 | -0,967 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-4 | 15181 | 7 | 0,3 | 0,3 | 194,3627 | -191,2133 | 0,024 | 0,023 | 2,762 | 2,674 | 0,783 | -0,771 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-4 | 15181 | 151 | 0,3 | 0,3 | 194,3133 | -191,2627 | 0,521 | 0,505 | 2,761 | 2,675 | 0,783 | -0,771 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-44 | ЗУ-43 | 91,33 | 0,05 | 0,05 | 3,4152 | -1,1356 | 1,372 | 0,155 | 12,02 | 1,361 | 0,496 | -0,165 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-31 | ЗУ-44 | 81,36 | 0,05 | 0,05 | 3,4156 | -1,1353 | 1,223 | 0,138 | 12,023 | 1,36 | 0,496 | -0,165 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-40 | ул. Быковского, д. 60 | 13,35 | 0,05 | 0,05 | 4,2819 | -1,4249 | 0,315 | 0,036 | 18,848 | 2,128 | 0,621 | -0,207 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-28 | ЗУ-40 | 5,84 | 0,05 | 0,05 | 4,2819 | -1,4248 | 0,138 | 0,016 | 18,848 | 2,127 | 0,621 | -0,207 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-41 | ул. Быковского, д. 60 | 12,43 | 0,08 | 0,08 | 16,5122 | -16,4809 | 0,348 | 0,347 | 22,422 | 22,337 | 0,936 | -0,934 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-27 | ЗУ-41 | 4 | 0,08 | 0,08 | 16,5122 | -16,4808 | 0,112 | 0,112 | 22,422 | 22,337 | 0,936 | -0,934 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-27 | ТК-38 | 52,8 | 0,076 | 0,076 | 3,716 | -3,7042 | 0,101 | 0,1 | 1,523 | 1,514 | 0,233 | -0,233 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-43 | Школа №9 | 47,39 | 0,05 | 0,05 | 3,4148 | -1,1361 | 0,712 | 0,081 | 12,017 | 1,362 | 0,495 | -0,165 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-42 | ул. Быковского, д. 35 | 377 | 0,05 | 0,05 | 3,7154 | -3,7048 | 6,697 | 6,66 | 14,212 | 14,132 | 0,539 | -0,538 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | Уз-21 | Уз-24 | 28,55 | 0,1 | 0,1 | 26,4709 | -10,05 | 0,624 | 0,091 | 17,481 | 2,546 | 0,96 | -0,365 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | тк-3 | ЗУ-36 | 3,81 | 0,1 | 0,1 | 27,209 | -10,4622 | 0,088 | 0,013 | 18,466 | 2,757 | 0,987 | -0,38 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-3 | ЗУ-35 | 5,75 | 0,08 | 0,08 | 22,6943 | -22,6464 | 0,304 | 0,303 | 42,277 | 42,099 | 1,286 | -1,284 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-34 | ул. Быковского, д. 74 | 26,53 | 0,05 | 0,05 | 14,6441 | -14,6164 | 7,259 | 7,232 | 218,901 | 218,074 | 2,125 | -2,121 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-10 | ЗУ-40 | 4,2 | 0,05 | 0,05 | 2,7881 | -2,7827 | 0,042 | 0,042 | 8,033 | 8,002 | 0,405 | -0,404 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-9 | ТК-10 | 30,07 | 0,05 | 0,05 | 2,7882 | -2,7826 | 0,302 | 0,301 | 8,034 | 8,002 | 0,405 | -0,404 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-28 | ЗУ-31 | 75,8 | 0,076 | 0,076 | 6,3047 | -2,0955 | 0,411 | 0,047 | 4,34 | 0,494 | 0,396 | -0,132 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-36 | Уз-21 | 32,9 | 0,1 | 0,1 | 27,209 | -10,4622 | 0,759 | 0,113 | 18,466 | 2,757 | 0,987 | -0,38 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-30 | ул. Быковского, д. 17 | 161,21 | 0,05 | 0,05 | 2,9448 | -2,9377 | 1,804 | 1,796 | 8,954 | 8,912 | 0,427 | -0,426 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-43 | ЗУ-41 | 90,74 | 0,1 | 0,1 | 10,0187 | -9,9905 | 0,287 | 0,285 | 2,53 | 2,516 | 0,363 | -0,362 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-25 | ЗУ-43 | 4,06 | 0,05 | 0,05 | 10,0187 | -9,9905 | 0,521 | 0,518 | 102,597 | 102,021 | 1,454 | -1,45 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-42 | ул. Быковского, д. 58 | 20,94 | 0,1 | 0,1 | 9,9764 | -9,9569 | 0,066 | 0,065 | 2,509 | 2,499 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-3 | ЗУ-32 | 7,18 | 0,08 | 0,08 | 5,1284 | -5,118 | 0,02 | 0,02 | 2,194 | 2,185 | 0,291 | -0,29 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-28 | ул. Быковского, д. 34 | 6,81 | 0,05 | 0,05 | 2,7 | -2,6949 | 0,064 | 0,064 | 7,537 | 7,509 | 0,392 | -0,391 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-12 | ЗУ-28 | 3,76 | 0,05 | 0,05 | 2,7001 | -2,6949 | 0,035 | 0,035 | 7,537 | 7,509 | 0,392 | -0,391 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-27 | Уз-30 | 121,03 | 0,08 | 0,08 | 8,9463 | -8,925 | 1,001 | 0,997 | 6,618 | 6,587 | 0,507 | -0,506 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-25 | ЗУ-42 | 5,76 | 0,1 | 0,1 | 9,9765 | -9,9568 | 0,018 | 0,018 | 2,509 | 2,499 | 0,362 | -0,361 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-9 | Уз-25 | 54,37 | 0,1 | 0,1 | 19,9963 | -19,9462 | 0,679 | 0,676 | 9,996 | 9,946 | 0,725 | -0,724 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-31 | ул. Быковского, д. 58 | 4,39 | 0,076 | 0,076 | 2,8882 | -0,9611 | 0,005 | 0,001 | 0,927 | 0,109 | 0,181 | -0,06 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-15 | Уз-16 | 8,97 | 0,076 | 0,076 | 8,7161 | -3,2139 | 0,093 | 0,013 | 8,26 | 1,144 | 0,547 | -0,202 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-23а | ул. Быковского, д. 74 | 15,27 | 0,08 | 0,08 | 3,7256 | -1,2396 | 0,022 | 0,003 | 1,167 | 0,136 | 0,211 | -0,07 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-33 | ул. Быковского, д. 56 | 23,65 | 0,05 | 0,05 | 1,3528 | -0,4501 | 0,057 | 0,007 | 1,921 | 0,224 | 0,196 | -0,065 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | тк-3 | ЗУ-33 | 6,48 | 0,08 | 0,08 | 1,3529 | -0,45 | 0,001 | 0 | 0,161 | 0,02 | 0,077 | -0,026 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-32 | ул. Быковского, д. 56 | 24,16 | 0,08 | 0,08 | 5,1283 | -5,1181 | 0,066 | 0,066 | 2,194 | 2,185 | 0,291 | -0,29 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-23 | ТК-3 | 24,7 | 0,25 | 0,25 | 152,3502 | -151,9707 | 0,137 | 0,137 | 4,448 | 4,425 | 0,884 | -0,882 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-22 | ул. Быковского, д. 44 | 15,35 | 0,05 | 0,05 | 2,7721 | -2,7667 | 0,152 | 0,152 | 7,942 | 7,911 | 0,402 | -0,401 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-9 | ЗУ-22 | 3,43 | 0,05 | 0,05 | 2,7721 | -2,7667 | 0,034 | 0,034 | 7,942 | 7,911 | 0,402 | -0,401 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-39 | ТК-7 | 42,06 | 0,15 | 0,15 | 31,7148 | -31,6297 | 0,153 | 0,152 | 2,91 | 2,895 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-6 | ЗУ-39 | 8 | 0,15 | 0,15 | 31,7152 | -31,6294 | 0,029 | 0,029 | 2,91 | 2,895 | 0,511 | -0,51 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-38 | ТК-11 | 46,48 | 0,1 | 0,1 | 19,9843 | -19,9382 | 0,58 | 0,577 | 9,984 | 9,938 | 0,725 | -0,723 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-6 | ЗУ-38 | 9,23 | 0,1 | 0,1 | 19,9845 | -19,9381 | 0,115 | 0,115 | 9,984 | 9,938 | 0,725 | -0,723 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-20 | ул. Быковского, д. 52 | 20,7 | 0,05 | 0,05 | 5,1801 | -5,1702 | 0,713 | 0,71 | 27,537 | 27,432 | 0,752 | -0,75 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-18 | ЗУ-20 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | 5,1801 | -5,1702 | 0,056 | 0,056 | 27,537 | 27,432 | 0,752 | -0,75 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-19 | Уз-20 | 77,32 | 0,2 | 0,2 | 59,8637 | -59,7001 | 0,217 | 0,216 | 2,249 | 2,237 | 0,543 | -0,541 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-3 | Уз-19 | 13,49 | 0,15 | 0,15 | 124,5245 | -124,2092 | 0,75 | 0,746 | 44,464 | 44,239 | 2,008 | -2,003 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-20 | ЗУ-31 | 2,58 | 0,05 | 0,05 | 5,1361 | -5,1263 | 0,087 | 0,087 | 27,073 | 26,97 | 0,745 | -0,744 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-8 | ТК-9 | 37,51 | 0,15 | 0,15 | 25,5582 | -25,4939 | 0,089 | 0,088 | 1,895 | 1,886 | 0,412 | -0,411 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-7 | ТК-8 | 59,2 | 0,15 | 0,15 | 28,6928 | -28,6174 | 0,176 | 0,176 | 2,385 | 2,373 | 0,463 | -0,461 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-12 | ТК-13 | 20,85 | 0,08 | 0,08 | 5,1446 | -5,1337 | 0,058 | 0,057 | 2,208 | 2,199 | 0,292 | -0,291 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-12 | Уз-15 | 134,85 | 0,076 | 0,076 | 4,8846 | -1,8191 | 0,441 | 0,063 | 2,617 | 0,374 | 0,307 | -0,114 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-17 | ул. Быковского, д. 68 | 16,49 | 0,05 | 0,05 | 3,4337 | -1,1426 | 0,25 | 0,028 | 12,15 | 1,377 | 0,498 | -0,166 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-16 | ул. Быковского, д. 68 | 29,75 | 0,08 | 0,08 | 7,944 | -7,9283 | 0,194 | 0,194 | 5,226 | 5,206 | 0,45 | -0,449 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-21 | ул. Быковского, д. 52 | 14,59 | 0,05 | 0,05 | 1,241 | -0,4129 | 0,03 | 0,003 | 1,621 | 0,19 | 0,18 | -0,06 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-19 | Уз-18 | 26,35 | 0,15 | 0,15 | 64,6602 | -64,5098 | 0,396 | 0,394 | 12,023 | 11,967 | 1,042 | -1,04 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-17 | ул. Быковского, д. 64 | 129,57 | 0,08 | 0,08 | 7,2536 | -7,2368 | 0,707 | 0,703 | 4,363 | 4,343 | 0,411 | -0,41 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-17 | ул. Быковского, д. 62 | 8,27 | 0,08 | 0,08 | 15,0321 | -15,0037 | 0,192 | 0,191 | 18,594 | 18,524 | 0,852 | -0,85 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-5 | Уз-17 | 10,07 | 0,08 | 0,08 | 22,2858 | -22,2404 | 0,513 | 0,511 | 40,773 | 40,607 | 1,263 | -1,261 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-31 | ул. Быковского, д. 54 | 16,77 | 0,05 | 0,05 | 5,1361 | -5,1263 | 0,568 | 0,565 | 27,073 | 26,97 | 0,745 | -0,744 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-20 | ТК-6 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | 54,7217 | -54,5797 | 0,06 | 0,06 | 1,881 | 1,872 | 0,496 | -0,495 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-37 | МДОУ д/с №18 | 46,99 | 0,05 | 0,05 | 7,7866 | -2,5909 | 3,645 | 0,408 | 62,05 | 6,945 | 1,13 | -0,376 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-13 | ЗУ-14 | 3,62 | 0,08 | 0,08 | 7,9456 | -7,9267 | 0,024 | 0,024 | 5,228 | 5,204 | 0,45 | -0,449 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-13 | ул. Быковского, д. 66 | 9,16 | 0,08 | 0,08 | 14,7481 | -14,7202 | 0,205 | 0,204 | 17,901 | 17,834 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-30 | ул. Быковского, д. 32 | 34 | 0,05 | 0,05 | 2,9442 | -2,9383 | 0,38 | 0,379 | 8,951 | 8,915 | 0,427 | -0,426 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-13 | ЗУ-30 | 3,68 | 0,05 | 0,05 | 2,9442 | -2,9383 | 0,041 | 0,041 | 8,951 | 8,915 | 0,427 | -0,426 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-29 | ул. Быковского, д. 32а | 32,56 | 0,05 | 0,05 | 2,2002 | -2,1957 | 0,204 | 0,204 | 5,022 | 5,002 | 0,319 | -0,319 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-13 | ЗУ-29 | 3,63 | 0,05 | 0,05 | 2,2002 | -2,1957 | 0,023 | 0,023 | 5,022 | 5,002 | 0,319 | -0,319 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-8 | ЗУ-23 | 4,75 | 0,05 | 0,05 | 3,1321 | -3,126 | 0,06 | 0,06 | 10,121 | 10,082 | 0,454 | -0,454 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-19 | ул. Быковского, д. 50 | 31,5 | 0,05 | 0,05 | 0,9192 | -0,3057 | 0,035 | 0,004 | 0,899 | 0,107 | 0,133 | -0,044 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-18 | Уз-9 | 28,61 | 0,15 | 0,15 | 59,479 | -59,3407 | 0,364 | 0,362 | 10,179 | 10,132 | 0,959 | -0,957 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | Уз-12 | тк-4 | 80,46 | 0,1 | 0,1 | 17,3982 | -6,7319 | 0,762 | 0,116 | 7,577 | 1,151 | 0,631 | -0,244 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-26 | ул. Быковского, д. 36 | 19,41 | 0,05 | 0,05 | 3,1921 | -3,1859 | 0,255 | 0,254 | 10,51 | 10,47 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-11 | ЗУ-26 | 4,41 | 0,05 | 0,05 | 3,1921 | -3,1859 | 0,058 | 0,058 | 10,51 | 10,469 | 0,463 | -0,462 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-41 | Школа №9 | 154,89 | 0,1 | 0,1 | 10,017 | -9,9923 | 0,49 | 0,487 | 2,529 | 2,517 | 0,363 | -0,362 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-40 | ул. Быковского, д. 46 | 8,87 | 0,05 | 0,05 | 2,788 | -2,7827 | 0,089 | 0,089 | 8,033 | 8,003 | 0,405 | -0,404 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-25 | ул. Быковского, д. 38 | 17,91 | 0,05 | 0,05 | 3,0201 | -3,0143 | 0,211 | 0,21 | 9,415 | 9,379 | 0,438 | -0,437 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-6 | ЗУ-25 | 5,15 | 0,05 | 0,05 | 3,0201 | -3,0142 | 0,061 | 0,06 | 9,415 | 9,379 | 0,438 | -0,437 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-24 | ул. Быковского, д. 40 | 35,83 | 0,05 | 0,05 | 3,0202 | -3,0142 | 0,422 | 0,42 | 9,415 | 9,378 | 0,438 | -0,437 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-7 | ЗУ-24 | 4,64 | 0,05 | 0,05 | 3,0202 | -3,0141 | 0,055 | 0,054 | 9,415 | 9,378 | 0,438 | -0,437 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-23 | ул. Быковского, д. 42 | 11,99 | 0,05 | 0,05 | 3,1321 | -3,1261 | 0,152 | 0,151 | 10,121 | 10,082 | 0,454 | -0,454 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-11 | ТК-12 | 30,75 | 0,08 | 0,08 | 16,7913 | -16,7532 | 0,891 | 0,887 | 23,184 | 23,079 | 0,952 | -0,95 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-13 | ЗУ-13 | 6,86 | 0,08 | 0,08 | 14,7482 | -14,7202 | 0,154 | 0,153 | 17,901 | 17,833 | 0,836 | -0,834 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | Уз-10 | ЗУ-12 | 3,81 | 0,076 | 0,076 | 4,8847 | -1,8191 | 0,012 | 0,002 | 2,617 | 0,374 | 0,307 | -0,114 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-7 | ТК-4 | 79,02 | 0,15 | 0,15 | 42,5189 | -42,4206 | 0,515 | 0,513 | 5,215 | 5,191 | 0,685 | -0,684 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | Уз-16 | ул. Быковского, д. 62 | 9,77 | 0,05 | 0,05 | 4,7046 | -1,5655 | 0,278 | 0,031 | 22,733 | 2,562 | 0,683 | -0,227 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | тк-4 | ЗУ-15 | 7,99 | 0,076 | 0,076 | 8,7161 | -3,2138 | 0,082 | 0,011 | 8,26 | 1,144 | 0,547 | -0,202 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | 11202 | Уз-10 | 6,29 | 0,1 | 0,1 | 34,6626 | -13,9965 | 0,235 | 0,039 | 29,928 | 4,915 | 1,257 | -0,508 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-10 | ул. Быковского, д. 66 | 14,08 | 0,05 | 0,05 | 3,8046 | -1,266 | 0,262 | 0,03 | 14,899 | 1,686 | 0,552 | -0,184 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | Уз-10 | ЗУ-10 | 5,39 | 0,05 | 0,05 | 3,8046 | -1,266 | 0,1 | 0,011 | 14,899 | 1,685 | 0,552 | -0,184 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-9 | МДОУ д/с №18 | 48,7 | 0,07 | 0,07 | 6,8485 | -6,8347 | 0,483 | 0,481 | 7,929 | 7,898 | 0,507 | -0,506 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-9 | ЗУ-9 | 3,67 | 0,07 | 0,07 | 6,8485 | -6,8347 | 0,036 | 0,036 | 7,929 | 7,898 | 0,507 | -0,506 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-7 | ЗУ-6 | 4,94 | 0,05 | 0,05 | 5,1801 | -5,1702 | 0,17 | 0,169 | 27,537 | 27,432 | 0,752 | -0,75 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-1 | Уз.29а | 5,9 | 0,25 | 0,25 | 194,2859 | -191,2902 | 0,053 | 0,052 | 7,222 | 7,002 | 1,128 | -1,11 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-1 | ЗУ-1 | 12,08 | 0,25 | 0,25 | 194,2873 | -191,2888 | 0,109 | 0,106 | 7,222 | 7,002 | 1,128 | -1,11 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-4 | 15181 | 187,43 | 0,3 | 0,3 | 194,35 | -191,2261 | 0,647 | 0,627 | 2,762 | 2,674 | 0,783 | -0,771 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | тк-4 | ЗУ-28 | 64,17 | 0,076 | 0,076 | 9,852 | -3,5196 | 0,845 | 0,11 | 10,54 | 1,369 | 0,619 | -0,221 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | Уз-24 | Уз-11 | 22,09 | 0,1 | 0,1 | 18,6838 | -7,4596 | 0,241 | 0,039 | 8,732 | 1,411 | 0,678 | -0,271 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-9 | Уз-8 | 22,14 | 0,15 | 0,15 | 52,6293 | -52,5073 | 0,221 | 0,22 | 7,976 | 7,939 | 0,848 | -0,847 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-8 | Уз-7 | 24,49 | 0,15 | 0,15 | 47,7001 | -47,5897 | 0,201 | 0,2 | 6,557 | 6,527 | 0,769 | -0,767 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз.29а | ЗУ-2 | 5,83 | 0,25 | 0,25 | 194,2852 | -191,2909 | 0,053 | 0,051 | 7,222 | 7,002 | 1,128 | -1,11 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-2 | Уз-3 | 52,69 | 0,3 | 0,3 | 194,3601 | -191,2159 | 0,182 | 0,176 | 2,762 | 2,674 | 0,783 | -0,771 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-18 | Воинский дом | 87,69 | 0,07 | 0,07 | 2,0408 | -0,6781 | 0,079 | 0,009 | 0,723 | 0,085 | 0,151 | -0,05 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-3 | Уз-4 | 6,4 | 0,3 | 0,3 | 194,3511 | -191,225 | 0,022 | 0,021 | 2,762 | 2,674 | 0,783 | -0,771 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-14 | ЗУ-16 | 129,04 | 0,08 | 0,08 | 7,9455 | -7,9268 | 0,843 | 0,839 | 5,228 | 5,204 | 0,45 | -0,449 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-35 | Уз-13 | 34,07 | 0,08 | 0,08 | 22,6942 | -22,6464 | 1,8 | 1,793 | 42,277 | 42,1 | 1,286 | -1,284 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-8 | ул. Быковского, д. 50 | 32,09 | 0,05 | 0,05 | 4,9282 | -4,9186 | 1 | 0,996 | 24,934 | 24,838 | 0,715 | -0,714 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-8 | ЗУ-8 | 5,68 | 0,076 | 0,076 | 4,9282 | -4,9185 | 0,019 | 0,019 | 2,663 | 2,653 | 0,31 | -0,309 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-7 | ул. Быковского, д. 48 | 19,75 | 0,05 | 0,05 | 1,271 | -0,4228 | 0,042 | 0,005 | 1,699 | 0,199 | 0,184 | -0,061 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-6 | ул. Быковского, д. 48 | 19,91 | 0,05 | 0,05 | 5,1801 | -5,1702 | 0,685 | 0,683 | 27,537 | 27,432 | 0,752 | -0,75 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-5 | Уз-23а | 53,63 | 0,25 | 0,25 | 170,7286 | -167,818 | 0,374 | 0,362 | 5,581 | 5,393 | 0,991 | -0,974 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Котельная ОАО «Фетр» | ЦТП п. Фетровая фабрика | 87,8 | 0,15 | 0,15 | 88,7855 | -88,778 | 2,484 | 2,483 | 22,632 | 22,628 | 1,431 | -1,431 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | ЗУ-11 | тк-3 | 31,11 | 0,1 | 0,1 | 28,0271 | -10,9115 | 0,762 | 0,117 | 19,59 | 2,997 | 1,017 | -0,396 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | Уз-10 | ЗУ-11 | 2,14 | 0,1 | 0,1 | 28,0271 | -10,9115 | 0,052 | 0,008 | 19,59 | 2,997 | 1,017 | -0,396 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-4 | ЗУ-5 | 5,16 | 0,08 | 0,08 | 22,2859 | -22,2403 | 0,263 | 0,262 | 40,773 | 40,607 | 1,263 | -1,261 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-4 | ЗУ-27 | 76,14 | 0,1 | 0,1 | 20,2296 | -20,1836 | 0,974 | 0,969 | 10,23 | 10,183 | 0,734 | -0,732 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | Уз-11 | Уз-12 | 24,4 | 0,1 | 0,1 | 18,169 | -7,1543 | 0,252 | 0,04 | 8,26 | 1,299 | 0,659 | -0,26 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-3 | ЗУ-32 | 47,43 | 0,15 | 0,15 | 23,5395 | -23,49 | 0,095 | 0,095 | 1,61 | 1,603 | 0,38 | -0,379 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ТК-2 | Уз-5 | 30,55 | 0,25 | 0,25 | 194,2718 | -191,3043 | 0,276 | 0,267 | 7,221 | 7,003 | 1,128 | -1,11 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | ЗУ-2 | ТК-2 | 105,83 | 0,25 | 0,25 | 194,2845 | -191,2916 | 0,955 | 0,926 | 7,222 | 7,002 | 1,128 | -1,11 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-1 | 15175 | 71,84 | 0,3 | 0,3 | 194,3753 | -191,2007 | 0,248 | 0,24 | 2,763 | 2,673 | 0,783 | -0,771 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Котельная ОАО «Фетр» | Уз-1 | 57,93 | 0,3 | 0,3 | 194,4116 | -191,1645 | 0,2 | 0,194 | 2,764 | 2,672 | 0,784 | -0,77 |
| Котельная ОАО «Фетр» | ГВС | Уз-16 | ул. Быковского, д. 64 | 128,73 | 0,05 | 0,05 | 4,9561 | -1,6485 | 4,058 | 0,456 | 25,216 | 2,837 | 0,719 | -0,239 |
| Котельная ОАО «Фетр» |  | Уз-4 | 15181 | 23 | 0,3 | 0,3 | 194,3175 | -191,2586 | 0,079 | 0,077 | 2,761 | 2,675 | 0,783 | -0,771 |

Таблица П.41 – Результат гидравлического расчета системы теплоснабжения от Котельной ОАО "РЖД"

| Номер источника | ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | ЗУ169 | Уз-107 | 90,03 | 0,8 | 0,8 | 629,5923 | -629,5927 | 0,019 | 0,019 | 0,167 | 0,167 | 0,357 | -0,357 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | ЗУ157 | Уз-111 | 1,82 | 0,8 | 0,8 | 629,4495 | -629,7355 | 0 | 0 | 0,167 | 0,167 | 0,357 | -0,357 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | Уз-110 | ЗУ157 | 2,79 | 0,8 | 0,8 | 629,4529 | -629,7321 | 0,001 | 0,001 | 0,167 | 0,167 | 0,357 | -0,357 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | Уз-107 | Уз-110 | 14,36 | 0,8 | 0,8 | 629,4705 | -629,7145 | 0,003 | 0,003 | 0,167 | 0,167 | 0,357 | -0,357 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | Уз-108 | Уз-109 | 3,69 | 0,8 | 0,8 | 1741,4244 | -1702,3792 | 0,006 | 0,006 | 1,263 | 1,208 | 0,987 | -0,965 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | Уз-109 | Уз-111 | 38,87 | 0,8 | 0,8 | 1741,4199 | -1702,3837 | 0,054 | 0,052 | 1,263 | 1,208 | 0,987 | -0,965 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | Уз-1п | дом 1 | 26,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4005 | -0,3989 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,015 | -0,014 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | зу-1 | Уз-1п | 87,82 | 0,1 | 0,1 | 0,937 | -0,9284 | 0,003 | 0,003 | 0,025 | 0,025 | 0,034 | -0,034 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | Уз-2п | зу-1 | 7,58 | 0,1 | 0,1 | 0,9372 | -0,9283 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,034 | -0,034 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | УЗ-3 | Уз-2 | 49,13 | 0,15 | 0,15 | 19,2045 | -19,1595 | 0,063 | 0,063 | 1,075 | 1,07 | 0,31 | -0,309 |
| Котельная ОАО «РЖД» |  | ТК15 | ТК14 | 102,39 | 0,1 | 0,1 | 15,1143 | -15,0814 | 0,704 | 0,701 | 5,726 | 5,702 | 0,548 | -0,547 |

- Пьезометрические графики

Рисунок П.1 – Пьезометрический график Котельной №1 Новлянского квартала

Рисунок П.2 – Пьезометрический график Котельной III квартала

Рисунок П.3 – Пьезометрический график Котельной IV квартала

Рисунок П.4 – Пьезометрический график Котельной №1 ул. Рабочая

Рисунок П.5 – Пьезометрический график Котельной №3 ул. Фурманова

Рисунок П.6 – Пьезометрический график Котельной ул. Мичурина

Рисунок П.7 – Пьезометрический график Котельной №1 микр. Лопатинский

Рисунок П.8 – Пьезометрический график Котельной ул. Интернатская

Рисунок П.9 – Пьезометрический график Котельной ул. Школьная

Рисунок П.10 – Пьезометрический график Котельной д. Ратчино

Рисунок П.11 – Пьезометрический график Котельной с.Конобеево

Рисунок П.12 – Пьезометрический график Котельной с. Барановское

Рисунок П.13 – Пьезометрический график Котельной с. Усадище

Рисунок П.14 – Пьезометрический график Котельной д.Щербово

Рисунок П.15 – Пьезометрический график Котельной с. Ашитково

Рисунок П.16 – Пьезометрический график Котельной № 1 г. Белоозерский

Рисунок П.17 – Пьезометрический график Котельной № 2 г.Белоозерский

Рисунок П.18 – Пьезометрический график Котельной №3А

Рисунок П.19 – Пьезометрический график Котельной д.Чемодурово

Рисунок П.20 – Пьезометрический график ТЭЦ АО «ВМУ»

Рисунок П.21 – Пьезометрический график КТС 019 п. им. Цюрупы

Рисунок П.22 – Пьезометрический график Котельной ОАО "Воскресенск- Техноткань"

Рисунок П.23 – Пьезометрический график Котельной ОАО "Фетр"

Рисунок П.24 – Пьезометрический график Котельной ООО «РЖД»