**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2040 ГОД**

**КНИГА 6**

**СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ**

Оглавление

[6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 3](#_Toc56514959)

[6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 6](#_Toc56514960)

[6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 7](#_Toc56514961)

[6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 9](#_Toc56514962)

[6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения 27](#_Toc56514963)

[6.6.Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 30](#_Toc56514964)

# 6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 № 36, от 10.08.2012 № 377), а так же «Методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии» (СО 153-34.20.523-2003).

Таблица 6.1.1 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Адрес** | **Теплоснабжающая организация** | **Нормативные потери теплоносителя, м3/год** | **Нормативные потери тепловой энергии, Гкал/год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 58659,4 | 32511 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1649 | 2431 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3410 | 4136 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5339,2 | 3874 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1297,2 | 2188 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9864,9 | 10206 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6513,9 | 5037 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3177,6 | 5526 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 17430,5 | 13979 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 888,4 | 1558 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8968,9 | 6241 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12588,6 | 7742 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3568,8 | 3120 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 973,4 | 981 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5002,7 | 4309 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 104,7 | 258 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1185,3 | 1246 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 413,2 | 828 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 440,8 | 1046 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 157,9 | 122 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 37,8 | 210 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2570,7 | 2476 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1468,9 | 2196 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 199 | 449 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 121,4 | 190 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 41,8 | 54 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4169,1 | 4752 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 282,4 | 493 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 111,8 | 163 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 17 | 56 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 51,2 | 90 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 19 476,10 | 18 060,80 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 476 | 549,7 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 5406,3 | 3411 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | - | 5902,42 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | - | 3807,15 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Наружные тепловые сети отсутствуют. | |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 662,1 | 815 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 3688,6 | 3983 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 122,3 | 187 |
| Итого | | | | 180536,900 | 155184,070 |

# 6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Таблица 6.2.1 – Максимальный и среднечасовой расходы теплоносителя на ГВС

| **№** | **Тепловой источник** | **Теплоснабжающая организация** | **Максимальный расход теплоносителя, куб.м/ч** | **Среднечасовой расход теплоносителя, куб.м/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 8,93 | 71,45 |
| 2 | Котельная ул. Мичурина | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,7 | 29,6 |
| 3 | Котельная №3 Лопатинский | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,42 | 27,38 |

# 6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлены в таблице ниже.

Таблица 6.3.1 - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| **№ п/п** | **Тепловой источник** | **Адрес источника теплоснабжения** | **Объем аккумуляторного бака, м3** | **Количество аккумуляторных баков, шт.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | V= 500м3, V=300 м3 | 2 шт., 2 шт. |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | - | - |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | - | - |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | - | - |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | - | - |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | V= 400 м3 | 2 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 |  |  |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | V= 400м3 | 2 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а |  |  |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 |  |  |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | V=400м3 | 2 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а |  |  |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | - | - |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | - | - |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | - | - |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | - | - |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | - | - |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | - | - |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | - | - |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | - | - |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | - | - |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | V=50м3 | 1 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | V=30м3 | 1 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | - | - |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | - | - |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | V=200м3 | 2 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | - | - |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | - | - |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | - | - |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | - | - |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | - | - |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | - | - |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | - | - |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | - | - |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | - | - |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | - | - |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | бак аккумулятор исходной воды | 1 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | - | - |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | Максиварем | 4 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | Наружные тепловые сети отсутствуют. | |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | - | - |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | - | - |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | - | - |

# 6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 6.4.1 – Часовые расходы подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов для приоритетного варианта развития

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Адрес источника теплоснабжения** | **Расчетная производительность ВПУ, м³/час** | **Объемы тепловых сетей, куб.м** | **Максимальный часовой расход подпиточной воды,** **м³/час** | **Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020-2025** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 399,4905 | 0,99872625 | 7,98981 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 35 | 412,2835 | 1,03070875 | 8,24567 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 100 | 227,948 | 0,56987 | 4,55896 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | - | - |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | - | - |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | - | - |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | - | - |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | - | - |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | - | - |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |
| **2026-2030** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». | | | |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | | | |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |
| **2031-2035** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». | | | |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | | | |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |
| **2036-2040** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». | | | |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | | | |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |
| **2041-2045** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». | | | |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | | | |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |

# 6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 6.5.1 – Существующие балансы производительности водоподготовительных установок

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Адрес** | **Теплоснабжающая организация** | **Расчетная производительность ВПУ, м³/час** | **Объемы тепловых сетей, куб.м** | **Максимальный часовой расход подпиточной воды,** **м³/час** | **Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20+210 | 4416,4925 | 11,04123125 | 88,32985 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60 | 311,684 | 0,77921 | 6,23368 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 120 | 711,756 | 1,77939 | 14,23512 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60 | 410,539 | 1,0263475 | 8,21078 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 40 | 51,172 | 0,12793 | 1,02344 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 128 | 2127,7085 | 5,31927125 | 42,55417 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 30 | 427,4025 | 1,06850625 | 8,54805 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 35 | 500,09 | 1,250225 | 10,0018 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 200 | 1885,8045 | 4,71451125 | 37,71609 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 100 | 496,601 | 1,2415025 | 9,93202 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 150 | 1672,9755 | 4,18243875 | 33,45951 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 94,2 | 424,495 | 1,0612375 | 8,4899 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,5 | 84,3175 | 0,21079375 | 1,68635 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 19,6 | 537,306 | 1,343265 | 10,74612 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 19,6 | 17,445 | 0,0436125 | 0,3489 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 30 | 175,0315 | 0,43757875 | 3,50063 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20 | 99,4365 | 0,24859125 | 1,98873 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20 | 109,322 | 0,273305 | 2,18644 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 6,3965 | 0,01599125 | 0,12793 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 100 | 262,838 | 0,657095 | 5,25676 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 100 | 218,644 | 0,54661 | 4,37288 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 40 | 49,4275 | 0,12356875 | 0,98855 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 13,1419 | 0,03285475 | 0,262838 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 70 | 521,6055 | 1,30401375 | 10,43211 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,66 | 1739,2665 | 4,34816625 | 34,78533 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,6 | 352,389 | 0,8809725 | 7,04778 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 3,7 | 19,73 | 3 | 3 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 40 | 3265,704 | 8,16426 | 65,31408 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 8 | 391,0006 | 0,656 | 5,246 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 3,46 | Наружные тепловые сети отсутствуют. | | |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 48 | 400 | 10 | 40 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 1,4 | 6,3965 | 0,01599125 | 0,12793 |

Таблица 6.5.2 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя для приоритетного варианта развития

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Адрес источника теплоснабжения** | **Расчетная производительность ВПУ, м³/час** | **Объемы тепловых сетей, куб.м** | **Максимальный часовой расход подпиточной воды,** **м³/час** | **Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020-2025** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 399,4905 | 0,99872625 | 7,98981 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 35 | 412,2835 | 1,03070875 | 8,24567 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 100 | 227,948 | 0,56987 | 4,55896 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | - | - |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | - | - |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | - | - | - |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | - | - |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | - | - | - |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | - | - | - |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |
| **2026-2030** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». | | | |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | | | |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |
| **2031-2035** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». | | | |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | | | |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |
| **2036-2040** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». | | | |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | | | |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |
| **2041-2045** | | | | | | |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 20+210 | 3572,736 | 8,93184 | 71,45472 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 60 | 297,728 | 0,74432 | 5,95456 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 120 | 647,2095 | 1,61802375 | 12,94419 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 60 | 305,869 | 0,7646725 | 6,11738 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 40 | 40,1235 | 0,10030875 | 0,80247 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 128 | 1770,086 | 4,425215 | 35,40172 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 30 | 811,774 | 2,029435 | 16,23548 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». | | | |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 200 | 1479,9175 | 3,69979375 | 29,59835 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ХВО нет | 132,582 | 0,331455 | 2,65164 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 100 | 377,975 | 0,9449375 | 7,5595 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 150 | 1369,4325 | 3,42358125 | 27,38865 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 94,2 | 345,9925 | 0,86498125 | 6,91985 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 7,5 | 69,1985 | 0,17299625 | 1,38397 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 19,6 | 447,755 | 1,1193875 | 8,9551 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 19,6 | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 30 | 151,7715 | 0,37942875 | 3,03543 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 20 | 59,8945 | 0,14973625 | 1,19789 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 20 | 94,203 | 0,2355075 | 1,88406 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | нет | 38,9605 | 0,09740125 | 0,77921 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | | | |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 40 | 43,6125 | 0,10903125 | 0,87225 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | нет | 6,978 | 0,017445 | 0,13956 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 70 | 442,5215 | 1,10630375 | 8,85043 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | нет | 14,5375 | 0,03634375 | 0,29075 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | нет | 65,128 | 0,16282 | 1,30256 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | нет | 20,934 | 0,052335 | 0,41868 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | нет | 7,5595 | 0,01889875 | 0,15119 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | нет | 9,8855 | 0,02471375 | 0,19771 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 5,66 | 1756,7115 | 4,39177875 | 35,13423 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 0 | 15,119 | 0,0377975 | 0,30238 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | нет | 31,9825 | 0,07995625 | 0,63965 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 3,7 | 51,46275 | 0,128656875 | 1,029255 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 30 | 233,763 | 0,5844075 | 4,67526 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 40 | 3289,5455 | 8,22386375 | 65,79091 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 8 | 391,0006 | 0,9775015 | 7,820012 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | 3,46 | 130,1397 | 0,32534925 | 2,602794 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | 0 | 85,1316 | 0,212829 | 1,702632 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 48 | 408,213 | 1,0205325 | 8,16426 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 1,4 | 46,52 | 0,1163 | 0,9304 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | - | 58,15 | 0,145375 | 1,163 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 145,9565 | 0,36489125 | 2,91913 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | - | 13,3745 | 0,03343625 | 0,26749 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 4,652 | 0,01163 | 0,09304 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 182,591 | 0,4564775 | 3,65182 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 40,705 | 0,1017625 | 0,8141 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | - | 145,375 | 0,3634375 | 2,9075 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | - | 354,715 | 0,8867875 | 7,0943 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | - | 1,163 | 0,0029075 | 0,02326 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 348,9 | 0,87225 | 6,978 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 29,075 | 0,0726875 | 0,5815 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,5815 | 0,00145375 | 0,01163 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | | | |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | | | |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | | | |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | - | 407,05 | 1,017625 | 8,141 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | | | |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | | | |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | | | |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | | | |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | | | |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | | | |

# 6.6.Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые, поэтому выполнение описания изменений не представляется возможным.