**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2040 ГОД**

**КНИГА 2**

**ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Оглавление

[2.1Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 3](#_Toc26357444)

[2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе 7](#_Toc26357445)

[2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российскй Федерации для каждого периода 20](#_Toc26357446)

[2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 25](#_Toc26357447)

[2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 29](#_Toc26357448)

[2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 30](#_Toc26357449)

[2.7 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 30](#_Toc26357450)

[2.8 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки 30](#_Toc26357451)

## 2.1Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

На территории городского округа Воскресенск задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Перечень теплоснабжающих организаций

| **№ п/п** | **Теплоснабжающая организация** | **Адрес теплоснабжающей организации** |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, д. 1А |
| 2 | ФКП "ГкНИПАС" | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский |
| 3 | АО "ВТС" | Московская область, г.Воскресенск, ул.Пионерская 4Б. |
| 4 | АО «ВМУ» | Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1. |
| 5 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 10, пом. 204 |
| 6 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | Московская область, г. Воскресенск , пер. Юбилейный, д.8, оф.16 |
| 7 | ОАО "Воскресенск- Техноткань» | Московская область, г.о. Воскресенск, п. Хорлово, пл. Ленина д.1 |
| 8 | ОАО "Фетр" | Московская область , г. Воскресенск, Быковского, 1 |
| 9 | ОАО «РЖД» | Московская область, г. о. Воскресенск, п. станции Берендино |

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные дома, общественные организации и предприятия.

Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки усадебного типа носит локальный характер – от индивидуальных тепловых установок.

Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения по представлен в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Базовый уровень потребления тепловой энергии (2019 год)

| **№ п/п** | **Тепловой источник** | **Адрес** | **Теплоснабжающая организация** | **Тепловая нагрузка, Гкал/ч** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Общая** | **Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час** |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 51,060 | - | 10,380 | 61,440 | 74,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,910 | - | 0,210 | 5,120 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 10,030 | - | 1,090 | 11,130 | 12,860 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,11 | - | 1,0 | 4,11 | 5,73 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,580 | - | 0,110 | 0,690 | 1,520 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 26,130 | - | 4,320 | 30,440 | 34,700 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,630 | - | 0,240 | 6,870 | 8,970 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,390 | - | 0,690 | 7,090 | 9,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 21,450 | - | 4,000 | 25,450 | 31,280 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | - | 2,280 | 2,930 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,480 | - | 1,020 | 6,500 | 9,000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,290 | - | 3,260 | 23,550 | 26,680 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,240 | - | 0,720 | 5,950 | 7,220 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,140 | - | 0,060 | 1,190 | 1,590 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,960 | - | 0,740 | 7,700 | 9,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,500 | - | - | 0,500 | 0,600 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 2,280 | - | 0,330 | 2,610 | 3,130 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,940 | - | 0,090 | 1,030 | 1,380 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,430 | - | 0,190 | 1,620 | 2,060 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,670 | - | - | 0,670 | 0,720 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,090 | - | 0,030 | 0,120 | 0,210 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,410 | - | 0,510 | 3,920 | 4,950 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 3,330 | - | 0,180 | 3,510 | 4,430 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,650 | - | 0,100 | 0,750 | 0,940 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,110 | - | 0,010 | 0,120 | 0,200 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,230 | - | - | 0,230 | 0,253 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,570 | - | 1,040 | 7,610 | 9,600 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,120 | - | - | 1,120 | 1,320 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,360 | - | - | 0,360 | 0,430 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,130 | - | - | 0,130 | 0,150 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,150 | - | 0,020 | 0,170 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 27,350 | - | 2,870 | 30,210 | 34,950 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 5,570 | - | 0,550 | 6,120 | 7,490 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,250 | - | 0,010 | 0,260 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | - | - | - | 0,550 | 0,570 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 0,8846 | 0,000 | 0,000 | 0,8846 | 1,093 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2,630 | 0,000 | 1,390 | 4,020 | 5,450 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 40,200 | 0,000 | 16,370 | 56,570\* | 9,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 5,740 | 0,206 | 0,778 | 6,724 | 7,552 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 1,016 | 0,207 | 1,015 | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 1,464 | 0,000 | 0,000 | 1,464\* | 0,342 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 4,970 | 0,000 | 2,050 | 7,020 | 8,640 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,864 |
| **Итого:** | | | | 284,7746 | 0,413 | 55,903 | 341,0906 | 351,722 |

\*- без учета собственного потребления

## Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В границах городского округа Воскресенск выделены следующие функциональные зоны:

1. Зоны жилого назначения.

Зоны сформированы несколькими типами жилой застройки и включают многоквартирную и индивидуальную жилую застройку

2. Зоны общественно-делового назначения

Предназначены для размещения объектов культуры, образования, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания и административных и общественно-деловых учреждений, центров деловой и финансовой активности, объектов специализированного обслуживания и других сооружений.

3. Зоны производственного и коммунального назначения

В этих зонах размещаются объекты производственно-хозяйственного комплекса: промышленных и складских объектов, производственных объектов с различными уровнями воздействия на окружающую среду, объектов коммунального хозяйства.

4. Зона инженерной инфраструктуры

Зона размещения существующих и планируемых объектов инженерного обслуживания: объектов водоснабжения, водоотведения, тепло- , газо- и электроснабжения и связи.

5. Зона транспортной инфраструктуры

Зона включает в себя улицы и автомобильные дороги в границе сельского поселения, автостоянки, объекты транспортного обслуживания.

6. Зоны рекреационного назначения

Зоны формируют озеленённые территории общего пользования, территории лесопарков, территории лесного фонда, территории объектов спортивного и рекреационного назначения.

7. Зоны специального назначения

Зоны сформированы территориями мест погребений и захоронений (кладбищами) и территориями объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

8. Зоны сельскохозяйственного назначения

К зоне отнесены земли сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственные производственные центры, крестьянско-фермерские хозяйства, территории садоводческих и дачных объединений.

Прогноз приростов площади строительных фондов представлены в таблице 2.2.1 – 2.2.2.

Таблица 2.2.1 - Перечень территорий планируемого размещения объектов из генерального плана.

| **№ п/п** | **Местоположение, адрес** | **Тип застройки** | **Ориентировочный год ввода** | **Тепловая нагрузка, Гкал/час** | | | | **Предполагаемый источник теплоснабжения для 1 варианта развития** | **Предполагаемый источник теплоснабжения для 2 варианта развития** | **Предполагаемый источник теплоснабжения для 3 варианта развития** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Общая** |
| ГП1 | г. Воскресенск, ул.Куйбышева | Многоквартирная (14 этажей) | Первая очередь 2025 год | 1,223 | - | 0,119 | 1,342 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП2 | г. Воскресенск, ул. Ломоносова (2- ой микрорайон) | Многоквартирная (14 этажей) | Первая очередь 2025 год | 1,97 | - | 0,191 | 2,161 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| ГП3 | г. Воскресенск, ул. Кагана | Многоквартирнаяя (17 этажей) | Первая очередь 2025 год | 1,494 | - | 0,145 | 1,639 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП4 | г. Воскресенск, ул. Железнодорожная | Многоквартирная (10 этажей) | Первая очередь 2025 год | 1,811 | - | 0,176 | 1,987 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП5 | г. Воскресенск, район Новлянский | Многоквартирная | Первая очередь 2025 год | 4,981 | - | 0,484 | 5,465 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП6 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год | 6,883 | - | 0,669 | 7,552 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП7 | г. Воскресенск, Центральный район | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год | 1,63 | - | 0,158 | 1,788 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП8 | г. Воскресенск, пром площадка 1 | Многоквартирные (3этажа) | Расчетный срок 2040 год | 2,717 | - | 0,264 | 2,981 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП9 | д. Чемодурово | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 4,644 | - | 0,216 | 4,86 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП10 | д. Маришкино | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 2,369 | - | 0,11 | 2,479 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП11 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 9,478 | - | 0,44 | 9,918 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП12 | г. Белоозерский, ул. Садовая | Многоквартирная (7этажей) | Первая очередь 2025 год | 11,728 | - | 1,14 | 12,868 | АИТ | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая |  |
| ГП13 | г. Белоозерский 2-ой микрорайон | Многоквартирная (7этажей) | Первая очередь 2025 год | 6,335 | - | 0,616 | 6,951 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП14 | г. Белоозерский, 2-ой микрорайон | Многоквартирная (7-этажей) | Первая очередь 2025 год | 4,718 | - | 0,458 | 5,176 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП15 | г. Белоозерский 2-ой микрорайон | Многоквартирная (7этажей) | Первая очередь 2025 год | 2,599 | - | 0,253 | 2,852 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП16 | г. Белоозерский, ул.50 лет Октября | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год | 1,675 | - | 0,163 | 1,838 | АИТ | Котельная № 2 г.Белоозерский | Котельная № 2 г.Белоозерский |  |
| ГП17 | г. Белоозерский, ул Школьная | Многоквартирная (3-4 этажа) | Расчетный срок 2040 год | 1,698 | - | 0,165 | 1,863 | АИТ | Котельная № 2 г.Белоозерский | Котельная № 2 г.Белоозерский |  |
| ГП18 | д. Ивановка | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 26,201 | - | 1,216 | 27,417 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП19 | р.п. Хорлово, район Фосфоритный | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год | 7,064 | - | 0,686 | 7,75 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП20 | р.п. Хорлово, район Фосфоритный | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 4,407 | - | 0,205 | 4,612 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП21 | д. Елкино (2 площадки) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 11,278 | - | 0,524 | 11,802 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП22 | д. Ильино (2 площадки) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 11,184 | - | 0,519 | 11,703 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП23 | п. Вострянское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 5,781 | - | 0,268 | 6,049 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП24 | д. Перхурово | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 8,767 | - | 0,407 | 9,174 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП25 | р.п. им. Цюрупы | Многоквартирная | Первая очередь 2025 год | 0,634 | - | 0,062 | 0,696 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП26 | д. Дворниково | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 6,179 | - | 0,287 | 6,466 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП27 | д. Дворниково | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,232 | - | 0,104 | 2,336 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП28 | д. Знаменка | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2 | - | 0,093 | 2,093 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП29 | р.п. им. Цюрупы | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 5,928 | - | 0,275 | 6,203 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП30 | д. Дворнтково. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 6,492 | - | 0,301 | 6,793 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП31 | д. Дворниково. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 0,346 | - | 0,016 | 0,362 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП32 | д. Марьинки | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 0,299 | - | 0,014 | 0,313 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП33 | р.п. им. Цюрупы, северная часть | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 3,393 | - | 0,158 | 3,551 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП34 | р.п им. Цюрупы, ул.Школьная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,753 | - | 0,081 | 1,834 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП35 | р.п им. Цюрупы, в районе ул. Малиной | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 8,056 | - | 0,374 | 8,43 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП36 | р.п. им.Цюрупы в районе ул. Парфенова | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,625 | - | 0,075 | 1,7 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП37 | р.п, им. Цюрупы, южная часть. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 11,274 | - | 0,523 | 11,797 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП38 | р.п. им.Цюрупы, в районе ул, Центральной. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 10,795 | - | 0,501 | 11,296 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП39 | р.п. им. Цюрупы в районе ул. Радужной. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 10,667 | - | 0,495 | 11,162 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП40 | р.п. им. Цюрупы восточнее ул. Левыченской. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 3,18 | - | 0,148 | 3,328 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП41 | п. Виноградово | Многоквартирная (3-4этажа) | Расчетный срок 2040 год | 2,038 | - | 0,198 | 2,236 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП42 | с. Ашитково | Многоквартирная (3-4 этажа) | Расчетный срок 2040 год | 1,177 | - | 0,114 | 1,291 | АИТ | Котельная с. Ашитково | Котельная с. Ашитково |  |
| ГП43 | с. Усадище, ул. Озерная. | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 1,659 | - | 0,077 | 1,736 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП44 | с. Барановское, ул. Вишневая. | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,038 | - | 0,095 | 2,133 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП45 | д. Щелгино, ул. Центральная | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 4,834 | - | 0,224 | 5,058 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП46 | д. Золотово, ул. Советская | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 1,327 | - | 0,062 | 1,389 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП47 | д. Силино | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 4,312 | - | 0,2 | 4,512 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП48 | с. Осташево | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,085 | - | 0,097 | 2,182 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП49 | д. Потаповское | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,132 | - | 0,099 | 2,231 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП50 | с. Ашитково | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 2,275 | - | 0,106 | 2,381 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП51 | с. Конобеево, ул. Фабричная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 4,123 | - | 0,191 | 4,314 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП52 | д. Медведево, ул. Сосновая | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,327 | - | 0,062 | 1,389 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП53 | с. Усадище, ул. Нагорная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 2,559 | - | 0,119 | 2,678 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП54 | д. Никольское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,09 | - | 0,051 | 1,141 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП55 | с. Усадище, ул. Озерная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,374 | - | 0,064 | 1,438 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП56 | д. Никольское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 1,232 | - | 0,057 | 1,289 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП57 | д. Чечевилово | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 0,806 | - | 0,037 | 0,843 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП58 | д. Берендино | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 0,711 | - | 0,033 | 0,744 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП59 | с. Конобеево (для многодетных семей) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 9,051 | - | 0,42 | 9,471 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП60 | д. Старая (для многодетных семей) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 10,236 | - | 0,475 | 10,711 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП61 | д. Губино (для многодетных семей) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 19,003 | - | 0,882 | 19,885 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП62 | д. Золотово | Дачное строительство | Расчетный срок 2040 год | 2,962 | - | 0,138 | 3,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП63 | с. Федино | Многоквартирная (3-4 этажа) | Первая очередь 2025 год | 2,355 | - | 0,229 | 2,584 | АИТ | БМК с. Федино | БМК с. Федино |  |
| ГП64 | д. Новлянское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 17,107 | - | 0,794 | 17,901 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП65 | д. Степанщино | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год | 15,733 | - | 0,73 | 16,463 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП66 | п. Сетовка ( в том числе 50 участков для многодетных семей) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 0,948 | - | 0,044 | 0,992 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП67 | с. Степанщино (участки для многодетных семей) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 4,028 | - | 0,187 | 4,215 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП68 | д. Радчино(участки для многодетных семей) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год | 0,948 | - | 0,044 | 0,992 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП69 | г. Воскресенск, район Новлянский | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП70 | г. Воскресенск, ул. Куйбышева | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП71 | г. Воскресенск, район Москворецкий | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| ГП72 | г. Воскресенск, район Новлянский | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП73 | г. Воскресенск, район Колыберево | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная «Московская» | Котельная «Московская» |  |
| ГП74 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП75 | г. Воскресенск, мкр. Москворецкий (на участке ИЖС) | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| ГП76 | г. Белоозерский | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП77 | г. Белоозерский | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП78 | г. Белоозерский | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП79 | д. Ивановка | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП80 | п. Белоозерский | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП81 | р.п. им.Цюрупы | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП82 | с. Ашитково | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная с. Ашитково | Котельная с. Ашитково |  |
| ГП83 | с. Золотово | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельня д. Золотово (фабрика) | Котельня д. Золотово (фабрика) |  |
| ГП84 | с. Конобеево | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная с. Конобеево | Котельная с. Конобеево |  |
| ГП85 | д. Леоново | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП86 | с. Федино | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | БМК с. Федино | БМК с. Федино |  |
| ГП87 | с. Степанщино | Детский сад | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная д. Степанщино | Котельная д. Степанщино |  |
| ГП88 | с. Новлянское | Детский сад | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП89 | г. Воскресенск, р-н Лопатинский | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная №1 микр. Лопатинский | Котельная №1 микр. Лопатинский |  |
| ГП90 | г. Воскресенск, мкр. Москварецкий | Общеобразовательная школа | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная №1 ул. Рабочая | Котельная №1 ул. Рабочая |  |
| ГП91 | г. Белоозерский | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП92 | г. Белоозерский | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП93 | д. Ивановка | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП94 | г. Белоозерский | Общеобразовательная школа (реконструкция Фаустовской СОШ) | Расчетный срок 2040 год | 0,035 | - | 0,015 | 0,05 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП95 | р.п. им.Цюрупы | Общеобразовательная школа (Реконструкция школы до 436 мест) | Первая очередь 2025 год | 0,035 | - | 0,015 | 0,05 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП96 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Физкультурно оздоровительный комплекс | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП97 | г. Белоозерский, ул. Садовая | Физкультурно оздоровительный комплекс с спортивной школой | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая |  |
| ГП98 | г. Белоозерский, 2- ой мкр. | Физкультурно оздоровительный комплекс | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП99 | г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября | Физкультурно оздоровительный комплекс | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП100 | г. Воскресенск, район Южный | Стадион | Расчетный срок 2040 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| ГП101 | г. Воскресенск | 3 крытые хоккейные коробки | Расчетный срок 2040 год | 0 | - | 0 | 0 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП102 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Детская школа искусства (ДШИ) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная №1 микр. Лопатинский | Котельная №1 микр. Лопатинский |  |
| ГП103 | г. Белоозерский, ул. Юбилейная | Детская школа искусства (ДШИ) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП104 | г. Воскресенск, мкр. Москворецкий | Универсальный комплексный досуговый центр (УКДЦ) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| ГП105 | г. Белоозерский, ул. Садовая | Универсальный комплексный досуговый центр | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая |  |
| ГП106 | д. Ивановка | Универсальный комплексный досуговый центр | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП107 | г. Белоозерский | Больничный комплекс | Расчётный срок (2038 год) | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП108 | д. Елкино | ФАП | Первая очередь (2023 год) | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП109 | с. Ачкасово | ФАП | Первая очередь (2023 год) | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП110 | с. Степанщино | ФАП | Первая очередь (2023 год) | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | Котельная д. Степанщино | Котельная д. Степанщино |  |
| ГП111 | с. Невское | ФАП | Расчётный срок (2038 год) | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | Котельная с. Невское | Котельная с. Невское |  |
| ГП112 | г. Белоозерский,  ул. Садовая | УКЦОН (встроенное) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая |  |
| ГП113 | с. Конобеево | УКЦОН | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная с. Конобеево | Котельная с. Конобеево |  |
| ГП114 | г. Воскресенск, мкр. Лопатенский | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП115 | г. Воскресенск, Лопатинская промзона | Объекты производствено коммунального назначения | Первая очередь 2025 год | 7 | - | 3 | 10 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП116 | г. Воскресенск, промплощадка АО «Фтрукцияосфаты» (реконструкция) | Объекты производственного назначения | Первая очередь 2025 год | 14 | - | 6 | 20 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП117 | г. Воскресенск, площадка «Нефтебаза» (реконструкция) | Объекты складского назначения и транспортного обслуживания. | Первая очередь 2025 год | 0,7 | - | 0,3 | 1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП118 | г. Воскресенск, южная часть промзоны «Красный строитель» (реконструкция) | Объекты производственно коммунального назначения | Расчетный срок 2040 год | 12,6 | - | 5,4 | 18 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП119 | г. Воскресенск, Лопатинская промплощадка. | Объекты общественно делового назначения (административно-офисный центр) | Первая очередь 2025 год | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП120 | г. Воскресенск, Лопатинская площадка (восток) | Объекты общественно делового назначения (административно-офисный и торговый центр) | Первая очередь 2025 год | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП121 | г. Воскресенск, ул. Советская (реконструкция) | Объекты общественно делового назначения (административно-офисный центр) | Первая очередь 2025 год | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП122 | г. Воскресенск, промзона «Красный строитель», ул.Московская | Объекты общественно делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная №2 ул. Московская | Котельная №2 ул. Московская |  |
| ГП123 | г. Воскресенск, южная промзона, ул. Гиганта. | Объекты общественно делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП124 | Вблизи с. Юрасово. | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 4,2 | - | 1,8 | 6 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП125 | Вблизи с. Юрасово. | Объекты производственного назначения | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 2 г.Белоозерский | Котельная № 2 г.Белоозерский |  |
| ГП126 | г. Белоозерский | Объекты общественно делового назначения (многофункциональный центр) | Расчетный срок 2040 год | 0,21 | - | 0,09 | 0,3 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП127 | г. Белоозерский, ул. Российская | Объекты общественного назначения (торговый центр) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП128 | г. Белоозерский, ул. Комсомольская | Объекты общественного назначения (торговый центр) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 2 г.Белоозерский | Котельная № 2 г.Белоозерский |  |
| ГП129 | г. Белоозерский, ул. Коммунальная | Объекты коммунального назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| ГП130 | р.п. Хорлово. (реконструкция ЗАО «Техноткань») | Объекты производственного назначения | Первая очередь 2025 год | 3,5 | - | 1,5 | 5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП131 | р.п. Фосфоритный (реконструкция ЗАО «Кварцит») | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 7 | - | 3 | 10 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП132 | У западной границы планировочного района | Объекты производственно складского назначения | Расчетный срок 2040 год | 14 | - | 6 | 20 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП133 | п. Хорлово | Объекты общественного назначения (Дом культуры) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | Котельная ул. Интернатская | Котельная ул. Интернатская |  |
| ГП134 | пос. Фосфоритный | Объекты общественного назначения (Физкультурно-оздоровительный комплекс) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП135 | д. Елкино | Объекты общественного назначения | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП136 | д. Знаменка | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,35 | - | 0,15 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП137 | р.п. им.Цюрупы, ул. Ленинская | Объекты общественно делового назначения (общественно- городской центр) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП138 | р.п. им. Цюрупы, ул. Финская | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП139 | р.п. им. Цюрупы, ул. Канатная | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП140 | р.п. им. Цюрупы, ул. Радужная | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП141 | р.п. им. Цюрупы, ул. Радужная | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП142 | р.п. им. Цюрупы, ул. Гражданская | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП143 | д. Дворниково | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП144 | д. Знаменки | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП145 | р.п. им. Цюрупы | Объекты общественного назначения (Детский сад) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП146 | р.п. им. Цюрупы, ул. Октяборьская | Объекты общественного назначения (Досуговый центр) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП147 | р.п. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок | Объекты общественного назначения (Досуговый центр) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП148 | р.п. им. Цюрупы, ул. Гражданская | Объекты общественного назначения (Физкультурно оздоровительный комплекс) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | КТС 019 п.им. Цюрупы | КТС 019 п.им. Цюрупы |  |
| ГП149 | р.п. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок | Объекты общественного назначения (Гостиница) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП150 | К югу от д. Щербово. | Объекты производственно складского назначения | Расчетный срок 2040 год | 42 | - | 18 | 60 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП151 | с. Барановское | Объекты производственно складского назначения | Расчетный срок 2040 год | 14 | - | 6 | 20 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП152 | К северу от д. Алешино | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 5,6 | - | 2,4 | 8 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП153 | К югу от деревни Щельпино | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год | 3,15 | - | 1,35 | 4,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП154 | д. Губино | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Первая очередь 2025 год | 3,5 | - | 1,5 | 5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП155 | п. Виноградово | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Первая очередь 2025 год | 2,8 | - | 1,2 | 4 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП156 | с. Фаустово | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Расчетный срок 2040 год | 8,4 | - | 3,6 | 12 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП157 | с. Ашитково | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Первая очередь 2025 год | 1,4 | - | 0,6 | 2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП158 | с. Барановское | Объекты производственного назначения, объекты транспорта (реконструкция) | Первая очередь 2025 год | 1,4 | - | 0,6 | 2 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП159 | Северо-западнее д. Свистягино | Объекты производственного назначения (завод по термическому обезвреживанию ТКО) | Первая очередь 2025 год | 3,5 | - | 1,5 | 5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП160 | Северо-западнее д. Свистягино | Объекты производственного назначения (производственный комплекс) | Расчетный срок 2040 год | 7,7 | - | 3,3 | 11 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП161 | с. Федино | Объекты общественно делового назначения (торгово-развлекательный комплекс) | Первая очередь 2025 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | БМК с. Федино | БМК с. Федино |  |
| ГП162 | с.Федино | Объекты общественно делового назначения (многофункциональный комплекс) | Расчетный срок 2040 год | 0,14 | - | 0,06 | 0,2 | АИТ | БМК с. Федино | БМК с. Федино |  |
| ГП163 | В районе д. Чаплыгино | Объекты производственно коммунального назначения (технопарк с пождепо) | Расчетный срок 2040 год | 42 | - | 18 | 60 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП164 | с. Федино | Объекты транспортной инфраструктуры (АЗК) | Первая очередь 2025 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП165 | В районе д. Сетовка | Объекты транспортной инфраструктуры (паркинг для большегрузов) | Расчетный срок 2040 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП166 | В районе д. Гостилово | Объекты производственного назначения (авиационные технологии) | Расчетный срок 2040 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| ГП167 | Севернее с. Невское и д. Максимовка | Объекты коммунального назначения (комплекс ритуальных услуг) | Расчетный срок 2040 год | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |

Таблица 2.2.2 - Территории планируемого размещения объектов по выданным ТУ и перечню РС.

| **№ п/п** | **Местоположение, адрес** | **Кадастровый номер участка** | **Тип застройки** | **Заявитель** | **Ориентировочный год ввода** | **Тепловая нагрузка, Гкал/час** | | | | **Предполагаемый источник теплоснабжения 1 вариант** | **Предполагаемый источник теплоснабжения 2 вариант** | **Предполагаемый источник теплоснабжения 3 вариант** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Общая** |
| **Технические условия и договора на подключение** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Колыберевская, д. 6 | 50:29:0072208:22 | Объект торговли | ИП Кольцова Анна Юрьевна | 2022 | 0,035 | 0,045 | 0,001 | 0,082 | АИТ | Котельная «Московская» | Котельная «Московская» |  |
| 2 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 145 | 50:29:0072101:51 | Здание храма | Безручко Андрей Иванович | 2022 | 0,050 | - | 0,003 | 0,053 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| 3 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Центральная, д. 13а | 50:29:0040301:1321-50/001/2018-5 | Нежилое помещение | Горшенина Алла Александровна | 2022 | 0,012 | - | - | 0,012 | АИТ | Котельная №1 микр. Лопатинский | Котельная №1 микр. Лопатинский |  |
| 4 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 | 50:29:0070501:338 | Административно-бытовой корпус | МУ "Спортивный клуб "Химик" | 2023 | 0,150 | 0,180 | 0,110 | 2,290 | АИТ | ТЭЦ АО «ВМУ» | ТЭЦ АО «ВМУ» |  |
| Обогрев футбольного поля | 1,850 | - | - |
| 5 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 13 | 50:29:0030107:4185 | Объект торговли | Овечкина Анна Николаевна | 2023 | 0,410 | - | - | 0,410 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| **Перечень разрешенного строительства** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 12 | 50:29:0030106:10 | Объект торговли |  | 2021 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 32 |
| 7 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 10 | 50:29:0030106:3 | Объект торговли |  | 2021 | 0,282 | - | 0,035 | 0,317 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 8 | Московская обл., г.о. Воскресенск, тер. "Промышленный технопарк "Федино", 14 | 50:29:0060220:215 | Объект торговли |  | 2022 | 1,078 | - | 0,133 | 1,211 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| 9 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Колыберевская, д. 6 | 50:29:0072208:22 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная №2 ул. Московская | Котельная №2 ул. Московская | Объект представлен в позиции 1 |
| 10 | Воскресенский район, с.Новлянское, ул.сельская, в 20 м на юг от уч.10 | 50:29:0060220:191 | Объект торговли |  | 2022 | 0,544 | - | 0,067 | 0,611 | АИТ | Котельная Новлянский квартал | Котельная Новлянский квартал |  |
| 11 | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, з/у 55 | 50:29:0030107:4297 | Объект торговли |  | 2021 | 0,085 | - | 0,011 | 0,096 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 12 | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, з/у 53а | 50:29:0030107:4284 | Объект торговли |  | 2021 | 0,626 | - | 0,077 | 0,703 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 13 | Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка, 5-б | 50:29:0040253:5 | Многофункциональные административные здания |  | 2021 | 1,237 | - | 0,126 | 1,363 | АИТ | Котельная №1 микр. Лопатинский | Котельная №1 микр. Лопатинский |  |
| 14 | Московская обл., г. Воскресенск, на пересечении улиц Спартака, Москворецкой и Калинина | 50:29:0072101:75 | Объекты общественного питания |  | 2021 | 0,158 | - | 0,020 | 0,178 | АИТ | Котельная ул. Рабочая | Котельная ул. Рабочая |  |
| 15 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозёрский, ул. Юбилейная, 5 | 50:29:0030104:2937 | Многоэтажное жилищное строительство |  | 2021 | 0,408 | - | 0,042 | 0,450 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 16 | Московская обл., г.Воскресенск, ул. Железнодорожная, 18-б | 50:29:0071002:424 | Объекты бытового обслуживания |  | 2020 | 0,036 | - | 0,004 | 0,040 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 17 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, з/у 16 | 50:29:0071401:1269 | Объект торговли |  | 2022 | 1,513 | - | 0,187 | 1,700 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 18 | Московская обл, г. Воскресенск, ул. Докторова, Участок № 2в и 2б | 50:29:0070601:25, 50:29:0070601:405 | Дома культуры, библиотеки, клубы |  | 2020 | 0,499 | - | 0,059 | 0,558 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 19 | Московская обл., г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | 50:29:0030211:163 | Малоэтажное жилищное строительство |  | 2021 | 0,386 | - | 0,039 | 0,425 | АИТ | Перспективная котельная д. Ворщиково | Перспективная котельная д. Ворщиково |  |
| 20 | Московская обл., г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | 50:29:0030211:163 | Малоэтажное жилищное строительство |  | 2021 | - | - | - | - | АИТ | Перспективная котельная д. Ворщиково | Перспективная котельная д. Ворщиково | Объект представлен в позиции 19 |
| 21 | Московская обл., г.о. Воскресенск, д. Маришкино, ул. Нерская, 3 | 50:29:0030605:215 | Объект торговли |  | 2020 | 0,574 | - | 0,071 | 0,645 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 22 | Московская обл., г. Воскресенск , ул. Докторова, з/у 2а | 50:29:0070601:23 | Объекты общественного питания |  | 2021 | 0,169 | - | 0,021 | 0,190 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 23 | Московская обл., г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | 50:29:0030211:163 | Малоэтажное жилищное строительство |  | 2021 | - | - | - | - | АИТ | Перспективная котельная д. Ворщиково | Перспективная котельная д. Ворщиково | Объект представлен в позиции 19 |
| 24 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Колыберевская, 6 | 50:29:0072208:22 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная «Московская» | Котельная «Московская» | Объект представлен в позиции 1 |
| 25 | Московская обл., г.о. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская, 11 | 50:29:0060220:215 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | АИТ | АИТ | Объект представлен в позиции 21 |
| 26 | Московская обл., г.о. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская, Уч.11 | 50:29:0060220:215 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | АИТ | АИТ | Объект представлен в позиции 21 |
| 27 | Московская обл., г.о. Воскресенский, г. Белоозерский, ул. Молодежная | 50:29:0030106:3 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 7 |
| 28 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная | 50:29:0030106:10 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 32 |
| 29 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 10 | 50:29:0030106:3 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 7 |
| 30 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Циолковского, 6 | 50:29:0010206:11 | Объекты ведомственного значения |  | 2023 | 1,000 | - | 0,300 | 1,300 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 31 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная | 50:29:0030106:3 | Объект торговли |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 7 |
| 32 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 12 | 50:29:0030106:10 | Лечебно-оздоровительные объекты |  | 2022 | 0,458 | - | 0,050 | 0,508 | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский |  |
| 33 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 12 | 50:29:0030106:10 | Лечебно-оздоровительные объекты |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 32 |
| 34 | Московская обл., г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, 12 | 50:29:0030106:10 | Лечебно-оздоровительные объекты |  | 2022 | - | - | - | - | АИТ | Котельная № 1 г.Белоозерский | Котельная № 1 г.Белоозерский | Объект представлен в позиции 32 |
| 35 | Московская область, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д.32, | 50:29:0072209:126 | МУ ЦКиД «Москворецкий» |  | 2021 | 0,3 | - | 0,1 | 0,4 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 36 | Московская область, г.о. Воскресенск, с. п. Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта | 50:29:0030305:1156 | ВОП |  | 2022 | 0,19 | - | 0,31 | 0,5 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 37 | Московская область, г.о. Воскресенск, с.п Фединкское, вблизи дер. Ратмирово, | 50:29:0060222:160 | Тепличный комплекс | застройщик ООО ТК «Подмосковье» | 2020 | 0,24 | - | 0,08 | 0,32 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 38 | Московская область, г.о. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская 10 | 50:29:0060220:28, 50:29:0060220:11, | Инвестиционный проект | застройщик ООО «ЭРИСМАНН». | 2020 | 0,45 | - | 0,15 | 0,6 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| 39 | Московская область, г.о. Воскресенск | 50:29:0020325:14 | Производство насосов для химической и нефтехимической промышленности | застройщик ООО «Компания СпецКоплектаци». | 2020-2025 | 1,58 | - | 0,52 | 2,1 | АИТ | АИТ | АИТ |  |
| **Итого:** | | | | | | **14,32** | **0,225** | **2,516** | **17,061** |  |  |  |  |

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки разрабатывались на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:

* с января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню;
* с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к  базовому уровню;
* с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по  отношению к базовому уровню.

Такая же степень понижения потребления энергетической ресурсов с первых чисел 2011, 2016 и 2020 годов установлена и в Приказе Минрегионразвития РФ №262. В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции принято удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

* на период 2011–2015 гг. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 15 %;
* на период 2016–2019 гг. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 30 %;
* на период с 2020 г. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 40 %.

Таблица 2.3.1 – Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных и многоквартирных домов *qhyreq,* Вт×ч/(м²×°С×сут)



Таблица 2.3.2 – Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоэтажных жилых и общественных зданий***qhуreq***, Вт·ч/(м2⋅oC⋅сут)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы зданий | Этажность зданий: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3,4 | 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | по таблице 2.9 | | | по таблице 2.12 | | | | |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 таблицы 2.10 | 35,6 | 30,8 | 28,9 | 26,3 | 23,9 | 22,3 | 21,4 | 20,2 |
| (с односменным и 1,5- сменным режимом работы) \* | 38,6 | 34,8 | 33 | 30,3 | 27,9 | 26,3 | 25,5 | 24,1 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения с: |  | | | | | | | |
| 1,5-сменным режимом работы | 33,8 | 32,8 | 31,8 | 30,8 | 29,3 | 28,3 | 27,7 | 26,9 |
| круглосуточным режимом работы \*\* | 37,8 | 36,8 | 35,8 | 34,8 | 33,4 | 32,4 | 31,8 | 31 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 36 | | | - | - | - | - | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 21,6 | 19,8 | 18,6 | 18,4 |
| 6.Сервисного обслуживания, культурно-досуговой и производственной направленности\*\*\* при: |  | | | | | | | |
| *tint* = 20 °С | 28,8  [6,4] | 27,5  [6,1] | 26,1  [5,8] | 25,2  [5,6] | 24,7  [5,5] | 24,2  [5,4] | 23,7  [5,3] | - |
| *tint* = 18 °С | 26,6  [5,9] | 25,7  [5,7] | 23,9  [5,3] | 23,0  [5,1] | 22,5  [5,0] | 22,0  [4,9] | 21,5  [4,8] | - |
| *tint* = 13-17 °С | 23,9  [5,3] | 23,0  [5,1] | 22,1  [4,9] | 21,2  [4,7] | 20,7  [4,6] | 20,2  [4,5] | 19,7  [4,4] | - |
| \* Верхняя строка с односменным режимом работы; \*\* Верхняя строка с 1,5-сменным режимом работы; \*\*\* В квадратных скобках для зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,6 м вВт·ч/(м³×°C×сут) отапливаемого объема зданий. Остальные значения - на м² полезной площади помещений. Примечание. 1. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 °C×сут и более, нормируемые *qhyreq* снижаются на 5 %. | | | | | | | | |

Таблица 2.3.3 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины тепловой энергии на ее нагрев в средние за отопительный период сутки, л/сутки



Таблица 2.3.4– Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных зданий, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, кВт×ч/(м²×год)



## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объемов тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе для приоритетного варианта развития приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. – Прогноз приростов объемов теплопотребления

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Адрес источника теплоснабжения** | **Прирост тепловой нагрузки в первом варианте развития** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020-2025** | **2026-2030** | **2031-2035** | **2036-2040** | **2041-2045** |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 |  | 7,09 |  |  |  |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а |  | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». | | | |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 |  | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | | | |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | | | | |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | | | | |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | | | | |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 |  |  |  |  |  |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 2,51 |  |  |  |  |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | 0,23 |  |  |  |  |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 0,08 |  |  |  |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 3,14 |  |  |  |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | - | 0,7 |  |  |  |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | 2,5 |  |  |  |  |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | 6,1 |  |  |  |  |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | 0,02 |  |  |  |  |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 6 |  |  |  |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | - | 0,5 |  |  |  |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | - | 0,01 |  |  |  |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | 7 |  |  |  |  |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | - | - | - |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Функциональное назначение территории** | **Прирост тепловой нагрузки в первом варианте развития** | | | |
| **2020-2025** | **2026-2030** | **2031-2035** | **2036-2040** |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 94,056 | 0,000 | 0,000 | 190,810 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлено в таблице 2.6.1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Функциональное назначение территории** | **Прирост тепловой нагрузки в первом варианте развития** | | | |
| **2020-2025** | **2026-2030** | **2031-2035** | **2036-2040** |
| 1 | Производственные, коммунально-складские и зоны с/х предприятий | 54,200 | 0,000 | 0,000 | 230,400 |

## Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описания изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют. Настоящая схема разрабатывается впервые.

## Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Описания изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют. Настоящая схема разрабатывается впервые.