ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2040 ГОД

КНИГА 3

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оглавление

3.1.	Часть 1. Существующее положение системы теплоснабжения	4

3.1.1	Описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	4

3.1.2	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов.	8

1.	Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения	8

2.	Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения	9

3.1.3	Паспортизация объектов системы теплоснабжения.	10

3.1.4	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.	10

3.1.5	Графическое представление зон действия существующих систем теплоснабжения (источников тепловой энергии).	11

3.1.6	Графическое представление зон действия ресурсоснабжающих организаций	21

3.1.7	Гидравлический расчет существующих тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	22

3.1.8	Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии	23

3.1.9	Расчет существующих потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	25

3.1.10	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.	25

1.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях	25

2.	Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	27

3.1.11	Расчет показателей надежности теплоснабжения.	27

3.2	Часть 2. Перспектива развития системы теплоснабжения	28

3.2.1	Графическое представление зон и объектов перспективного строительства с указанием строительных площадей, объемов и тепловых нагрузок объектов	28

3.2.2	Графическое представление планируемых к вводу в эксплуатацию источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения теплоснабжением объектов перспективного строительства	36

3.2.4	Графическое представление перспективных зон действия ресурсоснабжающих организаций	39

3.2.5	Гидравлический расчет тепловых сетей, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки.	41

3.2.6	Расчет перспективных балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии.	41

3.2.7	Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки.	65

3.2.8	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепловых сетях, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной нагрузки.	65

3.2.9	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	66

3.2.10	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.	67

1.	Групповые изменения характеристик нагрузок абонентов тепловой сети по заданным критериям	67

2.	Групповые изменения характеристик участков тепловой сети по заданным критериям	69

  - Часть 1. Существующее положение системы теплоснабжения

    - Описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Городской округ Воскресенск расположен в 60—100 км к юго-востоку от Москвы и граничит на западе и северо-западе с Раменским городским округом, на северо-востоке с городским округом Орехово-Зуевский, на востоке с городским округом Егорьевск, на юге с Коломенским городским округом и на юге-западе с городским округом Ступино Московской области. Общая протяжённость границы с другими районами свыше 100 км.

Площадь района составляет 812,48 км², из них под сельскохозяйственные угодья выделено — 285 км², а лесные — 280 км².

Таблица 3.1.1.1 – Населенные пункты в составе г.о. Воскресенск

| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алёшино | слобода | 258 |
| 2 | Аргуново | деревня | 45 |
| 3 | Ачкасово | село | 215 |
| 4 | Ашитково | село | 3237 |
| 5 | Барановское | село | 1454 |
| 6 | Белое Озеро | деревня | 285 |
| 7 | Белоозёрский | город | 18 090 |
| 8 | Берендино | деревня | 76 |
| 9 | Берендино | посёлок станции | 174 |
| 10 | Бессоново | деревня | 160 |
| 11 | Богатищево | деревня | 65 |
| 12 | Бочевино | деревня | 92 |
| 13 | Вертячево | деревня | 12 |
| 14 | Виноградово | посёлок | 2302 |
| 15 | Ворщиково | деревня | 165 |
| 16 | Ворыпаево | деревня | 36 |
| 17 | Воскресенск | город | 92911 |
| 18 | Вострянское | деревня | 126 |
| 19 | Глиньково | деревня | 97 |
| 20 | Городище | деревня | 358 |
| 21 | Гостилово | деревня | 244 |
| 22 | Грецкая | деревня | 1 |
| 23 | Губино | деревня | 1035 |
| 24 | Дворниково | деревня | 171 |
| 25 | Ёлкино | деревня | 380 |
| 26 | Знаменка | деревня | 56 |
| 27 | Золотово | деревня | 1281 |
| 28 | Ивановка | деревня | 188 |
| 29 | Ильино | деревня | 49 |
| 30 | Исаково | деревня | 488 |
| 31 | Карпово | село | 97 |
| 32 | Катунино | деревня | 11 |
| 33 | Конобеево | село | 3201 |
| 34 | Константиново | село | 229 |
| 35 | Косяково | село | 688 |
| 36 | Леоново | деревня | 156 |
| 37 | Лидино | деревня | 40 |
| 38 | Лукьяново | деревня | 7 |
| 39 | Максимовка | деревня | 15 |
| 40 | Маришкино | деревня | 651 |
| 41 | Марчуги | село | 199 |
| 42 | Марьинка | деревня | 50 |
| 43 | Медведево | деревня | 149 |
| 44 | Михалево | село | 464 |
| 45 | Муромцево | деревня | 31 |
| 46 | Невское | село | 359 |
| 47 | Никольское | деревня | 69 |
| 48 | Новлянское | село | 199 |
| 49 | Новосёлово | деревня | 17 |
| 50 | Новотроицкое | деревня | 24 |
| 51 | Новочеркасское | деревня | 34 |
| 52 | Осташово | село | 32 |
| 53 | Перебатино | деревня | 0 |
| 54 | Перхурово | деревня | 94 |
| 55 | Петровское | село | 146 |
| 56 | Посёлок имени Цюрупы | пгт | 4331 |
| 57 | Потаповское | деревня | 37 |
| 58 | Пушкино | деревня | 50 |
| 59 | Расловлево | деревня | 341 |
| 60 | Ратмирово | деревня | 227 |
| 61 | Ратчино | деревня | 1195 |
| 62 | Сабурово | село | 123 |
| 63 | Свистягино | деревня | 18 |
| 64 | Сетовка | посёлок | 125 |
| 65 | Силино | деревня | 66 |
| 66 | Скрипино | деревня | 0 |
| 67 | Старая | деревня | 295 |
| 68 | Степанщино | деревня | 587 |
| 69 | Субботино | деревня | 41 |
| 70 | Трофимово | деревня | 71 |
| 71 | Усадище | село | 837 |
| 72 | Фаустово | село | 1004 |
| 73 | Федино | село | 2658 |
| 74 | Фосфоритный | пгт | Н/Д |
| 75 | Хлопки | деревня | 90 |
| 76 | Хорлово | пгт | 7590 |
| 77 | Цибино | деревня | 1306 |
| 78 | Чаплыгино | деревня | 10 |
| 79 | Чемодурово | деревня | 1809 |
| 80 | Чечевилово | деревня | 117 |
| 81 | Шильково | деревня | 33 |
| 82 | Щельпино | деревня | 528 |
| 83 | Щербово | деревня | 200 |
| 84 | Юрасово | село | 287 |
| Итого: |  |  | 136899 |

Рисунок 3.1.1 – Ситуационная схема городского округа Воскресенск

    - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов.

- Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения

На этапе описания объектов системы теплоснабжения городского округа было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы.

В состав плана городского округа входят следующие слои:

- Дороги;

- Дома;

- Городская черта;

- Адресный план;

- Названия улиц.

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте городского округа были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Различаются следующие технологические типы узлов:

- источник в состоянии «Работа»;

- источник в состоянии «Отключен»;

- тепловая камера;

- разветвление;

- обобщенный потребитель в состоянии «Работа»;

- обобщенный потребитель в состоянии «Отключен»;

- задвижка в состоянии «Открыта»;

- задвижка в состоянии «Закрыта».

Всем узлам присваиваются уникальные имена.

Ветви являются графическим изображением трубопроводов и представляют собой многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы.

Доступны для создания следующие типы участков тепловой сети:

- участок в состоянии «Включен»;

- участок в состоянии «Отключен»;

- участок с отключенным подающим трубопроводом;

- участок с отключенным обратным трубопроводом.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источников тепловой энергии, обобщенных потребителей, участков тепловых сетей.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта городского округа, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте и сформирована база данных по объектам.

- Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана	гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения городского округа.

    - Паспортизация объектов системы теплоснабжения.

В электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования семантическая информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, обобщенный потребитель, участок, узел, тепловая камера, задвижка и т.д.

Табличная форма базы данных, являющаяся выгрузкой из разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения по тепловым сетям представлены в Электронной модели системы теплоснабжения городского округа.

    - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

Разбивка объектов по территориальному делению в составе ГИС «Zulu» Электронной схемы теплоснабжения, паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, сформировано в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования, с выделением планировочных районов и планировочных микрорайонов, а также в соответствии с данными Росреестра с выделением кадастровых кварталов.

В электронной модели в базах данных потребителей и участков системы теплоснабжения сформировано дополнительное исходное поле «Квартал». Данному полю присвоен номер,	соответствующий элементам территориального зонирования. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, представлены в Электронной модели системы теплоснабжения городского округа.

    - Графическое представление зон действия существующих систем теплоснабжения (источников тепловой энергии).

Ниже на рисунках представлены зоны действия существующих систем теплоснабжения (источников тепловой энергии)  г.о. Воскресенск.

Рисунок 3.1.5.1 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной  Новлянский квартал,  котельной 3 квартала, котельной 4 квартала, котельной Больничного квартала, котельной «Маришкино» (Москворечье), котельной №1 п. Лопатинский, котельной №3 Лопатинский, котельной д.Чемодурово,  ТЭЦ АО «ВМУ», крышной котельной,  котельной ОАО "Фетр"

Рисунок 3.1.5.2 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной  ул. Рабочая, котельной «Московская», котельной №3 ул. Фурманова, котельной ул. Мичурина, котельной «Белинского»

Рисунок 3.1.5.3 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Ратчино, котельной д. Ратмирово

Рисунок 3.1.5.4 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной с. Ашитково,  котельной п. Виноградово (школа), котельной д.Губино (школа)

Рисунок 3.1.5.5 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Степанщино, котельной с.Невское, котельной ДРП

Рисунок 3.1.5.6 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной д. Золотово (школа), котельной д. Золотово (фабрика), котельной № 1 г.Белоозерский, котельной № 2 г.Белоозерский, котельной №3 д. Цибино, котельной №3А

Рисунок 3.1.5.7 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной ул. Интернатская, котельной Советская, котельной ул. Школьная, котельной "Баня", котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань"

Рисунок 3.1.5.8 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной с.Конобеево, котельной с. Барановское, котельной с. Усадище,  котельной д.Леоново, котельной д.Щербово

Рисунок 3.1.5.9 – Зона действия источников теплоснабжения  КТС 019 п. им. Цюрупы

Рисунок 3.1.5.10 – Зона действия источника теплоснабжения ОАО «РЖД»

    - Графическое представление зон действия ресурсоснабжающих организаций

Ниже на рисунках показано графическое представление зон действия ресурсоснабжающих организаций г.о. Воскресенск в ПРК Zulu Thermo

Рисунок 3.1.6.1 – зоны действия РСО г.о. Воскресенск

Рисунок 3.1.6.2 – зоны действия РСО г.о. Воскресенск

    - Гидравлический расчет существующих тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет программно-расчетного комплекса Zulu Thermo включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть – не ограничены.

После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели Схемы теплоснабжения произведен гидравлический расчет существующих котельных.

ПРК Zulu Thermo состоит из двух гидравлических расчетов: наладочного и поверочного.

В данной части рассматриваются:

- фактический гидравлический режим от источников централизованного теплоснабжения.

- Расчетный гидравлический режим с максимальными (договорными) нагрузками потребителей тепла.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения по источникам сформирован в протоколы и приведен в Приложении.

    - Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии

Расчет баланса тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии представлен ниже в таблице.

Таблица 3.1.8.1 – Баланс тепловой энергии по существующим источникам за 2019 г.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 111,000 | 111,000 | 1,280 | 109,720 | 12,920 | 61,440 | 74,360 | 35,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9,000 | 9,000 | 0,080 | 8,920 | 1,020 | 5,120 | 6,140 | 2,780 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,250 | 11,750 | 1,730 | 11,130 | 12,860 | -1,110 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 9,000 | 9,000 | 0,160 | 8,840 | 1,620 | 4,11 | 5,73 | 3,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,0 | 6,0 | 0,080 | 5,92 | 0,830 | 0,690 | 1,520 | 4,4 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60,000 | 60,000 | 0,910 | 59,090 | 4,260 | 30,440 | 34,700 | 24,390 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,210 | 11,790 | 2,10 | 6,870 | 8,970 | 2,820 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,200 | 11,800 | 2,310 | 7,090 | 9,400 | 2,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 28,010 | 28,010 | 0,840 | 27,170 | 5,830 | 25,450 | 31,280 | -4,11 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,220 | 7,220 | 0,100 | 7,120 | 0,650 | 2,280 | 2,930 | 4,190 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 33,480 | 33,480 | 0,500 | 32,980 | 2,50 | 6,500 | 9,000 | 23,980 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 25,200 | 25,200 | 0,590 | 24,610 | 3,130 | 23,550 | 26,680 | -2,070 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,130 | 11,870 | 1,270 | 5,950 | 7,220 | 4,650 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,500 | 4,500 | 0,040 | 4,460 | 0,40 | 1,190 | 1,590 | 2,870 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 12,000 | 12,000 | 0,100 | 11,900 | 1,750 | 7,700 | 9,450 | 2,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,600 | 1,600 | 0,030 | 1,570 | 0,100 | 0,500 | 0,600 | 0,970 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,51 | 7,51 | 0,090 | 7,42 | 0,520 | 2,610 | 3,130 | 4,29 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,520 | 4,520 | 0,080 | 4,440 | 0,350 | 1,030 | 1,380 | 3,060 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 4,300 | 4,300 | 0,030 | 4,270 | 0,440 | 1,620 | 2,060 | 2,210 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,860 | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,050 | 0,670 | 0,720 | 0,130 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,700 | 0,700 | 0,010 | 0,690 | 0,090 | 0,120 | 0,210 | 0,480 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 14,000 | 14,000 | 0,230 | 13,770 | 1,030 | 3,920 | 4,950 | 8,820 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 6,300 | 6,300 | 0,190 | 6,110 | 0,920 | 3,510 | 4,430 | 1,680 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,570 | 1,570 | 0,039 | 1,531 | 0,190 | 0,750 | 0,940 | 0,591 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,560 | 0,560 | 0,020 | 0,540 | 0,080 | 0,120 | 0,200 | 0,340 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,400 | 0,400 | 0,006 | 0,394 | 0,023 | 0,230 | 0,253 | 0,141 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 13,000 | 13,000 | 0,250 | 12,750 | 1,990 | 7,610 | 9,600 | 3,150 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,690 | 0,690 | 0,030 | 0,660 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,410 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 7,800 | 7,800 | 0,090 | 7,710 | 0,200 | 1,120 | 1,320 | 6,390 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,050 | 1,050 | 0,040 | 1,010 | 0,070 | 0,360 | 0,430 | 0,580 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,600 | 0,600 | 0,020 | 0,580 | 0,020 | 0,130 | 0,150 | 0,430 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 0,59 | 0,59 | 0,020 | 0,57 | 0,040 | 0,170 | 0,210 | 0,36 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 60,010 | 60,010 | 0,850 | 59,160 | 4,740 | 30,210 | 34,950 | 24,210 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 20,000 | 20,000 | 0,180 | 19,820 | 1,370 | 6,120 | 7,490 | 12,330 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,810 | 1,810 | 0,007 | 1,803 | 0,040 | 0,260 | 0,300 | 1,503 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | МУП "Белоозерское ЖКХ" | 1,2 | 1,2 | 0,001 | 1,199 | 0,020 | 0,550 | 0,570 | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 1,890 | 1,890 | 0,040 | 1,850 | 0,208 | 0,8846 | 1,093 | 0,757 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 7,830 | 7,830 | 0,210 | 7,620 | 1,430 | 4,020 | 5,450 | 2,170 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 86,000 | 86,000 | 20,000 | 66,000 | 9,430 | 56,570* | 9,570 | 0,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 9,460 | 9,460 | 0,081 | 9,379 | 0,828 | 6,724 | 7,552 | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО "Инстрой-ХХ1 век" | 2,400 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 2,238 | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 7,030 | 4,700 | 0,043 | 4,657 | 0,342 | 1,464* | 0,342 | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | ОАО "Фетр" | 19,500 | 19,500 | 0,064 | 19,436 | 1,620 | 7,020 | 8,640 | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 3,200 | 3,200 | 0,022 | 3,178 | 0,064 | 0,800 | 0,864 | 2,314 |
| Итого: |  |  |  | 639,79 | 637,298 | 28,154 | 609,144 | 68,525 | 341,0906 | 351,722 | - |

*- без учета собственного потребления

    - Расчет существующих потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет существующих потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя представлен в Приложении в гидравлических расчетах.

    - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

- Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

В электронной модели смоделирована карта-схема системы теплоснабжения. В карте-схеме сформированы перспективные слои системы теплоснабжения по этапам.

После моделирования перспективной подложки – графического представления перспективного развития планировочных районов, сформированы базы данных по каждому перспективному объекту системы теплоснабжения.

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа сформированы новые модельные базы, которые отражают предложения по реконструкции и новому строительству участков тепловых сетей, и произведена визуализация данных участков (на карте-схеме обозначены разным цветом).

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа рассмотрен вариант перспективного развития. Подробное описание развития системы теплоснабжения представлено в Мастер - плане (Книга 5).

- Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

    - Расчет показателей надежности теплоснабжения.

Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса Zulu Thermo в соответствии с методикой, определенной в Приказе Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Результаты расчета представлены книге 11.

  - Часть 2. Перспектива развития системы теплоснабжения

    - Графическое представление зон и объектов перспективного строительства с указанием строительных площадей, объемов и тепловых нагрузок объектов

На рисунках 3.2.1.1- 3.2.1.8 показано графическое представление зон и объектов перспективного строительства.

Рисунок 3.2.1.1 – Графическое представление зон и объектов перспективного строительства

Рисунок 3.2.1.2 – Графическое представление зон и объектов перспективного строительства

Рисунок 3.2.1.3 – Графическое представление зон и объектов перспективного строительства

Рисунок 3.2.1.4 – Графическое представление зон и объектов перспективного строительства

Рисунок 3.2.1.5 – Графическое представление зон и объектов перспективного строительства

Рисунок 3.2.1.6 – Графическое представление зон и объектов перспективного строительства

Рисунок 3.2.1.7– Графическое представление зон и объектов перспективного строительства

Рисунок 3.2.1.8 – Графическое представление зон и объектов перспективного строительства

    - Графическое представление планируемых к вводу в эксплуатацию источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения теплоснабжением объектов перспективного строительства

На рисунке 3.2.2.1 показано графическое представление планируемых к вводу в эксплуатацию источников теплоснабжения для обеспечения теплоснабжения объектов перспективного строительства.

Рисунок 3.2.2.1 – Графическое представление планируемых к вводу в

эксплуатацию источников теплоснабжения для обеспечения

теплоснабжением объектов перспективного строительства

    - Графическое представление перспективных зон действия систем теплоснабжения (источников тепловой энергии).

На рисунках 3.2.3.1 – 3.2.3.2 показано графическое представление перспективных зон действия систем теплоснабжения (источников тепловой энергии)

Рисунок 3.2.3.1 – Графическое представление перспективных зон действия котельных г.о. Воскресенск

Рисунок 3.2.3.2 – Графическое представление перспективных зон действия котельных г.о. Воскресенск

    - Графическое представление перспективных зон действия ресурсоснабжающих организаций

На рисунке 3.2.4.1-3.2.4.2 показано графическое представление перспективных зон действия зон ресурсоснабжающих организаций в ПРК Zulu Thermo.

Рисунок 3.2.4.1 – Перспективные зоны действия РСО в г.о. Воскресенск

Рисунок 3.2.4.2 – Перспективные зоны действия РСО в г.о. Воскресенск

    - Гидравлический расчет тепловых сетей, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки.

Гидравлический расчет программно-расчетного комплекса Zulu Thermo включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть – не ограничены.

После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели Схемы теплоснабжения произведен гидравлический расчет существующих котельных.

ПРК Zulu Thermo состоит из двух гидравлических расчетов: наладочного и поверочного.

В данной части рассматриваются:

- фактический гидравлический режим от источников централизованного теплоснабжения.

- Расчетный гидравлический режим с максимальными (договорными) нагрузками потребителей тепла.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения по источникам приведен в Приложении.

    - Расчет перспективных балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии.

Расчет перспективных балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии представлен в таблице 3.2.6.1.

Таблица 3.2.6.1 - Перспективные балансы тепловой мощности для приоритетного варианта развития

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Показатель | Базовый период, 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 99,756 | 99,756 | 99,756 | 99,756 | 99,756 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 25,396 | 25,396 | 25,396 | 25,396 | 25,396 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 13,072 | 13,072 | 13,072 | 13,072 | 13,072 | 13,072 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 4,842 | 4,842 | 4,842 | 4,842 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 16,457 | 16,457 | 16,457 | 16,457 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 29,624 | 29,624 | 29,624 | 29,624 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,545 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 27,833 | 27,833 | 27,833 | 27,833 | 27,833 | 27,833 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,163 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |  |  |  |  |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 14,045 | 14,045 | 14,045 | 14,045 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 4,445 | 4,445 | 4,445 | 4,445 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 63,45 | 63,45 | 63,45 | 63,45 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 63,45 | 63,45 | 63,45 | 63,45 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 62,551 | 62,551 | 62,551 | 62,551 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 27,601 | 27,601 | 27,601 | 27,601 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | . Фаустово, ул.Железнодо-рожная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,783 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,193 | 3,193 | 3,193 | 3,193 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,664 | 2,664 | 2,664 | 2,664 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 7,112 | 7,112 | 7,112 | 7,112 | 7,112 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,014 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | .о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 8,072 | 8,072 | 8,072 | 8,072 | 8,072 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

    - Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки.

Результаты расчета потерь теплоносителя в тепловых сетях, планируемых к вводу в эксплуатация или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки, приведены в Приложении и в Книге 6.

    - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепловых сетях, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной нагрузки.

В ПРК ZuluThermo есть функция расчета потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Расчеты потерь тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче с разбивкой по источникам тепловой энергии приведены в Приложении.

    - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе

- линия давления в обратном трубопроводе

- линия поверхности земли

- линия потерь напора на шайбе

- высота здания

- линия вскипания

- линия статического напора

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической	модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

    - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

- Групповые изменения характеристик нагрузок абонентов тепловой сети по заданным критериям

В подсистеме гидравлических расчетов имеется специальный инструмент для осуществления массовых изменений характеристик нагрузок потребителей с целью моделирования - таким образом, чтобы при этом не менять паспортные значения нагрузок абонентов тепловой сети.

Этот инструмент позволяет применить общее правило изменения характеристик тепловой нагрузки одновременно для некоторой совокупности потребителей, определяемой заданным критерием отбора, в частности:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- по типу объектов теплоснабжения (жилье, административные здания, промышленность и т.д.);

- по признаку ведомственной подчиненности;

- по признаку административного деления;

- по признаку территориального деления.

Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное требование: соответствующая информация, на основании которой строится критериальный отбор, должна в явном виде присутствовать в базе данных описания потребителей системы теплоснабжения.

Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить любое из следующих изменений характеристик нагрузки:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в% от паспортной, в т.ч. и более 100%);

- изменение температурного графика и/или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки;

- изменение способа задания тепловой нагрузки из списка, имеющегося в паспорте (проектная/договорная/фактическая).

После проведения серии изменений характеристик нагрузок автоматически производится гидравлический расчет тепловой сети, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик нагрузки паспорта потребителей не меняются, очень просто вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями тепловых нагрузок потребителей.

- Групповые изменения характеристик участков тепловой сети по заданным критериям

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети это приводит к значительным расхождением результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров	участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

- по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;

- по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные);

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

- изменение эквивалентной шероховатости;

- изменение степени зарастания трубопроводов;

- изменение коэффициента местных потерь;

- изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.