Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа Воскресенск

Московской области

от _____  № _____

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021-2040 гг.

Том 1.

2022 г.

г. Воскресенск

| Состав Программы | Разделы |
| --- | --- |
| Программный документ Том 1 | Раздел 1.Паспорт программы |
|  | Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
|  | Раздел 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Раздел 5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей |
|  | Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |
|  | Раздел 7. Управление программой |
| Обосновывающие материалы. Том 2 | Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального образования |
|  | Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы |
|  | Раздел 3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Раздел 4. Характеристика проблем и их решения в сфере энерго- и ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов |
|  | Раздел 5. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования |
|  | Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения поселения, городского округа |
|  | Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения поселения, городского округа |
|  | Раздел 9. Перспективная схема водоотведения поселения, городского округа |
|  | Раздел 10. Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами |
|  | Раздел 11. Общая программа проектов |
|  | Раздел 12. Финансовые потребности для реализации программы |
|  | Раздел 13. Организация реализации проектов |
|  | Раздел 14. Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности |
|  | Раздел 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги |
|  | Раздел 16. Модели для расчета программы |

Оглавление

Том 1. Программный документ	6

Раздел 1. Паспорт программы	6

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.	10

2.1.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения городского округа Воскресенск.	15

2.1.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).	15

2.1.2. Характеристика  системы теплоснабжения.	20

2.1.3. Балансы тепловой мощности, объемы потерь при передаче тепловой энергии, балансы теплоносителя, объемы потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей.	35

2.1.4. Доля поставки тепловой энергии по приборам учета.	39

2.1.5. Зоны действия источников теплоснабжения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.	40

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников системы теплоснабжения и по городскому округу в целом.	43

2.1.7. Надежность работы системы теплоснабжения.	46

2.1.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.	48

2.1.9. Воздействие на окружающую среду.	48

2.1.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.	52

2.1.11. Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения городского округа.	63

2.2.  Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения городского округа Воскресенск.	64

2.2.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).	64

2.2.2. Характеристика  системы водоснабжения.	66

2.2.3.	Балансы мощности коммунального ресурса, объемы потерь при передаче, объемы потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей.	82

2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.	93

2.2.5. Зоны действия источников системы водоснабжения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.	94

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников водоснабжения и по городскому округу в целом.	98

2.2.7. Надежность работы системы водоснабжения.	107

2.2.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.	108

2.2.9. Воздействие на окружающую среду.	126

2.2.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	128

2.2.11. Технические и технологические проблемы в системах водоснабжения городского округа.	132

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения городского округа Воскресенск.	133

2.3.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).	133

2.3.2. Характеристика  системы водоотведения.	134

2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса, объемы потерь при передаче, объемы потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей.	141

2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.	154

2.3.5. Зоны действия источников водоотведения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.	155

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников системы водоотведения и по городскому округу в целом.	161

2.3.7. Надежность работы системы водоотведения.	177

2.3.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.	181

2.3.9. Воздействие на окружающую среду.	183

2.3.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	185

2.3.11. Технические и технологические проблемы в системах водоотведения городского округа.	187

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения городского округа Воскресенск.	189

2.4.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).	189

2.4.2. Характеристика  системы электроснабжения.	191

2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса, объемы потерь при передаче и отпуска по группам потребителей.	202

2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.	208

2.4.5. Зоны действия источников электроснабжения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.	208

2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников системы электроснабжения и по городскому округу в целом.	210

2.4.7. Надежность работы системы электроснабжения.	211

2.4.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.	213

2.4.9. Воздействие на окружающую среду.	218

2.4.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	221

2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения городского округа.	242

2.5.  Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения  городского округа Воскресенск.	244

2.5.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).	244

2.5.2. Характеристика  системы газоснабжения.	244

2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса, объемы потерь при передаче, объемы потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей.	247

2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.	247

2.5.5. Зоны действия источников газоснабжения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.	248

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия системы газоснабжения и по городскому округу в целом.	250

2.5.7. Надежность работы системы газоснабжения.	250

2.5.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.	251

2.5.9. Воздействие на окружающую среду	252

2.5.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	253

2.5.11. Технические и технологические проблемы в системах газоснабжения городского округа Воскресенск.	259

2.6.  Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО  городского округа Воскресенск.	260

2.6.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).	260

2.6.2. Характеристика системы сбора и утилизации ТКО.	261

2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса.	264

2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.	266

2.6.5. Зоны действия источников системы сбора и утилизации ТКО.	266

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия системы сбора и утилизации ТКО по городскому округу в целом.	267

2.6.7. Надежность работы системы сбора и утилизации ТКО.	268

2.6.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.	269

2.6.9. Воздействие на окружающую среду.	272

2.6.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	273

2.6.11. Технические и технологические проблемы в системе обращения и утилизации ТКО.	275

2.7. Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей.	277

2.7.1. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе теплоснабжения.	277

2.7.2. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе водоснабжения.	298

2.7.3. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе водоотведения.	299

2.7.4. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе электроснабжения.	305

2.7.5. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе газоснабжения.	305

Раздел 3. Перспективы развития городского округа Воскресенск и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.	306

3.1. Определение перспективных показателей развития городского округа Воскресенск.	306

3.1.1. Динамика численности населения.	306

3.1.2. Прогноз застройки городского округа Воскресенск.	309

3.1.3	Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, индивидуально определенных зданий, зданий бюджетных организаций и административно-коммерческих зданий.	312

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	319

3.3. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск с учетом технико-экономических показателей и обоснованием выбора.	479

3.3.1. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск.	479

3.3.1.1. Сценарии развития систем теплоснабжения г.о. Воскресенск.	479

3.3.1.2. Сценарии развития систем водоснабжения г.о. Воскресенск.	521

3.3.1.3.  Сценарии развития систем водоотведения г.о. Воскресенск.	527

3.3.1.4.  Сценарии развития систем электроснабжения г.о. Воскресенск.	531

3.3.1.5.  Сценарии развития систем газоснабжения  г.о. Воскресенск.	543

3.3.1.6.  Сценарии развития систем сбора и утилизации ТБО  г.о. Воскресенск.	543

3.3.2. Технико-экономические показатели сценариев развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск.	544

3.3.3.	Обоснование выбора сценария развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск.	550

Раздел 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.	552

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.	565

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения.	565

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения.	586

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения.	594

5.4. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения.	599

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.	608

5.6. Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО.	610

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.	614

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.	616

5.9. Взаимосвязанность проектов.	619

Раздел 6. Источники 	инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.	620

6.1. Средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов).	620

6.2. Плата за подключение (технологическое присоединение).	622

6.3. Дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (с выделением участия местного, регионального, федерального бюджетов).	624

6.4. Средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии).	626

6.5. Программы динамики уровней тарифов по каждому коммунальному ресурсу, платы за подключение (технологическое присоединение) и резервирование тепловой мощности (по системе теплоснабжения) по каждой коммунальной организации в ценах отчетного года.	628

6.6. Расходы населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.	667

Раздел 7. Управление программой.	670

7.1. Ответственный за реализацию программы.	670

7.2. План-график работ по реализации Программы.	671

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы.	671

7.4. Порядок и сроки корректировки программы.	672

Том 1. Программный документ

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2020-2040 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (переход на закрытую систему горячего водоснабжения). - Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Территориальной схемой обращения с отходами, том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47. - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций». - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики». - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». - Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». - Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 30.05.2006 №467/16,от 07.06.2007 № 415/21,от 26.12.2007 №1029/47,от 28.05.2008 №395/19,от 05.12.2008 №1077/47,от 23.06.2009 №500/25,от 12.01.2010 №4/56,от 25.05.2010 №372/21,от 15.12.2010 №1109/58,от 29.12.2011 № 1683/53,от 05.05.2012 №693/17,от 04.07.2013 № 494/26,от 11.09.2013 №726/39,от 27.12.2013 № 1163/57,от 16.09.2014 №732/36,от 24.11.2015 № 1106/45,от 30.12.2016 №1021/47,от 19.12.2017 № 1102/46,от 21.01.2019 6/1,от 21.05.2019 № 280/16,от 19.11.2019 № 851/40,от 10.08.2020 № 482/24,от 19.10.2020 № 769/32,от 15.03.2021 №148/7). - Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области». - Генеральный план городского округа Воскресенск Московской области. |
| Заказчик | Администрация городского округа Воскресенск Московской области |
| Разработчик программы | ООО «РусЭнергоСервис» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа Воскресенск Московской области |
| Соисполнители |  |
| Цели работы | Целью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов городского округа Воскресенск Московской области на период с 2021 по 2040 годы. |
| Задачи программы | Задачами Программы являются: - обследование инженерных систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития; - определение перспектив развития городского округа; - формирование годовых топливно-энергетических балансов городского округа; - определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры; - определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы; - привлечение и подбор инвестиций в проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры; - прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы; - обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами; - обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов; - обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | Полный прогнозируемый перечень целевых показателей по каждой системе коммунальной инфраструктуры представлен Разделе 3 Программного документа, в том числе на расчетный срок Программы: Численность населения городского округа Воскресенск – 154,6 тыс. чел; Доля граждан, охваченная системами: - электроснабжения - 100 %; - газоснабжения – 83,0 %; - централизованным водоснабжением – 71,8 %; - обращения с отходами - 100 %. |
| Сроки и этапы реализации программы | на 2021-2040 гг. |
| Источники финансирования программы | - Бюджетные средства. - Капитальные вложения из прибыли. - Плата за подключение к сетям. - Собственные средства. |
| Объемы финансирования | Объем финансирования Программы на расчетный срок до 2040 года составляет 40 149 291,47 тыс. рублей с НДС. |
| Ожидаемые результаты | Ожидаемыми результатами реализации Программы является достижение установленных целевых показателей, представленных в Разделе 4 Программного документа Том 1. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность и безопасность условий проживания; - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности ресурсоснабжающих организаций. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Городской округ Воскресенск расположен на юго-востоке Московской области, на расстоянии 60 км от МКАД г. Москвы. Его протяженность с севера на юг – 36 км, с запада на восток – 33 км.

Внешние транспортных связей городского округа Воскресенск составляют: автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (старое направление) (далее по тексту – М-5 «Урал» (старое направление), автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (новое направление) (далее по тексту – М-5 «Урал» (новое направление)) и автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-108 МБК Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Воскресенск – Дмитров (далее по тексту – А-108 «МБК»), автомобильные дороги общего пользования регионального значения: ММК – Чечевилово – МБК, «ММК – Чечевилово – МБК» – Надеждино, Егорьевск – Воскресенск (Воскресенский район), Москва – Егорьевск – Тума – Касимов.

Внешние транспортные связи городского округа осуществляются по Рязанскому направлению МЖД, Большому Московскому окружному кольцу МЖД, однопутной железнодорожной ветке МЖД Воскресенск – Егорьевск – Ильинский Погост и реке Москве.

Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23,определены устойчивые системы расселения.

Городской округ Воскресенск отнесён к Коломенской рекреационно-городской устойчивой системе расселения (УСР), для которой город Воскресенск и рабочий поселок Белоозерский являются опорными населенными пунктами. В границы городского округа Воскресенск входят следующие населенные пункты (таблица 2.1).

Таблица 2.1.  – Населенные пункты в составе г.о. Воскресенск.

| № п/п | Населённый пункт | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алёшино | слобода |
| 2 | Аргуново | деревня |
| 3 | Ачкасово | село |
| 4 | Ашитково | село |
| 5 | Барановское | село |
| 6 | Белое Озеро | деревня |
| 7 | Белоозёрский | город |
| 8 | Берендино | деревня |
| 9 | Берендино | посёлок станции |
| 10 | Бессоново | деревня |
| 11 | Богатищево | деревня |
| 12 | Бочевино | деревня |
| 13 | Вертячево | деревня |
| 14 | Виноградово | посёлок |
| 15 | Ворщиково | деревня |
| 16 | Ворыпаево | деревня |
| 17 | Воскресенск | город |
| 18 | Вострянское | деревня |
| 19 | Глиньково | деревня |
| 20 | Городище | деревня |
| 21 | Гостилово | деревня |
| 22 | Грецкая | деревня |
| 23 | Губино | деревня |
| 24 | Дворниково | деревня |
| 25 | Ёлкино | деревня |
| 26 | Знаменка | деревня |
| 27 | Золотово | деревня |
| 28 | Ивановка | деревня |
| 29 | Ильино | деревня |
| 30 | Исаково | деревня |
| 31 | Карпово | село |
| 32 | Катунино | деревня |
| 33 | Конобеево | село |
| 34 | Константиново | село |
| 35 | Косяково | село |
| 36 | Леоново | деревня |
| 37 | Лидино | деревня |
| 38 | Лукьяново | деревня |
| 39 | Максимовка | деревня |
| 40 | Маришкино | деревня |
| 41 | Марчуги | село |
| 42 | Марьинка | деревня |
| 43 | Медведево | деревня |
| 44 | Михалево | село |
| 45 | Муромцево | деревня |
| 46 | Невское | село |
| 47 | Никольское | деревня |
| 48 | Новлянское | село |
| 49 | Новосёлово | деревня |
| 50 | Новотроицкое | деревня |
| 51 | Новочеркасское | деревня |
| 52 | Осташово | село |
| 53 | Перебатино | деревня |
| 54 | Перхурово | деревня |
| 55 | Петровское | село |
| 56 | Посёлок имени Цюрупы | пгт |
| 57 | Потаповское | деревня |
| 58 | Пушкино | деревня |
| 59 | Расловлево | деревня |
| 60 | Ратмирово | деревня |
| 61 | Ратчино | деревня |
| 62 | Сабурово | село |
| 63 | Свистягино | деревня |
| 64 | Сетовка | посёлок |
| 65 | Силино | деревня |
| 66 | Скрипино | деревня |
| 67 | Старая | деревня |
| 68 | Степанщино | деревня |
| 69 | Субботино | деревня |
| 70 | Трофимово | деревня |
| 71 | Усадище | село |
| 72 | Фаустово | село |
| 73 | Федино | село |
| 74 | Фосфоритный | пгт |
| 75 | Хлопки | деревня |
| 76 | Хорлово | пгт |
| 77 | Цибино | деревня |
| 78 | Чаплыгино | деревня |
| 79 | Чемодурово | деревня |
| 80 | Чечевилово | деревня |
| 81 | Шильково | деревня |
| 82 | Щельпино | деревня |
| 83 | Щербово | деревня |
| 84 | Юрасово | село |

Административным центром городского округа Воскресенск является город Воскресенск Московской области.

Площадь территории городского округа Воскресенск составляет 81 248 га.

Карта (схема) границ городского округа Воскресенск представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. – Карта (схема) границ городского округа Воскресенск.

Рисунок 2.2. – Ситуационная схема городского округа Воскресенск

  - Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения городского округа Воскресенск.

- 2.1.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).

На территории городского округа Воскресенск задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1. – Теплоснабжающие   организации   осуществляющие деятельность на территории г.о. Воскресенск.

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Адрес теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Московская область, г. Воскресенск, ул. Цесиса, д. 23, стр.4 |
| 2 | ФКП "ГкНИПАС" | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский |
| 3 | АО "ВТС" | Московская область, г. Воскресенск, ул. Пионерская 4Б. |
| 4 | АО «ВМУ» | Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1. |
| 5 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2,корп. 10,пом. 204 |
| 6 | ООО «Экстех» | Московская область, г. Воскресенск , пер. Юбилейный, д. 8,оф.16 |
| 7 | ОАО "Воскресенск- Техноткань» | Московская область, г.о. Воскресенск, п. Хорлово, пл. Ленина д. 1 |
| 8 | ОАО "Фетр" | Московская область , г. Воскресенск, Быковского, 1 |
| 9 | ОАО «РЖД» | Московская область, г. о. Воскресенск, п. станции Берендино |

Администрация г.о. Воскресенск заключила концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». Постановление местного органа самоуправления о целесообразности сделки принято 1 октября 2021 года. Цели   сделки – привлечение инвестиций в экономику Воскресенска и эффективное использование муниципального имущества. Соглашение заключено сроком на 25 лет.

Принадлежность объектов систем теплоснабжения г.о. Воскресенск представлена в таблице 2.1.1.2.

Таблица 2.1.1.2. – Балансовая принадлежность объектов систем теплоснабжения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Адрес источника теплоснабжения | Наименование собственника источника теплоснабжения | Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения | Наименование собственника тепловых сетей | Эксплуатирующая организация тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3,корп. 7 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д. 5 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 17 | Котельная д. Ратчино | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 18 | Котельная д. Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 19 | Котельная с. Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 20 | Котельная с. Невское | с. Невское, стр.1/4 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 22 | Котельная с. Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д. 1 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 23 | Котельная с. Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 25 | Котельная д. Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 26 | Котельная д. Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д. 88 б | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | д. Ратмирово | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер. Школьный, стр. 11/1 | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | п. Фаустово, ул. Железнодорожная | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | ФКП "ГкНИПАС" | ФКП "ГкНИПАС" | ФКП "ГкНИПАС" |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | Муниципалитет | АО "ВТС" | Муниципалитет | АО "ВТС" |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | АО «ВМУ» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п. им.Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО «Экстех» | ООО «Экстех» | Наружные тепловые сети отсутствуют. |  |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д. 1. | Муниципалитет | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, 1 | ОАО "Фетр" | ОАО "Фетр" | Муниципалитет | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" |

В г.о. Воскресенск отношения по поставке и потреблению тепла между организациями, занятыми в сфере теплоснабжения и потребителями тепловой энергии регулируются публичными договорами теплоснабжения.

В соответствии с частью 3 статьи 13 федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» «…Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или ценам определенным соглашением сторон договора…».

В соответствии с частью 1 статьи 16 федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» «…Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости…».

В соответствии с частью 9 статьи 10 федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» «…Поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон…».

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.

Обоснования расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения городского округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.

Существует три типа договоров, которые заключают в сфере теплоснабжения. Первый тип включает договора теплоснабжающих и теплосетевых организаций с поставщиками ресурсов (коммунальные, трудовые, материальные и т.п.  ), необходимых для производства, транспорта и распределения тепловой энергии и горячей воды. Второй тип включает договора с потребителями. Третий тип договоров заключается производителями тепловой энергии с теплосетевой организацией на передачу и распределение тепловой энергии и горячей воды.

Финансовые взаимоотношения устроены сообразно договорным. В случае договоров первой и третьей группы поставщик тепловой энергии и горячей воды осуществляет финансовые расходы. Наоборот, в случае договоров второй группы – получает доходы, так как уже сам осуществляет поставку услуги.

Более детальный анализ характеристики системы теплоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.2. Характеристика  системы теплоснабжения.

По своему назначению котельные делятся на следующие группы:

- отопительные, предназначенные для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий;

- производственные, обеспечивающие паром и горячей водой технологические процессы промышленных предприятий;

- производственно-отопительные, обеспечивающие паром и горячей водой различных потребителей.

В зависимости от вида вырабатываемого теплоносителя котельные делятся на:

- водогрейные;

- паровые;

- пароводогрейные.

Сводные данные по источникам тепловой энергии, включая технические параметры основного оборудования, сроки ввода в эксплуатацию и капитальных ремонтов, ограничения использования мощности, данные по системе водоподготовки для каждой теплоснабжающей организации, характеристика насосного оборудования в соответствии с эксплуатационной принадлежностью представлены в таблицах 2.1.2.1.- 2.1.2.3.

Таблица  2.1.2.1.– Установленная мощность источников тепловой энергии.

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тип котлоагрегата |  | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3,стр.4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 10/13 | Паровой | 111,000 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  |
| 2 | Котельная 3квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3/95 | Водогрейный | 9,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3/95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3,корп. 7 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3/95 | Водогрейный | 9,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВА-1,25 | Водогрейный | 6,0 |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ПТВМ-30М | Водогрейный | 60,000 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3-95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3-95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 10/13 | Паровой | 28,010 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-60 | Водогрейный | 7,220 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д. 5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 33,480 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДЕ 16/9 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДЕ 16/14 | Паровой |  |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 6,5/13 | Паровой | 25,200 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТВГ-4р | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 4,500 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ 3/95 | Водогрейный | 12,000 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ММЗ - 08 | Водогрейный | 1,600 |
|  |  |  |  | ММЗ - 08 | Водогрейный |  |
| 17 | Котельная д. Ратчино | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ 3/95 | Водогрейный | 7,51 |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  |
| 18 | Котельная д. Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-60 | Водогрейный | 4,520 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 19 | Котельная с. Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный | 4,300 |
|  |  |  |  | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный |  |
| 20 | Котельная с. Невское | с. Невское, стр.1/4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный | 0,860 |
|  |  |  |  | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный |  |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,700 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  |
| 22 | Котельная с. Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д. 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 10/13 | Паровой | 14,000 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  |
| 23 | Котельная с. Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДЕ 4/14 | Паровой | 6,300 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Vitoplex 100 | Водогрейный | 1,570 |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  |
| 25 | Котельная д. Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВр-0,3 | Водогрейный | 0,560 |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  |
| 26 | Котельная д. Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВа-0,25 | Водогрейный | 0,400 |
|  |  |  |  | КВа-0,25 | Водогрейный |  |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВГ-7,56 | Водогрейный | 13,000 |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 | Водогрейный |  |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,690 |
|  |  |  |  | КВр-0,4К | Водогрейный |  |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДЕ 6,5/14 | Паровой | 7,800 |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-35 | Водогрейный | 1,050 |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д. 88 б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Универсал-6 | Водогрейный | 0,600 |
|  |  |  |  | Универсал-6 | Водогрейный |  |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | д. Ратмирово | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-35 | Водогрейный | 0,59 |
|  |  |  |  | КВр-0,4 | Водогрейный |  |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ПТВМ-30М | Водогрейный | 60,010 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВГМ-10-150 | Водогрейный | 20,000 |
|  |  |  |  | КВГМ-10-150 | Водогрейный |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер. Школьный, стр. 11/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-60 | Водогрейный | 1,810 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | п. Фаустово, ул. Железнодорожная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-60 | Водогрейный | 1,2 |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | 1,890 |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный |  |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный | 7,830 |
|  |  |  |  | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | Vitomax-200 LW 3500кВт | Водогрейный |  |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | ДКВР-10/13 | Паровой | 86,000 |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п. им.Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | ВА-3000 | Водогрейный | 9,460 |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |
|  |  |  |  | ВА-2000 | Водогрейный |  |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО «Экстех» | Duomax 700 | Водогрейный | 0,6 |
|  |  |  |  | Duomax 700 | Водогрейный | 0,6 |
|  |  |  |  | Duomax 700 | Водогрейный | 0,6 |
|  |  |  |  | Duomax 700 | Водогрейный | 0,6 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл. Ленина д. 1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | ДКВР-4/13 | Паровой | 7,030 |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, 1 | ОАО "Фетр" | ДКВР 10/13 №2 | Паровой | 19,500 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №3 | Паровой |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №4 | Паровой |  |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | 3,200 |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 639,79 |

Таблица 2.1.2.2. - Структура и технические характеристики основного оборудования.

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тип котлоагрегата |  | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3,стр.4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 10/13 | Паровой | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 М | Водогрейный |  | - |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3,корп. 7 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВА-1,25 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3/95 | Водогрейный |  | - |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ПТВМ-30М | Водогрейный | Природный газ | легкое |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  | нефтяное |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3-95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ-3-95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ-3-95 | Водогрейный |  | - |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 10/13 | Паровой | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-60 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д. 5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 6,5/13 | Паровой | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДЕ 16/9 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДЕ 16/14 | Паровой |  | - |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 6,5/13 | Паровой | Природный газ | мазут |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТВГ-4р | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | КВГМ-4,65 | Водогрейный |  | - |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 2,5/13 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  | - |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ 3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ММЗ - 08 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ММЗ - 08 | Водогрейный |  | - |
| 17 | Котельная д. Ратчино | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТГ 3/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ТГ 3/95 | Водогрейный |  | - |
| 18 | Котельная д. Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-60 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  | - |
| 19 | Котельная с. Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | КВГМ- 2,5/95 | Водогрейный |  | - |
| 20 | Котельная с. Невское | с. Невское, стр.1/4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный | Дизельное | - |
|  |  |  |  | КВА-0,5мЭЭ | Водогрейный |  | - |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-35 | Водогрейный | Дизельное | - |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  | - |
| 22 | Котельная с. Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д. 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДКВР 10/13 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 | Паровой |  | мазут |
| 23 | Котельная с. Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДЕ 4/14 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  | - |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Vitoplex 100 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | Vitoplex 100 | Водогрейный |  | - |
| 25 | Котельная д. Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВр-0,3 | Водогрейный | Уголь | - |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  | - |
|  |  |  |  | Универсал | Водогрейный |  | - |
| 26 | Котельная д. Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВа-0,25 | Водогрейный | Дизельное | - |
|  |  |  |  | КВа-0,25 | Водогрейный |  | - |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВГ-7,56 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 | Водогрейный |  | - |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-35 | Водогрейный | Уголь | - |
|  |  |  |  | КВр-0,4К | Водогрейный |  | - |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДЕ 6,5/14 | Паровой | Мазут | - |
|  |  |  |  | ДЕ 6,5/14 | Паровой |  | - |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-35 | Водогрейный | Дизельное | - |
|  |  |  |  | ЗИО-35 | Водогрейный |  | - |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д. 88 б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Универсал-6 | Водогрейный | Уголь | - |
|  |  |  |  | Универсал-6 | Водогрейный |  | - |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | д. Ратмирово | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-35 | Водогрейный | Уголь | - |
|  |  |  |  | КВр-0,4 | Водогрейный |  | - |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ПТВМ-30М | Водогрейный | Природный газ | Легкое нефтяное |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный |  |  |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | КВГМ-10-150 | Водогрейный | Природный газ | Мазут |
|  |  |  |  | КВГМ-10-150 | Водогрейный |  |  |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер. Школьный, стр. 11/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-60 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | п. Фаустово, ул. Железнодорожная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЗИО-60 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | Водогрейный |  |  |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | Природный газ | Дизельное |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW М148 | Водогрейный | Природный газ |  |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | «Vitomax-200 LW 2800кВт | Водогрейный |  |  |
|  |  |  |  | Vitomax-200 LW 3500кВт | Водогрейный |  |  |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | ДКВР-10/13 | Паровой | Природный газ | Мазут |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 | Водогрейный |  |  |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | ВА-3000 | Водогрейный | Природный газ | легкое нефтяное |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |  |
|  |  |  |  | ВА-3000 | Водогрейный |  |  |
|  |  |  |  | ВА-2000 | Водогрейный |  |  |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО «Экстех» | Duomax 700 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | Duomax 700 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | Duomax 700 | Водогрейный | Природный газ | - |
|  |  |  |  | Duomax 700 | Водогрейный | Природный газ | - |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл. Ленина д. 1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | ДКВР-4/13 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 | Паровой |  |  |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, 1 | ОАО "Фетр" | ДКВР 10/13 №2 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №3 | Паровой |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №4 | Паровой |  |  |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | ДКВР 2,5/13 | Паровой | Природный газ | - |
|  |  |  |  | ДКВР 2,5/13 | Паровой |  |  |

Таблица 2.1.2.3.  – Параметры тепловых сетей.

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Протяженность тепловой сети, м (в двухтрубном исчислении) | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки | Краткая характеристика грунта | Материальная характеристика, кв.м | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3,стр.4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 26221,01 | 1979-2011 | Минвата, ППУ, линотерм | П-образные | Подземная бесканальная, надземная, канальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 20493,40 | 61,440 | 74,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2413,14 | 1972-2013 | Минвата, ППУ, линотерм, труба ПП | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 1227,2 | 5,120 | 6,140 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6225 | 1962-1965 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 1837 | 11,130 | 12,860 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3,корп. 7 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3268,16 | 1973-2002 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2312 | 4,110 | 6,880 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1908,19 | 1968 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 990,9 | 0,690 | 1,520 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 15660,47 | 1986 | Минвата, ППУ, битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 4917 | 30,440 | 34,700 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6339,74 | 1973-1991 | Минвата, битумоперлит | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 3067 | 6,870 | 8,970 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 5855,31 | 1974-1977 | Битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2277,2 | 7,090 | 9,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 16101,35 | 1976-1990 | Минвата, битумоперлит | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 7555 | 25,450 | 31,280 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2052,84 | 1974 | Битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 825 | 2,280 | 2,930 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д. 5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6182,45 | 1979-2011 | ППУ, минвата, линотерм | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 3479 | 6,500 | 9,000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 10505,55 | 1976-2000 | ППУ, минвата, линотерм | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 4945,8 | 23,550 | 26,680 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4773,13 | 1986-2004 | Минвата, ППУ | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 12700,2 | 5,950 | 7,220 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1281,21 | 1974-2012 | Минвата, ППУ, линотерм | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 555,2 | 1,190 | 1,590 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 8035,32 | 1964-2012 | Минвата, ППУ, линотерм | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2450,2 | 7,700 | 9,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 537,25 | 1984 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 122,7 | 0,500 | 0,600 |
| 17 | Котельная д. Ратчино | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4179,97 | 1984-2008 | Минвата, ППУ, асбест | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 871,3 | 2,610 | 3,130 |
| 18 | Котельная д. Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1836,38 | 1970-1984 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 335 | 1,030 | 1,380 |
| 19 | Котельная с. Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2092,4 | 1987-1997 | ППУ | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 409 | 1,620 | 2,060 |
| 20 | Котельная с. Невское | с. Невское, стр.1/4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 585,02 | 2004 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 118,6 | 0,670 | 0,720 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 192,22 | 1987 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 43,2 | 0,120 | 0,210 |
| 22 | Котельная с. Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д. 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6726,58 | 1989-2012 | Минвата, ППУ, асбест | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2461,2 | 3,920 | 4,950 |
| 23 | Котельная с. Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6374,67 | 1981-2007 | Минвата, ППУ, асбест | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 1806,9 | 3,510 | 4,430 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 952,2 | 1988 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 192,9 | 0,750 | 0,940 |
| 25 | Котельная д. Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 164,62 | 1973 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 166 | 0,120 | 0,200 |
| 26 | Котельная д. Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 391 | 2004 | ППУ | естественные направления трубопроводов | Канальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 70 | 0,230 | 0,253 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 11170,94 | 1968-2003 | Минвата, ППУ, битумоперлит | П-образные | Подземная, канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 5179 | 7,610 | 9,600 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 11,2 | 1961 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2,6 | 0,250 | 0,250 |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1447,6 | 1961-2004 | Минвата, битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 282,4 | 1,120 | 1,320 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 470,13 | 1976-2000 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная, канальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 136 | 0,360 | 0,430 |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д. 88 б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 118,54 | 1961 | Минвата | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 41 | 0,130 | 0,150 |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | д. Ратмирово | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 196,84 | 1987 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 98,7 | 0,170 | 0,210 |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 18718,73 | 1968-2003 | Минвата, ППУ, битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная, канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2489,2 | 30,210 | 34,950 |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 7072,85 | 1958-2004 | Минвата, битумоперлит | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 830,2 | 6,120 | 7,490 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер. Школьный, стр. 11/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 145,28 | 1981-2007 | Минвата, ППУ, асбест | естественные направления трубопроводов | Подземная, канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 9,5 | 0,260 | 0,300 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | п. Фаустово, ул. Железнодорожная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 158,06 | 1981-2007 | Минвата, ППУ, асбест | естественные направления трубопроводов | Подземная, канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 9,11 | 0,550 | 0,570 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 2108,7 | 1980-2017 | Минвата, ППУ | П-образные | Канальная, надземная, бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 293,744 | 0,8846 | 1,093 |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2638,05 | 1977-2005 | Минвата | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2618,6 | 4,020 | 5,450 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 21429,58 | 1961-2004 | Минвата, битумоперлит | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2348,7 | 56,570* | 9,570 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п. им.Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 6078,911 | 1976 | ППУ | П-образные | Бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 1091,73 | 6,724 | 7,552 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО «Экстех» | наружные сети отсутствуют |  |  |  |  |  |  | 2,238 | 2,238 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл. Ленина д. 1 | ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 3738,97 | 1974-2012 | Минвата, ППУ, линотерм, труба ПП | П-образные | Подземная бесканальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 496,1 | 1,464* | 0,342 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, 1 | ОАО "Фетр" | 5805,44 | 1989-2012 | Минвата, линотерм | П-образные | Подземная канальная, надземная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 2281 | 7,020 | 8,640 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 750 | 1992 | ППУ | естественные направления трубопроводов | Подземная бесканальная | суглинки, дерново-подзолистые почвы | 335 | 0,800 | 0,864 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94771,484 | 285,671 | 352,872 |

Более детальный анализ характеристики системы теплоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.3. Балансы тепловой мощности, объемы потерь при передаче тепловой энергии, балансы теплоносителя, объемы потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей.

В большинстве котельные имеют значительный срок эксплуатации и требуют модернизации устаревшего теплового оборудования, приводящего к понижению эффективности. Разрегулированность системы теплопотребления с неудовлетворительным состоянием изоляционного покрытия сетей, превышением фактических значений потерь над нормативными тепловыми потерями через изоляцию трубопроводов тепловых сетей, температурой теплоносителя, поступающего к потребителям, не соответствует нормативным требованиям.

Балансы установленной, располагаемой мощности и присоединенной нагрузки, а также резервы и дефициты мощности с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд источников представлены в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1. - Баланс установленной мощности, а также резервы и дефициты мощности с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд источников.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3,стр.4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 111,000 | 111,000 | 1,280 | 109,720 | 12,920 | 61,440 | 74,360 | 35,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 9,000 | 9,000 | 0,080 | 8,920 | 1,020 | 5,120 | 6,140 | 2,780 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,250 | 11,750 | 1,730 | 11,130 | 12,860 | -1,110 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3,корп. 7 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 9,000 | 9,000 | 0,160 | 8,840 | 1,620 | 4,11 | 5,73 | 3,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6,0 | 6,0 | 0,080 | 5,92 | 0,830 | 0,690 | 1,520 | 4,4 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 60,000 | 60,000 | 0,910 | 59,090 | 4,260 | 30,440 | 34,700 | 24,390 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,210 | 11,790 | 2,10 | 6,870 | 8,970 | 2,820 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,200 | 11,800 | 2,310 | 7,090 | 9,400 | 2,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 28,010 | 28,010 | 0,840 | 27,170 | 5,830 | 25,450 | 31,280 | -4,110 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 7,220 | 7,220 | 0,100 | 7,120 | 0,650 | 2,280 | 2,930 | 4,190 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д. 5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 33,480 | 33,480 | 0,500 | 32,980 | 2,50 | 6,500 | 9,000 | 23,980 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 25,200 | 25,200 | 0,590 | 24,610 | 3,130 | 23,550 | 26,680 | -2,070 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,130 | 11,870 | 1,270 | 5,950 | 7,220 | 4,650 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,500 | 4,500 | 0,040 | 4,460 | 0,40 | 1,190 | 1,590 | 2,870 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,100 | 11,900 | 1,750 | 7,700 | 9,450 | 2,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,600 | 1,600 | 0,030 | 1,570 | 0,100 | 0,500 | 0,600 | 0,970 |
| 17 | Котельная д. Ратчино | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 7,51 | 7,51 | 0,090 | 7,42 | 0,520 | 2,610 | 3,130 | 4,29 |
| 18 | Котельная д. Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,520 | 4,520 | 0,080 | 4,440 | 0,350 | 1,030 | 1,380 | 3,060 |
| 19 | Котельная с. Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,300 | 4,300 | 0,030 | 4,270 | 0,440 | 1,620 | 2,060 | 2,210 |
| 20 | Котельная с. Невское | с. Невское, стр.1/4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,860 | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,050 | 0,670 | 0,720 | 0,130 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,700 | 0,700 | 0,010 | 0,690 | 0,090 | 0,120 | 0,210 | 0,480 |
| 22 | Котельная с. Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д. 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 14,000 | 14,000 | 0,230 | 13,770 | 1,030 | 3,920 | 4,950 | 8,820 |
| 23 | Котельная с. Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6,300 | 6,300 | 0,190 | 6,110 | 0,920 | 3,510 | 4,430 | 1,680 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,570 | 1,570 | 0,040 | 1,530 | 0,190 | 0,750 | 0,940 | 0,591 |
| 25 | Котельная д. Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,560 | 0,560 | 0,020 | 0,540 | 0,080 | 0,120 | 0,200 | 0,340 |
| 26 | Котельная д. Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,400 | 0,400 | 0,006 | 0,394 | 0,023 | 0,230 | 0,253 | 0,141 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 13,000 | 13,000 | 0,250 | 12,750 | 1,990 | 7,610 | 9,600 | 3,150 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,690 | 0,690 | 0,030 | 0,660 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,410 |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 7,800 | 7,800 | 0,090 | 7,710 | 0,200 | 1,120 | 1,320 | 6,390 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,050 | 1,050 | 0,040 | 1,010 | 0,070 | 0,360 | 0,430 | 0,580 |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д. 88 б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,600 | 0,600 | 0,020 | 0,580 | 0,020 | 0,130 | 0,150 | 0,430 |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | д. Ратмирово | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,59 | 0,59 | 0,020 | 0,57 | 0,040 | 0,170 | 0,210 | 0,36 |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 60,010 | 60,010 | 0,850 | 59,160 | 4,740 | 30,210 | 34,950 | 24,210 |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 20,000 | 20,000 | 0,180 | 19,820 | 1,370 | 6,120 | 7,490 | 12,330 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер. Школьный, стр. 11/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,810 | 1,810 | 0,007 | 1,803 | 0,040 | 0,260 | 0,300 | 1,503 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | п. Фаустово, ул. Железнодорожная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,2 | 1,2 | 0,001 | 1,199 | 0,020 | 0,550 | 0,570 | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 1,890 | 1,890 | 0,040 | 1,850 | 0,208 | 0,8846 | 1,093 | 0,757 |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 7,830 | 7,830 | 0,210 | 7,620 | 1,430 | 4,020 | 5,450 | 2,170 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 86,000 | 86,000 | 20,000 | 66,000 | 9,430 | 56,570* | 9,570 | 0,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 9,460 | 9,460 | 0,081 | 9,379 | 0,828 | 6,724 | 7,552 | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО «Экстех» | 2,400 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 2,238 | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл. Ленина д. 1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 7,030 | 4,700 | 0,043 | 4,657 | 0,342 | 1,464* | 0,342 | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, 1 | ОАО "Фетр" | 19,500 | 19,500 | 0,064 | 19,436 | 1,620 | 7,020 | 8,640 | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 3,200 | 3,200 | 0,022 | 3,178 | 0,064 | 0,800 | 0,864 | 2,314 |
| Итого: |  |  |  | 639,79 | 637,298 | 28,154 | 609,144 | 68,525 | 341,0906 | 351,722 | - |

Более детальный анализ балансов тепловой мощности, объемов потерь при передаче, объемов потребления на собственные нужды и отпуска представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.4. Доля поставки тепловой энергии по приборам учета.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от  27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

В соответствии с пунктом 2.1.1 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя утверждённых Минэнерго РФ 12.09.1995 № ВК-4936 узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты, теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п.  оборудуются на каждом из выводов.

Таким образом, в целях устранения нарушений Федерального законодательства необходимо установить или привести в нормативное (рабочее) состояние приборы учета отпущенной тепловой энергии на котельных.

Учет тепла, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, производится расчетным методом.

Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

Более детальный анализ доли поставки тепловой энергии по приборам учета представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.5. Зоны действия источников теплоснабжения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.

Перечень источников тепловой энергии, с указанием адресов, в разрезе по теплоснабжающим организациям представлен в таблице 2.1.5.1.

Таблица 2.1.5.1. – Перечень источников тепловой энергии с указанием адресов.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Адрес источника теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3,корп. 7 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д. 5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 17 | Котельная д. Ратчино | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 18 | Котельная д. Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 19 | Котельная с. Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 20 | Котельная с. Невское | с. Невское, стр.1/4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 22 | Котельная с. Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д. 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 23 | Котельная с. Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 25 | Котельная д. Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 26 | Котельная д. Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 30 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д. 88 б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | д. Ратмирово | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер. Школьный, стр. 11/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | п. Фаустово, ул. Железнодорожная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО «Экстех» |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл. Ленина д. 1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, 1 | ОАО "Фетр" |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" |

Таблица 2.1.5.2. – Значения радиусов эффективного теплоснабжения.

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Значение радиуса эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 1950 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 350 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 470 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 530 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 450 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 1600 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 700 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 700 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 1150 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 450 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 2000 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 1250 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 600 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 700 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 950 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 300 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 500 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 370 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 500 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 300 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 150 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 1100 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 800 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 250 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 100 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 200 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 1900 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 25 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 400 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 400 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 100 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 250 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 1000 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 1200 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1 | 200 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 33 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский | 500 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 420 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 2000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35 | 650 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | - |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1 | 1000 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского,1 | 1000 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | 520 |

Под эффективным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от теплопотребляющей установки потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина прироста экономического эффекта.

Условием централизованного теплоснабжения потребителей является их расположение, попадающее в радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, и экономическая целесообразность их подключения.

Присутствие у потребителей индивидуального теплоснабжения обусловлено, в основном, невозможностью подключения потребителей к другим источникам теплоснабжения и/или нецелесообразностью данного подключения.

Зоны теплоснабжения котельных городского округа Воскресенск находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения. Увеличение радиуса приведет к снижению экономического эффекта, в связи с удаленностью котельных друг от друга, разных хозяйствующих организаций и отсутствием значительных резервов тепловой мощности источников.

Более детальный анализ зон действия источников теплоснабжения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников системы теплоснабжения и по городскому округу в целом.

Величины резерва или дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 2.1.6.1.

Таблица 2.1.6.1. – Резервы - дефициты тепловой мощности.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3,стр.4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 35,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2,780 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | -1,110 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3,корп. 7 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,4 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 24,390 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2,820 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | -4,110 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,190 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д. 5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 23,980 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | -2,070 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,650 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2,870 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,970 |
| 17 | Котельная д. Ратчино | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,29 |
| 18 | Котельная д. Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3,060 |
| 19 | Котельная с. Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2,210 |
| 20 | Котельная с. Невское | с. Невское, стр.1/4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,130 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,480 |
| 22 | Котельная с. Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д. 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 8,820 |
| 23 | Котельная с. Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,680 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,591 |
| 25 | Котельная д. Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,340 |
| 26 | Котельная д. Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,141 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3,150 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,410 |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6,390 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,580 |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д. 88 б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,430 |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | д. Ратмирово | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,36 |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 24,210 |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,330 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер. Школьный, стр. 11/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,503 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | п. Фаустово, ул. Железнодорожная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 0,757 |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 2,170 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 0,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО «Экстех» | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл. Ленина д. 1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, 1 | ОАО "Фетр" | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 2,314 |

Как видно из таблицы, на некоторых источниках присутствует дефицит тепловой мощности. К  основной причине дефицитов тепловой мощности следует отнести изношенность основного  оборудования теплоисточников.  Так  же  следует отметить, что тепловые нагрузки потребителей  в  расчетном режиме  не  могут  быть покрыты ввиду изначальной нехватки теплопроизводительности источников.  В качестве рекомендаций могут быть рассмотрены варианты с увеличением теплопроизводительности существующих источников, либо строительство новых источников с переключением на них части потребителей.

Более детальный анализ резервов и дефицитов по зонам действия источников системы теплоснабжения и по городскому округу в целом представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.7. Надежность работы системы теплоснабжения.

Показатели надежности и качества, определяются в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

В большинстве котельные имеют значительный срок эксплуатации и требуют модернизации устаревшего теплового оборудования, приводящего к понижению эффективности. Разрегулированность системы теплопотребления с неудовлетворительным состоянием изоляционного покрытия сетей, превышением фактических значений потерь над нормативными тепловыми потерями через изоляцию трубопроводов тепловых сетей, температурой теплоносителя, поступающего к потребителям, не соответствует нормативным требованиям.

Для достижения нормативных значений рекомендуется провести следующие мероприятия:

1. Провести комплексное обследование теплотрасс от котельных к объектам теплоснабжения и выявить основные каналы появления в них тепловых потерь.

2. Провести гидравлическую наладку теплотрасс с шайбированием потребителей по фактически потребляемой ими тепловой нагрузке.

3. Восстановить или усилить теплоизоляцию теплотрассы или при экономической целесообразности заменить существующие трубопроводы предварительно изолированными трубопроводами.

4. Для систем ГВС обеспечить циркуляционную схему включения. По возможности оборудовать теплопункты потребителей тепла пластинчатыми теплообменниками для нужд ГВС.

5. Заменить низкоэффективные отечественные сетевые насосы на современные импортные с более высоким КПД. При экономической целесообразности (большой мощности электродвигателей насосов) использовать устройства частотного регулирования скорости вращения асинхронных двигателей.

6. Произвести замену запорной арматуры на трассе с использованием современных надежных поворотных заслонок, что значительно снизит тепловые потери в нештатных и аварийных ситуациях, а также исключит варианты появления утечек теплоносителя через сальники задвижек.

Функционирование систем централизованного теплоснабжения в целом можно оценить, как удовлетворительное. Система теплоснабжения выполняет функции системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям. Необходимы инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов системы теплоснабжения. Для улучшения качества и эффективности работы необходима реализация инвестиционных проектов, а именно: прокладка трубопроводов, замена трубопроводов, реконструкция трубопроводов, строительство котельных, замена котлоагрегатов, реконструкция котельных.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

Более детальный анализ надежности работы системы теплоснабжения и расчет показателей надежности, выполненный в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов», представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.

Показатели надежности и качества, определяются в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Исходя из качества предоставляемых потребителям услуг в горячей воде и отсутствия замечаний надзорных органов можно сделать вывод, что технологическая схема системы централизованного горячего водоснабжения городского округа Воскресенск является достаточно эффективной.

Более детальный анализ  качества предоставляемого коммунального ресурса представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.9. Воздействие на окружающую среду.

Реализация проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения г.о. Воскресенск повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

- в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления и горячего водоснабжения зданий.

Каждый источник энергии оказывает отрицательные воздействия на окружающую среду.

В настоящее время вырабатываемое в России тепло и электричество являются очень «углеродоёмким» в связи с тем, что доля возобновляемой энергетики в общем объёме энергоресурсов слишком мала.

- Оптимизация системы теплоснабжения Москвы в 2019 году позволила сократить выбросы парниковых газов на 1 миллион тонн, а окисей азота - на 867 тонн.

- Совместная программа предприятий предусматривает перевод получения основных объемов теплоэнергии с котельных на ТЭЦ, работающие в комбинированном режиме выработки электроэнергии и тепла и оснащенных более эффективным оборудованием.

- Глобальное потепление и изменение климата на Земле происходит из-за быстрого увеличения в атмосфере парниковых газов.

- Парниковые газы - это группа газообразных соединений, которые входят в состав атмосферы Земли. Они практически не пропускают через себя тепловое излучение, исходящее от планеты. Слой парниковых газов сильно воздействует на климат, нагревая атмосферу Земли. Этот процесс называется «парниковым эффектом».

- Список парниковых газов включает шесть веществ: диоксид углерода (СО2); метан (СН4); закись азота (№0); перфто-руглероды (ПФУ); гидрофторуглероды (ГФУ) и гексафторид серы (БРб). Диоксид углерода - основной продукт сгорания органического топлива. Четыре из шести парниковых газов связаны с электроэнергетикой: диоксид углерода, метан, закись азота и гексафторид серы. Из этих парниковых газов диоксид углерода является важнейшим источником климатических изменений: на его долю приходится около 64% глобального потепления.

- Изменение климата на Земле привело к тому, что мировое сообщество начало поиск наиболее эффективных мер по снижению негативного воздействия от выбросов парниковых газов. В результате были приняты два важнейших документа: Рамочная конвенция ООН по изменению климата и Киотский протокол к ней.

Для снижения выбросов парниковых газов наиболее экономически целесообразным способом Киотский протокол в дополнение к национальным мерам установил три механизма взаимодействия между странами, а именно:

- торговля выбросами между развитыми странами (переуступка излишков государственных обязательств);

- совместное осуществление проектов - вложение средств в проекты в тех странах, где снижение выбросов может быть достигнуто существенно меньшими затратами, чем в собственных;

- механизм чистого развития - развитые страны могут вкладывать средства в проекты, осуществляемые в развивающихся странах, в обмен на сниженные выбросы по проектам.

Кроме того, Киотским протоколом предусмотрено следующее: создание системы учета и отчетности, ведение национального кадастра выбросов, регистра сделок и реестра изменения квот, организация открытой отчетности, создание национальных институтов для выполнения вышеперечисленных обязательств.

Для того чтобы оценить потенциал снижения выбросов парниковых газов, был создан национальный Регистр сделок и Реестр, ведущий учет наличия и движения квот, а также национальная система мониторинга выбросов.

В электроэнергетике потребляется примерно треть органического топлива, используемого в стране. Выбросы С02 тепловых электростанций составляют примерно ту же долю, а в балансе всех парниковых газов она оценивается как четвертая часть.

В 2014 году в электроэнергетике была сделана перспективная оценка выбросов парниковых газов в соответствии с Энергетической стратегией до 2040 года. Для мира в целом пик выбросов парниковых газов от сжигания ископаемого топлива до 2040 года не будет достигнут. Годовой объем выбросов возрастет в 1,3 раза. В то же время темпы прироста годовых выбросов сократятся. Так, если с 2011 по 2020 годы ожидается их рост на 12,9%, то с 2021 по 2030 год - только на 8,1%, а с 2031 по 2040 год - на 5,4%.

До конца 2030-х гг. в России будет наблюдаться медленный рост выбросов парниковых газов от сжигания ископаемого топлива.

Выбросы парниковых газов от источников производства тепловой энергии городского округа Воскресенск в 2020 году составили 389,1 тыс. тн СО2-экв. Объемы выбросов напрямую зависят от объемов сжигаемого топлива. Практически вся часть эмиссии приходится на двуокись углерода от сжигания природного газа.

Таблица 2.1.9.1. Сведения об оценке воздействия на окружающую среду (оценка выбросов парниковых газов).

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбросы парниковых газов | тыс. тн СО2-экв. | 389,1 | 400,7 | 370,7 | 368,1 | 341,8 | 332,6 | 325,7 | 317,9 |

Более детальный анализ воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей г.о. Воскресенск устанавливаются Комитетом по ценам и тарифам Московской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Тарифы на коммунальные услуги, утвержденные для потребителей, с учетом последних лет представлены в таблице 2.1.10.1.

Таблица 2.1.10.1. - Тарифы на тепловую энергию для потребителей.

| Теплоснабжающая организация | тариф за 2017 г. , руб./Гкал |  | тариф за 2018 г. , руб./Гкал |  | тариф за 2019 г. , руб./Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01- 01.07 | с 01.07.-31.12. | с 01.01- 01.07 | с 01.07.-31.12. | с 01.01- 01.07 | с 01.07.-31.12. |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2038,86 | 2120,89 | 2120,89 | 2203,34 | 2203,34 | 2215,7 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1811,87 | 1878,85 | 1878,85 | 1945,73 | 1945,73 | 2005,6 |
| ФКП "ГкНИПАС" | 2016,69 | 2083,67 | 2084,28 | 2155,76 | 2155,76 | 2214,7 |
| АО "ВТС" | 2038,86 | 2120,89 | 2120,89 | 2203,34 | 2203,34 | 2215,7 |
| АО «ВМУ» | 1137 | 1187,78 | 1187,78 | 1233,11 | 1274,36 | 1313,0 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 1782,3 | 1821,8 | 1821,8 | 1867,23 | 1867,23 | 1929,29 |
| ООО «Экстех» | - * | -* | -* | -* | -* | -* |
| ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 1692,15 | 1751,55 | 1751,55 | 1853,03 | 1853,03 | 1916,5 |
| ОАО "Фетр" | 1456,68 | 1456,68 | 1513,45 | 1513,45 | 1566,3 | 1566,3 |
| ОАО «РЖД» | 1586,0 | 1586,0 | 1457,8 | 1457,8 | 1562,8 | 1562,8 |

*- тариф не установлен

Плата за подключение.

В соответствие с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №317-Р от 20.12.2017 плата за подключение (технологическое присоединение) осуществляется для объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых больше 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, либо превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

Действующие тарифы на тепловую энергию полностью не покрывают расходы ресурсоснабжающих организаций на ремонт и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры.

Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, если для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

г) религиозные организации;

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Структура себестоимости тепловой энергии

Таблица 2.1.10.3. - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП "Белоозерское ЖКХ".

Таблица 2.1.10.4. - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФКП "ГкНИПАС".

Таблица 2.1.10.5. - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО "ВТС".

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12121,23 |
|  | В виде горячей воды | Гкал | 12121,23 |
|  | В виде пара | Гкал | - |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал | 512,45 |
| 3 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 3460 |
| 5 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 11661,03 |
| 6 | Потребление топлива | тыс. куб.м | 1543 |
| 7 | Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | 2203,34 |
| 8 | Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | 2215,7 |

Таблица 2.1.10.6. - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «ВМУ».

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 70720,8 |
|  | В виде горячей воды | Гкал | 70720,8 |
|  | В виде пара | Гкал | - |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал | 415,7 |
| 3 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 1902,42 |
| 5 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 70305,1 |
| 6 | Потребление топлива | тыс. куб.м | 9857,4 |
| 7 | Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | 1232,06 |
| 8 | Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | 1275,86 |

Таблица 2.1.10.7. - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО "Теплоэнергетическое предприятие".

Таблица 2.1.10.8. - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экстех».

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5351 |
|  | В виде горячей воды | Гкал | 5351 |
|  | В виде пара | Гкал | - |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал | 0 |
| 3 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 0 |
| 5 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 5351 |
| 6 | Потребление топлива | тыс. куб.м | 668,928 |
| 7 | Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | - |
| 8 | Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | - |

Таблица 2.1.10.9. - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенск- Техноткань".

Таблица 2.1.10.10. - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Фетр".

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 26062 |
|  | В виде горячей воды | Гкал | 26062 |
|  | В виде пара | Гкал | - |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал | 193 |
| 3 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 140 |
| 5 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 25869 |
| 6 | Потребление топлива | тыс. куб.м | 25729 |
| 7 | Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | 1566,3 |
| 8 | Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | 1566,3 |

Таблица 2.1.10.11. - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД".

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3430,11 |
|  | В виде горячей воды | Гкал | 3430,11 |
|  | В виде пара | Гкал | - |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал | 188,12 |
| 3 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 187 |
| 5 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 3241,99 |
| 6 | Потребление топлива | тыс. куб.м | 455,72 |
| 7 | Тариф 01.01.2019 | Руб./Гкал | 1562,8 |
| 8 | Тариф 01.07.2019 | Руб./Гкал | 1562,8 |

Более детальный анализ тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифа) за подключение (присоединение), структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.1.11. Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения городского округа.

Общие проблемы для котельных г.о. Воскресенск:

- отсутствуют или находятся длительное время в не рабочем состоянии приборы учета тепловой энергии;

- отсутствие приборов автоматизации отпуска тепловой энергии и приборов учета тепловой энергии.

- отсутствие диспетчеризации.

Развитие систем теплоснабжения сдерживает ряд факторов:

1. Отсутствие финансирования на модернизацию и техническое перевооружение оборудования.

2. Завышенные мощности теплогенерирующего оборудования в связи с малой присоединенной нагрузкой.

3. Задолженность перед поставщиками энергетических ресурсов.

4. Большая протяженность тепловых сетей до потребителей.

6. Схема прокладки тепловых сетей требует оптимизации в связи с перераспределением нагрузок на систему теплоснабжения городского поселения и новым строительством согласно генеральному плану.

7. Мероприятий по реконструкции, строительству и модернизации системы теплоснабжения городского округа Воскресенск, предложенных теплоснабжающими организациями не достаточно для устранения всех проблем качественного и надежного теплоснабжения. Требуется дополнительное инвестирование программ и мероприятий с целью увеличения их объемов.

Более детальный анализ технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

2.2.  Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения городского округа Воскресенск.

- 2.2.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).

Система водоснабжения г.о. Воскресенск представляет собой полный комплекс инженерных сооружений, осуществляющий следующие функции:

- подъем и транспортировка природных вод на станции водоподготовки;

- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- транспортировка питьевой воды потребителям: населению, бюджетным организациям и на промышленные предприятия.

В настоящее время объекты системы водоснабжения городского округа  Воскресенск находятся в хозяйственном ведении, аренде и в частной собственности РСО.

На территории городского округа Воскресенск находятся следующие объекты водоснабжения:

– водозаборные узлы (ВЗУ) – 47 шт.;

– всего артезианских скважин (НС- I подъема) – 123 шт.;

– насосные станции II подъема – 15 шт.;

– ВНС III подъёма – 2 шт.;

– резервуаров чистой воды – 22 шт. (общий объем – 21700 м3);

– общая протяженность сетей водоснабжения ~ 580 км.

Объекты централизованной системы водоснабжения МУП «Белоозерское ЖКХ» находятся в хозяйственном ведении, остальные РСО являются собственниками.

МУП «Белоозерское ЖКХ» является гарантирующей организацией в перечне своих объектов инженерной инфраструктуры.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

В г.о. Воскресенск отношения по подаче и потреблению холодной питьевой воды между организациями, занятыми в сфере водоснабжения, и потребителями регулируются публичными договорами водоснабжения.

Более детальный анализ характеристики системы водоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.2.2. Характеристика  системы водоснабжения.

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Централизованная система водоснабжения эксплуатационной ответственности РСО представляет собой комплекс сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

- водоотбор – подъем воды из подземных артезианских скважин водозаборных узлов (ВЗУ);

- подготовка воды в соответствующее качество для употребления;

- транспортировка питьевой воды потребителям городского округа.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой в населённых пунктах городского округа Воскресенск, охваченных услугой централизованного водоснабжения, осуществляется через систему сетей водопровода.

Таблица 2.2.2.1.- ВЗУ по технологическим зонам и элементам территориального деления г.о. Воскресенск.

| № тех. зоны | № п/п | Наименование ВЗУ | Местонахождение ВЗУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЗУ Сабурово | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр.11 |
|  |  | ВЗУ Лесной | д. Чемодурово |
|  |  | ВЗУ Лопатинский | г. Воскресенск, Промплощадка, 7б |
|  |  | ВЗУ Фетровая фабрика | г. Воскресенск, ул. Пролетарская, 3 |
|  |  | ВЗУ Старофедотовский | г. Воскресенск, ул. Федотовская, 61-а |
|  |  | ВЗУ Новлянское | с. Новлянское |
|  |  | ВЗУ Федино | с. Федино, 33-и |
|  |  | ВЗУ Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Центральная, 8-а |
|  |  | ВЗУ Москворецкий | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 139 |
|  |  | ВЗУ Цементгигант | г. Воскресенск, ул. Дивочкина, 47-а |
|  |  | ВЗУ Трофимово | д. Трофимово |
|  |  | ВЗУ Фосфоритный | п. Хорлово, ул. Зайцева, д.49 |
|  |  | ВЗУ Хорлово | п. Хорлово, ул. Советская, д.108-в |
|  |  | ВЗУ Ёлкино | д. Ёлкино |
|  |  | ВЗУ Перхурово | д. Перхурово |
|  |  | ВЗУ Степанщино | д. Степанщино |
|  |  | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | д. Степанщино-2 (ДРП), стр.1/2 |
|  |  | ВЗУ Ратчино | ст. Ратчино |
|  |  | ВЗУ Косяково | с. Косяково, стр.126/1 |
|  |  | ВЗУ Ачкасово | с. Ачкасово, ул. Центральная, стр. 1/1 |
|  |  | ВЗУ Марчуги | с. Марчуги |
|  |  | ВЗУ Сетовка | пос. Сетовка, стр. 1/1 |
|  |  | ВЗУ Сабурово-2 | с. Сабурово, стр. 1/1 |
|  |  | ВЗУ Невское | с. Невское, стр.1/3 |
|  |  | ВЗУ Константиново | с. Константиново, ул. Сиреневая, д.20-Б |
|  |  | ВЗУ Городище | д. Городище |
|  |  | ВЗУ рп. им. Цюрупы | рп. им. Цюрупы |
|  |  | ВЗУ Знаменка | д. Знаменка,12-а |
|  |  | ВЗУ Дворниково | д. Дворниково, 52-а |
|  |  | ВЗУ Ашитково | с. Ашитково |
|  |  | ВЗУ Барановское | с. Барановское-Усадище |
|  |  | ВЗУ Виноградово | п. Виноградово |
|  |  | ВЗУ Губино | д. Губино |
|  |  | ВЗУ Золотово | д. Золотово |
|  |  | ВЗУ Конобеево | с. Конобеево |
|  |  | ВЗУ Леоново | д. Леоново, стр.110/13 |
|  |  | ВЗУ Фаустово | с. Фаустово, ул. Крестьянская, д.20-а |
|  |  | ВЗУ Щельпино | д. Щельпино, ул. Советская, д.20, стр.1 |
|  |  | ВЗУ Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.14 |
|  |  | ВЗУ Белоозерский | п. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.2 |
|  |  | ВЗУ Красный холм | п. Белоозерский, мкр. Красный холм, ул. Пионерская, стр.1 а, б, в |
|  |  | ВЗУ-5 Цибино | д. Цибино, ул. Школьный пер., стр. 16 |
|  |  | ВЗУ-6 Ивановка | д. Ивановка, ул. Ивановская, стр. 109/1 |
|  |  | ВЗУ-7 Михалево | с. Михалево, ул. Советская, стр.34/1 |
|  |  | ВЗУ-8 Ворщиково | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр. 24/1 |
|  |  | ВЗУ-9 Ворщиково | д. Ворщиково, ул. Луговая, стр. 11 |
|  |  | ВЗУ-10 | пос. Белоозерский, ул. Лесная |

ООО «Газпром теплоэнерго МО» является гарантирующей организацией.

Информация по источникам централизованного водоснабжения, осуществляющим забор воды для нужд питьевого водоснабжения, приведена в таблице 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.2. – Характеристика основного технологического оборудования ВЗУ.

| № п/п | Наименование ВЗУ | № скважины | Дата ввода в эксплуатацию | Глубина скв. м. | насосы |  |  | электродвигатели |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тип | расход м3/ч | напор, м | Мощность кВт | Частота вращения, об./мин |  |
|  | ВЗУ Сабурово | скв.№1/III | 1981 | 75 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 | 80 |
|  |  | скв.№2/III |  | 80 | Grundfos | 160 | 110 | 65 | 3000 |  |
|  |  | скв.№3/III |  | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№4/III |  | 60 | ЭЦВ 10-160-75 | 160 | 75 | 45 | 3000 |  |
|  |  | скв.№5/III |  | 70 | ЭЦВ 10-160-75 | 150 | 75 | 45 | 3000 |  |
|  |  | скв.№1 | 1966 | 75 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№2 | 1967 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№3 | 1977 | 75 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№4 | 1977 | 75 | ЭЦВ 10-120-80 | 160 | 80 | 65 | 3000 |  |
|  |  | скв.№9 | 1978 | 75 | ЭЦВ 10-65-110 | 120 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  | ВЗУ Лесной | скв.№3 | 1958 | нерабочая |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  | скв.№6 | 1965 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№8 | 1965 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№9 | 1965 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№10 | 1966 | 75 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№11 | 1966 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№11а | 1972 | 65 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№12 | 1972 | 65 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№13 | 1972 | 65 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№13а | 1957 | 75 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  |  | скв.№14 | 1987 | 75 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№15 | 1987 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№18 | 1966 | 75 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  | ВЗУ Лопатинский | скв.№1 | 1974 | 85 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 | 70 |
|  |  | скв.№2 | 1974 | 90 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№3 | 1974 | 90 | ЭЦВ 10-65-110 | 40 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№4 | 1974 | временно нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№5 | 1975 | 90 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№5а | 1967 | 90 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№7 | 1975 | 90 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№8 | 1975 | 90 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  | ВЗУ Фетровая фабрика | скв.№1 | 1953 | нерабочая |  |  |  |  |  | н/д |
|  |  | скв.№1а | 2007 | 80 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  |  | скв.№2 | 1974 | 80 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Старофедотовский | скв.№1 | 2004 | 70 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | н/д |
|  |  | скв.№2 | 2004 | 80 | Grundfos SR-30-7 | 30 | 75 | 11 | 2850 |  |
|  | ВЗУ Чемодурово | скв.№1 | 1977 | н.св./52,4 | ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 17 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№2 | 1988 | 100/58,3 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Москворецкий | скв.№5 | 1970 | 70 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 78 |
|  |  | скв.№6 | 1970 | 70 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  |  | скв.№7 | 1971 | 90 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№8 | 1971 | 83 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№8а | 1970 | 90 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№9 | 2016 | не введена в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№11 | 1957 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ Цементгигант | скв.№7/1 | 1956 | 73 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№ 9 | 1956 | 70 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№14 | 1960 | 95 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№15 | 1973 | 82 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  | ВЗУ Трофимово | скв.№1 | 1970 | не работает |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ Фосфоритный | скв.№1 | 1962 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 | н/д |
|  |  | скв.№2 | 1962 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№5 | 1982 | 120 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 3 | 3000 |  |
|  |  | скв.№93 | 1970 | н/д | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  |  | скв.№6 | 1970 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ Хорлово | скв.№3 | 1962 | 130,3/116 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 | н/д |
|  |  | скв.№4 | 1966 | 125 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№8 | 1971 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скв.№9 | 1972 | 115 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Ёлкино | скв.№б/н | 1954 | 75 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | н/д |
|  | ВЗУ Перхурово | скв.№б/н | 1953 | 60 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 | н/д |
|  | ВЗУ Федино | скв.№1 | 1969 | 110/88,9 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№2 | 1981 | 125/108 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Степанщино | скв.№1010 | 1975 | 70 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 3 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№1011 |  | 70 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Ратчино | скв.№197 | 1953 | 68 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№б/н | 1932 | 70 | ЭЦВ 8-40-90 | 16 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Косяково | скв.№2435 | 1975 | 70 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Ачкасово | скв.№1639 | 1932 | 70/48,2 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Марчуги | скв.№3280 | 1988 | 60 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№2436 | 1974 | 80 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Сетовка | скв.№б/н | 1954 | 80 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Сабурово-2 | скв.№1 | 1952 | 40/32,7 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Невское | скв.№1 | н/д | н/д/78 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | скв.№ 2РВ | 1980 | н/д/65,2 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Константиново | скв.№232-93 | 1993 | 60 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Новлянское | скв.№3705 | 1954 | 50 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Городище | скв.№2641 | 1974 | 70 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№3641 | 1954 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ рп. им. Цюрупы | скв.№174 | 1974 | 142,5 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 | 70 |
|  |  | скв.№1973 | 1973 | 140,5 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№б/н | н/д | н/д | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Знаменка | скв.№933 | 1962 | 85 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 70 |
|  | ВЗУ Дворниково | скв.№12940 | 1968 | 115 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 70 |
|  | ВЗУ Ашитково | скв.№б/н | 1980 | 50 | ЭЦВ 6-16-75 | 10 | 75 | 5,5 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№1189 | 1976 | 105 | ЭЦВ 10-65-110 | 40 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№2922 | 1981 | 97 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Барановское | скв.№296 | 1955 | 85 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№П-8358 | 1963 | 90 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  |  | скв.№1047 | 1963 | 105 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  |  | скв.№2982 | 1983 | 95 | ЭЦВ 8-40-90 | 25 | 90 | 11 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Виноградово | скв.№190-92 | 1992 | 90 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№б/н | 1954 | 80 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  |  | скв.№б/н | н/д | н/д | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 |  |
|  |  | скв.№80 | н/д | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ Губино | скв.№934 | 1962 | 78 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№б/н | 1971 | н/д | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 3000 |  |
|  | ВЗУ Золотово | скв.№б/н | н/д | н/д | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№ П-8197 | 1962 | 100 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 |  |
|  |  | скв.№б/н | н/д | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ Конобеево | скв.№1376 | 1966 | 80 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 | 80 |
|  |  | скв.№б/н | 1973 | 93 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 |  |
|  |  | скв.№3338 | 1989 | 78 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  |  | скв.№3339 | 1989 | 78 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 3000 |  |
|  |  | скв.№б/н | 1954 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ Леоново | скв.№б/н | н/д | 80 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Фаустово | скв.№2543 | 1975 | 80 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Щельпино | скв.№215 | 1954 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ Щербово | скв.№б/н | н/д | н/д | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 80 |
|  | ВЗУ Белоозерский | скв.№1 | 1962 | 100 | ЭЦВ 12-160-110 | 160 | 110 | 63 | 3000 | 90 |
|  |  | скв.№2 | 1962 | 100 | ЭЦВ 12-160-110 | 160 | 110 | 63 | 3000 |  |
|  |  | скв.№1798 | 1981 | 100 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  | ВЗУ Красный холм | скв.№264 | 1969 | 110 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 | 90 |
|  |  | скв.№2048 | 1971 | 120 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 3000 |  |
|  |  | скв.№2894 | 1981 | 110 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2850 |  |
|  |  | скв.№2905 | 1981 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ-5 Цибино | скв.№728 | 1960 | 80 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,5 | 90 | 3 | 3000 | 90 |
|  | ВЗУ-6 Ивановка | скв.№б/н | 2007 | 80 | 4 SR 10/20-P | 15 | 130 | 4 | 3000 | 90 |
|  | ВЗУ-7 Михалево | скв.№133-Д | 1981 | 80 | ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4 | 3000 | 90 |
|  |  | скв.№134-Д | 1981 | нерабочая |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ-8 Ворщиково | скв.№1015 | 1963 | 80 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 3000 | 60 |
|  | ВЗУ-9 Ворщиково | скв.№20 | 1995 | 110 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | 60 |
|  | ВЗУ 10 | скв.№П-371 | 1993 | 84,5 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 22 | 3000 | н/д |

Таблица 2.2.2.3. – Состав технологического оборудования ВЗУ и артезианских скважин

| № тех. зоны | № | Наименование ВЗУ | Местонахождение ВЗУ | Составляющие ВЗУ | Наименование РСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЗУ Сабурово | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр.11 | арт. скв. - 10 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 2 х 3000 м3, станция водоподготовки | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Лесной | д. Чемодурово | арт. скв. - 13 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 1 х 2000 м3, станция водоподготовки | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Лопатинский | г. Воскресенск, Промплощадка, 7б | арт. скв. - 8 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 2 х 2000 м3, станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Фетровая фабрика | г. Воскресенск, ул. Пролетарская, 3 | арт. скв. – 3 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 1 х 300 м3, станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Старофедотовский | г. Воскресенск, ул. Федотовская, 61-а | арт. скв. - 2 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 1 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Новлянское | с. Новлянское | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Федино | с. Федино, 33-и | арт. скв. - 2 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Центральная, 8-а | арт. скв. - 2 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 1 х 200 м3, станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Москворецкий | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 139 | арт. скв. - 7 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 2 х 2000 м3 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Цементгигант | г. Воскресенск, ул. Дивочкина, 47-а | арт. скв. - 4 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 2 х 1000 м3, станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Трофимово | д. Трофимово | арт. скв. - 2 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Фосфоритный | п. Хорлово, ул. Зайцева, д.49 | арт. скв. - 5 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 1 х 300 м3 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Хорлово | п. Хорлово, ул. Советская, д.108-в | арт. скв. - 4 шт., насосная станция 2-го подъема (не работает), РЧВ - 1 шт. (не работает) | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Ёлкино | д. Ёлкино | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Перхурово | д. Перхурово | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Степанщино | д. Степанщино | арт. скв. - 2 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | д. Степанщино-2 (ДРП), стр.1/2 | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Ратчино | ст. Ратчино | арт. скв. - 2 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Косяково | с. Косяково, стр.126/1 | арт. скв. - 1 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Ачкасово | с. Ачкасово, ул. Центральная, стр. 1/1 | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Марчуги | с. Марчуги | арт. скв. - 2 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Сетовка | пос. Сетовка, стр. 1/1 | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Сабурово-2 | с. Сабурово, стр. 1/1 | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Невское | с. Невское, стр.1/3 | арт. скв. - 1 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 1 х 200 м3 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Константиново | с. Константиново, ул. Сиреневая, д.20-Б | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Городище | д. Городище | арт. скв. - 2 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ рп. им. Цюрупы | рп. им. Цюрупы | арт. скв. - 3 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Знаменка | д. Знаменка,12-а | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Дворниково | д. Дворниково, 52-а | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Ашитково | с. Ашитково | арт. скв. - 3 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 2 х 100 м3 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Барановское | с. Барановское-Усадище | арт. скв. - 4 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Виноградово | п. Виноградово | арт. скв. - 4 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Губино | д. Губино | арт. скв. - 2 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Золотово | д. Золотово | арт. скв. - 3 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Конобеево | с. Конобеево | арт. скв. - 5 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Леоново | д. Леоново, стр.110/13 | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Фаустово | с. Фаустово, ул. Крестьянская, д.20-а | арт. скв. - 1 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Щельпино | д. Щельпино, ул. Советская, д.20, стр.1 | арт. скв. - 1 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.14 | арт. скв. - 1 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 2 х 100 м3 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Белоозерский | п. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.2 | арт. скв. - 3 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 2 х 1000 м3, станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ Красный холм | п. Белоозерский, мкр. Красный холм, ул. Пионерская, стр.1 а, б, в | арт. скв. - 4 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ-5 Цибино | д. Цибино, ул. Школьный пер., стр. 16 | арт. скв. - 1 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ-6 Ивановка | д. Ивановка, ул. Ивановская, стр. 109/1 | арт. скв. - 1 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ-7 Михалево | с. Михалево, ул. Советская, стр.34/1 | арт. скв. - 2 шт. | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ-8 Ворщиково | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр. 24/1 | арт. скв. - 1 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ-9 Ворщиково | д. Ворщиково, ул. Луговая, стр. 11 | арт. скв. - 1 шт., станция обезжелезивания | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
|  |  | ВЗУ-10 | пос. Белоозерский, ул. Лесная | арт. скв. - 1 шт. | ФКП «ГкНИПАС» |

Таблица 2.2.2.4. - Характеристика технологического оборудования насосных станций II подъема ВЗУ.

| Марка насоса | Количество насосов | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения двигателя, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ Сабурово |  |  |  |  |  |
| FINDER | 2 | 550 | 100 | 250 | 1500 |
| 1Д 630-90 | 4 | 630 | 90 | 250 | 1500 |
| ВЗУ Лесной |  |  |  |  |  |
| 1Д 500-63 | 3 | 500 | 63 | 160 | 1500 |
| 1Д 500-65 | 1 | 500 | 65 | 160 | 1500 |
| 25Р-1(Z-P300V-1) | 2 | 500 | 65 | 190 | 1500 |
| ВЗУ Лопатинский |  |  |  |  |  |
| 1Д 315-70 | 2 | 315 | 70 | 100 | 3000 |
| Д 320-50 | 2 | 320 | 50 | 100 | 3000 |
| 1Д 500-63 | 1 | 500 | 63 | 160 | 1500 |
| ВЗУ Фетровая фабрика |  |  |  |  |  |
| КМ-100-65-200 | 1 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
| КМ-100-65-200 | 1 | 100 | 50 | 30 | 2900 |
| FHS 50-160/75 | 1 | 50 | н/д | 7,5 | 3000 |
| ВЗУ Старофедотовский |  |  |  |  |  |
| СА 200/55 | 1 | 12,5 | 45 | 3 | 3000 |
| ВЗУ Чемодурово |  |  |  |  |  |
| К 45/30 | 2 | 45 | 32 | 15 | 2900 |
| ВЗУ Москворецкий |  |  |  |  |  |
| Д 500-60 | 3 | 500 | 60 | 132 | 1500 |
| ВЗУ Цементгигант |  |  |  |  |  |
| П9-АНС 150-400 | 3 | 320 | 80 | 50 | 1500 |
| К 100-8160 | 1 | 100 | 32 | 37 | 3000 |
| ВЗУ Фосфоритный |  |  |  |  |  |
| К 90/35 | 3 | 90 | 35 | 15 | 3000 |
| ВЗУ Невское |  |  |  |  |  |
| КМ 80-65-160 | 3 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 |
| ВЗУ Ашитково |  |  |  |  |  |
| К 100-65-200 | 2 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
| ВЗУ Щербово |  |  |  |  |  |
| К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 5,5 | 2900 |
| ВЗУ Белоозерский |  |  |  |  |  |
| NBG 80-200/200 | 2 | 200 | 50 | 37 | 2950 |
| NBG 80-250/220 | 1 | 250 | 60 | 45 | 2950 |
| 1Д 315-50 | 1 | 315 | 70 | 75 | 2940 |

Таблица 2.2.2.5. – Характеристика насосных станций III подъема.

| № п/п | Наименование ВНС | Марка насоса | Мощность эл. двигателя насоса, кВт | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПНС ул. Цеписа, 11а | 1 К 20-30-Y31 | 4 | 1 |
|  |  | К 80-50-200 | 15 | 1 |
| 2 | ПНС ул. Железнодорожная, 1а | 3M 40-125/2,2 | 2,2 | 1 |
|  |  | K 20/30 | 4 | 1 |

Таблица 2.2.2.6. – Проектная производительность ВЗУ городского округа Воскресенск.

| № тех. зоны | № п/п | Наименование ВЗУ | Проектная производительность, м3/ч | Проектная производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЗУ Сабурово | 1100 | 26400 |
|  |  | ВЗУ Лесной | 500 | 12000 |
|  |  | ВЗУ Лопатинский | 240 | 5760 |
|  |  | ВЗУ Фетровая фабрика | 40 | 960 |
|  |  | ВЗУ Старофедотовский | 10 | 240 |
|  |  | ВЗУ Федино | 80 | 1920 |
|  |  | ВЗУ Новлянское | 10 | 240 |
|  | Итого |  | 1980 | 47520 |
|  |  | ВЗУ Чемодурово | 40 | 960 |
|  |  | ВЗУ Москворецкий | 500 | 12000 |
|  |  | ВЗУ Цементгигант | 130 | 3120 |
|  | Итого |  | 670 | 16080 |
|  |  | ВЗУ Трофимово | нерабоч. |  |
|  |  | ВЗУ Фосфоритный | 90 | 2160 |
|  |  | ВЗУ Хорлово | 170 | 4080 |
|  |  | ВЗУ Ёлкино | 40 | 960 |
|  |  | ВЗУ Перхурово | 16 | 384 |
|  |  | ВЗУ Степанщино | 50 | 1200 |
|  |  | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | 10 | 240 |
|  | Итого |  | 60 | 1440 |
|  |  | ВЗУ Ратчино | 56 | 1344 |
|  |  | ВЗУ Косяково | 16 | 384 |
|  |  | ВЗУ Ачкасово | 40 | 960 |
|  |  | ВЗУ Марчуги | 16 | 384 |
|  |  | ВЗУ Сетовка | 10 | 240 |
|  |  | ВЗУ Сабурово-2 | 16 | 384 |
|  |  | ВЗУ Невское | 50 | 1200 |
|  |  | ВЗУ Константиново | 40 | 960 |
|  |  | ВЗУ Городище | 16 | 384 |
|  |  | ВЗУ рп. им. Цюрупы | 130 | 3120 |
|  |  | ВЗУ Знаменка | 10 | 240 |
|  |  | ВЗУ Дворниково | 10 | 240 |
|  |  | ВЗУ Ашитково | 100 | 2400 |
|  |  | ВЗУ Барановское | 145 | 3480 |
|  |  | ВЗУ Виноградово | 40 | 960 |
|  |  | ВЗУ Губино | 56 | 1344 |
|  |  | ВЗУ Золотово | 32 | 768 |
|  |  | ВЗУ Конобеево | 136 | 3264 |
|  |  | ВЗУ Леоново | 10 | 240 |
|  |  | ВЗУ Фаустово | 16 | 384 |
|  |  | ВЗУ Щельпино | нерабоч. |  |
|  |  | ВЗУ Щербово | 20 | 480 |
|  |  | ВЗУ Белоозерский | 160 | 3840 |
|  |  | ВЗУ Красный холм | 40 | 960 |
|  |  | ВЗУ-5 Цибино | 6,5 | 156 |
|  |  | ВЗУ-6 Ивановка | 15 | 360 |
|  |  | ВЗУ-7 Михалево | 10 | 240 |
|  |  | ВЗУ-8 Ворщиково | 6,5 | 156 |
|  |  | ВЗУ-9 Ворщиково | 10 | 240 |
|  | Итого |  | 16,5 | 396 |
|  |  | ВЗУ-10 | 25 | 600 |
| ИТОГ |  |  | 4264 | 102336 |

Питьевая вода, отпускаемая в распределительную сеть городского округа Воскресенск, распределяется между следующими основными группами потребителей:

-  население;

- теплоисточники, на которых нагревается питьевая воды с последующим отпуском абонентам на нужды горячего водоснабжения;

- бюджетные организации;

- прочие организации;

- собственные хозяйственно-бытовые нужды.

В таблице 2.2.2.7. представлена характеристика системы централизованного горячего водоснабжения городского округа Воскресенск.

Таблица 2.2.2.7. – Характеристика системы централизованного горячего водоснабжения городского округа Воскресенск.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Структура тепловых сетей | Способ осуществление ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 2 | Котельная 3 квартала | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 3 | Котельная 4 квартала | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от котельной |
| 4 | Котельная Больничного квартала | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от котельной |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | От котельной до ИТП сеть 2-хтрубная. От ИТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ИТП |
| 7 | Котельная «Московская» | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 10 | Котельная «Белинского» | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | 2-хтрубная, открытая: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 14 | Котельная Советская | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 15 | Котельная ул. Школьная | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 16 | Котельная "Баня" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 17 | Котельная д. Ратчино | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 18 | Котельная д. Степанщино | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 19 | Котельная с. Косяково | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 20 | Котельная с. Невское | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 21 | Котельная ДРП | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 22 | Котельная с. Конобеево | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 23 | Котельная с. Барановское | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 24 | Котельная с. Усадище | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 25 | Котельная д. Леоново | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 26 | Котельная д. Щербово | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 27 | Котельная с. Ашитково | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 37 | Котельная №3А | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от котельной |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. Часть потребителей имеют ГВС, осуществленную с открытым водоразбором. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | 2-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от подогревателей на вводах в здания |
| 41 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 42 | Котельная ОАО "Фетр" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 43 | Котельная ОАО "РЖД" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 44 | Крышная котельная, ул. Зелинского дом 4 | Наружные тепловые сети отсутствуют |  |

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть ХВС представлена трубопроводами различного диаметра, выполненными из чугуна, стали, ПВХ. Диаметры водоводов магистральных уличных водопроводов и внутриквартальных распределительных водопроводов и вводов варьируются от 100 мм до 280 мм.

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет около 70-80%.

Характеристика системы централизованного горячего водоснабжения городского округа Воскресенск представлена в таблице 2.2.2.8.

Таблица 2.2.2.8. - Характеристика системы централизованного горячего водоснабжения городского округа Воскресенск.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Структура тепловых сетей | Способ осуществление ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 2 | Котельная 3 квартала | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 3 | Котельная 4 квартала | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от котельной |
| 4 | Котельная Больничного квартала | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от котельной |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | От котельной до ИТП сеть 2-хтрубная. От ИТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ИТП |
| 7 | Котельная «Московская» | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 10 | Котельная «Белинского» | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | 2-хтрубная, открытая: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 14 | Котельная Советская | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 15 | Котельная ул. Школьная | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 16 | Котельная "Баня" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 17 | Котельная д. Ратчино | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 18 | Котельная д. Степанщино | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 19 | Котельная с. Косяково | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 20 | Котельная с. Невское | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 21 | Котельная ДРП | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 22 | Котельная с. Конобеево | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 23 | Котельная с. Барановское | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 24 | Котельная с. Усадище | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 25 | Котельная д. Леоново | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 26 | Котельная д. Щербово | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 27 | Котельная с. Ашитково | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | 4-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от котельной |
| 37 | Котельная №3А | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | 4-х трубная закрытая: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от котельной |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. Часть потребителей имеют ГВС, осуществленную с открытым водоразбором. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | 2-хтрубная, закрытая: отопление и ГВС | ГВС осуществляется от подогревателей на вводах в здания |
| 41 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 42 | Котельная ОАО "Фетр" | От котельной до ЦТП сеть 2-хтрубная. От ЦТП до потребителей сеть 4-хтрубная: отопление и ГВС. | ГВС осуществляется от ЦТП |
| 43 | Котельная ОАО "РЖД" | 2-хтрубная, закрытая: отопление. | - |
| 44 | Крышная котельная, ул. Зелинского дом 4 | Наружные тепловые сети отсутствуют |  |

Более детальный анализ характеристики системы водоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

    - Балансы мощности коммунального ресурса, объемы потерь при передаче, объемы потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей.

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе Воскресенск представлен в таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1. – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по технологическим зонам в городском округе Воскресенск.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование группы потребителей | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовые, тыс. м3/год | среднесуточные, м3/сут | макс. суточные, м3/сут | макс. часовые, м3/ч |
|  | Котельная Новлянский квартал | Реализация | 1541,24 | 4222,58 | 5489,36 | 228,72 |
|  |  | Население | 1171,34 | 3209,16 | 4171,91 | 173,83 |
|  |  | Бюджет | 138,71 | 380,03 | 494,04 | 20,59 |
|  |  | Прочие | 231,19 | 633,39 | 823,40 | 34,31 |
|  | Котельная 3 квартала | Реализация | 31,18 | 85,43 | 111,06 | 4,63 |
|  |  | Население | 23,70 | 64,93 | 84,40 | 3,52 |
|  |  | Бюджет | 2,81 | 7,69 | 10,00 | 0,42 |
|  |  | Прочие | 4,68 | 12,81 | 16,66 | 0,69 |
|  | Котельная 4 квартала | Реализация | 161,85 | 443,41 | 576,44 | 24,02 |
|  |  | Население | 123,00 | 336,99 | 438,09 | 18,25 |
|  |  | Бюджет | 14,57 | 39,91 | 51,88 | 2,16 |
|  |  | Прочие | 24,28 | 66,51 | 86,47 | 3,60 |
|  | Котельная Больничного квартала | Реализация | 148,48 | 406,80 | 528,84 | 22,04 |
|  |  | Население | 112,85 | 309,17 | 401,92 | 16,75 |
|  |  | Бюджет | 13,36 | 36,61 | 47,60 | 1,98 |
|  |  | Прочие | 22,27 | 61,02 | 79,33 | 3,31 |
|  | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | Реализация | 16,33 | 44,75 | 58,17 | 2,42 |
|  |  | Население | 12,41 | 34,01 | 44,21 | 1,84 |
|  |  | Бюджет | 1,47 | 4,03 | 5,24 | 0,22 |
|  |  | Прочие | 2,45 | 6,71 | 8,73 | 0,36 |
|  | Котельная ул. Рабочая | Реализация | 641,44 | 1757,38 | 2284,59 | 95,19 |
|  |  | Население | 487,50 | 1335,61 | 1736,29 | 72,35 |
|  |  | Бюджет | 57,73 | 158,16 | 205,61 | 8,57 |
|  |  | Прочие | 96,22 | 263,61 | 342,69 | 14,28 |
|  | Котельная «Московская» | Реализация | 35,64 | 97,63 | 126,92 | 5,29 |
|  |  | Население | 27,08 | 74,20 | 96,46 | 4,02 |
|  |  | Бюджет | 3,21 | 8,79 | 11,42 | 0,48 |
|  |  | Прочие | 5,35 | 14,64 | 19,04 | 0,79 |
|  | Котельная №3 ул. Фурманова | Реализация | 102,45 | 280,69 | 364,90 | 15,20 |
|  |  | Население | 77,86 | 213,33 | 277,32 | 11,56 |
|  |  | Бюджет | 9,22 | 25,26 | 32,84 | 1,37 |
|  |  | Прочие | 15,37 | 42,10 | 54,73 | 2,28 |
|  | Котельная ул. Мичурина | Реализация | 593,93 | 1627,20 | 2115,36 | 88,14 |
|  |  | Население | 451,39 | 1236,67 | 1607,67 | 66,99 |
|  |  | Бюджет | 53,45 | 146,45 | 190,38 | 7,93 |
|  |  | Прочие | 89,09 | 244,08 | 317,30 | 13,22 |
|  | Котельная «Белинского» | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №1 п. Лопатинский | Реализация | 151,45 | 414,94 | 539,42 | 22,48 |
|  |  | Население | 115,10 | 315,35 | 409,96 | 17,08 |
|  |  | Бюджет | 13,63 | 37,34 | 48,55 | 2,02 |
|  |  | Прочие | 22,72 | 62,24 | 80,91 | 3,37 |
|  | Котельная №3 Лопатинский | Реализация | 484,05 | 1326,17 | 1724,02 | 71,83 |
|  |  | Население | 367,88 | 1007,89 | 1310,25 | 54,59 |
|  |  | Бюджет | 43,56 | 119,36 | 155,16 | 6,47 |
|  |  | Прочие | 72,61 | 198,93 | 258,60 | 10,78 |
|  | Котельная ул. Интернатская | Реализация | 106,91 | 292,90 | 380,76 | 15,87 |
|  |  | Население | 81,25 | 222,60 | 289,38 | 12,06 |
|  |  | Бюджет | 9,62 | 26,36 | 34,27 | 1,43 |
|  |  | Прочие | 16,04 | 43,93 | 57,11 | 2,38 |
|  | Котельная Советская | Реализация | 8,91 | 24,41 | 31,73 | 1,32 |
|  |  | Население | 6,77 | 18,55 | 24,12 | 1,00 |
|  |  | Бюджет | 0,80 | 2,20 | 2,86 | 0,12 |
|  |  | Прочие | 1,34 | 3,66 | 4,76 | 0,20 |
|  | Котельная ул. Школьная | Реализация | 109,88 | 301,03 | 391,34 | 16,31 |
|  |  | Население | 83,51 | 228,78 | 297,42 | 12,39 |
|  |  | Бюджет | 9,89 | 27,09 | 35,22 | 1,47 |
|  |  | Прочие | 16,48 | 45,15 | 58,70 | 2,45 |
|  | Котельная "Баня" | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Ратчино | Реализация | 49,00 | 134,24 | 174,52 | 7,27 |
|  |  | Население | 37,24 | 102,03 | 132,63 | 5,53 |
|  |  | Бюджет | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 |
|  |  | Прочие | 7,35 | 20,14 | 26,18 | 1,09 |
|  | Котельная д. Степанщино | Реализация | 13,36 | 36,61 | 47,60 | 1,98 |
|  |  | Население | 10,16 | 27,83 | 36,17 | 1,51 |
|  |  | Бюджет | 1,20 | 3,30 | 4,28 | 0,18 |
|  |  | Прочие | 2,00 | 5,49 | 7,14 | 0,30 |
|  | Котельная с. Косяково | Реализация | 28,21 | 77,29 | 100,48 | 4,19 |
|  |  | Население | 21,44 | 58,74 | 76,36 | 3,18 |
|  |  | Бюджет | 2,54 | 6,96 | 9,04 | 0,38 |
|  |  | Прочие | 4,23 | 11,59 | 15,07 | 0,63 |
|  | Котельная с. Невское | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная ДРП | Реализация | 4,45 | 12,20 | 15,87 | 0,66 |
|  |  | Население | 3,39 | 9,28 | 12,06 | 0,50 |
|  |  | Бюджет | 0,40 | 1,10 | 1,43 | 0,06 |
|  |  | Прочие | 0,67 | 1,83 | 2,38 | 0,10 |
|  | Котельная с. Конобеево | Реализация | 75,73 | 207,47 | 269,71 | 11,24 |
|  |  | Население | 57,55 | 157,68 | 204,98 | 8,54 |
|  |  | Бюджет | 6,82 | 18,67 | 24,27 | 1,01 |
|  |  | Прочие | 11,36 | 31,12 | 40,46 | 1,69 |
|  | Котельная с. Барановское | Реализация | 26,73 | 73,22 | 95,19 | 3,97 |
|  |  | Население | 20,31 | 55,65 | 72,35 | 3,01 |
|  |  | Бюджет | 2,41 | 6,59 | 8,57 | 0,36 |
|  |  | Прочие | 4,01 | 10,98 | 14,28 | 0,59 |
|  | Котельная с. Усадище | Реализация | 14,85 | 40,68 | 52,88 | 2,20 |
|  |  | Население | 11,28 | 30,92 | 40,19 | 1,67 |
|  |  | Бюджет | 1,34 | 3,66 | 4,76 | 0,20 |
|  |  | Прочие | 2,23 | 6,10 | 7,93 | 0,33 |
|  | Котельная д. Леоново | Реализация | 1,48 | 4,07 | 5,29 | 0,22 |
|  |  | Население | 1,13 | 3,09 | 4,02 | 0,17 |
|  |  | Бюджет | 0,13 | 0,37 | 0,48 | 0,02 |
|  |  | Прочие | 0,22 | 0,61 | 0,79 | 0,03 |
|  | Котельная д. Щербово | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная с. Ашитково | Реализация | 154,42 | 423,07 | 549,99 | 22,92 |
|  |  | Население | 117,36 | 321,53 | 418,00 | 17,42 |
|  |  | Бюджет | 13,90 | 38,08 | 49,50 | 2,06 |
|  |  | Прочие | 23,16 | 63,46 | 82,50 | 3,44 |
|  | Котельная п. Виноградово (школа) | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельня д. Золотово (фабрика) | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Золотово (школа) | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Губино (школа) | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Ратмирово | Реализация | 2,97 | 8,14 | 10,58 | 0,44 |
|  |  | Население | 2,26 | 6,18 | 8,04 | 0,33 |
|  |  | Бюджет | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 |
|  |  | Прочие | 0,45 | 1,22 | 1,59 | 0,07 |
|  | Котельная № 1 г. Белоозерский | Реализация | 426,14 | 1167,52 | 1517,77 | 63,24 |
|  |  | Население | 323,87 | 887,31 | 1153,51 | 48,06 |
|  |  | Бюджет | 38,35 | 105,08 | 136,60 | 5,69 |
|  |  | Прочие | 63,92 | 175,13 | 227,67 | 9,49 |
|  | Котельная № 2 г. Белоозерский | Реализация | 81,67 | 223,74 | 290,86 | 12,12 |
|  |  | Население | 62,07 | 170,04 | 221,06 | 9,21 |
|  |  | Бюджет | 7,35 | 20,14 | 26,18 | 1,09 |
|  |  | Прочие | 12,25 | 33,56 | 43,63 | 1,82 |
|  | Котельная №3 д. Цибино | Реализация | 1,48 | 4,07 | 5,29 | 0,22 |
|  |  | Население | 1,13 | 3,09 | 4,02 | 0,17 |
|  |  | Бюджет | 0,13 | 0,37 | 0,48 | 0,02 |
|  |  | Прочие | 0,22 | 0,61 | 0,79 | 0,03 |
|  | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №3А | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Чемодурово | Реализация | 206,39 | 565,45 | 735,09 | 30,63 |
|  |  | Население | 156,86 | 429,74 | 558,67 | 23,28 |
|  |  | Бюджет | 18,58 | 50,89 | 66,16 | 2,76 |
|  |  | Прочие | 30,96 | 84,82 | 110,26 | 4,59 |
|  | ТЭЦ АО «ВМУ» | Реализация | 2430,65 | 6659,32 | 8657,11 | 360,71 |
|  |  | Население | 1847,29 | 5061,08 | 6579,40 | 274,14 |
|  |  | Бюджет | 218,76 | 599,34 | 779,14 | 32,46 |
|  |  | Прочие | 364,60 | 998,90 | 1298,57 | 54,11 |
|  | КТС 019 рп. им. Цюрупы | Реализация | 115,52 | 316,49 | 411,44 | 17,14 |
|  |  | Население | 87,79 | 240,53 | 312,69 | 13,03 |
|  |  | Бюджет | 10,40 | 28,48 | 37,03 | 1,54 |
|  |  | Прочие | 17,33 | 47,47 | 61,72 | 2,57 |
|  | Крышная котельная | Реализация | 150,71 | 412,90 | 536,77 | 22,37 |
|  |  | Население | 114,54 | 313,81 | 407,95 | 17,00 |
|  |  | Бюджет | 13,56 | 37,16 | 48,31 | 2,01 |
|  |  | Прочие | 22,61 | 61,94 | 80,52 | 3,35 |
|  | Котельная ОАО "Воскресенск-Техноткань" | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная ОАО "Фетр" | Реализация | 304,39 | 833,94 | 1084,12 | 45,17 |
|  |  | Население | 231,33 | 633,79 | 823,93 | 34,33 |
|  |  | Бюджет | 27,39 | 75,05 | 97,57 | 4,07 |
|  |  | Прочие | 45,66 | 125,09 | 162,62 | 6,78 |
|  | Котельная ОАО "РЖД" | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | Реализация | 8221,89 | 22525,74 | 29283,46 | 1220,14 |
|  |  | Население | 6248,64 | 17119,56 | 22255,43 | 927,31 |
|  |  | Бюджет | 739,97 | 2027,32 | 2635,51 | 109,81 |
|  |  | Прочие | 1233,28 | 3378,86 | 4392,52 | 183,02 |

Основным потребителем услуги горячего водоснабжения в г.о. Воскресенск является население - 74,4%.

Таблица 2.2.3.2. – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в городском округе.

| № тех. зоны | № п/п | Наименование ИЦВ | Наименование показателя | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | годовые, тыс. м3/год | макс. суточные, м3/сут | среднесуточные, м3/сут |  | часовые, м3/ч |
|  |  | ВЗУ Сабурово | Реализация | 5135,92 | 18292,30 | 14071,00 |  | 762,18 |
|  |  |  | Население | 3595,14 | 12804,61 | 9849,70 |  | 533,53 |
|  |  |  | Бюджет | 924,46 | 3292,61 | 2532,78 |  | 137,19 |
|  |  |  | Прочие | 616,31 | 2195,08 | 1688,52 |  | 91,46 |
|  |  | ВЗУ Лесной | Реализация | 2160,80 | 7696,00 | 5920,00 |  | 320,67 |
|  |  |  | Население | 1512,56 | 5387,20 | 4144,00 |  | 224,47 |
|  |  |  | Бюджет | 388,94 | 1385,28 | 1065,60 |  | 57,72 |
|  |  |  | Прочие | 259,30 | 923,52 | 710,40 |  | 38,48 |
|  |  | ВЗУ Лопатинский | Реализация | 1677,18 | 5973,50 | 4595,00 |  | 248,90 |
|  |  |  | Население | 1174,02 | 4181,45 | 3216,50 |  | 174,23 |
|  |  |  | Бюджет | 301,89 | 1075,23 | 827,10 |  | 44,80 |
|  |  |  | Прочие | 201,26 | 716,82 | 551,40 |  | 29,87 |
|  |  | ВЗУ Фетровая фабрика | Реализация | 229,59 | 817,70 | 629,00 |  | 34,07 |
|  |  |  | Население | 160,71 | 572,39 | 440,30 |  | 23,85 |
|  |  |  | Бюджет | 41,33 | 147,19 | 113,22 |  | 6,13 |
|  |  |  | Прочие | 27,55 | 98,12 | 75,48 |  | 4,09 |
|  |  | ВЗУ Старофедотовский | Реализация | 23,73 | 84,50 | 65,00 |  | 3,52 |
|  |  |  | Население | 16,61 | 59,15 | 45,50 |  | 2,46 |
|  |  |  | Бюджет | 4,27 | 15,21 | 11,70 |  | 0,63 |
|  |  |  | Прочие | 2,85 | 10,14 | 7,80 |  | 0,42 |
|  |  | ВЗУ Федино | Реализация | 165,35 | 588,90 | 453,00 |  | 24,54 |
|  |  |  | Население | 99,21 | 353,34 | 271,80 |  | 14,72 |
|  |  |  | Бюджет | 1,98 | 7,07 | 5,44 |  | 0,29 |
|  |  |  | Прочие | 64,15 | 228,49 | 175,76 |  | 9,52 |
|  |  | ВЗУ Новлянское | Реализация | 21,54 | 76,70 | 59,00 |  | 3,20 |
|  |  |  | Население | 12,92 | 46,02 | 35,40 |  | 1,92 |
|  |  |  | Бюджет | 0,26 | 0,92 | 0,71 |  | 0,04 |
|  |  |  | Прочие | 8,36 | 29,76 | 22,89 |  | 1,24 |
|  | Итог |  | Реализация | 9414,11 | 33529,60 | 25792,00 |  | 1397,08 |
|  |  |  | Население | 6571,17 | 23404,16 | 18003,20 |  | 975,18 |
|  |  |  | Бюджет | 1663,13 | 5923,51 | 4556,55 |  | 246,80 |
|  |  |  | Прочие | 1179,78 | 4201,93 | 3232,25 |  | 175,08 |
|  |  | ВЗУ Чемодурово | Реализация | 133,23 | 474,50 | 365,00 |  | 19,77 |
|  |  |  | Население | 93,26 | 332,15 | 255,50 |  | 13,84 |
|  |  |  | Бюджет | 23,98 | 85,41 | 65,70 |  | 3,56 |
|  |  |  | Прочие | 15,99 | 56,94 | 43,80 |  | 2,37 |
|  |  | ВЗУ Москворецкий | Реализация | 1790,33 | 6376,50 | 4905,00 |  | 265,69 |
|  |  |  | Население | 1253,23 | 4463,55 | 3433,50 |  | 185,98 |
|  |  |  | Бюджет | 322,26 | 1147,77 | 882,90 |  | 47,82 |
|  |  |  | Прочие | 214,84 | 765,18 | 588,60 |  | 31,88 |
|  |  | ВЗУ Цементгигант | Реализация | 1188,44 | 4232,80 | 3256,00 |  | 176,37 |
|  |  |  | Население | 831,91 | 2962,96 | 2279,20 |  | 123,46 |
|  |  |  | Бюджет | 213,92 | 761,90 | 586,08 |  | 31,75 |
|  |  |  | Прочие | 142,61 | 507,94 | 390,72 |  | 21,16 |
|  | Итог |  | Реализация | 2978,77 | 10609,30 | 8161,00 |  | 442,06 |
|  |  |  | Население | 2085,14 | 7426,51 | 5712,70 |  | 309,44 |
|  |  |  | Бюджет | 536,18 | 1909,67 | 1468,98 |  | 79,57 |
|  |  |  | Прочие | 357,45 | 1273,12 | 979,32 |  | 53,04 |
|  |  | ВЗУ Трофимово | Реализация | нерабоч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Население |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЗУ Фосфоритный | Реализация | 325,95 | 1160,90 | 893,00 | 48,37 |  |
|  |  |  | Население | 270,53 | 963,55 | 741,19 | 40,15 |  |
|  |  |  | Бюджет | 4,24 | 15,09 | 11,61 | 0,63 |  |
|  |  |  | Прочие | 51,17 | 182,26 | 140,20 | 7,59 |  |
|  |  | ВЗУ Хорлово | Реализация | 417,56 | 1487,20 | 1144,00 | 61,97 |  |
|  |  |  | Население | 346,57 | 1234,38 | 949,52 | 51,43 |  |
|  |  |  | Бюджет | 5,43 | 19,33 | 14,87 | 0,81 |  |
|  |  |  | Прочие | 65,56 | 233,49 | 179,61 | 9,73 |  |
|  |  | ВЗУ Ёлкино | Реализация | 13,51 | 48,10 | 37,00 | 2,00 |  |
|  |  |  | Население | 11,21 | 39,92 | 30,71 | 1,66 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,18 | 0,63 | 0,48 | 0,03 |  |
|  |  |  | Прочие | 2,12 | 7,55 | 5,81 | 0,31 |  |
|  |  | ВЗУ Перхурово | Реализация | 4,38 | 15,60 | 12,00 | 0,65 |  |
|  |  |  | Население | 3,64 | 12,95 | 9,96 | 0,54 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,06 | 0,20 | 0,16 | 0,01 |  |
|  |  |  | Прочие | 0,69 | 2,45 | 1,88 | 0,10 |  |
|  |  | ВЗУ Степанщино | Реализация | 50,01 | 178,10 | 137,00 | 7,42 |  |
|  |  |  | Население | 30,00 | 106,86 | 82,20 | 4,45 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,60 | 2,14 | 1,64 | 0,09 |  |
|  |  |  | Прочие | 19,40 | 69,10 | 53,16 | 2,88 |  |
|  |  | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | Реализация | 6,57 | 23,40 | 18,00 | 0,98 |  |
|  |  |  | Население | 3,94 | 14,04 | 10,80 | 0,59 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,08 | 0,28 | 0,22 | 0,01 |  |
|  |  |  | Прочие | 2,55 | 9,08 | 6,98 | 0,38 |  |
|  | Итог |  | Реализация | 56,58 | 201,50 | 155,00 | 8,40 |  |
|  |  |  | Население | 33,94 | 120,90 | 93,00 | 5,04 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,68 | 2,42 | 1,86 | 0,10 |  |
|  |  |  | Прочие | 21,95 | 78,18 | 60,14 | 3,26 |  |
|  |  | ВЗУ Ратчино | Реализация | 71,18 | 253,50 | 195,00 | 10,56 |  |
|  |  |  | Население | 42,71 | 152,10 | 117,00 | 6,34 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,85 | 3,04 | 2,34 | 0,13 |  |
|  |  |  | Прочие | 27,62 | 98,36 | 75,66 | 4,10 |  |
|  |  | ВЗУ Косяково | Реализация | 41,98 | 149,50 | 115,00 | 6,23 |  |
|  |  |  | Население | 25,19 | 89,70 | 69,00 | 3,74 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,50 | 1,79 | 1,38 | 0,07 |  |
|  |  |  | Прочие | 16,29 | 58,01 | 44,62 | 2,42 |  |
|  |  | ВЗУ Ачкасово | Реализация | 11,68 | 41,60 | 32,00 | 1,73 |  |
|  |  |  | Население | 7,01 | 24,96 | 19,20 | 1,04 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,14 | 0,50 | 0,38 | 0,02 |  |
|  |  |  | Прочие | 4,53 | 16,14 | 12,42 | 0,67 |  |
|  |  | ВЗУ Марчуги | Реализация | 6,57 | 23,40 | 18,00 | 0,98 |  |
|  |  |  | Население | 3,94 | 14,04 | 10,80 | 0,59 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,08 | 0,28 | 0,22 | 0,01 |  |
|  |  |  | Прочие | 2,55 | 9,08 | 6,98 | 0,38 |  |
|  |  | ВЗУ Сетовка | Реализация | 8,40 | 29,90 | 23,00 | 1,25 |  |
|  |  |  | Население | 5,04 | 17,94 | 13,80 | 0,75 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,10 | 0,36 | 0,28 | 0,01 |  |
|  |  |  | Прочие | 3,26 | 11,60 | 8,92 | 0,48 |  |
|  |  | ВЗУ Сабурово-2 | Реализация | 5,84 | 20,80 | 16,00 | 0,87 |  |
|  |  |  | Население | 3,50 | 12,48 | 9,60 | 0,52 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,07 | 0,25 | 0,19 | 0,01 |  |
|  |  |  | Прочие | 2,27 | 8,07 | 6,21 | 0,34 |  |
|  |  | ВЗУ Невское | Реализация | 25,92 | 92,30 | 71,00 | 3,85 |  |
|  |  |  | Население | 15,55 | 55,38 | 42,60 | 2,31 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,31 | 1,11 | 0,85 | 0,05 |  |
|  |  |  | Прочие | 10,06 | 35,81 | 27,55 | 1,49 |  |
|  |  | ВЗУ Константиново | Реализация | 14,24 | 50,70 | 39,00 | 2,11 |  |
|  |  |  | Население | 8,54 | 30,42 | 23,40 | 1,27 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,17 | 0,61 | 0,47 | 0,03 |  |
|  |  |  | Прочие | 5,52 | 19,67 | 15,13 | 0,82 |  |
|  |  | ВЗУ Городище | Реализация | 21,54 | 76,70 | 59,00 | 3,20 |  |
|  |  |  | Население | 12,92 | 46,02 | 35,40 | 1,92 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,26 | 0,92 | 0,71 | 0,04 |  |
|  |  |  | Прочие | 8,36 | 29,76 | 22,89 | 1,24 |  |
|  |  | ВЗУ рп. им. Цюрупы | Реализация | 218,64 | 778,70 | 599,00 | 32,45 |  |
|  |  |  | Население | 120,25 | 428,29 | 329,45 | 17,85 |  |
|  |  |  | Бюджет | 8,75 | 31,15 | 23,96 | 1,30 |  |
|  |  |  | Прочие | 89,64 | 319,27 | 245,59 | 13,30 |  |
|  |  | ВЗУ Знаменка | Реализация | 3,65 | 13,00 | 10,00 | 0,54 |  |
|  |  |  | Население | 2,01 | 7,15 | 5,50 | 0,30 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,15 | 0,52 | 0,40 | 0,02 |  |
|  |  |  | Прочие | 1,50 | 5,33 | 4,10 | 0,22 |  |
|  |  | ВЗУ Дворниково | Реализация | 8,76 | 31,20 | 24,00 | 1,30 |  |
|  |  |  | Население | 4,82 | 17,16 | 13,20 | 0,72 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,35 | 1,25 | 0,96 | 0,05 |  |
|  |  |  | Прочие | 3,59 | 12,79 | 9,84 | 0,53 |  |
|  |  | ВЗУ Ашитково | Реализация | 221,56 | 789,10 | 607,00 | 32,88 |  |
|  |  |  | Население | 121,86 | 434,01 | 333,85 | 18,08 |  |
|  |  |  | Бюджет | 8,86 | 31,56 | 24,28 | 1,32 |  |
|  |  |  | Прочие | 90,84 | 323,53 | 248,87 | 13,48 |  |
|  |  | ВЗУ Барановское | Реализация | 123,74 | 440,70 | 339,00 | 18,36 |  |
|  |  |  | Население | 68,05 | 242,39 | 186,45 | 10,10 |  |
|  |  |  | Бюджет | 4,95 | 17,63 | 13,56 | 0,73 |  |
|  |  |  | Прочие | 50,73 | 180,69 | 138,99 | 7,53 |  |
|  |  | ВЗУ Виноградово | Реализация | 100,38 | 357,50 | 275,00 | 14,90 |  |
|  |  |  | Население | 55,21 | 196,63 | 151,25 | 8,19 |  |
|  |  |  | Бюджет | 4,02 | 14,30 | 11,00 | 0,60 |  |
|  |  |  | Прочие | 41,15 | 146,58 | 112,75 | 6,11 |  |
|  |  | ВЗУ Губино | Реализация | 13,87 | 49,40 | 38,00 | 2,06 |  |
|  |  |  | Население | 7,63 | 27,17 | 20,90 | 1,13 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,55 | 1,98 | 1,52 | 0,08 |  |
|  |  |  | Прочие | 5,69 | 20,25 | 15,58 | 0,84 |  |
|  |  | ВЗУ Золотово | Реализация | 95,63 | 340,60 | 262,00 | 14,19 |  |
|  |  |  | Население | 52,60 | 187,33 | 144,10 | 7,81 |  |
|  |  |  | Бюджет | 3,83 | 13,62 | 10,48 | 0,57 |  |
|  |  |  | Прочие | 39,21 | 139,65 | 107,42 | 5,82 |  |
|  |  | ВЗУ Конобеево | Реализация | 276,31 | 984,10 | 757,00 | 41,00 |  |
|  |  |  | Население | 151,97 | 541,26 | 416,35 | 22,55 |  |
|  |  |  | Бюджет | 11,05 | 39,36 | 30,28 | 1,64 |  |
|  |  |  | Прочие | 113,29 | 403,48 | 310,37 | 16,81 |  |
|  |  | ВЗУ Леоново | Реализация | 4,75 | 16,90 | 13,00 | 0,70 |  |
|  |  |  | Население | 2,61 | 9,30 | 7,15 | 0,39 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,19 | 0,68 | 0,52 | 0,03 |  |
|  |  |  | Прочие | 1,95 | 6,93 | 5,33 | 0,29 |  |
|  |  | ВЗУ Фаустово | Реализация | 12,41 | 44,20 | 34,00 | 1,84 |  |
|  |  |  | Население | 6,83 | 24,31 | 18,70 | 1,01 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,50 | 1,77 | 1,36 | 0,07 |  |
|  |  |  | Прочие | 5,09 | 18,12 | 13,94 | 0,76 |  |
|  |  | ВЗУ Щельпино | Реализация | нерабоч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Население |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЗУ Щербово | Реализация | 7,30 | 26,00 | 20,00 | 1,08 |  |
|  |  |  | Население | 4,02 | 14,30 | 11,00 | 0,60 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,29 | 1,04 | 0,80 | 0,04 |  |
|  |  |  | Прочие | 2,99 | 10,66 | 8,20 | 0,44 |  |
|  |  | ВЗУ Белоозерский | Реализация | 1070,91 | 3814,20 | 2934,00 | 158,93 |  |
|  |  |  | Население | 985,24 | 3509,06 | 2699,28 | 146,21 |  |
|  |  |  | Бюджет | 34,27 | 122,05 | 93,89 | 5,09 |  |
|  |  |  | Прочие | 51,40 | 183,08 | 140,83 | 7,63 |  |
|  |  | ВЗУ Красный холм | Реализация | 213,89 | 761,80 | 586,00 | 31,74 |  |
|  |  |  | Население | 201,06 | 716,09 | 550,84 | 29,84 |  |
|  |  |  | Бюджет | 4,28 | 15,24 | 11,72 | 0,63 |  |
|  |  |  | Прочие | 8,56 | 30,47 | 23,44 | 1,27 |  |
|  |  | ВЗУ-5 Цибино | Реализация | 2,19 | 7,80 | 6,00 | 0,33 |  |
|  |  |  | Население | 1,47 | 5,23 | 4,02 | 0,22 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,72 | 2,57 | 1,98 | 0,11 |  |
|  |  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВЗУ-6 Ивановка | Реализация | 16,43 | 58,50 | 45,00 | 2,44 |  |
|  |  |  | Население | 16,06 | 57,20 | 44,00 | 2,38 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Прочие | 0,37 | 1,30 | 1,00 | 0,05 |  |
|  |  | ВЗУ-7 Михалево | Реализация | 3,65 | 13,00 | 10,00 | 0,54 |  |
|  |  |  | Население | 3,65 | 13,00 | 10,00 | 0,54 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВЗУ-8 Ворщиково | Реализация | 4,75 | 16,90 | 13,00 | 0,70 |  |
|  |  |  | Население | 4,37 | 15,55 | 11,96 | 0,65 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,07 | 0,24 | 0,18 | 0,01 |  |
|  |  |  | Прочие | 0,31 | 1,12 | 0,86 | 0,05 |  |
|  |  | ВЗУ-9 Ворщиково | Реализация | 4,02 | 14,30 | 11,00 | 0,60 |  |
|  |  |  | Население | 3,69 | 13,16 | 10,12 | 0,55 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,06 | 0,20 | 0,15 | 0,01 |  |
|  |  |  | Прочие | 0,26 | 0,94 | 0,73 | 0,04 |  |
|  | Итог |  | Реализация | 8,77 | 31,20 | 24,00 | 1,30 |  |
|  |  |  | Население | 8,06 | 28,71 | 22,08 | 1,20 |  |
|  |  |  | Бюджет | 0,13 | 0,44 | 0,33 | 0,02 |  |
|  |  |  | Прочие | 0,57 | 2,06 | 1,59 | 0,09 |  |
|  |  | ВЗУ-10 | Реализация | 24,71 | 88,01 | 67,70 | 2,82 |  |
|  |  |  | Население | 2,64 | 9,39 | 7,22 | 0,30 |  |
|  |  |  | Бюджет | 22,07 | 78,62 | 60,48 | 2,52 |  |
|  |  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого |  |  | Реализация | 15978,86 | 56911,01 | 43777,70 | 2370,45 |  |
|  |  |  | Население | 11355,86 | 40445,50 | 31111,92 | 1685,14 |  |
|  |  |  | Бюджет | 2341,30 | 8338,90 | 6414,54 | 346,70 |  |
|  |  |  | Прочие | 2281,70 | 8126,61 | 6251,24 | 338,61 |  |

Таблица 2.2.3.3– Фактическое потребление горячей воды в зонах действия каждого ИЦВ г.о. Воскресенск за 2020 год

| № тех. зоны | Наименование источника тепловой энергии | Наименование группы потребителей | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовые, тыс. м3/год | среднесуточные, м3/сут | макс. суточные, м3/сут | макс. часовые, м3/ч |
|  | Котельная Новлянский квартал | Реализация | 1541,24 | 4222,58 | 5489,36 | 228,72 |
|  |  | Население | 1171,34 | 3209,16 | 4171,91 | 173,83 |
|  |  | Бюджет | 138,71 | 380,03 | 494,04 | 20,59 |
|  |  | Прочие | 231,19 | 633,39 | 823,40 | 34,31 |
|  | Котельная 3 квартала | Реализация | 31,18 | 85,43 | 111,06 | 4,63 |
|  |  | Население | 23,70 | 64,93 | 84,40 | 3,52 |
|  |  | Бюджет | 2,81 | 7,69 | 10,00 | 0,42 |
|  |  | Прочие | 4,68 | 12,81 | 16,66 | 0,69 |
|  | Котельная 4 квартала | Реализация | 161,85 | 443,41 | 576,44 | 24,02 |
|  |  | Население | 123,00 | 336,99 | 438,09 | 18,25 |
|  |  | Бюджет | 14,57 | 39,91 | 51,88 | 2,16 |
|  |  | Прочие | 24,28 | 66,51 | 86,47 | 3,60 |
|  | Котельная Больничного квартала | Реализация | 148,48 | 406,80 | 528,84 | 22,04 |
|  |  | Население | 112,85 | 309,17 | 401,92 | 16,75 |
|  |  | Бюджет | 13,36 | 36,61 | 47,60 | 1,98 |
|  |  | Прочие | 22,27 | 61,02 | 79,33 | 3,31 |
|  | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | Реализация | 16,33 | 44,75 | 58,17 | 2,42 |
|  |  | Население | 12,41 | 34,01 | 44,21 | 1,84 |
|  |  | Бюджет | 1,47 | 4,03 | 5,24 | 0,22 |
|  |  | Прочие | 2,45 | 6,71 | 8,73 | 0,36 |
|  | Котельная ул. Рабочая | Реализация | 641,44 | 1757,38 | 2284,59 | 95,19 |
|  |  | Население | 487,50 | 1335,61 | 1736,29 | 72,35 |
|  |  | Бюджет | 57,73 | 158,16 | 205,61 | 8,57 |
|  |  | Прочие | 96,22 | 263,61 | 342,69 | 14,28 |
|  | Котельная «Московская» | Реализация | 35,64 | 97,63 | 126,92 | 5,29 |
|  |  | Население | 27,08 | 74,20 | 96,46 | 4,02 |
|  |  | Бюджет | 3,21 | 8,79 | 11,42 | 0,48 |
|  |  | Прочие | 5,35 | 14,64 | 19,04 | 0,79 |
|  | Котельная №3 ул. Фурманова | Реализация | 102,45 | 280,69 | 364,90 | 15,20 |
|  |  | Население | 77,86 | 213,33 | 277,32 | 11,56 |
|  |  | Бюджет | 9,22 | 25,26 | 32,84 | 1,37 |
|  |  | Прочие | 15,37 | 42,10 | 54,73 | 2,28 |
|  | Котельная ул. Мичурина | Реализация | 593,93 | 1627,20 | 2115,36 | 88,14 |
|  |  | Население | 451,39 | 1236,67 | 1607,67 | 66,99 |
|  |  | Бюджет | 53,45 | 146,45 | 190,38 | 7,93 |
|  |  | Прочие | 89,09 | 244,08 | 317,30 | 13,22 |
|  | Котельная «Белинского» | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №1 п. Лопатинский | Реализация | 151,45 | 414,94 | 539,42 | 22,48 |
|  |  | Население | 115,10 | 315,35 | 409,96 | 17,08 |
|  |  | Бюджет | 13,63 | 37,34 | 48,55 | 2,02 |
|  |  | Прочие | 22,72 | 62,24 | 80,91 | 3,37 |
|  | Котельная №3 Лопатинский | Реализация | 484,05 | 1326,17 | 1724,02 | 71,83 |
|  |  | Население | 367,88 | 1007,89 | 1310,25 | 54,59 |
|  |  | Бюджет | 43,56 | 119,36 | 155,16 | 6,47 |
|  |  | Прочие | 72,61 | 198,93 | 258,60 | 10,78 |
|  | Котельная ул. Интернатская | Реализация | 106,91 | 292,90 | 380,76 | 15,87 |
|  |  | Население | 81,25 | 222,60 | 289,38 | 12,06 |
|  |  | Бюджет | 9,62 | 26,36 | 34,27 | 1,43 |
|  |  | Прочие | 16,04 | 43,93 | 57,11 | 2,38 |
|  | Котельная Советская | Реализация | 8,91 | 24,41 | 31,73 | 1,32 |
|  |  | Население | 6,77 | 18,55 | 24,12 | 1,00 |
|  |  | Бюджет | 0,80 | 2,20 | 2,86 | 0,12 |
|  |  | Прочие | 1,34 | 3,66 | 4,76 | 0,20 |
|  | Котельная ул. Школьная | Реализация | 109,88 | 301,03 | 391,34 | 16,31 |
|  |  | Население | 83,51 | 228,78 | 297,42 | 12,39 |
|  |  | Бюджет | 9,89 | 27,09 | 35,22 | 1,47 |
|  |  | Прочие | 16,48 | 45,15 | 58,70 | 2,45 |
|  | Котельная "Баня" | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Ратчино | Реализация | 49,00 | 134,24 | 174,52 | 7,27 |
|  |  | Население | 37,24 | 102,03 | 132,63 | 5,53 |
|  |  | Бюджет | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 |
|  |  | Прочие | 7,35 | 20,14 | 26,18 | 1,09 |
|  | Котельная д. Степанщино | Реализация | 13,36 | 36,61 | 47,60 | 1,98 |
|  |  | Население | 10,16 | 27,83 | 36,17 | 1,51 |
|  |  | Бюджет | 1,20 | 3,30 | 4,28 | 0,18 |
|  |  | Прочие | 2,00 | 5,49 | 7,14 | 0,30 |
|  | Котельная с. Косяково | Реализация | 28,21 | 77,29 | 100,48 | 4,19 |
|  |  | Население | 21,44 | 58,74 | 76,36 | 3,18 |
|  |  | Бюджет | 2,54 | 6,96 | 9,04 | 0,38 |
|  |  | Прочие | 4,23 | 11,59 | 15,07 | 0,63 |
|  | Котельная с. Невское | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная ДРП | Реализация | 4,45 | 12,20 | 15,87 | 0,66 |
|  |  | Население | 3,39 | 9,28 | 12,06 | 0,50 |
|  |  | Бюджет | 0,40 | 1,10 | 1,43 | 0,06 |
|  |  | Прочие | 0,67 | 1,83 | 2,38 | 0,10 |
|  | Котельная с. Конобеево | Реализация | 75,73 | 207,47 | 269,71 | 11,24 |
|  |  | Население | 57,55 | 157,68 | 204,98 | 8,54 |
|  |  | Бюджет | 6,82 | 18,67 | 24,27 | 1,01 |
|  |  | Прочие | 11,36 | 31,12 | 40,46 | 1,69 |
|  | Котельная с. Барановское | Реализация | 26,73 | 73,22 | 95,19 | 3,97 |
|  |  | Население | 20,31 | 55,65 | 72,35 | 3,01 |
|  |  | Бюджет | 2,41 | 6,59 | 8,57 | 0,36 |
|  |  | Прочие | 4,01 | 10,98 | 14,28 | 0,59 |
|  | Котельная с. Усадище | Реализация | 14,85 | 40,68 | 52,88 | 2,20 |
|  |  | Население | 11,28 | 30,92 | 40,19 | 1,67 |
|  |  | Бюджет | 1,34 | 3,66 | 4,76 | 0,20 |
|  |  | Прочие | 2,23 | 6,10 | 7,93 | 0,33 |
|  | Котельная д. Леоново | Реализация | 1,48 | 4,07 | 5,29 | 0,22 |
|  |  | Население | 1,13 | 3,09 | 4,02 | 0,17 |
|  |  | Бюджет | 0,13 | 0,37 | 0,48 | 0,02 |
|  |  | Прочие | 0,22 | 0,61 | 0,79 | 0,03 |
|  | Котельная д. Щербово | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная с. Ашитково | Реализация | 154,42 | 423,07 | 549,99 | 22,92 |
|  |  | Население | 117,36 | 321,53 | 418,00 | 17,42 |
|  |  | Бюджет | 13,90 | 38,08 | 49,50 | 2,06 |
|  |  | Прочие | 23,16 | 63,46 | 82,50 | 3,44 |
|  | Котельная п. Виноградово (школа) | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельня д. Золотово (фабрика) | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Золотово (школа) | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Губино (школа) | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Ратмирово | Реализация | 2,97 | 8,14 | 10,58 | 0,44 |
|  |  | Население | 2,26 | 6,18 | 8,04 | 0,33 |
|  |  | Бюджет | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 |
|  |  | Прочие | 0,45 | 1,22 | 1,59 | 0,07 |
|  | Котельная № 1 г. Белоозерский | Реализация | 426,14 | 1167,52 | 1517,77 | 63,24 |
|  |  | Население | 323,87 | 887,31 | 1153,51 | 48,06 |
|  |  | Бюджет | 38,35 | 105,08 | 136,60 | 5,69 |
|  |  | Прочие | 63,92 | 175,13 | 227,67 | 9,49 |
|  | Котельная № 2 г. Белоозерский | Реализация | 81,67 | 223,74 | 290,86 | 12,12 |
|  |  | Население | 62,07 | 170,04 | 221,06 | 9,21 |
|  |  | Бюджет | 7,35 | 20,14 | 26,18 | 1,09 |
|  |  | Прочие | 12,25 | 33,56 | 43,63 | 1,82 |
|  | Котельная №3 д. Цибино | Реализация | 1,48 | 4,07 | 5,29 | 0,22 |
|  |  | Население | 1,13 | 3,09 | 4,02 | 0,17 |
|  |  | Бюджет | 0,13 | 0,37 | 0,48 | 0,02 |
|  |  | Прочие | 0,22 | 0,61 | 0,79 | 0,03 |
|  | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №3А | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Чемодурово | Реализация | 206,39 | 565,45 | 735,09 | 30,63 |
|  |  | Население | 156,86 | 429,74 | 558,67 | 23,28 |
|  |  | Бюджет | 18,58 | 50,89 | 66,16 | 2,76 |
|  |  | Прочие | 30,96 | 84,82 | 110,26 | 4,59 |
|  | ТЭЦ АО «ВМУ» | Реализация | 2430,65 | 6659,32 | 8657,11 | 360,71 |
|  |  | Население | 1847,29 | 5061,08 | 6579,40 | 274,14 |
|  |  | Бюджет | 218,76 | 599,34 | 779,14 | 32,46 |
|  |  | Прочие | 364,60 | 998,90 | 1298,57 | 54,11 |
|  | КТС 019 п. им. Цюрупы | Реализация | 115,52 | 316,49 | 411,44 | 17,14 |
|  |  | Население | 87,79 | 240,53 | 312,69 | 13,03 |
|  |  | Бюджет | 10,40 | 28,48 | 37,03 | 1,54 |
|  |  | Прочие | 17,33 | 47,47 | 61,72 | 2,57 |
|  | Крышная котельная | Реализация | 150,71 | 412,90 | 536,77 | 22,37 |
|  |  | Население | 114,54 | 313,81 | 407,95 | 17,00 |
|  |  | Бюджет | 13,56 | 37,16 | 48,31 | 2,01 |
|  |  | Прочие | 22,61 | 61,94 | 80,52 | 3,35 |
|  | Котельная ОАО "Воскресенск-Техноткань" | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная ОАО "Фетр" | Реализация | 304,39 | 833,94 | 1084,12 | 45,17 |
|  |  | Население | 231,33 | 633,79 | 823,93 | 34,33 |
|  |  | Бюджет | 27,39 | 75,05 | 97,57 | 4,07 |
|  |  | Прочие | 45,66 | 125,09 | 162,62 | 6,78 |
|  | Котельная ОАО "РЖД" | Реализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | Реализация | 8221,89 | 22525,74 | 29283,46 | 1220,14 |
|  |  | Население | 6248,64 | 17119,56 | 22255,43 | 927,31 |
|  |  | Бюджет | 739,97 | 2027,32 | 2635,51 | 109,81 |
|  |  | Прочие | 1233,28 | 3378,86 | 4392,52 | 183,02 |

Более детальный анализ балансов мощности коммунального ресурса, объемов потерь при передаче, объемов потребления на собственные нужды и отпуска потребителям представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.

Показатели благоустройства за 2020 год жилищного фонда по обеспеченности централизованным водоснабжением питьевой водой представлены в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1. Обеспеченность населения питьевой водой в г.о. Воскресенск.

| Показатели | Ед. изм. | г.о. Воскресенск |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | % | 92,1 |

Объем потребляемой абонентами воды осуществляется с помощью индивидуальных и общедомовых приборов учета, установленных у абонентов, а также расчетным способом на основании установленных нормативов потребления. Кроме того, все работающие источники питьевого водоснабжения на территории г.о. Воскресенск оснащены расходомерами, что позволяет учитывать объем воды, поднятой на нужды городского округа.

На сегодняшний день приборами учета оснащены менее 100% абонентов.

В таблице 2.2.4.2. представлены сведения об оснащенности приборами учета абонентов по холодному водоснабжению по группам потребителей городского округа Воскресенск.

Таблица 2.2.4.2. – Оснащенность приборами учета абонентов.

| Категория потребителей | Оснащенность приборами учета ГВС, % |
| --- | --- |
| Бюджетные организации | 100 |
| Население | 72,4 |
| Прочие потребители | 93,4 |

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в г.о. Воскресенск представлена в таблице 2.2.4.3.

Таблица 2.2.4.3. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в г.о. Воскресенск.

| Наименование | Плановое значение, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения | 92,6 | 92,9 | 93,5 | 94,5 | 95,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Планируется дальнейшее оснащение потребителей приборами учета питьевой воды, в том числе оснащение общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов капитального строительства. После установки приборов учета питьевой воды и их регистрации в ресурсоснабжающей организации, расчеты за потребленную воду осуществляются по показаниям приборов учета. Планируемое оснащение приборами учета всех объектов до 2040 года включительно.

Более детальный анализ доли поставки питьевой воды по приборам учета представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.2.5. Зоны действия источников системы водоснабжения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» дано определение понятию «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах, которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Зоны эксплуатационной ответственности ЗАО «Водоканал» городского округа Воскресенск представлены в таблице и на рисунках ниже.

Таблица 2.2.5.1. - Зоны эксплуатационной ответственности РСО,  осуществляющих  производство  и  транспорт  питьевой  воды  в  г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование ВЗУ | Зона эксплуатационной ответственности | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЗУ Сабурово | г. Воскресенск | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Лесной | д. Чемодурово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Лопатинский | г. Воскресенск | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Фетровая фабрика | г. Воскресенск | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Старофедотовский | г. Воскресенск | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Чемодурово | д. Чемодурово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Москворецкий | г. Воскресенск | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Цементгигант | г. Воскресенск | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Трофимово | д. Трофимово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Фосфоритный | п. Хорлово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Хорлово | п. Хорлово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Ёлкино | д. Ёлкино | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Перхурово | д. Перхурово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Федино | с. Федино | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Степанщино | д. Степанщино | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Ратчино | ст. Ратчино | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Косяково | с. Косяково | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Ачкасово | с. Ачкасово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Марчуги | с. Марчуги | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Сетовка | пос. Сетовка | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Сабурово-2 | с. Сабурово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Невское | с. Невское | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | д. Степанщино-2 (ДРП) | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Константиново | с. Константиново | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Новлянское | с. Новлянское | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Городище | д. Городище | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ п. им. Цюрупы | п. им. Цюрупы | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Знаменка | д. Знаменка | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Дворниково | д. Дворниково | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Ашитково | с. Ашитково | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Барановское | с. Барановское-Усадище | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Виноградово | п. Виноградово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Губино | д. Губино | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Золотово | д. Золотово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Конобеево | с. Конобеево | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Леоново | д. Леоново | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Фаустово | с. Фаустово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Щельпино | д. Щельпино | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Щербово | д. Щербово | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Белоозерский | п. Белоозерский | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ Красный холм | п. Белоозерский | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ-5 Цибино | д. Цибино | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ-6 Ивановка | д. Ивановка | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ-7 Михалево | с. Михалево | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ-8 Ворщиково | д. Ворщиково | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ-9 Ворщиково | д. Ворщиково | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | ВЗУ-10 | пос. Белоозерский, ул. Лесная | МУП «Белоозерское ЖКХ» |

Перечень источников водоснабжения г.о. Воскресенск приведен в таблице 2.2.5.2.

Таблица 2.2.5.2 - Перечень ИЦВ питьевой воды в г.о. Воскресенск.

| № тех. зоны | № п/п | Наименование ВЗУ | Местонахождение ВЗУ | Численность населения, получающая питьевую воду | Наименование РСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЗУ Сабурово | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр.11 | 36000 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Лесной | д. Чемодурово | 15000 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Лопатинский | г. Воскресенск, Промплощадка, 7б | 14000 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Фетровая фабрика | г. Воскресенск, ул. Пролетарская, 3 | 2200 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Старофедотовский | г. Воскресенск, ул. Федотовская, 61-а | 1500 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Федино | с. Федино, 33-и | 3480 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Новлянское | с. Новлянское | 300 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | Итого |  |  | 72480 |  |
|  |  | ВЗУ Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Центральная, 8-а | 1800 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Москворецкий | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 139 | 13504 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Цементгигант | г. Воскресенск, ул. Дивочкина, 47-а | 11700 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | Итого |  |  | 25204 |  |
|  |  | ВЗУ Трофимово | д. Трофимово | 0 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Фосфоритный | п. Хорлово, ул. Зайцева, д.49 | 3500 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Хорлово | п. Хорлово, ул. Советская, д.108-в | 4000 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Ёлкино | д. Ёлкино | 400 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Перхурово | д. Перхурово | 100 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Степанщино | д. Степанщино | 700 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | д. Степанщино-2 (ДРП), стр.1/2 | 110 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | Итого |  |  | 810 |  |
|  |  | ВЗУ Ратчино | ст. Ратчино | 1400 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Косяково | с. Косяково, стр.126/1 | 900 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Ачкасово | с. Ачкасово, ул. Центральная, стр. 1/1 | 300 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Марчуги | с. Марчуги | 250 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Сетовка | пос. Сетовка, стр. 1/1 | 200 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Сабурово-2 | с. Сабурово, стр. 1/1 | 120 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Невское | с. Невское, стр.1/3 | 390 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Константиново | с. Константиново, ул. Сиреневая, д.20-Б | 300 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Городище | д. Городище | 450 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ рп. им. Цюрупы | рп. им. Цюрупы | 4700 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Знаменка | д. Знаменка,12-а | 110 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Дворниково | д. Дворниково, 52-а | 150 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Ашитково | с. Ашитково | 3800 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Барановское | с. Барановское-Усадище | 2500 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Виноградово | п. Виноградово | 2500 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Губино | д. Губино | 1200 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Золотово | д. Золотово | 1400 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Конобеево | с. Конобеево | 3500 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Леоново | д. Леоново, стр.110/13 | 300 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Фаустово | с. Фаустово, ул. Крестьянская, д.20-а | 1100 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Щельпино | д. Щельпино, ул. Советская, д.20, стр.1 | 0 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.14 | 250 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Белоозерский | п. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.2 | 15000 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ Красный холм | п. Белоозерский, мкр. Красный холм, ул. Пионерская, стр.1 а, б, в | 3200 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ-5 Цибино | д. Цибино, ул. Школьный пер., стр. 16 | 985 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ-6 Ивановка | д. Ивановка, ул. Ивановская, стр. 109/1 | 200 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ-7 Михалево | с. Михалево, ул. Советская, стр.34/1 | 500 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ-8 Ворщиково | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр. 24/1 | 120 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  | ВЗУ-9 Ворщиково | д. Ворщиково, ул. Луговая, стр. 11 | 180 | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | Итого |  |  | 300 |  |
|  |  | ВЗУ-10 | пос. Белоозерский, ул. Лесная | 179 | ФКП «ГкНИПАС» |

- 2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников водоснабжения и по городскому округу в целом.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения городского округе Воскресенск представлены в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1. - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения городского округе Воскресенск.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3,стр.4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 111,000 | 111,000 | 1,280 | 109,720 | 12,920 | 61,440 | 74,360 | 35,360 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 9,000 | 9,000 | 0,080 | 8,920 | 1,020 | 5,120 | 6,140 | 2,780 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,250 | 11,750 | 1,730 | 11,130 | 12,860 | -1,110 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3,корп. 7 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 9,000 | 9,000 | 0,160 | 8,840 | 1,620 | 4,11 | 5,73 | 3,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6,0 | 6,0 | 0,080 | 5,92 | 0,830 | 0,690 | 1,520 | 4,4 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 60,000 | 60,000 | 0,910 | 59,090 | 4,260 | 30,440 | 34,700 | 24,390 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,210 | 11,790 | 2,10 | 6,870 | 8,970 | 2,820 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,200 | 11,800 | 2,310 | 7,090 | 9,400 | 2,400 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 28,010 | 28,010 | 0,840 | 27,170 | 5,830 | 25,450 | 31,280 | -4,110 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 7,220 | 7,220 | 0,100 | 7,120 | 0,650 | 2,280 | 2,930 | 4,190 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д. 5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 33,480 | 33,480 | 0,500 | 32,980 | 2,50 | 6,500 | 9,000 | 23,980 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 25,200 | 25,200 | 0,590 | 24,610 | 3,130 | 23,550 | 26,680 | -2,070 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,130 | 11,870 | 1,270 | 5,950 | 7,220 | 4,650 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,500 | 4,500 | 0,040 | 4,460 | 0,40 | 1,190 | 1,590 | 2,870 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 12,000 | 12,000 | 0,100 | 11,900 | 1,750 | 7,700 | 9,450 | 2,450 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,600 | 1,600 | 0,030 | 1,570 | 0,100 | 0,500 | 0,600 | 0,970 |
| 17 | Котельная д. Ратчино | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 7,51 | 7,51 | 0,090 | 7,42 | 0,520 | 2,610 | 3,130 | 4,29 |
| 18 | Котельная д. Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,520 | 4,520 | 0,080 | 4,440 | 0,350 | 1,030 | 1,380 | 3,060 |
| 19 | Котельная с. Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 4,300 | 4,300 | 0,030 | 4,270 | 0,440 | 1,620 | 2,060 | 2,210 |
| 20 | Котельная с. Невское | с. Невское, стр.1/4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,860 | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,050 | 0,670 | 0,720 | 0,130 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,700 | 0,700 | 0,010 | 0,690 | 0,090 | 0,120 | 0,210 | 0,480 |
| 22 | Котельная с. Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д. 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 14,000 | 14,000 | 0,230 | 13,770 | 1,030 | 3,920 | 4,950 | 8,820 |
| 23 | Котельная с. Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6,300 | 6,300 | 0,190 | 6,110 | 0,920 | 3,510 | 4,430 | 1,680 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,570 | 1,570 | 0,040 | 1,530 | 0,190 | 0,750 | 0,940 | 0,591 |
| 25 | Котельная д. Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,560 | 0,560 | 0,020 | 0,540 | 0,080 | 0,120 | 0,200 | 0,340 |
| 26 | Котельная д. Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,400 | 0,400 | 0,006 | 0,394 | 0,023 | 0,230 | 0,253 | 0,141 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 13,000 | 13,000 | 0,250 | 12,750 | 1,990 | 7,610 | 9,600 | 3,150 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,690 | 0,690 | 0,030 | 0,660 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,410 |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 7,800 | 7,800 | 0,090 | 7,710 | 0,200 | 1,120 | 1,320 | 6,390 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,050 | 1,050 | 0,040 | 1,010 | 0,070 | 0,360 | 0,430 | 0,580 |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д. 88 б | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,600 | 0,600 | 0,020 | 0,580 | 0,020 | 0,130 | 0,150 | 0,430 |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | д. Ратмирово | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,59 | 0,59 | 0,020 | 0,57 | 0,040 | 0,170 | 0,210 | 0,36 |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 60,010 | 60,010 | 0,850 | 59,160 | 4,740 | 30,210 | 34,950 | 24,210 |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 20,000 | 20,000 | 0,180 | 19,820 | 1,370 | 6,120 | 7,490 | 12,330 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер. Школьный, стр. 11/1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,810 | 1,810 | 0,007 | 1,803 | 0,040 | 0,260 | 0,300 | 1,503 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | п. Фаустово, ул. Железнодорожная | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1,2 | 1,2 | 0,001 | 1,199 | 0,020 | 0,550 | 0,570 | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | ФКП "ГкНИПАС" | 1,890 | 1,890 | 0,040 | 1,850 | 0,208 | 0,8846 | 1,093 | 0,757 |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | АО "ВТС" | 7,830 | 7,830 | 0,210 | 7,620 | 1,430 | 4,020 | 5,450 | 2,170 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | АО «ВМУ» | 86,000 | 86,000 | 20,000 | 66,000 | 9,430 | 56,570* | 9,570 | 0,000 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 9,460 | 9,460 | 0,081 | 9,379 | 0,828 | 6,724 | 7,552 | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | ООО «Экстех» | 2,400 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 0,000 | 2,238 | 2,238 | 0,000 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл. Ленина д. 1. | ОАО «Воскресенск- Техноткань» | 7,030 | 4,700 | 0,043 | 4,657 | 0,342 | 1,464* | 0,342 | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, 1 | ОАО "Фетр" | 19,500 | 19,500 | 0,064 | 19,436 | 1,620 | 7,020 | 8,640 | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | ОАО "РЖД" | 3,200 | 3,200 | 0,022 | 3,178 | 0,064 | 0,800 | 0,864 | 2,314 |
| Итого: |  |  |  | 639,79 | 637,298 | 28,154 | 609,144 | 68,525 | 341,0906 | 351,722 | - |

Анализ таблицы показал наличие резервов тепловой мощности источников тепловой энергии на территории г.о. Воскресенск, за исключением котельной 4  квартала, где дефицит тепловой мощности составил 1,11 Гкал/ч; котельной ул.   Мичурина - дефицит 4,11 Гкал/ч; котельной №3 Лопатинский - дефицит 2,07 Гкал/ч. В целом по городскому округу возможность присоединения потребителей существует.

В таблице 2.2.6.2. представлен анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды.

Таблица 2.2.6.2. – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей ИЦВ за 2020 год.

| № тех. зоны | Наименование ВЗУ | Показатель | Ед. изм. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЗУ Сабурово | Производительность паспортная | м3/сут | 26400,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 14071,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 12329,00 |
|  |  |  | % | 46,70 |
|  | ВЗУ Лесной | Производительность паспортная | м3/сут | 12000,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 5920,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 6080,00 |
|  |  |  | % | 50,67 |
|  | ВЗУ Лопатинский | Производительность паспортная | м3/сут | 5760,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4595,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1165,00 |
|  |  |  | % | 20,23 |
|  | ВЗУ Фетровая фабрика | Производительность паспортная | м3/сут | 960,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 629,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 331,00 |
|  |  |  | % | 34,48 |
|  | ВЗУ Старофедотовский | Производительность паспортная | м3/сут | 240,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 65,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 175,00 |
|  |  |  | % | 72,92 |
|  | ВЗУ Федино | Производительность паспортная | м3/сут | 1920,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 453,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1467,00 |
|  |  |  | % | 76,41 |
|  | ВЗУ Новлянское | Производительность паспортная | м3/сут | 240,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 59,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 181,00 |
|  |  |  | % | 75,42 |
|  | Итог | Производительность паспортная | м3/сут | 47520,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 25792,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 21728,00 |
|  |  |  | % | 45,72 |
|  | ВЗУ Чемодурово | Производительность паспортная | м3/сут | 960,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 365,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 595,00 |
|  |  |  | % | 61,98 |
|  | ВЗУ Москворецкий | Производительность паспортная | м3/сут | 12000,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4905,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 7095,00 |
|  |  |  | % | 59,13 |
|  | ВЗУ Цементгигант | Производительность паспортная | м3/сут | 3120,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3256,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | 136,00 |
|  |  |  | % | 4,36 |
|  |  | Резерв | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  | Итог | Производительность паспортная | м3/сут | 15120,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 8161,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 6959,00 |
|  |  |  | % | 46,03 |
|  | ВЗУ Трофимово | Нерабоч. |  |  |
|  | ВЗУ Фосфоритный | Производительность паспортная | м3/сут | 2160,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 893,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1267,00 |
|  |  |  | % | 58,66 |
|  | ВЗУ Хорлово | Производительность паспортная | м3/сут | 4080,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1144,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2936,00 |
|  |  |  | % | 71,96 |
|  | ВЗУ Ёлкино | Производительность паспортная | м3/сут | 960,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 37,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 923,00 |
|  |  |  | % | 96,15 |
|  | ВЗУ Перхурово | Производительность паспортная | м3/сут | 384,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 12,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 372,00 |
|  |  |  | % | 96,88 |
|  | ВЗУ Степанщино | Производительность паспортная | м3/сут | 1200,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 137,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1063,00 |
|  |  |  | % | 88,58 |
|  | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | Производительность паспортная | м3/сут | 240,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 18,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 222,00 |
|  |  |  | % | 92,50 |
|  | Итог | Производительность паспортная | м3/сут | 1440,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 155,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1285,00 |
|  |  |  | % | 89,24 |
|  | ВЗУ Ратчино | Производительность паспортная | м3/сут | 1344,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 195,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1149,00 |
|  |  |  | % | 85,49 |
|  | ВЗУ Косяково | Производительность паспортная | м3/сут | 384,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 115,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 269,00 |
|  |  |  | % | 70,05 |
|  | ВЗУ Ачкасово | Производительность паспортная | м3/сут | 960,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 32,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 928,00 |
|  |  |  | % | 96,67 |
|  | ВЗУ Марчуги | Производительность паспортная | м3/сут | 384,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 18,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 366,00 |
|  |  |  | % | 95,31 |
|  | ВЗУ Сетовка | Производительность паспортная | м3/сут | 240,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 23,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 217,00 |
|  |  |  | % | 90,42 |
|  | ВЗУ Сабурово-2 | Производительность паспортная | м3/сут | 384,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 16,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 368,00 |
|  |  |  | % | 95,83 |
|  | ВЗУ Невское | Производительность паспортная | м3/сут | 1200,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 71,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1129,00 |
|  |  |  | % | 94,08 |
|  | ВЗУ Константиново | Производительность паспортная | м3/сут | 960,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 39,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 921,00 |
|  |  |  | % | 95,94 |
|  | ВЗУ Городище | Производительность паспортная | м3/сут | 384,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 59,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 325,00 |
|  |  |  | % | 84,64 |
|  | ВЗУ рп. им. Цюрупы | Производительность паспортная | м3/сут | 3120,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 599,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2521,00 |
|  |  |  | % | 80,80 |
|  | ВЗУ Знаменка | Производительность паспортная | м3/сут | 240,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 10,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 230,00 |
|  |  |  | % | 95,83 |
|  | ВЗУ Дворниково | Производительность паспортная | м3/сут | 240,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 24,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 216,00 |
|  |  |  | % | 90,00 |
|  | ВЗУ Ашитково | Производительность паспортная | м3/сут | 2400,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 607,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1793,00 |
|  |  |  | % | 74,71 |
|  | ВЗУ Барановское | Производительность паспортная | м3/сут | 3480,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 339,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 3141,00 |
|  |  |  | % | 90,26 |
|  | ВЗУ Виноградово | Производительность паспортная | м3/сут | 960,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 275,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 685,00 |
|  |  |  | % | 71,35 |
|  | ВЗУ Губино | Производительность паспортная | м3/сут | 1344,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 38,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1306,00 |
|  |  |  | % | 97,17 |
|  | ВЗУ Золотово | Производительность паспортная | м3/сут | 768,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 262,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 506,00 |
|  |  |  | % | 65,89 |
|  | ВЗУ Конобеево | Производительность паспортная | м3/сут | 3264,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 757,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2507,00 |
|  |  |  | % | 76,81 |
|  | ВЗУ Леоново | Производительность паспортная | м3/сут | 240,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 13,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 227,00 |
|  |  |  | % | 94,58 |
|  | ВЗУ Фаустово | Производительность паспортная | м3/сут | 384,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 34,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 350,00 |
|  |  |  | % | 91,15 |
|  | ВЗУ Щельпино | Нерабоч. |  |  |
|  | ВЗУ Щербово | Производительность паспортная | м3/сут | 480,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 20,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 460,00 |
|  |  |  | % | 95,83 |
|  | ВЗУ Белоозерский | Производительность паспортная | м3/сут | 3840,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 2934,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 906,00 |
|  |  |  | % | 23,59 |
|  | ВЗУ Красный холм | Производительность паспортная | м3/сут | 960,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 586,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 374,00 |
|  |  |  | % | 38,96 |
|  | ВЗУ-5 Цибино | Производительность паспортная | м3/сут | 156,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 6,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 150,00 |
|  |  |  | % | 96,15 |
|  | ВЗУ-6 Ивановка | Производительность паспортная | м3/сут | 360,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 45,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 315,00 |
|  |  |  | % | 87,50 |
|  | ВЗУ-7 Михалево | Производительность паспортная | м3/сут | 240,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 10,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 230,00 |
|  |  |  | % | 95,83 |
|  | ВЗУ-8 Ворщиково | Производительность паспортная | м3/сут | 156,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 13,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 143,00 |
|  |  |  | % | 91,67 |
|  | ВЗУ-9 Ворщиково | Производительность паспортная | м3/сут | 240,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 11,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 229,00 |
|  |  |  | % | 95,42 |
|  | Итог | Производительность паспортная | м3/сут | 396,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 24,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 372,00 |
|  |  |  | % | 93,94 |
|  | ВЗУ-10 | Производительность паспортная | м3/сут | 600,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 67,70 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 532,30 |
|  |  |  | % | 88,72 |
| Итог по городскому округу Воскресенск |  | Производительность паспортная | м3/сут | 102336,00 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 43777,70 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | - |
|  |  |  | % | - |
|  |  | Резерв | м3/сут | 58558,30 |
|  |  |  | % | 57,22 |

По итогам проведения расчета резервов и дефицитов производительности мощностей ИЦВ 2020 года было выявлено, что все источники водоснабжения имеют достаточный резерв мощности.

Более детальный анализ резервов и дефицитов по зонам действия источников водоснабжения и по городскому округу в целом представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.2.7. Надежность работы системы водоснабжения.

Надежность системы водоснабжения характеризуется:

а) безотказностью – сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях обеспечения потребителей питьевой водой;

б) ремонтопригодностью – приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов;

в) долговечностью – продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений трубопроводов сети водоснабжения на территории городского округа. Это связано, в первую очередь, с высоким процентом износа сетей водоснабжения.

Основной проблемой централизованных систем водоснабжения в городском округе Воскресенск является неудовлетворительное состояние сетей водоснабжения. Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения необходимо планомерно заменять (реконструировать) изношенные водопроводные сети.

Результаты многолетнего контроля и исследований показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек, особенно в сетях со стальными трубопроводами при том, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет (для сравнения: срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых - более 50 лет), снижается пропускная способность трубопроводов и качество питьевой воды.

Существует отставание в реконструкции, техническом перевооружении и строительстве новых водопроводно-канализационных объектов. Выполнение подготовительных мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений, обновление устаревших основных фондов и проведение замены оборудования обеспечит надежность системы водоснабжения.

Обеспечение надежной работы ВЗУ в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны электроснабжающих организаций.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на ВЗУ необходимо предусматривать стационарные дизельные электростанции.

Более детальный анализ надежности работы системы водоснабжения представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.2.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.

На объектах системы водоснабжения организован контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды.

Характеристиками основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды являются:

- Водородный показатель - pH - показатель щелочности или кислотности воды;

- Жесткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

- Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

- Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

- Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

-  Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

- Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

- Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

- Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

- Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;

- Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

- Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

- Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязнения воды.

Причинами ненадлежащего качества питьевой воды являются неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных систем, отсутствие необходимого комплекса водоочистных сооружений, нарушение правил эксплуатации водопроводных сетей и сооружений.

Нормативным  документом, на основании которого проводится анализ питьевой воды,поднимаемой с ВЗУ,  являются «Нормы качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. (ВОЗ, ЕС, USEPA)».

Таблица 2.2.8.1. - Анализ исследования воды, поднимаемой из артезианских скважин

| № п/п | Наименование объекта | Превышающие показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запах | цветность | мутность | железо |
| 1 | ВЗУ Сабурово | норма | норма | норма | норма |
| 2 | ВЗУ Лесной | норма | норма | норма | норма |
| 3 | ВЗУ Лопатинский | норма | норма | норма | норма |
| 4 | ВЗУ Фетровая фабрика | норма | норма | норма | норма |
| 5 | ВЗУ Старофедотовский | норма | норма | норма | норма |
| 6 | ВЗУ Чемодурово | норма | норма | норма | норма |
| 7 | ВЗУ Москворецкий | норма | норма | превышение | норма |
| 8 | ВЗУ Цементгигант | норма | норма | норма | норма |
| 9 | ВЗУ Трофимово | норма | норма | норма | норма |
| 10 | ВЗУ Фосфоритный | норма | норма | норма | норма |
| 11 | ВЗУ Хорлово | норма | норма | норма | норма |
| 12 | ВЗУ Ёлкино | норма | норма | норма | норма |
| 13 | ВЗУ Перхурово | норма | норма | норма | норма |
| 14 | ВЗУ Федино | норма | норма | норма | норма |
| 15 | ВЗУ Степанщино | норма | норма | норма | норма |
| 16 | ВЗУ Ратчино | норма | норма | норма | норма |
| 17 | ВЗУ Косяково | норма | норма | норма | норма |
| 18 | ВЗУ Ачкасово | норма | норма | норма | норма |
| 19 | ВЗУ Марчуги | норма | норма | норма | норма |
| 20 | ВЗУ Сетовка | норма | норма | норма | норма |
| 21 | ВЗУ Сабурово-2 | норма | норма | норма | норма |
| 22 | ВЗУ Невское | норма | норма | норма | норма |
| 23 | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | норма | норма | норма | норма |
| 24 | ВЗУ Константиново | норма | норма | норма | норма |
| 25 | ВЗУ Новлянское | норма | норма | норма | норма |
| 26 | ВЗУ Городище | норма | норма | норма | норма |
| 27 | ВЗУ п. им. Цюрупы | норма | норма | норма | норма |
| 28 | ВЗУ Знаменка | норма | норма | норма | норма |
| 29 | ВЗУ Дворниково | норма | норма | норма | норма |
| 30 | ВЗУ Ашитково | норма | норма | норма | норма |
| 31 | ВЗУ Барановское | норма | норма | норма | норма |
| 32 | ВЗУ Виноградово | норма | норма | норма | норма |
| 33 | ВЗУ Губино | норма | норма | норма | норма |
| 34 | ВЗУ Золотово | норма | норма | норма | норма |
| 35 | ВЗУ Конобеево | норма | норма | норма | норма |
| 36 | ВЗУ Леоново | норма | норма | норма | норма |
| 37 | ВЗУ Фаустово | норма | норма | норма | норма |
| 38 | ВЗУ Щельпино | норма | норма | превышение | норма |
| 39 | ВЗУ Щербово | норма | норма | превышение | норма |
| 40 | ВЗУ Белоозерский | норма | норма | норма | норма |
| 41 | ВЗУ Красный холм | норма | норма | норма | норма |
| 42 | ВЗУ-5 Цибино | норма | норма | норма | превышение |
| 43 | ВЗУ-6 Ивановка | норма | норма | норма | превышение |
| 44 | ВЗУ-7 Михалево | норма | норма | норма | норма |
| 45 | ВЗУ-8 Ворщиково | норма | норма | норма | норма |
| 46 | ВЗУ-9 Ворщиково | норма | норма | норма | норма |
| 47 | ВЗУ-10 | норма | норма | норма | норма |

Таблица 2.2.8.2. – Сравнительный анализ соответствия взятых проб питьевой воды, поднимаемой из артезианских скважин за 2020 г. требованиям «Норм качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода».

| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 |  | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
| 4 |  | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,06 |
| 5 |  | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 6,3 | 6,2 | 5,5 | 5,7 | 5,0 | 6,2 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 5,3 | 6,5 | 7,0 |
| 6 |  | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
| 7 |  | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 |  | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 |  | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,40 | 0,46 | 0,42 | 0,47 | 0,45 | 0,49 | 0,40 | 0,48 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,43 |
| 10 |  | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 2,6 | 2,8 | 2,1 | 4,1 | 3,0 | 4,1 | 3,2 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 2,8 | 3,0 |
| 11 |  | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,2 |
| 12 |  | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 40,4 | 42 | 41,1 | 39 | 41,6 | 41,8 | 39,6 | 40,3 | 42 | 39,5 | 40,7 | 40,2 |
| 13 |  | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 21,7 | 20,8 | 20 | 20,3 | 20,9 | 21 | 21,8 | 21,9 | 21,8 | 21,4 | 20,9 | 20,3 |
| 14 |  | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 |  | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 1,29 | 1,23 | 1,28 | 1,25 | 1,30 | 1,21 | 1,27 | 1,20 | 1,24 |
| 16 |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 47 | 31 | 23 | 39 | 70 | 53 | 59 | 52 | 38 | 56 | 39 | 22 |
| 17 |  | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 213 | 193 | 213 | 205 | 199 | 212 | 206 | 190 | 218 | 196 | 218 | 197 |
| 18 |  | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 590 | 616 | 615 | 620 | 601 | 620 | 618 | 598 | 602 | 597 | 615 | 595 |
| 19 |  | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей |  | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С |  | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус: при 20 С |  | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность |  | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
| 4 | Мутность |  | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,07 |
| 5 | Активная реакция, РН |  | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 5,0 | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 7,5 | 5,6 | 5,2 | 6,4 | 6,6 | 7,4 |
| 6 | Азот аммиака солевого |  | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,06 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| 7 | Нитриты |  | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты |  | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость |  | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,45 | 0,50 | 0,45 |
| 10 | Щелочность |  | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 2,8 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 2,7 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 3,1 |
| 11 | Жесткость общая |  | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 6,2 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,1 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 6,5 |
| 12 | Кальций |  | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 41,6 | 39,2 | 39,5 | 40,7 | 39,7 | 39,2 | 41,8 | 41,1 | 40 | 39,6 | 40,9 | 41,2 |
| 13 | Магний |  | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 20 | 20,2 | 21,4 | 20 | 21,4 | 19,9 | 20,5 | 21,5 | 21,7 | 20,1 | 19,1 | 21,4 |
| 14 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 1,22 | 1,27 | 1,30 | 1,20 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 1,23 | 1,27 | 1,22 | 1,26 | 1,28 |
| 16 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 54 | 27 | 43 | 51 | 50 | 66 | 44 | 55 | 66 | 63 | 26 | 49 |
| 17 | Сульфаты |  | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 204 | 207 | 205 | 206 | 191 | 219 | 210 | 198 | 196 | 211 | 195 | 195 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 613 | 615 | 611 | 610 | 595 | 617 | 600 | 619 | 616 | 610 | 619 | 604 |
| 19 | Нефтепродукты |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей |  | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С |  | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус: при 20 С |  | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность |  | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| 4 | Мутность |  | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| 5 | Активная реакция, РН |  | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 5,5 | 7,3 | 6,1 | 7,5 | 5,3 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 6,0 | 5,0 | 5,4 |
| 6 | Азот аммиака солевого |  | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,06 |
| 7 | Нитриты |  | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты |  | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость |  | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,47 |
| 10 | Щелочность |  | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 3,6 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 3,1 |
| 11 | Жесткость общая |  | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,1 |
| 12 | Кальций |  | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 39,1 | 40,2 | 40,1 | 39,4 | 41,9 | 39,1 | 39,7 | 41,5 | 39,6 | 41,7 | 40,4 | 40,7 |
| 13 | Магний |  | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 21,3 | 19,3 | 19 | 19,5 | 19,2 | 20,7 | 22 | 20,9 | 19,1 | 20,1 | 19,2 | 21,2 |
| 14 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 1,26 | 1,25 | 1,30 | 1,27 | 1,27 | 1,22 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,22 |
| 16 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 33 | 55 | 46 | 64 | 36 | 54 | 30 | 61 | 25 | 72 | 34 | 51 |
| 17 | Сульфаты |  | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 206 | 199 | 198 | 215 | 207 | 197 | 211 | 220 | 212 | 196 | 201 | 198 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 612 | 603 | 600 | 615 | 618 | 604 | 592 | 606 | 617 | 600 | 599 | 600 |
| 19 | Нефтепродукты |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 5,2 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 6,9 | 7,4 | 6,7 | 7,3 | 6,7 | 7,4 | 6,7 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,08 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,44 | 0,50 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,41 | 0,48 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,45 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 3,0 | 2,5 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,6 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 40,7 | 39,6 | 40 | 40,1 | 40,3 | 42 | 41,7 | 39,1 | 39,5 | 41,1 | 40,5 | 39,5 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 21,4 | 19,5 | 19,5 | 21,6 | 20,4 | 20,9 | 20 | 20,6 | 19,9 | 19,6 | 20,5 | 20,3 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1,30 | 1,22 | 1,23 | 1,28 | 1,24 | 1,23 | 1,20 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 24 | 52 | 41 | 54 | 35 | 64 | 71 | 46 | 37 | 46 | 44 | 37 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 197 | 196 | 190 | 202 | 202 | 207 | 192 | 215 | 195 | 218 | 219 | 193 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 617 | 590 | 597 | 595 | 614 | 616 | 611 | 613 | 596 | 597 | 608 | 613 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 5,4 | 7,4 | 6,4 | 5,4 | 7,3 | 5,3 | 6,1 | 5,3 | 5,6 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,47 | 0,45 | 0,49 | 0,48 | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,49 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,50 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 3,4 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 3,8 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 6,9 | 6,0 | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,8 | 6,4 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 42 | 39,9 | 41,9 | 40,4 | 41,2 | 41,8 | 40 | 40,7 | 40,4 | 40,4 | 41,5 | 39,7 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 19,3 | 19 | 19,5 | 20,8 | 20,3 | 21,8 | 19,2 | 19,5 | 21,4 | 19,7 | 19,2 | 19,1 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1,20 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,30 | 1,21 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 51 | 21 | 24 | 46 | 31 | 33 | 70 | 23 | 20 | 63 | 34 | 62 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 192 | 196 | 200 | 200 | 195 | 206 | 217 | 211 | 214 | 217 | 202 | 197 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 594 | 599 | 618 | 599 | 600 | 612 | 612 | 616 | 601 | 592 | 612 | 604 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,1 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,09 | 0,16 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,49 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,42 | 0,45 | 0,46 | 0,43 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 3,3 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 3,9 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 3,5 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 6,1 | 6,7 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 6,8 | 6,3 | 6,3 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 41 | 39,7 | 41,2 | 39,1 | 40,4 | 39,1 | 41,7 | 40,7 | 39,9 | 39,4 | 41,3 | 41,2 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 19,4 | 21,3 | 20,2 | 20,3 | 21,9 | 20,8 | 21,4 | 21,4 | 20,3 | 21,4 | 20,5 | 21,5 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 1,24 | 1,21 | 1,21 | 1,30 | 1,21 | 1,28 | 1,21 | 1,30 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,20 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 19 | 58 | 66 | 50 | 53 | 45 | 42 | 43 | 21 | 35 | 60 | 22 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 207 | 204 | 190 | 198 | 203 | 199 | 192 | 205 | 200 | 193 | 204 | 194 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 597 | 611 | 607 | 612 | 616 | 596 | 592 | 612 | 610 | 612 | 603 | 598 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,1 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,8 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,0 | 7,0 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | 0,7 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 2,1 | 3,8 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 4,1 | 2,0 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 4,7 | 5,6 | 4,2 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 4,2 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 40,2 | 42 | 41,6 | 40,2 | 39,5 | 41,2 | 39,6 | 40,8 | 41,8 | 39,9 | 41,5 | 39,5 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 19 | 21,7 | 21 | 21,6 | 19,4 | 20,8 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 21,9 | 19,6 | 20,3 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 42 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 66 | 70 | 68 | 69 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 66 | 62 | 67 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 393 | 403 | 372 | 339 | 412 | 320 | 387 | 314 | 322 | 299 | 333 | 317 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,1 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,3 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,11 | 0,17 | 0,14 | 0,21 | 0,11 | 0,17 | 0,18 | 0,13 | 0,21 | 0,16 | 0,20 | 0,16 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 3,3 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 4,5 | 5,4 | 5,3 | 4,3 | 4,9 | 4,5 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 39,3 | 42 | 39,9 | 39 | 40,7 | 41,5 | 39,1 | 41,1 | 40,3 | 42 | 41,7 | 39,6 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 20,9 | 22 | 21,7 | 21,3 | 19,3 | 19,7 | 20 | 21,1 | 19,6 | 20,4 | 21,9 | 20,3 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 27 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 68 | 69 | 64 | 65 | 68 | 69 | 69 | 68 | 61 | 68 | 62 | 64 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 384 | 299 | 347 | 353 | 370 | 407 | 303 | 307 | 418 | 373 | 323 | 349 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,0 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,2 | 7,4 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,0 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 0,9 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,21 | 0,18 | 0,18 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 4,1 | 3,5 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 4,5 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 5,7 | 5,1 | 4,2 | 5,5 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,7 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 40,7 | 39,9 | 40,1 | 39,7 | 39,3 | 42 | 41,6 | 40,3 | 39,8 | 42 | 41,2 | 41 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 20,6 | 21 | 20,3 | 19,5 | 21,2 | 20,4 | 20,1 | 21,7 | 19,8 | 20,1 | 19 | 19 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 71 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 65 | 62 | 62 | 70 | 68 | 62 | 69 | 70 | 67 | 66 | 68 | 67 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 335 | 387 | 341 | 382 | 352 | 303 | 397 | 352 | 396 | 417 | 387 | 320 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,0 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,1 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,11 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 3,6 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 2,8 | 3,9 | 2,9 | 2,6 | 2,9 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 4,6 | 5,5 | 5,2 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | 5,5 | 4,7 | 4,5 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 41,7 | 41,5 | 40,8 | 40,7 | 41 | 39,4 | 40,8 | 40,2 | 41,4 | 40 | 40,8 | 39 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 21,5 | 19,6 | 20,1 | 20,7 | 20,4 | 19,5 | 21,3 | 20 | 20,7 | 21,5 | 21 | 21,4 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,10 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 49 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 60 | 69 | 67 | 62 | 63 | 61 | 66 | 61 | 62 | 60 | 61 | 61 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 359 | 403 | 388 | 349 | 389 | 307 | 405 | 400 | 299 | 371 | 294 | 318 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,1 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,1 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 1,5 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,10 | 0,14 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 3,9 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | 4,1 | 2,6 | 2,8 | 3,8 | 2,8 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 5,2 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | 5,4 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 39,8 | 41 | 40,4 | 40,1 | 39,4 | 41,2 | 41,5 | 39 | 39,6 | 41,9 | 41 | 41,1 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 20,7 | 19 | 19,5 | 19,6 | 20,7 | 21,7 | 20,2 | 20,4 | 19,7 | 20,5 | 20,9 | 19,7 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,13 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 31 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 64 | 65 | 63 | 70 | 69 | 69 | 69 | 65 | 63 | 60 | 63 | 69 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 356 | 365 | 320 | 417 | 297 | 316 | 335 | 330 | 310 | 347 | 331 | 295 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,06 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 0,09 | 0,05 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 7,2 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,4 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,19 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,21 | 0,21 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 2,9 | 2,5 | 4,0 | 2,8 | 3,9 | 2,4 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | 4,0 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,1 | 4,2 | 4,4 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 40,9 | 41,3 | 41,3 | 41,1 | 39,9 | 40,9 | 41,5 | 39,6 | 40,2 | 39,8 | 39,8 | 40,2 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 20,8 | 19 | 19,8 | 19,5 | 20,5 | 21,4 | 20,8 | 22 | 20,3 | 20 | 22 | 21,7 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,13 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 30 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 63 | 62 | 62 | 68 | 66 | 64 | 64 | 61 | 64 | 63 | 70 | 69 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 314 | 397 | 407 | 324 | 418 | 338 | 366 | 376 | 412 | 417 | 322 | 377 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,8 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,0 | 7,5 | 7,3 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,17 | 0,12 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 2,0 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 3,1 | 2,7 | 3,9 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 5,6 | 4,9 | 5,8 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 5,2 | 5,7 | 4,9 | 5,6 | 5,0 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 39,3 | 39,3 | 40,4 | 40,4 | 40 | 40,3 | 41,5 | 39,3 | 39 | 41,6 | 39,2 | 39,6 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 21,7 | 19 | 21,6 | 21,7 | 21,5 | 19,6 | 21,9 | 20 | 21,3 | 21,4 | 19,9 | 19,4 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,10 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 41 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 66 | 67 | 67 | 61 | 61 | 64 | 67 | 70 | 68 | 60 | 68 | 62 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 378 | 323 | 371 | 362 | 393 | 379 | 360 | 326 | 400 | 299 | 294 | 294 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 7,7 | 7,2 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 7,2 | 7,5 | 7,8 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 0,6 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,19 | 0,10 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,11 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 3,8 | 2,4 | 2,2 | 3,8 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 2,2 | 3,4 | 3,1 | 2,8 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 4,6 | 5,2 | 4,2 | 5,4 | 4,2 | 4,5 | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 5,3 | 5,0 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 39,5 | 39,2 | 39,2 | 39 | 40,3 | 39,2 | 40,3 | 41,4 | 41,1 | 39,1 | 40,7 | 41,6 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 20,7 | 21,4 | 21,7 | 21,5 | 19,3 | 20,5 | 19,2 | 19 | 21,9 | 19,7 | 21,2 | 20,4 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 38 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 67 | 65 | 69 | 70 | 60 | 67 | 64 | 67 | 69 | 60 | 69 | 61 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 370 | 376 | 322 | 389 | 405 | 305 | 396 | 294 | 335 | 396 | 331 | 419 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | НД на методы исследования | Единицы измерений | Нормативы (ПДК) не более | Результаты исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус: при 20 С | ГОСТ 3551-74 | Баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | Градусы | 20 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,1 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3551-74 | Мг/л | 1,5 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
| 5 | Активная реакция, РН | ПНДФ 14.1:2:3;121-97 |  | 6,0-9,0 | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 7,7 | 7,2 | 7,7 | 7,2 | 7,6 |
| 6 | Азот аммиака солевого | ГОСТ 4192-82 | Мг/дм3 | 2 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 7 | Нитриты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 8 | Нитраты | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | Мг/дм3 | 45 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| 9 | Окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | Мг/дм3 | 5 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,13 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | 0,11 | 0,20 |
| 10 | Щелочность | ГОСТ Р 52963-2008 | Моль/дм3 | Не норм. | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 2,8 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 3,9 | 3,8 |
| 11 | Жесткость общая | ГОСТ Р 52407-05 | градусы | 7,0 (10,0) | 5,0 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,7 | 4,3 | 5,6 | 4,7 | 4,6 | 5,3 |
| 12 | Кальций | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | Не норм. | 40 | 40 | 39,2 | 40 | 41,6 | 39,3 | 41,5 | 41,4 | 39,9 | 40,1 | 41,6 | 40 |
| 13 | Магний | ГОСТ Р 52963-2008 | Мг/дм3 | 50 | 20,8 | 20,7 | 19,7 | 21,7 | 21,3 | 19,5 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 21,3 | 20,6 | 19,5 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | Мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | Мг/дм3 | 1,5 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| 16 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | Мг/дм3 | 350 | 60 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| 17 | Сульфаты | ГОСТ 52964-2008 | Мг/дм3 | 500 | 70 | 65 | 67 | 63 | 63 | 69 | 66 | 70 | 61 | 64 | 65 | 63 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | Мг/дм3 | 1000 | 397 | 408 | 320 | 358 | 373 | 303 | 369 | 381 | 340 | 320 | 361 | 394 |
| 19 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | Мг/дм3 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

На водозаборных узлах для хлорирования воды, направляемой в сеть, используется гипохлорит натрия. Кроме дезинфекции перед транспортировкой иной обработки воды технологией водозаборов не предусмотрено.

Необходимо обратить внимание на факторы, не зависящие от РСО, ухудшающие качество воды в подземных горизонтах техногенными загрязнениями по следующим причинам:

- размещения объектов в границах зон, запрещенных требованиями СНиП и СанПиН объектов;

- бесконтрольного бурения скважин в частной коттеджной застройке.

Более детальный анализ качества предоставляемого коммунального ресурса представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.2.9. Воздействие на окружающую среду.

Реализация проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения г.о. Воскресенск повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не оказывают существенного влияния на окружающую среду.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Для периодической дезинфекции резервуаров чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия. Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

- реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

- необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счет меньшего количества активного хлора;

- концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

- замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

- гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности.

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на водоочистных сооружениях отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по мере необходимости».

Более детальный анализ воздействия на окружающую среду в системе водоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.2.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Тариф на водоснабжение.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности, имеет восходящий тренд. Тарифы ежегодно пересматриваются и повышаются в среднем за последние три года от 3,5 до 4,6 %  по холодной и горячей воде.

Таблица 2.2.10.1 -  Тарифы в сфере холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Воскресенск на 2018-2020 гг.

| Наименование организации | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы без НДС, руб/м3 | Тарифы с НДС, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Белоозерское ЖКХ» | питьевая вода | c 01.01.2018 по 30.06.2018 | 19,44 | 22,94 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 20,31 | 23,97 |
|  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 20,31 | 24,37 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 21,41 | 25,69 |
|  |  | c 01.01.2020 по 30.06.2020 | 20,72 | 24,86 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,72 | 24,86 |
| ЗАО «Аквасток» | питьевая вода | c 01.01.2018 по 30.06.2018 | 18,17 | 21,44 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 18,88 | 22,28 |
|  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 18,88 | 22,66 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 19,84 | 23,81 |
|  |  | c 01.01.2020 по 30.06.2020 | 19,84 | 23,81 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,29 | 24,35 |

Таблица 2.2.10.2. -  Тарифы в сфере холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Воскресенск на 2021 год.

| Наименование организации | Вид товара (услуги) | Тариф, руб/м3 |  | Тариф с НДС, руб/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | c 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| МУП «Белоозерское ЖКХ» | питьевая вода | 21,96 | 22,61 | 26,35 | 27,13 |
| ЗАО «Аквасток» | питьевая вода | 20,31 | 20,82 | 24,37 | 24,98 |

На момент разработки программы комплексного развития в г.о. Воскресенск действуют нормы удельного потребления питьевой воды, утвержденные распоряжением Министерства ЖКХ МО от 20.10.2020 №386-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Московской области».

Нормативы потребления холодного водоснабжения представлены в таблице 2.2.10.3.

Таблица 2.2.10.3. - Нормативы потребления питьевого водоснабжения.

| № п/п | Категория благоустройства многоквартирных и жилых домов | Единица измерения | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными сидячими длиной 1200 мм с душем | м3/чел. | 4,24 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1500-1550 мм с душем | м3/чел. | 4,29 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1700 мм с душем | м3/чел. | 4,33 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | м3/чел. | 3,02 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | м3/чел. | 3,79 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | м3/чел. | 7,36 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1500-1550 мм с душем | м3/чел. | 7,46 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1650-1700 мм с душем | м3/чел. | 7,56 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | м3/чел. | 7,16 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | м3/чел. | 6,36 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | м3/чел. | 3,86 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | м3/чел. | 3,15 |
| 13.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами | м3/чел. | 5,22 |
| 13.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500-1150 мм, душами | м3/чел. | 5,32 |
| 13.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душами | м3/чел. | 5,42 |
| 13.4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | м3/чел. | 2,52 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | м3/чел. | 1,72 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | м3/чел. | 1,22 |
| 16 | Дома, использующиеся в качества общежитий, оборудованью мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3/чел. | 3,01 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками | м3/чел. | 1,01 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | м3/чел. | 2,66 |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | м3/чел. | 1,72 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением с водонагревателями, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | м3/чел. | 1,72 |
| 21 | Дома, использующиеся в качества общежитий с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми | м3/чел. | 4,88 |
| 22 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные мойками, раковинами, унитазами | м3/чел. | 3,18 |

Плата за подключение к системе водоснабжения.

Таблица 2.2.10.4. - Ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Белоозерское ЖКХ» с использованием создаваемых сетей с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров, и размера подключаемой нагрузки, не превышающей 10 м3/час.

| Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2019 год | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2020 год | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2021 год | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2022 год | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения МУП «Белоозерское ЖКХ», за исключением расходов на прокладку сетей водоснабжения | тыс. руб./м3/час | 1 388,63 | 980,95 | 1 050,42 | 1 296,09 | 1 275,95 |
| Ставку тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения объектов заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Белоозерское ЖКХ» | тыс. руб./м3 | 17,60 | 18,80 | 19,10 | 19,80 | 23,50 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, с учетом налога на прибыль | тыс. руб./м3 | 19,30 | 21,75 | 22,48 | 23,36 | 25,66 |

Структура себестоимости водоснабжения.

Данные по РСО предоставлены в соответствии с анализом экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов на питьевую воду.

Таблица 2.2.10.5. - Сведения о хозяйственной деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ».

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Отчётный период 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 15071,33 |
| 1.2 | Объем реализации воды всего, в т.ч. | тыс. м3 | 13059,16 |
| 1.2.1 | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 0,00 |
| 1.2.2 | населению | тыс. м3 | 9445,83 |
| 1.2.3 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 932,79 |
| 1.2.4 | прочим потребителям | тыс. м3 | 2680,54 |
| 2 | СМЕТА РАСХОДОВ |  |  |
| 2.1 | Сырье и материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 558,17 |
| 2.2 | Электроэнергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 83258,42 |
| 2.3 | Оплата труда - основных производственных и ремонтных рабочих | тыс. руб. | 57025,10 |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) | тыс. руб. | 17107,53 |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 8684,36 |
| 2.6 | Текущий ремонт и тех. обслуживание ОС | тыс. руб. | 4003,71 |
| 2.7 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 4616,37 |
| 2.8 | Арендная плата за землю | тыс. руб. | 5077,32 |
| 2.9 | Цеховые (производственные) расходы | тыс. руб. | 27929,16 |
| 2.10 | Общеэксплуатационные (административные) расходы | тыс. руб. | 17371,28 |
| 2.11 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 8999,64 |
| 3 | Расходы всего | тыс. руб. | 234631,07 |
| 4 | СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб./м3 | 19,6 |

Более детальный анализ тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифа) на  подключение (присоединение), структуры себестоимости производства и транспорта питьевой воды представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.2.11. Технические и технологические проблемы в системах водоснабжения городского округа.

Основными техническими и технологическими проблемами централизованной системы водоснабжения городского округа Воскресенск являются:

- существующие водопроводные сети и сооружения водоснабжения требуют реконструкции в связи с длительным сроком эксплуатации и высокой степенью изношенности.

- высокая степень физического износа насосного оборудования.

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- качество артезианской воды отвечает требованиям СанПиН на питьевую воду, за исключением содержания железа, цветности и жесткости.

Более детальный анализ технических и технологических проблем в системах водоснабжения городского округа представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения городского округа Воскресенск.

- 2.3.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).

Перечень организаций, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения представлены в следующей таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1. Перечень организаций, владеющих объектами централизованной системы водоотведения.

| № п/п | Наименование РСО | Адрес РСО | Зона действия | В эксплуатации РСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Белоозерское ЖКХ» | 40250,Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозёрский, ул. Коммунальная, д. 1 | Единая зона городского округа Воскресенск | канализационные сети протяженностью ≈ 398 км, 42 КНС(из которых 3 КНС в комплексе на ОС); 8 очистных сооружений |
|  | ЗАО «Аквасток» | 140202,Московская область, г. Воскресенск, ул. Некрасова, д. 17 | прием очистка стоков ОС "Аквасток", Гиганта 20 | 1 очистных сооружений |
|  | АО «Минудобрения» | 40200 Московская область, г.о. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1 | очистные сооружения канализации ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1 очистных сооружений |
|  | Филиал ГУП МО «КС МО» «Колев» | 140300,Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 1Б | Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск | канализационные сети. Напорно, самотечный канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск протяженностью 73 км 038 м. |

Работа организаций направлена на предоставление качественных и бесперебойных жилищно-коммунальных услуг. Для реализации этой приоритетной задачи используется передовой опыт других предприятий, используются новые энергосберегающие технологии. Результатом технологической модернизации стало значительное сокращение количества аварийных ситуаций, заявлений и жалоб потребителей.

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.

Более детальный анализ характеристики системы водоотведения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.3.2. Характеристика  системы водоотведения.

Постановлением Правительства РФ № 691 от 31 мая 2019 утверждены «Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» (далее - Правила).

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 Правил:

- объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 5 Правил, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

- одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, указанной в пункте 3 Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Согласно пункту 5 Правил сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых являются критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

- сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

- сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

- сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

- сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

- поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности одним из основных видов экономической деятельности ЗАО «Водоканал» является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Таким образом, централизованная система водоотведения (канализации) ЗАО «Водоканал» соответствует критериям Правил и относится к централизованной системе водоотведения городского округа Воскресенск.

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.

Таблица 3.2.2.1. - Состав централизованной системы водоотведения городского округа Воскресенск.

| Наименование сооружений | Количество единиц |
| --- | --- |
| КОС | 10 шт. |
| КНС | 43 шт. |
| Канализационные сети | 525,6 км |

Таблица 3.2.2.2. - Перечень КОС, входящих в централизованную систему городского округа Воскресенск.

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Адрес очистных сооружений | Проектная производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |
|  | ОС с. Барановское СБО | Воскресенский р-н, с. Барановское (с. Усадище, ул. Южная, д. 3) | 700 |
|  | ОС с. Конобеево СБО | Воскресенский р-н, с. Конобеево, (д. Расловлево, ул. Свободная стр.46) | 2700 |
|  | ОС пос. Цюрупа СБО | Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа, Новый м-рн.31"а" | 1400 |
|  | ОС д. Степанщино СБО | Воскресенский р-н, д. Степанщино | 200 |
|  | ОС с. Невское СБО | Воскресенский р-н, с. Невское | 200 |
|  | ОС д. Косяково СБО | Воскресенский р-н, д. Косяково | 200 |
|  | ОС д. Чемодурово | Воскресенский р-н, д. Чемодурово | 600 |
|  | ОС п. Белоозерский | Воскресенский р-н, д. Юрасово (п. Белоозерский, Территория очистных сооружений, 1) | 9500 |
| ЗАО «Аквасток» |  |  |  |
|  | ОС "Аквасток", Гиганта 20 | МО, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Гиганта 20 | 14000 |
| АО «Минудобрения» |  |  |  |
|  | ОСК АО "Воскресенские минеральные удобрения" | МО, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Гиганта 24 | 120000 |

Водоотведение городского округа Воскресенск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и организаций, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Таблица 3.2.2.3. –  Характеристики основного технологического оборудования КНС г.о. Воскресенск.

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Производительность, м3/час | Производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Воскресенск |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС с. Новлянское, 90 | 1970 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос ФНГ-800-33 | 800 | 19200 |
|  |  |  | 2-й насос ФНГ-800-33 | 800 | 19200 |
|  |  |  | 3-й насос СД 800-32 | 800 | 19200 |
|  |  |  |  | 2400 | 57600 |
| 2 | КНС ул. Лермонтова, 7а | 1964 | 1-й насос СД 800-32 | 800 | 19200 |
|  |  |  | 2-й насос ФНГ-800-33 | 800 | 19200 |
|  |  |  | 3-й насос СД 800-32 | 800 | 19200 |
|  |  |  |  | 2400 | 57600 |
| 3 | КНС д. Маришкино, ул. Спасская, 22 | 1978 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос СД-100-40а (нет двигателя) | 91 | 2184 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 2184 |
| 4 | КНС ул. Дачная, 42 | 1975 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос ЦМФ 85/13 РМ | 86 | 2064 |
|  |  |  | 2-й насос ЦМФ отсутствует |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 2064 |
| 5 | КНС ул. Колыберевская, 3 | 1968 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос СД 450/22,5 | 450 | 10800 |
|  |  |  | 2-й насос СД 450/22,5 | 450 | 10800 |
|  |  |  | 3-й насос СД 450/22,5 | 450 | 10800 |
|  |  |  | 4-й насос RH 150/0-480 Т-4 (отсутствует) |  |  |
|  |  |  |  | 1350 | 32400 |
| 6 | КНС ул. Гиганта, 10 | 1968 | 1-й насос СМ 250-200-400/4 | 800 | 19200 |
|  |  |  | 2-й насос СМ 250-200-400/4 | 800 | 19200 |
|  |  |  | 3-й насос СМ 250-200-400/4 | 800 | 19200 |
|  |  |  |  | 2400 | 57600 |
| 7 | КНС ул. Коломенская, 10 | 1971 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос отсутствует |  |  |
|  |  |  | 2-й насос СД 160/45Б | 128 | 3072 |
|  |  |  | 3-й насос СД 250/22,5 | 128 | 3072 |
|  |  |  |  | 256 | 6144 |
| 8 | КНС ул. Карла Маркса, 17 | 1968 | здание |  |  |
|  |  |  | 1 й насос СД 160/45Б | 128 | 3072 |
|  |  |  | 2-й насос СД 160/45Б | 128 | 3072 |
|  |  |  |  | 256 | 6144 |
| 9 | КНС ул. Строителей, 1 | 1980 | здание |  |  |
|  |  |  | 1 й насос СД 160/45Б | 128 | 3072 |
|  |  |  | 2-й насос СД 160/45Б | 128 | 3072 |
|  |  |  |  | 256 | 6144 |
| 10 | КНС №1 д. Чемодурово, ул. Советская, 12в | 1969 | не работает |  |  |
| 11 | КНС №2 д. Чемодурово, ул. Центральная, 12б | 1984 | здание |  |  |
|  |  |  | насос "Джилекс"330/12 | 19,8 | 475,2 |
| 12 | КНС д. Чемодурово, ул. Центральная, 18а | 1986 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос ЦМФ 85/13 РМ (2018) | 85 | 2040 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
| 13 | КНС ул. Центральная, 32а | 1979 | здание |  |  |
|  |  |  | 1 й насос СД800/32 | 800 | 19200 |
|  |  |  | 2-й насос Грат 700/40 | 700 | 16800 |
|  |  |  | 3-й насос СД800/32 | 800 | 19200 |
|  |  |  |  | 2300 | 55200 |
| 14 | КНС ул. Быковского, 2а | 1978 | здание |  |  |
|  |  |  | 1 й насос СД 160/45 | 160 | 3840 |
|  |  |  | 2-й насос СД 160/45 | 160 | 3840 |
|  |  |  |  | 320 | 7680 |
| 15 | КНС ул. Задорожная, 19а | 1970 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос СД 250/22,5 | 450 | 10800 |
|  |  |  | 2-й насос СД 450/22,5 | 450 | 10800 |
|  |  |  |  | 900 | 21600 |
| 16 | КНС №1 ул. Кудринская | 2017 | 1-й насос Grundfos SEG.40.15.2.50B | 19 | 456 |
|  |  |  | 2-й насос Grundfos SEG.40.15.2.50B | 19 | 456 |
|  |  |  |  | 38 | 912 |
| 17 | КНС №2 (ул. Кудринская, Кленовая, Рябиновая) | 2017 | 1-й насос Grundfos SEG.40.12.2.50B | 18 | 432 |
|  |  |  | 2-й насос Grundfos SEG.40.12.2.50B | 18 | 432 |
|  |  |  |  | 36 | 864 |
| 18 | КНС ул. Советская | 2017 | 1-й насос Grundfos SEG.40.09.2.50B | 16 | 384 |
|  |  |  | 2-й насос Grundfos SEG.40.09.2.50B | 16 | 384 |
|  |  |  |  | 32 | 768 |
| 19 | СП Фединское |  |  |  |  |
| 20 | КНС д. Степанщино | 1962 | 1-й насос СД 25/14 (2018) | 20 | 480 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
| 21 | КНС д. Косяково | 1982 | 1-й насос Pedrollo | 85 | 2040 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
|  |  |  | 3-й насос отсутствует |  |  |
| 22 | КНС с. Невское | 1982 | 1-й насос ЦМФ 85/13 РМ | 85 | 2040 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
| 23 | КНС ст. Ратмирово |  | 1-й насос СД 25/14 | 25 | 600 |
|  | ГП Хорлово |  |  |  |  |
| 24 | КНС №1 п. Хорлово, ул. Октябрьская, д. 8 | 1955 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос 2СМ 150-125-315/4 | 200 | 4800 |
|  |  |  | 2-й насос СД 160/45 | 160 | 3840 |
|  |  |  | 3-й насос 2СМ 150-125-315/4 | 200 | 4800 |
|  |  |  |  | 560 | 13440 |
| 25 | КНС №2 п. Хорлово, ул. Советская, д. 69-б | 1979 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос ФГ 113/45 | 160 | 3840 |
|  |  |  | 2-й насос СД800/45 |  |  |
| 26 | КНС №3 п. Хорлово, ул. Советская, д. 127-а | 1984 | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос ЦМФ 85/13 РМ | 85 | 2040 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
| 27 | КНС №4 п. Хорлово, ул. Советская, д. 108-б |  | здание |  |  |
|  |  |  | 1-й насос ФГ 115/38 | 100 | 2400 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
|  |  |  | здание |  |  |
| 28 | КНС №5 п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1-а |  | 1-й насос 2СМ 200-150-500/4 | 400 | 9600 |
|  |  |  | 2-й насос СД450/56 | 450 | 10800 |
|  |  |  | 3-й насос СД450/56 | 450 | 10800 |
|  |  |  |  | 1300 | 31200 |
|  | ГП п. им. Цюрупы |  |  |  |  |
| 29 | КНС пос. им. Цюрупы | 1998 | 1-й насос СД 160/45 | 160 | 3840 |
|  |  |  | 2-й насос СД 160/45 | 160 | 3840 |
|  |  |  |  | 320 | 7680 |
| 30 | КНС пос. им. Цюрупы, Новый мкр-н, 31а(ОС) | 1975 | 1-й насос СМ 100-65/200 | 90 | 2160 |
|  |  |  | 2-й насос НГ 80-80 | 80 | 1920 |
|  |  |  |  | 170 | 4080 |
|  | СП Ашитковское |  |  |  |  |
| 31 | КНС с. Ашитково, ул. Центральная, 65 |  | 1-й насос СД 160/45 | 160 | 3840 |
|  |  |  | 2-й насос СД 160/45 |  |  |
|  |  |  | 3-й насос СД 160/45 | 400 | 9600 |
|  |  |  |  | 560 | 13440 |
| 32 | КНС п. Виноградово, ул. Зеленая, 1А |  | 1-й насос ЦМФ 85/13 РМ | 85 | 2040 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 2040 |
| 33 | КНС п. Виноградово, ул. Зеленая, 7Г |  | 1-й насос СМ 80-50-200/4 | 25 | 600 |
|  |  |  | 2-й насос ЦМФ 85-13 РМ | 85 | 2040 |
|  |  |  |  | 110 | 2640 |
| 34 | КНС д. Золотово, ул. Фабричная 2б |  | 1-й насос СМ 100-65-250 | 90 | 2160 |
|  |  |  | 2-й насос СМ 100-65-250 | 90 | 2160 |
|  |  |  | 3-й насос ЦМФ-65-13 РМ | 65 | 1560 |
|  |  |  |  | 245 | 5880 |
| 35 | КНС с. Конобеево | 1978 | 1-й насос ЦМФ 85/13 РМ | 85 | 2040 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
| 36 | КНС с. Барановское | 1973 | 1-й насос ЦМФ 85/13 РМ | 85 | 2040 |
|  |  |  | 2-й насос отсутствует |  |  |
| 37 | КНС Усадище (ОС) | 1973 | 1-й насос СМ 100-65-250 | 90 | 2160 |
|  |  |  | 2-й насос СМ 100-65-250 | 90 | 2160 |
|  |  |  |  | 180 | 4320 |
| 38 | КНС д. Щербово |  | 1-й насос отсутствует |  |  |
|  |  |  | 2-й насос PEDROLLO 30/50 | 65 | 1560 |
| 39 | КНС д. Расловлево (ОС) | 1978 | 1-й насос СМ 150-125-315А/4С-УХЛ-4 | 200 | 4800 |
|  |  |  | 2-й насос СМ 150-125-315А/4С-УХЛ-4 | 200 | 4800 |
|  |  |  |  | 400 | 9600 |
| 40 | КНС д. Золотово, ул. Моховая (бесхоз) |  | 1-й насос ЦМФ 85/13 РМ | 85 | 2040 |
|  | ГП Белоозерское |  |  |  |  |
| 41 | КНС д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/2 |  | 1-й насос СМ 100-65-250-4 | 50 | 1200 |
|  |  |  | 2-й насос СМ 100-65-250-4 | 50 | 1200 |
|  |  |  |  | 100 | 2400 |
| 42 | КНС Юрасово, ул. Удачная, сооружение |  | 1-й насос СМ 250-200-400/6 | 540 | 12960 |
|  |  |  | 2-й насос СМ 250-200-400/6 | 540 | 12960 |
|  |  |  | 3-й насос СМ 250-200-400/6 | 540 | 12960 |
|  |  |  |  | 1620 | 38880 |
| 43 | КНС мкр. Красный Холм, ул. 50 лет Октября, стр.11/2 |  | 1-й насос СМ 100-65-250-4 | 50 | 1200 |
|  |  |  | 2-й насос СМ 100-65-250-4 | 50 | 1200 |
|  |  |  |  | 100 | 2400 |
| АО «Минудобрения» |  |  |  |  |  |
| 44 | КНС №8 г. Воскресенск ул. Заводская, 1 | 1975 | СМ 250-200-400/4 | 800 | 19200 |
|  |  |  | СМ 250-200-400/4 | 800 | 19200 |
|  |  |  | СМ 250-200-400/4 | 800 | 19200 |

Таблица 3.2.2.4.  - Проектные и фактические технические характеристики КОС.

| № п/п | Наименование КОС | Показатель | Единица измерения | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОС с. Барановское СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 700 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 310,08 |
| 2 | ОС с. Конобеево СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 2700 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1240,32 |
| 3 | ОС пос. Цюрупа СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 1400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 513,89 |
| 4 | ОС д. Степанщино СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 85,09 |
| 5 | ОС с. Невское СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 54,15 |
| 6 | ОС д. Косяково СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 118,61 |
| 7 | ОС д. Чемодурово | Средне суточный договорной объём | м3/сут | 600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 266,65 |
| 8 | ОС п. Белоозерский | Производительность паспортная | м3/сут | 9500 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4484,64 |
| 9 | ОС "Аквасток", Гиганта 20 | Производительность паспортная | м3/сут | 14000 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4832,74 |
| 10 | ОСК АО "Воскресенские минеральные удобрения" | Производительность паспортная | м3/сут | 120000 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 54134,48 |

Более детальный анализ характеристики системы водоотведения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса, объемы потерь при передаче, объемы потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей.

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, бюджет, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС по зонам действия КОС и по зонам территориального деления городского округа Воскресенск представлен в таблицах.

Таблица 2.3.3.1. – Структурный баланс поступления сточных вод в сеть по видам потребителей.

| № п/п | Наименование группы потребителей | Годовое потребление, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут | Максимальное суточное, м3/сут | В час максимального потребления, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОС с. Барановское СБО |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 56,59 | 155,04 | 201,55 | 8,40 |
| 1.2 | Бюджетные организации | 13,06 | 35,78 | 46,52 | 1,94 |
| 1.3 | Прочие потребители | 17,41 | 47,70 | 62,01 | 2,58 |
| 1.4 | Итог | 87,06 | 238,52 | 310,08 | 12,92 |
| 2 | ОС с. Конобеево СБО |  |  |  |  |
| 2.1 | Население | 226,360 | 620,16 | 806,21 | 33,59 |
| 2.2 | Бюджетные организации | 52,24 | 143,12 | 186,06 | 7,75 |
| 2.3 | Прочие потребители | 69,65 | 190,82 | 248,07 | 10,34 |
| 2.4 | Итог | 348,25 | 954,11 | 1240,34 | 51,68 |
| 3 | ОС пос. Цюрупа СБО |  |  |  |  |
| 3.1 | Население | 93,790 | 256,96 | 334,05 | 13,92 |
| 3.2 | Бюджетные организации | 21,64 | 59,29 | 77,07 | 3,21 |
| 3.3 | Прочие потребители | 28,86 | 79,07 | 102,79 | 4,28 |
| 3.4 | Итог | 144,29 | 395,32 | 513,91 | 21,41 |
| 4 | ОС д. Степанщино СБО |  |  |  |  |
| 4.1 | Население | 12,660 | 34,68 | 45,09 | 1,88 |
| 4.2 | Бюджетные организации | 8,84 | 24,22 | 31,48 | 1,31 |
| 4.3 | Прочие потребители | 2,39 | 6,55 | 8,51 | 0,35 |
| 4.4 | Итог | 23,89 | 65,45 | 85,09 | 3,55 |
| 5 | ОС с. Невское СБО |  |  |  |  |
| 5.1 | Население | 8,06 | 22,08 | 28,71 | 1,20 |
| 5.2 | Бюджетные организации | 5,63 | 15,42 | 20,05 | 0,84 |
| 5.3 | Прочие потребители | 1,52 | 4,16 | 5,41 | 0,23 |
| 5.4 | Итог | 15,21 | 41,67 | 54,17 | 2,26 |
| 6 | ОС д. Косяково СБО |  |  |  |  |
| 6.1 | Население | 17,65 | 48,36 | 62,86 | 2,62 |
| 6.2 | Бюджетные организации | 12,32 | 33,75 | 43,88 | 1,83 |
| 6.3 | Прочие потребители | 3,33 | 9,12 | 11,86 | 0,49 |
| 6.4 | Итог | 33,30 | 91,23 | 118,60 | 4,94 |
| 7 | ОС д. Чемодурово |  |  |  |  |
| 7.1 | Население | 39,68 | 108,71 | 141,33 | 5,89 |
| 7.2 | Бюджетные организации | 27,70 | 75,89 | 98,66 | 4,11 |
| 7.3 | Прочие потребители | 7,49 | 20,52 | 26,68 | 1,11 |
| 7.4 | Итог | 74,87 | 205,12 | 266,66 | 11,11 |
| 8 | ОС п. Белоозерский |  |  |  |  |
| 8.1 | Население | 667,35 | 1828,36 | 2376,86 | 99,04 |
| 8.2 | Бюджетные организации | 465,89 | 1276,41 | 1659,33 | 69,14 |
| 8.3 | Прочие потребители | 125,92 | 344,99 | 448,48 | 18,69 |
| 8.4 | Итог | 1259,16 | 3449,75 | 4484,68 | 186,86 |
| 9 | Итог по МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |  |
| 9.1 | Население | 1122,14 | 3074,36 | 3996,66 | 166,53 |
| 9.2 | Бюджетные организации | 607,32 | 1663,89 | 2163,06 | 90,13 |
| 9.3 | Прочие потребители | 256,57 | 702,93 | 913,81 | 38,08 |
| 9.4 | Итог | 1986,03 | 5441,18 | 7073,53 | 294,73 |
| 10 | ЗАО «Аквасток» (ОС "Аквасток", Гиганта 20) |  |  |  |  |
| 10.1 | Население | 1017,66 | 2788,12 | 3624,56 | 151,02 |
| 10.2 | Бюджетные организации | 203,53 | 557,62 | 724,91 | 30,20 |
| 10.3 | Прочие потребители | 135,69 | 371,75 | 483,27 | 20,14 |
| 10.4 | Итог | 1356,89 | 3717,50 | 4832,74 | 201,36 |
| 11 | АО «Минудобрения» (ОСК АО "Воскресенские минеральные удобрения") |  |  |  |  |
| 11.1 | Население | 9879,54 | 27067,23 | 35187,40 | 1466,14 |
| 11.2 | Бюджетные организации | 2279,89 | 6246,27 | 8120,16 | 338,34 |
| 11.3 | Прочие потребители | 3039,86 | 8328,38 | 10826,90 | 451,12 |
| 11.4 | Итог | 15199,29 | 41641,89 | 54134,46 | 2255,60 |
| 11.1 | Из них г.о. Воскресенск |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Население | 4178,86 | 11448,94 | 14883,62 | 620,15 |
| 11.1.2 | Бюджетные организации | 1434,54 | 3930,23 | 5109,30 | 212,89 |
| 11.1.3 | Прочие потребители | 873,20 | 2392,32 | 3110,01 | 129,58 |
| 11.1.4 | Итог | 6486,59 | 17771,49 | 23102,94 | 962,62 |
| 11.2 | городской округ Егорьевск |  |  |  |  |
| 11.2.1 | г.о. Егорьевск | 7265,38 | 19905,14 | 25876,68 | 1078,19 |
| 11.3 | Собственные нужды АО «Минудобрения» |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Прочие потребители | 1696,81 | 4648,80 | 6043,44 | 251,81 |
| 12 | Итог по городскому округу Воскресенск |  |  |  |  |
| 12.1 | Население | 12019,34 | 32929,71 | 42808,62 | 1783,69 |
| 12.2 | Бюджетные организации | 3090,74 | 8467,79 | 11008,13 | 458,67 |
| 12.3 | Прочие потребители | 3432,12 | 9403,06 | 12223,98 | 509,33 |
| 12.5 | Итог | 18542,21 | 50800,56 | 66040,73 | 2751,70 |

Таблица 2.3.3.2. - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей на КОС г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итог по МУП «Белоозерское ЖКХ» | Годовой объем, тыс. м3 | 2091,29 | 2202,13 | 2318,84 | 2441,08 | 2570,46 | 2588,45 | 2606,57 | 2624,81 | 2643,19 | 2661,69 | 2853,99 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 5729,56 | 6033,23 | 6352,99 | 6687,89 | 7042,34 | 7091,64 | 7141,28 | 7191,27 | 7241,61 | 7292,30 | 7819,15 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 6646,29 | 6998,54 | 7369,47 | 7757,95 | 8169,12 | 8226,30 | 8283,89 | 8341,87 | 8400,27 | 8459,07 | 9070,21 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 276,93 | 291,61 | 307,06 | 323,25 | 340,38 | 342,76 | 345,16 | 347,58 | 350,01 | 352,46 | 377,93 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 1181,61 | 1244,24 | 1310,18 | 1378,96 | 1452,05 | 1462,21 | 1472,45 | 1482,75 | 1493,13 | 1503,59 | 1612,21 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 3237,30 | 3408,87 | 3589,54 | 3777,98 | 3978,21 | 4006,06 | 4034,10 | 4062,34 | 4090,78 | 4119,41 | 4417,03 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 3755,26 | 3954,29 | 4163,87 | 4382,46 | 4614,73 | 4647,03 | 4679,56 | 4712,32 | 4745,30 | 4778,52 | 5123,75 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 156,47 | 164,76 | 173,49 | 182,60 | 192,28 | 193,63 | 194,98 | 196,35 | 197,72 | 199,10 | 213,49 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 639,51 | 673,40 | 709,09 | 746,67 | 786,25 | 791,75 | 797,29 | 802,87 | 808,49 | 814,15 | 872,97 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 1752,08 | 1844,94 | 1942,72 | 2045,68 | 2154,10 | 2169,18 | 2184,37 | 2199,66 | 2215,05 | 2230,56 | 2391,71 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 2032,41 | 2140,13 | 2253,55 | 2372,99 | 2498,76 | 2516,25 | 2533,87 | 2551,60 | 2569,46 | 2587,45 | 2774,38 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 84,68 | 89,17 | 93,90 | 98,87 | 104,12 | 104,84 | 105,58 | 106,32 | 107,06 | 107,81 | 115,60 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 270,17 | 284,49 | 299,56 | 315,44 | 332,16 | 334,49 | 336,83 | 339,18 | 341,56 | 343,95 | 368,80 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 740,19 | 779,42 | 820,73 | 864,22 | 910,03 | 916,40 | 922,81 | 929,27 | 935,78 | 942,33 | 1010,41 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 858,62 | 904,12 | 952,04 | 1002,50 | 1055,63 | 1063,02 | 1070,46 | 1077,96 | 1085,50 | 1093,10 | 1172,07 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 35,78 | 37,67 | 39,67 | 41,77 | 43,98 | 44,29 | 44,60 | 44,91 | 45,23 | 45,55 | 48,84 |
| 1 | ОС с. Барановское СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 91,67 | 96,53 | 101,65 | 106,38 | 112,01 | 112,80 | 113,59 | 114,38 | 115,18 | 115,99 | 124,37 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 251,16 | 264,47 | 278,49 | 291,44 | 306,89 | 309,04 | 311,20 | 313,38 | 315,57 | 317,78 | 340,74 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 291,35 | 306,79 | 323,05 | 338,07 | 355,99 | 358,48 | 360,99 | 363,52 | 366,06 | 368,62 | 395,26 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 12,14 | 12,78 | 13,46 | 14,09 | 14,83 | 14,94 | 15,04 | 15,15 | 15,25 | 15,36 | 16,47 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 59,59 | 62,75 | 66,07 | 68,91 | 72,57 | 73,07 | 73,59 | 74,10 | 74,62 | 75,14 | 80,57 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 163,26 | 171,91 | 181,02 | 188,81 | 198,81 | 200,20 | 201,61 | 203,02 | 204,44 | 205,87 | 220,74 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 189,38 | 199,42 | 209,99 | 219,02 | 230,62 | 232,24 | 233,86 | 235,50 | 237,15 | 238,81 | 256,06 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 7,89 | 8,31 | 8,75 | 9,13 | 9,61 | 9,68 | 9,74 | 9,81 | 9,88 | 9,95 | 10,67 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 13,75 | 14,48 | 15,25 | 16,06 | 16,91 | 17,03 | 17,15 | 17,27 | 17,39 | 17,51 | 18,77 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 37,68 | 39,67 | 41,78 | 43,99 | 46,32 | 46,65 | 46,97 | 47,30 | 47,63 | 47,97 | 51,43 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 43,71 | 46,02 | 48,46 | 51,03 | 53,73 | 54,11 | 54,49 | 54,87 | 55,25 | 55,64 | 59,66 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,82 | 1,92 | 2,02 | 2,13 | 2,24 | 2,25 | 2,27 | 2,29 | 2,30 | 2,32 | 2,49 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 18,33 | 19,30 | 20,33 | 21,40 | 22,54 | 22,70 | 22,86 | 23,02 | 23,18 | 23,34 | 25,03 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 50,23 | 52,89 | 55,69 | 58,64 | 61,75 | 62,18 | 62,62 | 63,06 | 63,50 | 63,94 | 68,56 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 58,26 | 61,35 | 64,60 | 68,03 | 71,63 | 72,13 | 72,64 | 73,15 | 73,66 | 74,17 | 79,53 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,43 | 2,56 | 2,69 | 2,83 | 2,98 | 3,01 | 3,03 | 3,05 | 3,07 | 3,09 | 3,31 |
| 2 | ОС с.Конобеево СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 366,71 | 386,14 | 406,61 | 428,16 | 450,85 | 454,01 | 457,18 | 460,39 | 463,61 | 466,85 | 500,58 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 1004,68 | 1057,93 | 1114,00 | 1173,04 | 1235,21 | 1243,85 | 1252,56 | 1261,33 | 1270,16 | 1279,05 | 1371,46 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 1165,43 | 1227,19 | 1292,23 | 1360,72 | 1432,84 | 1442,87 | 1452,97 | 1463,14 | 1473,38 | 1483,70 | 1590,89 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 48,56 | 51,13 | 53,84 | 56,70 | 59,70 | 60,12 | 60,54 | 60,96 | 61,39 | 61,82 | 66,29 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 238,36 | 250,99 | 264,29 | 278,30 | 293,05 | 295,10 | 297,17 | 299,25 | 301,34 | 303,45 | 325,37 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 653,03 | 687,64 | 724,09 | 762,47 | 802,88 | 808,50 | 814,16 | 819,86 | 825,59 | 831,37 | 891,44 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 757,52 | 797,67 | 839,94 | 884,46 | 931,34 | 937,86 | 944,42 | 951,03 | 957,69 | 964,39 | 1034,07 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 31,56 | 33,24 | 35,00 | 36,85 | 38,81 | 39,08 | 39,35 | 39,63 | 39,90 | 40,18 | 43,09 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 55,01 | 57,92 | 60,99 | 64,23 | 67,63 | 68,10 | 68,58 | 69,06 | 69,54 | 70,03 | 75,09 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 150,71 | 158,70 | 167,11 | 175,96 | 185,29 | 186,59 | 187,89 | 189,21 | 190,53 | 191,87 | 205,73 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 174,82 | 184,09 | 193,84 | 204,12 | 214,94 | 216,44 | 217,96 | 219,48 | 221,02 | 222,57 | 238,64 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 7,28 | 7,67 | 8,08 | 8,50 | 8,96 | 9,02 | 9,08 | 9,15 | 9,21 | 9,27 | 9,94 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 73,34 | 77,23 | 81,32 | 85,63 | 90,17 | 90,80 | 91,44 | 92,08 | 92,72 | 93,37 | 100,12 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 200,94 | 211,59 | 222,80 | 234,61 | 247,04 | 248,77 | 250,51 | 252,27 | 254,03 | 255,81 | 274,29 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 233,09 | 245,44 | 258,45 | 272,14 | 286,57 | 288,57 | 290,59 | 292,63 | 294,68 | 296,74 | 318,18 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 9,71 | 10,23 | 10,77 | 11,34 | 11,94 | 12,02 | 12,11 | 12,19 | 12,28 | 12,36 | 13,26 |
| 3 | ОС рп. им. Цюрупы СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 151,94 | 159,99 | 168,47 | 177,40 | 186,80 | 188,11 | 189,42 | 190,75 | 192,09 | 193,43 | 207,41 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 416,27 | 438,33 | 461,56 | 486,02 | 511,78 | 515,36 | 518,97 | 522,61 | 526,26 | 529,95 | 568,23 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 482,87 | 508,46 | 535,41 | 563,79 | 593,67 | 597,82 | 602,01 | 606,22 | 610,47 | 614,74 | 659,15 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 20,12 | 21,19 | 22,31 | 23,49 | 24,74 | 24,91 | 25,08 | 25,26 | 25,44 | 25,61 | 27,46 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 98,76 | 104,00 | 109,51 | 115,31 | 121,42 | 122,27 | 123,13 | 123,99 | 124,86 | 125,73 | 134,82 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 270,58 | 284,92 | 300,02 | 315,92 | 332,66 | 334,99 | 337,34 | 339,70 | 342,08 | 344,47 | 369,36 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 313,87 | 330,51 | 348,02 | 366,47 | 385,89 | 388,59 | 391,31 | 394,05 | 396,81 | 399,59 | 428,46 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 13,08 | 13,77 | 14,50 | 15,27 | 16,08 | 16,19 | 16,30 | 16,42 | 16,53 | 16,65 | 17,85 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 22,79 | 23,99 | 25,27 | 26,61 | 28,02 | 28,21 | 28,41 | 28,61 | 28,81 | 29,01 | 31,11 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 62,43 | 65,74 | 69,22 | 72,89 | 76,75 | 77,29 | 77,83 | 78,38 | 78,93 | 79,48 | 85,22 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 72,42 | 76,26 | 80,30 | 84,55 | 89,04 | 89,66 | 90,29 | 90,92 | 91,56 | 92,20 | 98,86 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,02 | 3,18 | 3,35 | 3,52 | 3,71 | 3,74 | 3,76 | 3,79 | 3,81 | 3,84 | 4,12 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 30,39 | 32,00 | 33,70 | 35,48 | 37,36 | 37,62 | 37,89 | 38,15 | 38,42 | 38,69 | 41,48 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 83,26 | 87,67 | 92,32 | 97,21 | 102,36 | 103,08 | 103,80 | 104,53 | 105,26 | 106,00 | 113,65 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 96,58 | 101,70 | 107,09 | 112,77 | 118,74 | 119,57 | 120,41 | 121,25 | 122,10 | 122,96 | 131,84 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 4,02 | 4,24 | 4,46 | 4,70 | 4,95 | 4,98 | 5,02 | 5,05 | 5,09 | 5,12 | 5,49 |
| 4 | ОС д.Степанщино СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 25,16 | 26,49 | 27,89 | 29,37 | 30,93 | 31,14 | 31,36 | 31,58 | 31,80 | 32,03 | 34,34 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 68,92 | 72,57 | 76,42 | 80,47 | 84,74 | 85,33 | 85,93 | 86,53 | 87,13 | 87,74 | 94,08 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 79,95 | 84,19 | 88,65 | 93,35 | 98,29 | 98,98 | 99,67 | 100,37 | 101,07 | 101,78 | 109,14 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,33 | 3,51 | 3,69 | 3,89 | 4,10 | 4,12 | 4,15 | 4,18 | 4,21 | 4,24 | 4,55 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 13,33 | 14,04 | 14,78 | 15,56 | 16,39 | 16,50 | 16,62 | 16,74 | 16,85 | 16,97 | 18,20 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 36,52 | 38,46 | 40,50 | 42,64 | 44,90 | 45,22 | 45,53 | 45,85 | 46,17 | 46,50 | 49,86 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 42,37 | 44,61 | 46,98 | 49,47 | 52,09 | 52,45 | 52,82 | 53,19 | 53,56 | 53,94 | 57,83 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,77 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,17 | 2,19 | 2,20 | 2,22 | 2,23 | 2,25 | 2,41 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 9,31 | 9,80 | 10,32 | 10,87 | 11,44 | 11,52 | 11,61 | 11,69 | 11,77 | 11,85 | 12,71 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 25,50 | 26,85 | 28,28 | 29,78 | 31,35 | 31,57 | 31,80 | 32,02 | 32,24 | 32,47 | 34,81 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 29,58 | 31,15 | 32,80 | 34,54 | 36,37 | 36,63 | 36,88 | 37,14 | 37,40 | 37,66 | 40,38 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,23 | 1,30 | 1,37 | 1,44 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,68 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 2,52 | 2,65 | 2,79 | 2,94 | 3,09 | 3,12 | 3,14 | 3,16 | 3,18 | 3,20 | 3,44 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 6,89 | 7,26 | 7,65 | 8,05 | 8,48 | 8,54 | 8,60 | 8,66 | 8,72 | 8,78 | 9,41 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 8,00 | 8,42 | 8,87 | 9,34 | 9,83 | 9,90 | 9,97 | 10,04 | 10,11 | 10,18 | 10,92 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 |
| 5 | ОС с.Невское СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 16,02 | 16,86 | 17,76 | 18,70 | 19,69 | 19,83 | 19,97 | 20,11 | 20,25 | 20,39 | 21,86 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 43,88 | 46,21 | 48,65 | 51,23 | 53,95 | 54,33 | 54,71 | 55,09 | 55,47 | 55,86 | 59,90 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 50,90 | 53,60 | 56,44 | 59,43 | 62,58 | 63,02 | 63,46 | 63,90 | 64,35 | 64,80 | 69,48 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,12 | 2,23 | 2,35 | 2,48 | 2,61 | 2,63 | 2,64 | 2,66 | 2,68 | 2,70 | 2,90 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 8,49 | 8,94 | 9,41 | 9,91 | 10,43 | 10,51 | 10,58 | 10,66 | 10,73 | 10,80 | 11,59 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 23,25 | 24,48 | 25,78 | 27,15 | 28,59 | 28,79 | 28,99 | 29,19 | 29,40 | 29,60 | 31,74 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 26,97 | 28,40 | 29,91 | 31,49 | 33,16 | 33,39 | 33,63 | 33,86 | 34,10 | 34,34 | 36,82 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,53 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 5,93 | 6,24 | 6,57 | 6,92 | 7,29 | 7,34 | 7,39 | 7,44 | 7,49 | 7,55 | 8,09 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 16,24 | 17,10 | 18,01 | 18,96 | 19,97 | 20,11 | 20,25 | 20,39 | 20,53 | 20,68 | 22,17 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 18,84 | 19,84 | 20,89 | 22,00 | 23,16 | 23,33 | 23,49 | 23,65 | 23,82 | 23,99 | 25,72 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,07 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 1,60 | 1,69 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 1,98 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,04 | 2,18 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 4,39 | 4,62 | 4,86 | 5,12 | 5,39 | 5,43 | 5,47 | 5,51 | 5,54 | 5,58 | 5,99 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 5,09 | 5,36 | 5,64 | 5,94 | 6,25 | 6,30 | 6,34 | 6,39 | 6,43 | 6,48 | 6,94 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 |
| 6 | ОС д.Косяково СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 35,06 | 36,92 | 38,88 | 40,94 | 43,11 | 43,41 | 43,72 | 44,02 | 44,33 | 44,64 | 47,87 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 96,07 | 101,16 | 106,52 | 112,17 | 118,11 | 118,94 | 119,77 | 120,61 | 121,45 | 122,30 | 131,14 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 111,44 | 117,35 | 123,56 | 130,11 | 137,01 | 137,97 | 138,93 | 139,91 | 140,89 | 141,87 | 152,12 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 4,64 | 4,89 | 5,15 | 5,42 | 5,71 | 5,75 | 5,79 | 5,83 | 5,87 | 5,91 | 6,34 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 18,59 | 19,57 | 20,61 | 21,70 | 22,85 | 23,01 | 23,17 | 23,33 | 23,50 | 23,66 | 25,37 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 50,92 | 53,62 | 56,46 | 59,45 | 62,60 | 63,04 | 63,48 | 63,93 | 64,37 | 64,82 | 69,51 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 59,07 | 62,20 | 65,49 | 68,96 | 72,62 | 73,13 | 73,64 | 74,15 | 74,67 | 75,20 | 80,63 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,46 | 2,59 | 2,73 | 2,87 | 3,03 | 3,05 | 3,07 | 3,09 | 3,11 | 3,13 | 3,36 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 12,97 | 13,66 | 14,38 | 15,15 | 15,95 | 16,06 | 16,17 | 16,29 | 16,40 | 16,52 | 17,71 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 35,54 | 37,43 | 39,41 | 41,50 | 43,70 | 44,00 | 44,31 | 44,62 | 44,93 | 45,25 | 48,52 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 41,23 | 43,41 | 45,72 | 48,14 | 50,69 | 51,04 | 51,40 | 51,76 | 52,12 | 52,49 | 56,28 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,72 | 1,81 | 1,90 | 2,01 | 2,11 | 2,13 | 2,14 | 2,16 | 2,17 | 2,19 | 2,35 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 3,51 | 3,69 | 3,89 | 4,09 | 4,31 | 4,34 | 4,37 | 4,40 | 4,43 | 4,46 | 4,79 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 9,61 | 10,12 | 10,65 | 11,22 | 11,81 | 11,89 | 11,98 | 12,06 | 12,15 | 12,23 | 13,11 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 11,14 | 11,73 | 12,36 | 13,01 | 13,70 | 13,80 | 13,89 | 13,99 | 14,09 | 14,19 | 15,21 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,63 |
| 7 | ОС д. Чемодурово | Годовой объем, тыс. м3 | 78,84 | 83,02 | 87,42 | 92,05 | 96,93 | 97,61 | 98,29 | 98,98 | 99,67 | 100,37 | 107,62 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 215,99 | 227,44 | 239,50 | 252,19 | 265,56 | 267,42 | 269,29 | 271,17 | 273,07 | 274,98 | 294,85 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 250,55 | 263,83 | 277,82 | 292,54 | 308,05 | 310,20 | 312,37 | 314,56 | 316,76 | 318,98 | 342,02 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 10,44 | 10,99 | 11,58 | 12,19 | 12,84 | 12,93 | 13,02 | 13,11 | 13,20 | 13,29 | 14,25 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 41,78 | 44,00 | 46,33 | 48,78 | 51,37 | 51,73 | 52,09 | 52,46 | 52,82 | 53,19 | 57,04 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 114,47 | 120,54 | 126,93 | 133,66 | 140,74 | 141,73 | 142,72 | 143,72 | 144,72 | 145,74 | 156,27 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 132,79 | 139,83 | 147,24 | 155,04 | 163,26 | 164,40 | 165,55 | 166,71 | 167,88 | 169,05 | 181,27 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 5,53 | 5,83 | 6,13 | 6,46 | 6,80 | 6,85 | 6,90 | 6,95 | 6,99 | 7,04 | 7,55 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 29,17 | 30,71 | 32,34 | 34,06 | 35,86 | 36,11 | 36,36 | 36,62 | 36,88 | 37,13 | 39,82 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 79,91 | 84,15 | 88,61 | 93,30 | 98,25 | 98,94 | 99,63 | 100,33 | 101,03 | 101,74 | 109,09 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 92,70 | 97,61 | 102,79 | 108,23 | 113,97 | 114,77 | 115,57 | 116,38 | 117,19 | 118,01 | 126,54 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,86 | 4,07 | 4,28 | 4,51 | 4,75 | 4,78 | 4,82 | 4,85 | 4,88 | 4,92 | 5,27 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 7,89 | 8,30 | 8,75 | 9,21 | 9,70 | 9,76 | 9,83 | 9,90 | 9,97 | 10,04 | 10,77 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 21,61 | 22,75 | 23,96 | 25,23 | 26,57 | 26,75 | 26,94 | 27,13 | 27,32 | 27,51 | 29,50 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 25,07 | 26,39 | 27,79 | 29,27 | 30,82 | 31,03 | 31,25 | 31,47 | 31,69 | 31,91 | 34,22 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,43 |
| 8 | ОС п. Белоозерский | Годовой объем, тыс. м3 | 1325,90 | 1396,17 | 1470,16 | 1548,08 | 1630,13 | 1641,54 | 1653,03 | 1664,60 | 1676,26 | 1687,99 | 1809,94 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 3632,59 | 3825,12 | 4027,85 | 4241,32 | 4466,12 | 4497,38 | 4528,86 | 4560,56 | 4592,49 | 4624,63 | 4958,75 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 4213,80 | 4437,14 | 4672,30 | 4919,94 | 5180,69 | 5216,96 | 5253,48 | 5290,25 | 5327,28 | 5364,57 | 5752,15 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 175,58 | 184,88 | 194,68 | 205,00 | 215,86 | 217,37 | 218,89 | 220,43 | 221,97 | 223,52 | 239,67 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 702,72 | 739,96 | 779,18 | 820,48 | 863,96 | 870,01 | 876,10 | 882,23 | 888,41 | 894,63 | 959,26 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 1925,26 | 2027,30 | 2134,74 | 2247,89 | 2367,02 | 2383,59 | 2400,28 | 2417,08 | 2434,00 | 2451,04 | 2628,12 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 2233,30 | 2351,67 | 2476,30 | 2607,55 | 2745,75 | 2764,97 | 2784,32 | 2803,81 | 2823,44 | 2843,20 | 3048,62 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 93,05 | 97,99 | 103,18 | 108,65 | 114,41 | 115,21 | 116,01 | 116,83 | 117,64 | 118,47 | 127,03 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 490,58 | 516,58 | 543,96 | 572,79 | 603,15 | 607,37 | 611,62 | 615,90 | 620,22 | 624,56 | 669,68 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 1344,06 | 1415,30 | 1490,31 | 1569,29 | 1652,47 | 1664,03 | 1675,68 | 1687,41 | 1699,22 | 1711,12 | 1834,74 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 1559,11 | 1641,74 | 1728,76 | 1820,38 | 1916,86 | 1930,28 | 1943,79 | 1957,40 | 1971,10 | 1984,90 | 2128,30 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 64,96 | 68,41 | 72,03 | 75,85 | 79,87 | 80,43 | 80,99 | 81,56 | 82,13 | 82,70 | 88,68 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 132,59 | 139,62 | 147,02 | 154,81 | 163,02 | 164,16 | 165,31 | 166,47 | 167,63 | 168,80 | 181,00 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 363,27 | 382,52 | 402,80 | 424,15 | 446,63 | 449,75 | 452,90 | 456,07 | 459,26 | 462,48 | 495,89 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 421,39 | 443,73 | 467,25 | 492,01 | 518,09 | 521,71 | 525,36 | 529,04 | 532,75 | 536,47 | 575,23 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 17,56 | 18,49 | 19,47 | 20,50 | 21,59 | 21,74 | 21,89 | 22,04 | 22,20 | 22,35 | 23,97 |
|  | ЗАО «Аквасток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОС "Аквасток", Гиганта 20 | Годовой объем, тыс. м3 | 1428,79 | 1504,52 | 1584,26 | 1668,23 | 1754,89 | 1767,17 | 1779,54 | 1792,00 | 1804,55 | 1817,18 | 1948,46 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 3914,51 | 4121,97 | 4340,44 | 4570,48 | 4807,92 | 4841,57 | 4875,47 | 4909,59 | 4943,96 | 4978,57 | 5338,25 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 4540,83 | 4781,49 | 5034,91 | 5301,76 | 5577,19 | 5616,23 | 5655,54 | 5695,13 | 5734,99 | 5775,14 | 6192,37 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 189,20 | 199,23 | 209,79 | 220,91 | 232,38 | 234,01 | 235,65 | 237,30 | 238,96 | 240,63 | 258,02 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 1071,60 | 1128,39 | 1188,20 | 1251,17 | 1316,23 | 1325,44 | 1334,72 | 1344,07 | 1353,47 | 1362,95 | 1461,42 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 2935,88 | 3091,48 | 3255,33 | 3427,86 | 3606,11 | 3631,35 | 3656,77 | 3682,37 | 3708,15 | 3734,10 | 4003,88 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 3405,62 | 3586,12 | 3776,18 | 3976,32 | 4183,09 | 4212,37 | 4241,86 | 4271,55 | 4301,45 | 4331,56 | 4644,50 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 141,90 | 149,42 | 157,34 | 165,68 | 174,30 | 175,52 | 176,74 | 177,98 | 179,23 | 180,48 | 193,52 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 214,32 | 225,68 | 237,64 | 250,23 | 263,49 | 265,34 | 267,20 | 269,07 | 270,95 | 272,85 | 292,56 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 587,17 | 618,29 | 651,06 | 685,57 | 721,90 | 726,95 | 732,04 | 737,17 | 742,33 | 747,52 | 801,53 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 681,12 | 717,22 | 755,23 | 795,26 | 837,40 | 843,27 | 849,17 | 855,11 | 861,10 | 867,13 | 929,77 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 28,38 | 29,88 | 31,47 | 33,14 | 34,89 | 35,14 | 35,38 | 35,63 | 35,88 | 36,13 | 38,74 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 142,88 | 150,45 | 158,43 | 166,83 | 175,17 | 176,39 | 177,63 | 178,87 | 180,12 | 181,38 | 194,49 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 391,46 | 412,20 | 434,05 | 457,05 | 479,91 | 483,27 | 486,65 | 490,06 | 493,49 | 496,94 | 532,84 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 454,09 | 478,16 | 503,50 | 530,18 | 556,69 | 560,59 | 564,51 | 568,47 | 572,44 | 576,45 | 618,10 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 18,92 | 19,92 | 20,98 | 22,09 | 23,20 | 23,36 | 23,52 | 23,69 | 23,85 | 24,02 | 25,75 |
|  | АО «Минудобрения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ОСК АО "Воскресенские минеральные удобрения" | Годовой объем, тыс. м3 | 16004,85 | 16853,11 | 17746,32 | 18686,88 | 19589,46 | 19710,93 | 19833,16 | 19956,15 | 20075,88 | 20196,34 | 21441,37 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 43848,91 | 46172,90 | 48620,07 | 51196,93 | 53669,74 | 54002,54 | 54337,42 | 54674,37 | 55002,42 | 55332,43 | 58743,47 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 50864,74 | 53560,57 | 56399,28 | 59388,44 | 62256,90 | 62642,95 | 63031,40 | 63422,27 | 63802,81 | 64185,62 | 68142,42 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2119,36 | 2231,69 | 2349,97 | 2474,52 | 2594,04 | 2610,12 | 2626,31 | 2642,59 | 2658,45 | 2674,40 | 2839,27 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 10403,16 | 10954,52 | 11535,11 | 12146,47 | 12705,21 | 12781,44 | 12858,13 | 12935,28 | 13012,89 | 13090,97 | 13897,98 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 28501,80 | 30012,39 | 31603,05 | 33278,01 | 34808,80 | 35017,65 | 35227,76 | 35439,12 | 35651,76 | 35865,67 | 38076,65 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 33062,08 | 34814,37 | 36659,54 | 38602,49 | 40378,21 | 40620,48 | 40864,20 | 41109,38 | 41356,04 | 41604,18 | 44168,91 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1377,59 | 1450,60 | 1527,48 | 1608,44 | 1682,43 | 1692,52 | 1702,67 | 1712,89 | 1723,17 | 1733,51 | 1840,37 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 2400,72 | 2527,96 | 2661,94 | 2803,03 | 2948,79 | 2966,48 | 2984,28 | 3002,18 | 3020,20 | 3038,32 | 3225,62 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 6577,33 | 6925,92 | 7293,00 | 7679,53 | 8078,86 | 8127,34 | 8176,10 | 8225,16 | 8274,51 | 8324,15 | 8837,31 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 7629,70 | 8034,07 | 8459,88 | 8908,25 | 9371,48 | 9427,71 | 9484,28 | 9541,18 | 9598,43 | 9656,02 | 10251,28 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 317,90 | 334,75 | 352,49 | 371,18 | 390,48 | 392,82 | 395,18 | 397,55 | 399,93 | 402,33 | 427,14 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 3200,97 | 3370,62 | 3549,27 | 3737,38 | 3935,46 | 3963,01 | 3990,75 | 4018,68 | 4042,80 | 4067,05 | 4317,77 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 8769,79 | 9234,59 | 9724,02 | 10239,39 | 10782,08 | 10857,56 | 10933,56 | 11010,09 | 11076,15 | 11142,61 | 11829,51 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 10172,95 | 10712,12 | 11279,86 | 11877,70 | 12507,21 | 12594,76 | 12682,93 | 12771,71 | 12848,34 | 12925,43 | 13722,23 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 423,87 | 446,34 | 469,99 | 494,90 | 521,13 | 524,78 | 528,46 | 532,15 | 535,35 | 538,56 | 571,76 |
|  | Итог по г.о. Воскресенс | Годовой объем, тыс. м3 | 19524,94 | 20559,76 | 21649,43 | 22796,18 | 23914,80 | 24066,55 | 24219,27 | 24372,96 | 24523,62 | 24675,21 | 26243,82 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 53492,98 | 56328,10 | 59313,49 | 62455,30 | 65520,01 | 65935,76 | 66354,16 | 66775,24 | 67187,99 | 67603,30 | 71900,87 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 62051,85 | 65340,60 | 68803,65 | 72448,15 | 76003,21 | 76485,48 | 76970,83 | 77459,28 | 77938,07 | 78419,83 | 83405,01 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2585,49 | 2722,53 | 2866,82 | 3018,67 | 3166,80 | 3186,89 | 3207,12 | 3227,47 | 3247,42 | 3267,49 | 3475,21 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 12656,37 | 13327,15 | 14033,49 | 14776,61 | 15473,49 | 15569,10 | 15665,30 | 15762,10 | 15859,50 | 15957,50 | 16971,61 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 34674,97 | 36512,75 | 38447,92 | 40483,85 | 42393,12 | 42655,06 | 42918,63 | 43183,84 | 43450,68 | 43719,19 | 46497,56 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 40222,97 | 42354,79 | 44599,59 | 46961,27 | 49176,02 | 49479,87 | 49785,61 | 50093,25 | 50402,79 | 50714,26 | 53937,17 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1675,96 | 1764,78 | 1858,32 | 1956,72 | 2049,00 | 2061,66 | 2074,40 | 2087,22 | 2100,12 | 2113,09 | 2247,38 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 3254,55 | 3427,04 | 3608,67 | 3799,93 | 3998,53 | 4023,57 | 4048,77 | 4074,12 | 4099,64 | 4125,32 | 4391,15 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 8916,57 | 9389,15 | 9886,78 | 10410,78 | 10954,87 | 11023,47 | 11092,51 | 11161,98 | 11231,89 | 11302,24 | 12030,55 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 10343,22 | 10891,42 | 11468,66 | 12076,50 | 12707,65 | 12787,23 | 12867,31 | 12947,90 | 13028,99 | 13110,60 | 13955,44 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 430,97 | 453,81 | 477,86 | 503,19 | 529,49 | 532,80 | 536,14 | 539,50 | 542,87 | 546,27 | 581,48 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 3614,02 | 3805,57 | 4007,26 | 4219,65 | 4442,79 | 4473,89 | 4505,20 | 4536,74 | 4564,48 | 4592,39 | 4881,06 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 9901,43 | 10426,21 | 10978,80 | 11560,67 | 12172,02 | 12257,22 | 12343,02 | 12429,42 | 12505,42 | 12581,88 | 13372,76 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 11485,66 | 12094,40 | 12735,40 | 13410,38 | 14119,54 | 14218,38 | 14317,90 | 14418,13 | 14506,29 | 14594,98 | 15512,40 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 478,57 | 503,93 | 530,64 | 558,77 | 588,31 | 592,43 | 596,58 | 600,76 | 604,43 | 608,12 | 646,35 |

Более детальный анализ балансов мощности коммунального ресурса, объемов потерь при передаче, объемов потребления на собственные нужды и отпуска потребителям представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется с использованием приборов учета в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Для учета количества принимаемых сточных вод с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими Правилами, имеющие неповрежденные знаки поверки. Технические требования к приборам учета сточных вод, введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

На данный момент в г.о. Воскресенск большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, сооружений оснащены приборами учета воды. Приборы коммерческого учета сточных вод у абонентов, пользующихся услугами водоотведения, отсутствуют. При осуществлении расчетов за отведение объема стоков применяется расчетный метод, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей городского округа Воскресенск осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Установку приборов учета объема сточных вод у потребителей возможно осуществить при модернизации и реконструкции системы водоотведения, а также при подключении новых потребителей к системе водоотведения за счет средств потребителей.

В соответствии  с  Постановление  Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» установка приборов учета может планироваться и осуществляться только при наличии такой технической возможности.

Более детальный анализ приборов учета объема сточных вод представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

## 2.3.5. Зоны действия источников водоотведения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.

Городской округ Воскресенск является зоной эксплуатационной ответственности ЗАО «Водоканал».

Структура зон эксплуатационной ответственности ЗАО «Водоканал» представлена на рисунке 2.3.5.1.

Рисунок 2.3.5.1. Структура зон эксплуатационной ответственности ЗАО «Водоканал».

Технологические зоны города Воскресенск.

Технологической зоной водоотведения №1 очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) г. Воскресенск, Воскресенск-5,п. 31 Октября и п. Майданово.

Технологической зоной водоотведения №2 очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от с. Спас-Заулок и д. Жуково.

Технологической зоной водоотведения №3 очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Бирево и д. Троицино.

Технологической зоной водоотведения №4 очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Минино и д. Титково.

Технологической зоной водоотведения №5 очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от п. Чайковского и д. Фроловское.

Технологической зоной водоотведения №6 очистных сооружений канализации является централизованная система водоотведения, принимающая сточные воды от п. Марков Лес (не работает).

Технологической зоной водоотведения №7 очистных сооружений канализации является централизованная система водоотведения, принимающая сточные воды от п. Решоткино.

Технологической зоной водоотведения №8 очистных сооружений канализации является централизованная система водоотведения, принимающая сточные воды от п. Захарово.

Технологические зоны Высоковский территориальный округ.

Технологическая зона №1 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки г. Высоковск подаются на очистные сооружения двумя канализационными насосными станциями по системе напорно-самотечных коллекторов общей протяженностью 12,82 км.

Технологическая зона №2 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки д. Масюгино подаются на очистные сооружения по системе самотечных коллекторов общей протяженностью 1,1 км.

Технологическая зона №3 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки д. Троицкое подаются на очистные сооружения по системе самотечных коллекторов общей протяженностью 0,067 км.

Технологические зоны территориального округа Решетниково.

Технологическая зона (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки р. п. Решетниково подаются на очистные сооружения двумя канализационными насосными станциями по системе напорно-самотечных коллекторов общей протяженностью 12,82 км.

Технологические зоны территориального округа Воздвиженское.

Технологическая зона № 1 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки п. Выголь подаются на очистные сооружения канализационной насосной станцией по системе напорно-самотечных коллекторов общей протяженностью 2,0 км.

Технологическая зона № 2 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки д. Васильково подаются на очистные сооружения по системе самотечных коллекторов общей протяженностью 0,3 км.

Технологическая зона № 3 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки д. Некрасино подаются на очистные сооружения по системе самотечных коллекторов общей протяженностью 1,2 км.

Технологическая зона № 4 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки с. Воздвиженское подаются на очистные сооружения двумя канализационными насосными станциями по системе напорно-самотечных коллекторов общей протяженностью 5,88 км.

Технологические зоны территориального округа Воронинское.

Технологической зоной № 1 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) д. Слобода.

Технологической зоной №2 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от п. Раздолье.

Технологической зоной №3 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от п. Шевляково.

Технологической зоной №4 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Аксеново.

Технологической зоной №5 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Борки.

Технологической зоной №6 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. М. Борщево.

Технологические зоны территориального округа Зубовское.

Технологическая зона №1 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки п. Зубово подаются на очистные сооружения канализационной насосной станцией по системе напорно-самотечных коллекторов.

Технологическая зона №2 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки д. Новощапово подаются на очистные сооружения самотечных коллекторов.

Технологическая зона №3 (ЗАО «Водоканал»): Сточные воды от жилой и общественной застройки п. Струбково подаются на очистные сооружения самотечных коллекторов.

Технологические зоны территориального округа Нудольское.

Технологической зоной № 1 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) п. Нудоль.

Технологической зоной №2 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от п. Нарынка.

Технологической зоной №3 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Кузнецово.

Технологической зоной №4 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Малеевка.

Технологической зоной №5 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Щекино.

Технологической зоной №6 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Вертково.

Технологические зоны территориального округа Петровское.

Технологической зоной № 1 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) с. Петровское.

Технологической зоной №2 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Елгозино.

Технологической зоной №3 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Ногово.

Технологической зоной №4 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Дятлово.

Технологической зоной №5 водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от д. Спасское.

Таблица 2.3.5.1. – Перечень населенных пунктов городского округа Воскресенск, неохваченных централизованным водоотведением.

| район Воскресенск |  |
| --- | --- |
|  | д. Хлопки |
|  | д. Трофимово |
| район Белоозерский |  |
|  | д. Белое Озеро |
|  | д. Ивановка |
|  | с. Михалево |
|  | д. Юрасово |
|  | д. Ворщиково |
| район Хорлово |  |
|  | д. Перхурово |
|  | д. Ильино |
|  | д. Елкино |
|  | д. Вострянское |
|  | д. Шильково |
|  | д. Новочеркасское. |
| район им. Цюрупы |  |
|  | частные застройки в р. п. Цюрупы |
|  | частные застройки д. Дворниково |
|  | д. Знаменка |
|  | д. Марьинка |
| район Ашитковское |  |
|  | с. Алёшино |
|  | д. Берендино |
|  | д. Бессоново |
|  | д. Богатищево |
|  | д. Бочевино |
|  | д. Ворыпаево |
|  | д. Губино |
|  | д. Исаково |
|  | д. Лидино |
|  | д. Медведево |
|  | д. Никольское |
|  | д. Новоселово |
|  | с. Осташово |
|  | д. Потаповское |
|  | д. Пушкино |
|  | д. Расловлево |
|  | д. Силино |
|  | п. станции Берендино |
|  | д. Старая |
|  | с. Фаустово |
|  | д. Чечевилово |
|  | Щельпино |
| район Фединское |  |
|  | д. Аргуново |
|  | с. Ачкасово |
|  | д. Вертячево |
|  | д. Глиньково |
|  | д. Городище |
|  | д. Грецкая |
|  | с. Карпово |
|  | д. Катунино |
|  | с. Константиново |
|  | д. Лукьяново |
|  | д. Максимовка |
|  | с. Марчуги |
|  | д. Муромцево |
|  | д. Новотроицкое |
|  | д. Перебатино |
|  | с. Петровское |
|  | с. Сабурово |
|  | д. Свистягино |
|  | пос. Сетовка |
|  | д. Скрипино |
|  | д. Субботино |
|  | д. Чаплыгино. |

Более детальный анализ зон действия источников водоотведения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников системы водоотведения и по городскому округу в целом.

Таблица 2.3.6.1. – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений.

| № п/п | Наименование КОС | Показатель | Единица измерения | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |
| 1 | ОС с. Барановское СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 700 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 310,08 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 389,92 |
|  |  |  | % | 55,70 |
| 2 | ОС с. Конобеево СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 2700 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1240,32 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1459,68 |
|  |  |  | % | 54,06 |
| 3 | ОС пос. Цюрупа СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 1400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 513,89 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 886,11 |
|  |  |  | % | 63,29 |
| 4 | ОС д. Степанщино СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 85,09 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 114,91 |
|  |  |  | % | 57,46 |
| 5 | ОС с. Невское СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 54,15 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 145,85 |
|  |  |  | % | 72,9 |
| 6 | ОС д. Косяково СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 118,61 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 81,39 |
|  |  |  | % | 40,7 |
| 7 | ОС д. Чемодурово | Производительность паспортная | м3/сут | 600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 266,65 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
| 8 | ОС п. Белоозерский | Производительность паспортная | м3/сут | 9500 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4484,64 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 5015,36 |
|  |  |  | % | 52,8 |
|  | ЗАО «Аквасток» |  |  |  |
| 9 | ОС "Аквасток", Гиганта 20 | Производительность паспортная | м3/сут | 14000 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4832,74 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 9167,25534 |
|  |  |  | % | 65,5 |
|  | АО «Минудобрения» |  |  |  |
| 10 | ОСК АО "Воскресенские минеральные удобрения" | Производительность паспортная | м3/сут | 120000 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 54134,48 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 65865,52 |
|  |  |  | % | 54,9 |
| Итог по г.о. Воскресенск |  | Производительность паспортная | м3/сут | 149500 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 66040,65 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 83459,3453 |
|  |  |  | % | 55,8 |

Необходимо отметить, что при определении резервов и дефицитов производственных мощностей по канализационным очистным сооружениям оценена возможность работы КОС в проектном режиме.

Однако, проектные решения, заложенные в технологические схемы очистки всех КОС, были основаны на существующих на момент проектирования и строительства КОС, т. е. 70-е – 80-е годы прошлого столетия. В то время нормировалось лишь содержание органических и взвешенных веществ на уровне 15 мг/л по каждому из загрязняющих веществ.

Действующие в настоящее время требования к очистке сточных вод регламентируют как содержание вышеупомянутых загрязняющих веществ, но на уровне 3,0 мг/л, так и содержание биогенных элементов, а именно – соединений азота и фосфора. Для достижения требуемых результатов очистки практически ни одна из технологий не подходит. Поэтому можно считать, что КОС г.о. Воскресенск перегружены по нагрузке от загрязняющих веществ и требуют модернизации технологического процесса очистки.

Таблица 2.3.6.2. – Резерв/дефицит производительности по канализационным очистным сооружениям г.о. Воскресенск.

| № | Наименование КОС | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОС с. Барановское СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 291,35 | 306,79 | 323,05 | 338,07 | 355,99 | 367,54 | 372,31 | 377,15 | 382,06 | 387,02 | 395,92 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 408,7 | 393,2 | 377,0 | 361,9 | 344,0 | 332,5 | 327,7 | 322,9 | 317,9 | 313,0 | 304,1 |
|  |  |  | % | 58,38 | 56,17 | 53,85 | 51,70 | 49,14 | 47,49 | 46,81 | 46,12 | 45,42 | 44,71 | 43,44 |
| 2 | ОС с. Конобеево СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1121,16 | 1135,73 | 1150,49 | 1165,45 | 1180,60 | 1195,95 | 1211,50 | 1227,25 | 1243,20 | 1259,36 | 1275,73 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1578,84 | 1564,27 | 1549,51 | 1534,55 | 1519,40 | 1504,05 | 1488,50 | 1472,75 | 1456,80 | 1440,64 | 1424,27 |
|  |  |  | % | 58,48 | 57,94 | 57,39 | 56,84 | 56,27 | 55,71 | 55,13 | 54,55 | 53,96 | 53,36 | 52,75 |
| 3 | ОС пос. Цюрупа СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 482,87 | 508,46 | 535,41 | 563,79 | 593,67 | 601,39 | 609,20 | 617,12 | 625,15 | 633,27 | 647,84 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 917,13 | 891,54 | 864,59 | 836,21 | 806,33 | 798,61 | 790,8 | 782,88 | 774,85 | 766,7 | 752,2 |
|  |  |  | % | 65,51 | 63,68 | 61,76 | 59,73 | 57,60 | 57,04 | 56,49 | 55,92 | 55,35 | 54,77 | 53,73 |
| 4 | ОС д. Степанщино СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 79,95 | 84,19 | 88,65 | 93,35 | 98,29 | 99,57 | 100,87 | 102,18 | 103,50 | 104,85 | 107,26 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 120,05 | 115,81 | 111,35 | 106,65 | 101,71 | 100,43 | 99,13 | 97,82 | 96,50 | 95,15 | 92,74 |
|  |  |  | % | 60,03 | 57,91 | 55,68 | 53,33 | 50,86 | 50,22 | 49,57 | 48,91 | 48,25 | 47,58 | 46,37 |
| 5 | ОС с. Невское СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 50,90 | 53,60 | 56,44 | 59,43 | 62,58 | 63,39 | 64,22 | 65,05 | 65,90 | 66,75 | 68,29 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 149,10 | 146,40 | 143,56 | 140,57 | 137,42 | 136,61 | 135,78 | 134,95 | 134,10 | 133,25 | 131,71 |
|  |  |  | % | 74,55 | 73,20 | 71,78 | 70,29 | 68,71 | 68,31 | 67,89 | 67,48 | 67,05 | 66,63 | 65,86 |
| 6 | ОС д. Чемодурово | Производительность паспортная | м3/сут | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 111,44 | 117,35 | 123,56 | 130,11 | 137,01 | 138,79 | 140,60 | 142,42 | 144,27 | 146,15 | 149,51 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 488,56 | 482,65 | 476,44 | 469,89 | 462,99 | 461,21 | 459,40 | 457,58 | 455,73 | 453,85 | 450,49 |
|  |  |  | % | 81,43 | 80,44 | 79,41 | 78,32 | 77,17 | 76,87 | 76,57 | 76,26 | 75,96 | 75,64 | 75,08 |
| 7 | ОС д. Чемодурово | Производительность паспортная | м3/сут | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 250,55 | 263,83 | 277,82 | 292,54 | 308,05 | 312,05 | 316,11 | 320,22 | 324,38 | 328,60 | 336,15 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 349,45 | 336,17 | 322,18 | 307,46 | 291,95 | 287,95 | 283,89 | 279,78 | 275,62 | 271,40 | 263,85 |
|  |  |  | % | 58,24 | 56,03 | 53,70 | 51,24 | 48,66 | 47,99 | 47,32 | 46,63 | 45,94 | 45,23 | 43,98 |
| 8 | ОС п. Белоозерский | Производительность паспортная | м3/сут | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4213,80 | 4437,14 | 4672,30 | 4919,94 | 5180,69 | 5248,04 | 5316,27 | 5385,38 | 5455,39 | 5526,31 | 5653,41 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 5286,20 | 5062,86 | 4827,70 | 4580,06 | 4319,31 | 4251,96 | 4183,73 | 4114,62 | 4044,61 | 3973,69 | 3846,59 |
|  |  |  | % | 55,64 | 53,29 | 50,82 | 48,21 | 45,47 | 44,76 | 44,04 | 43,31 | 42,57 | 41,83 | 40,49 |
| 9 | ОС "Аквасток", Гиганта 20 | Производительность паспортная | м3/сут | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4540,83 | 4781,49 | 5034,91 | 5301,76 | 5582,75 | 5655,33 | 5728,85 | 5803,32 | 5878,77 | 5955,19 | 6092,16 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 9459,17 | 9218,51 | 8965,09 | 8698,24 | 8417,25 | 8344,67 | 8271,15 | 8196,68 | 8121,23 | 8044,81 | 7907,84 |
|  |  |  | % | 67,57 | 65,85 | 64,04 | 62,13 | 60,12 | 59,60 | 59,08 | 58,55 | 58,01 | 57,46 | 56,48 |
| 10 | ОСК АО "Воскресенские минеральные удобрения" | Производительность паспортная | м3/сут | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 50864,74 | 53560,57 | 56399,28 | 59388,44 | 62536,03 | 63348,99 | 64172,53 | 65006,77 | 65851,86 | 66707,94 | 68242,22 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 69135,26 | 66439,43 | 63600,72 | 60611,56 | 57463,97 | 56651,01 | 55827,47 | 54993,23 | 54148,14 | 53292,06 | 51757,78 |
|  |  |  | % | 57,61 | 55,37 | 53,00 | 50,51 | 47,89 | 47,21 | 46,52 | 45,83 | 45,12 | 44,41 | 43,13 |
|  | Итог по г. о. Воскресенск | Производительность паспортная | м3/сут | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 62008 | 65249 | 68662 | 72253 | 76036 | 77031 | 78032 | 79047 | 80074 | 81115 | 82968 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 87892,41 | 84650,85 | 81238,09 | 77647,12 | 73864,34 | 72868,96 | 71867,54 | 70853,14 | 69825,52 | 68784,56 | 66931,51 |
|  |  |  | % | 58,63 | 56,47 | 54,19 | 51,80 | 49,28 | 48,61 | 47,94 | 47,27 | 46,58 | 45,89 | 44,65 |

Таблица 2.3.6.3. – Резерв/дефицит производственных мощностей по канализационным насосным станциям г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование КНС | Показатель | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС с. Новлянское, 90 | Производительность паспортная | м3/сут | 57600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 31764,64 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 25835,36 |
|  |  |  | % | 44,85 |
| 2 | КНС ул. Лермонтова, 7а | Производительность паспортная | м3/сут | 57600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 31066,68 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 26533,32 |
|  |  |  | % | 46,1 |
| 3 | КНС д. Маришкино, ул. Спасская, 22 | Производительность паспортная | м3/сут | 2184 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1531,66 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 652,34 |
|  |  |  | % | 29,9 |
| 4 | КНС ул. Дачная, 42 | Производительность паспортная | м3/сут | 2064 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1345,26 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 718,74 |
|  |  |  | % | 34,82 |
| 5 | КНС ул. Колыберевская, 3 | Производительность паспортная | м3/сут | 32400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 20520,34 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 11879,66 |
|  |  |  | % | 36,7 |
| 6 | КНС ул. Гиганта, 10 | Производительность паспортная | м3/сут | 57600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 32834,37 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 24765,63 |
|  |  |  | % | 43,0 |
| 7 | КНС ул. Коломенская, 10 | Производительность паспортная | м3/сут | 6144 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3565,76 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2578,24 |
|  |  |  | % | 42,0 |
| 8 | КНС ул. Карла Маркса, 17 | Производительность паспортная | м3/сут | 6144 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3465,47 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2678,53 |
|  |  |  | % | 43,6 |
| 9 | КНС ул. Строителей, 1 | Производительность паспортная | м3/сут | 6144 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3945,64 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2198,37 |
|  |  |  | % | 35,78 |
| 10 | КНС №1 д. Чемодурово, ул. Советская, 12в(не работает) | Производительность паспортная | м3/сут | 0 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 0 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 0 |
|  |  |  | % | 0 |
| 11 | КНС д. Чемодурово, ул. Центральная, 18а | Производительность паспортная | м3/сут | 475,2 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 325,17 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 150,03 |
|  |  |  | % | 31,6 |
| 12 | КНС ул. Центральная, 32а | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1374,64 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 665,36 |
|  |  |  | % | 32,62 |
| 13 | КНС ул. Быковского, 2а | Производительность паспортная | м3/сут | 55200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 5299,00 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 49901,0 |
|  |  |  | % | 90,4 |
| 14 | КНС ул. Задорожная, 19а | Производительность паспортная | м3/сут | 7680 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3924,36 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 3755,6 |
|  |  |  | % | 48,9 |
| 15 | КНС №1 ул. Кудринская | Производительность паспортная | м3/сут | 21600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 8992,4 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 12607,6 |
|  |  |  | % | 58,4 |
| 16 | КНС №2 (ул. Кудринская, Кленовая, Рябиновая) | Производительность паспортная | м3/сут | 912 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 765,83 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 146,17 |
|  |  |  | % | 16,0 |
| 17 | КНС ул. Советская | Производительность паспортная | м3/сут | 864 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 526,8 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 337,2 |
|  |  |  | % | 39,0 |
| 18 | КНС д. Степанщино | Производительность паспортная | м3/сут | 768 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 349,5 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 418,5 |
|  |  |  | % | 54,5 |
| 19 | КНС д. Косяково | Производительность паспортная | м3/сут | 480 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 259,33 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 220,67 |
|  |  |  | % | 46,0 |
| 20 | КНС Д. Подмоклово | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 402,16 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1637,84 |
|  |  |  | % | 80,3 |
| 21 | КНС с. Невское | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1617,76 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 422,24 |
|  |  |  | % | 20,7 |
| 22 | КНС ст. Ратмирово | Производительность паспортная | м3/сут | 600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 303,90 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 296,10 |
|  |  |  | % | 49,4 |
| 23 | КНС №1 п. Хорлово, ул. Октябрьская, д. 8 | Производительность паспортная | м3/сут | 13440 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 9914,23 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 3525,77 |
|  |  |  | % | 26,2 |
| 24 | КНС №2 п. Хорлово, ул. Советская, д. 69-б | Производительность паспортная | м3/сут | 3840 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1450,62 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2389,38 |
|  |  |  | % | 62,2 |
| 25 | КНС №3 п. Хорлово, ул. Советская, д. 127-а | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 887,39 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1152,61 |
|  |  |  | % | 56,5 |
| 26 | КНС №4 п. Хорлово, ул. Советская, д. 108-б | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 662,50 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1377,50 |
|  |  |  | % | 67,5 |
| 27 | КНС №5 п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1-а | Производительность паспортная | м3/сут | 31200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 18127,64 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 13072,37 |
|  |  |  | % | 41,90 |
| 28 | КНС пос. им. Цюрупы | Производительность паспортная | м3/сут | 7680 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4934,3 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2745,7 |
|  |  |  | % | 35,8 |
| 29 | КНС пос. им. Цюрупы, Новый микр-н, 31а(ОС) | Производительность паспортная | м3/сут | 4080 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3566,77 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 513,23 |
|  |  |  | % | 12,6 |
| 30 | КНС с. Ашитково, ул. Центральная, 65 | Производительность паспортная | м3/сут | 13440 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 11099,44 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2340,56 |
|  |  |  | % | 17,41 |
| 31 | КНС п. Виноградово, ул. Зеленая, 1А | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1449,60 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 590,4 |
|  |  |  | % | 28,9 |
| 32 | КНС п. Виноградово, ул. Зеленая, 7Г | Производительность паспортная | м3/сут | 2640 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1898,36 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 741,6 |
|  |  |  | % | 28,1 |
| 33 | КНС д. Золотово, ул. Фабричная 2б | Производительность паспортная | м3/сут | 5880 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3522,2 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2357,8 |
|  |  |  | % | 40,1 |
| 34 | КНС с. Конобеево | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1778,83 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 261,17 |
|  |  |  | % | 12,8 |
| 35 | КНС с. Барановское | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1539,8 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 500,2 |
|  |  |  | % | 24,5 |
| 36 | КНС Усадище (ОС) | Производительность паспортная | м3/сут | 4320 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 2780,7 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1539,3 |
|  |  |  | % | 35,6 |
| 37 | КНС д. Щербово | Производительность паспортная | м3/сут | 1560 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 461,93 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1098,07 |
|  |  |  | % | 70,4 |
| 38 | КНС д. Расловлево (ОС) | Производительность паспортная | м3/сут | 9600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 5467,16 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 4132,84 |
|  |  |  | % | 43,1 |
| 39 | КНС д. Золотово, ул. Моховая (бесхоз) | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1617,76 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 422,24 |
|  |  |  | % | 20,7 |
| 40 | КНС д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/2 | Производительность паспортная | м3/сут | 2400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1316,90 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1083,10 |
|  |  |  | % | 45,1 |
| 41 | КНС Юрасово, ул. Удачная, сооружение № 9 | Производительность паспортная | м3/сут | 38880 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 26122,23 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 12757,77 |
|  |  |  | % | 32,8 |
| 42 | КНС мкр. Красный Холм, ул. 50 лет Октября, стр.11/2 | Производительность паспортная | м3/сут | 2400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1450,62 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 949,38 |
|  |  |  | % | 39,6 |
| 43 | КНС №8 г. Воскресенск ул. Заводская, 1 | Производительность паспортная | м3/сут | 19200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 16082,39 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 3117,61 |
|  |  |  | % | 16,2 |
| Итог по г. о. Воскресенск |  | Производительность паспортная | м3/сут | 495379,2 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 270312 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – |
|  |  |  | % | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 225067,24 |
|  |  |  | % | 45,4 |

Таблица 2.3.6.4. -  Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности по канализационным насосным станциям.

| № п/п | Наименование КНС | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС с. Новлянское, 90 | Производительность паспортная | м3/сут | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 31764,64 | 32177,58 | 32595,89 | 33019,64 | 33448,89 | 33883,73 | 34324,22 | 34770,43 | 35222,45 | 35680,34 | 36144,18 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 25835,36 | 25422,42 | 25004,11 | 24580,36 | 24151,11 | 23716,27 | 23275,78 | 22829,57 | 22377,55 | 21919,66 | 21455,82 |
|  |  |  | % | 44,85 | 44,14 | 43,41 | 42,67 | 41,93 | 41,17 | 40,41 | 39,63 | 38,85 | 38,05 | 37,25 |
| 2 | КНС ул. Лермонтова, 7а | Производительность паспортная | м3/сут | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 31066,68 | 31470,55 | 31879,67 | 32294,10 | 32713,93 | 33139,21 | 33570,02 | 34006,43 | 34448,51 | 34896,34 | 35349,99 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 26533,32 | 26129,45 | 25720,33 | 25305,90 | 24886,07 | 24460,79 | 24029,98 | 23593,57 | 23151,49 | 22703,66 | 22250,01 |
|  |  |  | % | 46,1 | 45,4 | 44,7 | 43,9 | 43,2 | 42,5 | 41,7 | 41,0 | 40,2 | 39,4 | 38,6 |
| 3 | КНС д. Маришкино, ул. Спасская, 22 | Производительность паспортная | м3/сут | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1531,66 | 1551,57 | 1571,74 | 1592,17 | 1612,87 | 1633,84 | 1655,08 | 1676,59 | 1698,39 | 1720,47 | 1742,83 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 652,34 | 632,43 | 612,26 | 591,83 | 571,13 | 550,16 | 528,92 | 507,41 | 485,61 | 463,53 | 441,17 |
|  |  |  | % | 29,9 | 29,0 | 28,0 | 27,1 | 26,2 | 25,2 | 24,2 | 23,2 | 22,2 | 21,2 | 20,2 |
| 4 | КНС ул. Дачная, 42 | Производительность паспортная | м3/сут | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1345,26 | 1362,75 | 1380,47 | 1398,41 | 1416,59 | 1435,01 | 1453,66 | 1472,56 | 1491,71 | 1511,10 | 1530,74 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 718,74 | 701,25 | 683,53 | 665,59 | 647,41 | 628,99 | 610,34 | 591,44 | 572,29 | 552,90 | 533,26 |
|  |  |  | % | 34,82 | 33,98 | 33,12 | 32,25 | 31,37 | 30,47 | 29,57 | 28,65 | 27,73 | 26,79 | 25,84 |
| 5 | КНС ул. Колыберевская, 3 | Производительность паспортная | м3/сут | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 20520,34 | 20787,11 | 21057,34 | 21331,08 | 21608,39 | 21889,30 | 22173,86 | 22462,12 | 22754,12 | 23049,93 | 23349,58 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 11879,66 | 11612,89 | 11342,66 | 11068,92 | 10791,61 | 10510,70 | 10226,14 | 9937,88 | 9645,88 | 9350,07 | 9050,42 |
|  |  |  | % | 36,7 | 35,8 | 35,0 | 34,2 | 33,3 | 32,4 | 31,6 | 30,7 | 29,8 | 28,9 | 27,9 |
| 6 | КНС ул. Гиганта, 10 | Производительность паспортная | м3/сут | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 32834,37 | 33261,22 | 33693,61 | 34131,63 | 34575,34 | 35024,82 | 35480,14 | 35941,38 | 36408,62 | 36881,93 | 37361,40 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 24765,63 | 24338,78 | 23906,39 | 23468,37 | 23024,66 | 22575,18 | 22119,86 | 21658,62 | 21191,38 | 20718,07 | 20238,60 |
|  |  |  | % | 43,0 | 42,3 | 41,5 | 40,7 | 40,0 | 39,2 | 38,4 | 37,6 | 36,8 | 36,0 | 35,1 |
| 7 | КНС ул. Коломенская, 10 | Производительность паспортная | м3/сут | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3565,76 | 3612,11 | 3659,07 | 3706,64 | 3754,83 | 3803,64 | 3853,09 | 3903,18 | 3953,92 | 4005,32 | 4057,39 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2578,24 | 2531,89 | 2484,93 | 2437,36 | 2389,17 | 2340,36 | 2290,91 | 2240,82 | 2190,08 | 2138,68 | 2086,61 |
|  |  |  | % | 42,0 | 41,2 | 40,4 | 39,7 | 38,9 | 38,1 | 37,3 | 36,5 | 35,6 | 34,8 | 34,0 |
| 8 | КНС ул. Карла Маркса, 17 | Производительность паспортная | м3/сут | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3465,47 | 3510,52 | 3556,16 | 3602,39 | 3649,22 | 3696,66 | 3744,72 | 3793,40 | 3842,71 | 3892,67 | 3943,27 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2678,53 | 2633,48 | 2587,84 | 2541,61 | 2494,78 | 2447,34 | 2399,28 | 2350,60 | 2301,29 | 2251,33 | 2200,73 |
|  |  |  | % | 43,6 | 42,9 | 42,1 | 41,4 | 40,6 | 39,8 | 39,1 | 38,3 | 37,5 | 36,6 | 35,8 |
| 9 | КНС ул. Строителей, 1 | Производительность паспортная | м3/сут | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3945,64 | 3996,93 | 4048,89 | 4101,52 | 4154,84 | 4208,86 | 4263,57 | 4319,00 | 4375,15 | 4432,02 | 4489,64 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2198,37 | 2147,07 | 2095,11 | 2042,48 | 1989,16 | 1935,14 | 1880,43 | 1825,00 | 1768,85 | 1711,98 | 1654,36 |
|  |  |  | % | 35,78 | 34,95 | 34,10 | 33,24 | 32,38 | 31,50 | 30,61 | 29,70 | 28,79 | 27,86 | 26,93 |
| 10 | КНС №1 д. Чемодурово, ул. Советская, 12в(не работает) | Производительность паспортная | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | КНС д. Чемодурово, ул. Центральная, 18а | Производительность паспортная | м3/сут | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 325,17 | 329,40 | 333,68 | 338,02 | 342,41 | 346,87 | 351,38 | 355,94 | 360,57 | 365,26 | 370,01 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 150,03 | 145,80 | 141,52 | 137,18 | 132,79 | 128,33 | 123,82 | 119,26 | 114,63 | 109,94 | 105,19 |
|  |  |  | % | 31,6 | 30,7 | 29,8 | 28,9 | 27,9 | 27,0 | 26,1 | 25,1 | 24,1 | 23,1 | 22,1 |
| 12 | КНС ул. Центральная, 32а | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1374,64 | 1392,51 | 1410,61 | 1428,95 | 1447,53 | 1466,35 | 1485,41 | 1504,72 | 1524,28 | 1544,10 | 1564,17 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 665,36 | 647,49 | 629,39 | 611,05 | 592,47 | 573,65 | 554,59 | 535,28 | 515,72 | 495,90 | 475,83 |
|  |  |  | % | 32,62 | 31,74 | 30,85 | 29,95 | 29,04 | 28,12 | 27,19 | 26,24 | 25,28 | 24,31 | 23,33 |
| 13 | КНС ул. Быковского, 2а | Производительность паспортная | м3/сут | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 5299,00 | 5367,89 | 5437,67 | 5508,36 | 5579,97 | 5652,51 | 5725,99 | 5800,43 | 5875,84 | 5952,22 | 6029,60 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 49901,0 | 49832,1 | 49762,3 | 49691,6 | 49620,0 | 49547,5 | 49474,0 | 49399,6 | 49324,2 | 49247,8 | 49170,4 |
|  |  |  | % | 90,4 | 90,3 | 90,1 | 90,0 | 89,9 | 89,8 | 89,6 | 89,5 | 89,4 | 89,2 | 89,1 |
| 14 | КНС ул. Задорожная, 19а | Производительность паспортная | м3/сут | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3924,36 | 3975,38 | 4027,06 | 4079,41 | 4132,44 | 4186,16 | 4240,58 | 4295,71 | 4351,56 | 4408,13 | 4465,43 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 3755,6 | 3704,6 | 3652,9 | 3600,6 | 3547,6 | 3493,8 | 3439,4 | 3384,3 | 3328,4 | 3271,9 | 3214,6 |
|  |  |  | % | 48,9 | 48,2 | 47,6 | 46,9 | 46,2 | 45,5 | 44,8 | 44,1 | 43,3 | 42,6 | 41,9 |
| 15 | КНС №1 ул. Кудринская | Производительность паспортная | м3/сут | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 8992,4 | 9109,3 | 9227,7 | 9347,7 | 9469,2 | 9592,3 | 9717,0 | 9843,3 | 9971,3 | 10100,9 | 10232,2 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 12607,6 | 12490,7 | 12372,3 | 12252,3 | 12130,8 | 12007,7 | 11883,0 | 11756,7 | 11628,7 | 11499,1 | 11367,8 |
|  |  |  | % | 58,4 | 57,8 | 57,3 | 56,7 | 56,2 | 55,6 | 55,0 | 54,4 | 53,8 | 53,2 | 52,6 |
| 16 | КНС №2 (ул. Кудринская, Кленовая, Рябиновая) | Производительность паспортная | м3/сут | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 765,83 | 775,78 | 785,87 | 796,09 | 806,43 | 816,92 | 827,54 | 838,30 | 849,19 | 860,23 | 871,42 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 146,17 | 136,22 | 126,13 | 115,91 | 105,57 | 95,08 | 84,46 | 73,70 | 62,81 | 51,77 | 40,58 |
|  |  |  | % | 16,0 | 14,9 | 13,8 | 12,7 | 11,6 | 10,4 | 9,3 | 8,1 | 6,9 | 5,7 | 4,4 |
| 17 | КНС ул. Советская | Производительность паспортная | м3/сут | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 526,8 | 533,6 | 540,5 | 547,6 | 554,7 | 561,9 | 569,2 | 576,6 | 584,1 | 591,7 | 599,4 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 337,2 | 330,4 | 323,5 | 316,4 | 309,3 | 302,1 | 294,8 | 287,4 | 279,9 | 272,3 | 264,6 |
|  |  |  | % | 39,0 | 38,2 | 37,4 | 36,6 | 35,8 | 35,0 | 34,1 | 33,3 | 32,4 | 31,5 | 30,6 |
| 18 | КНС д. Степанщино | Производительность паспортная | м3/сут | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 349,5 | 354,0 | 358,6 | 363,3 | 368,0 | 372,8 | 377,6 | 382,6 | 387,5 | 392,6 | 397,7 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 418,5 | 414,0 | 409,4 | 404,7 | 400,0 | 395,2 | 390,4 | 385,4 | 380,5 | 375,4 | 370,3 |
|  |  |  | % | 54,5 | 53,9 | 53,3 | 52,7 | 52,1 | 51,5 | 50,8 | 50,2 | 49,5 | 48,9 | 48,2 |
| 19 | КНС д. Косяково | Производительность паспортная | м3/сут | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 259,33 | 262,70 | 266,11 | 269,57 | 273,08 | 276,63 | 280,22 | 283,87 | 287,56 | 291,30 | 295,08 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 220,67 | 217,30 | 213,89 | 210,43 | 206,92 | 203,37 | 199,78 | 196,13 | 192,44 | 188,70 | 184,92 |
|  |  |  | % | 46,0 | 45,3 | 44,6 | 43,8 | 43,1 | 42,4 | 41,6 | 40,9 | 40,1 | 39,3 | 38,5 |
| 20 | КНС Д. Подмоклово | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 402,16 | 407,39 | 412,69 | 418,05 | 423,48 | 428,99 | 434,57 | 440,22 | 445,94 | 451,74 | 457,61 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1637,84 | 1632,61 | 1627,31 | 1621,95 | 1616,52 | 1611,01 | 1605,43 | 1599,78 | 1594,06 | 1588,26 | 1582,39 |
|  |  |  | % | 80,3 | 80,0 | 79,8 | 79,5 | 79,2 | 79,0 | 78,7 | 78,4 | 78,1 | 77,9 | 77,6 |
| 21 | КНС с. Невское | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1617,76 | 1638,79 | 1660,10 | 1681,68 | 1703,54 | 1725,69 | 1748,12 | 1770,84 | 1793,87 | 1817,19 | 1840,81 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 422,24 | 401,21 | 379,90 | 358,32 | 336,46 | 314,31 | 291,88 | 269,16 | 246,13 | 222,81 | 199,19 |
|  |  |  | % | 20,7 | 19,7 | 18,6 | 17,6 | 16,5 | 15,4 | 14,3 | 13,2 | 12,1 | 10,9 | 9,8 |
| 22 | КНС ст. Ратмирово | Производительность паспортная | м3/сут | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 303,90 | 307,85 | 311,85 | 315,91 | 320,01 | 324,17 | 328,39 | 332,66 | 336,98 | 341,36 | 345,80 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 296,10 | 292,15 | 288,15 | 284,09 | 279,99 | 275,83 | 271,61 | 267,34 | 263,02 | 258,64 | 254,20 |
|  |  |  | % | 49,4 | 48,7 | 48,0 | 47,3 | 46,7 | 46,0 | 45,3 | 44,6 | 43,8 | 43,1 | 42,4 |
| 23 | КНС №1 п. Хорлово, ул. Октябрьская, д. 8 | Производительность паспортная | м3/сут | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 9914,23 | 10043,12 | 10173,68 | 10305,93 | 10439,91 | 10575,63 | 10713,11 | 10852,38 | 10993,46 | 11136,38 | 11281,15 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 3525,77 | 3396,88 | 3266,32 | 3134,07 | 3000,09 | 2864,37 | 2726,89 | 2587,62 | 2446,54 | 2303,62 | 2158,85 |
|  |  |  | % | 26,2 | 25,3 | 24,3 | 23,3 | 22,3 | 21,3 | 20,3 | 19,3 | 18,2 | 17,1 | 16,1 |
| 24 | КНС №2 п. Хорлово, ул. Советская, д. 69-б | Производительность паспортная | м3/сут | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1450,62 | 1469,47 | 1488,58 | 1507,93 | 1527,53 | 1547,39 | 1567,51 | 1587,88 | 1608,53 | 1629,44 | 1650,62 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2389,38 | 2370,53 | 2351,42 | 2332,07 | 2312,47 | 2292,61 | 2272,49 | 2252,12 | 2231,47 | 2210,56 | 2189,38 |
|  |  |  | % | 62,2 | 61,7 | 61,2 | 60,7 | 60,2 | 59,7 | 59,2 | 58,6 | 58,1 | 57,6 | 57,0 |
| 25 | КНС №3 п. Хорлово, ул. Советская, д. 127-а | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 887,39 | 898,92 | 910,61 | 922,45 | 934,44 | 946,59 | 958,89 | 971,36 | 983,99 | 996,78 | 1009,74 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1152,61 | 1141,08 | 1129,39 | 1117,55 | 1105,56 | 1093,41 | 1081,11 | 1068,64 | 1056,01 | 1043,22 | 1030,26 |
|  |  |  | % | 56,5 | 55,9 | 55,4 | 54,8 | 54,2 | 53,6 | 53,0 | 52,4 | 51,8 | 51,1 | 50,5 |
| 26 | КНС №4 п. Хорлово, ул. Советская, д. 108-б | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 662,50 | 671,11 | 679,84 | 688,68 | 697,63 | 706,70 | 715,89 | 725,19 | 734,62 | 744,17 | 753,84 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1377,50 | 1368,89 | 1360,16 | 1351,32 | 1342,37 | 1333,30 | 1324,11 | 1314,81 | 1305,38 | 1295,83 | 1286,16 |
|  |  |  | % | 67,5 | 67,1 | 66,7 | 66,2 | 65,8 | 65,4 | 64,9 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 |
| 27 | КНС №5 п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1-а | Производительность паспортная | м3/сут | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 18127,64 | 18363,29 | 18602,02 | 18843,84 | 19088,81 | 19336,97 | 19588,35 | 19843,00 | 20100,96 | 20362,27 | 20626,98 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 13072,37 | 12836,71 | 12597,98 | 12356,16 | 12111,19 | 11863,03 | 11611,65 | 11357,00 | 11099,04 | 10837,73 | 10573,02 |
|  |  |  | % | 41,90 | 41,14 | 40,38 | 39,60 | 38,82 | 38,02 | 37,22 | 36,40 | 35,57 | 34,74 | 33,89 |
| 28 | КНС пос. им. Цюрупы | Производительность паспортная | м3/сут | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4934,3 | 4998,5 | 5063,4 | 5129,3 | 5196,0 | 5263,5 | 5331,9 | 5401,2 | 5471,5 | 5542,6 | 5614,6 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2745,7 | 2681,5 | 2616,6 | 2550,7 | 2484,0 | 2416,5 | 2348,1 | 2278,8 | 2208,5 | 2137,4 | 2065,4 |
|  |  |  | % | 35,8 | 34,9 | 34,1 | 33,2 | 32,3 | 31,5 | 30,6 | 29,7 | 28,8 | 27,8 | 26,9 |
| 29 | КНС пос. им. Цюрупы, Новый микр-н, 31а(ОС) | Производительность паспортная | м3/сут | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3566,77 | 3613,14 | 3660,11 | 3707,69 | 3755,89 | 3804,72 | 3854,18 | 3904,29 | 3955,04 | 4006,46 | 4058,54 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 513,23 | 466,86 | 419,89 | 372,31 | 324,11 | 275,28 | 225,82 | 175,71 | 124,96 | 73,54 | 21,46 |
|  |  |  | % | 12,6 | 11,4 | 10,3 | 9,1 | 7,9 | 6,7 | 5,5 | 4,3 | 3,1 | 1,8 | 0,5 |
| 30 | КНС с. Ашитково, ул. Центральная, 65 | Производительность паспортная | м3/сут | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 11099,44 | 11243,73 | 11389,90 | 11537,97 | 11687,96 | 11839,91 | 11993,83 | 12149,75 | 12307,69 | 12467,69 | 12629,77 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2340,56 | 2196,27 | 2050,10 | 1902,03 | 1752,04 | 1600,09 | 1446,17 | 1290,25 | 1132,31 | 972,31 | 810,23 |
|  |  |  | % | 17,41 | 16,34 | 15,25 | 14,15 | 13,04 | 11,91 | 10,76 | 9,60 | 8,42 | 7,23 | 6,03 |
| 31 | КНС п. Виноградово, ул. Зеленая, 1А | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1449,60 | 1468,45 | 1487,54 | 1506,88 | 1526,47 | 1546,31 | 1566,41 | 1586,77 | 1607,40 | 1628,30 | 1649,47 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 590,4 | 571,6 | 552,5 | 533,1 | 513,5 | 493,7 | 473,6 | 453,2 | 432,6 | 411,7 | 390,5 |
|  |  |  | % | 28,9 | 28,0 | 27,1 | 26,1 | 25,2 | 24,2 | 23,2 | 22,2 | 21,2 | 20,2 | 19,1 |
| 32 | КНС п. Виноградово, ул. Зеленая, 7Г | Производительность паспортная | м3/сут | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1898,36 | 1923,04 | 1948,04 | 1973,36 | 1999,02 | 2025,01 | 2051,33 | 2078,00 | 2105,01 | 2132,38 | 2160,10 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 741,6 | 717,0 | 692,0 | 666,6 | 641,0 | 615,0 | 588,7 | 562,0 | 535,0 | 507,6 | 479,9 |
|  |  |  | % | 28,1 | 27,2 | 26,2 | 25,3 | 24,3 | 23,3 | 22,3 | 21,3 | 20,3 | 19,2 | 18,2 |
| 33 | КНС д. Золотово, ул. Фабричная 2б | Производительность паспортная | м3/сут | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 3522,2 | 3568,0 | 3614,4 | 3661,4 | 3709,0 | 3757,2 | 3806,0 | 3855,5 | 3905,6 | 3956,4 | 4007,8 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 2357,8 | 2312,0 | 2265,6 | 2218,6 | 2171,0 | 2122,8 | 2074,0 | 2024,5 | 1974,4 | 1923,6 | 1872,2 |
|  |  |  | % | 40,1 | 39,3 | 38,5 | 37,7 | 36,9 | 36,1 | 35,3 | 34,4 | 33,6 | 32,7 | 31,8 |
| 34 | КНС с. Конобеево | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1778,83 | 1801,95 | 1825,38 | 1849,11 | 1873,15 | 1897,50 | 1922,16 | 1947,15 | 1972,47 | 1998,11 | 2024,08 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 261,17 | 238,05 | 214,62 | 190,89 | 166,85 | 142,50 | 117,84 | 92,85 | 67,53 | 41,89 | 15,92 |
|  |  |  | % | 12,8 | 11,7 | 10,5 | 9,4 | 8,2 | 7,0 | 5,8 | 4,6 | 3,3 | 2,1 | 0,8 |
| 35 | КНС с. Барановское | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1539,8 | 1559,8 | 1580,1 | 1600,6 | 1621,4 | 1642,5 | 1663,8 | 1685,5 | 1707,4 | 1729,6 | 1752,1 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 500,2 | 480,2 | 459,9 | 439,4 | 418,6 | 397,5 | 376,2 | 354,5 | 332,6 | 310,4 | 287,9 |
|  |  |  | % | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18,4 | 17,4 | 16,3 | 15,2 | 14,1 |
| 36 | КНС Усадище (ОС) | Производительность паспортная | м3/сут | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 2780,7 | 2816,8 | 2853,5 | 2890,5 | 2928,1 | 2966,2 | 3004,8 | 3043,8 | 3083,4 | 3123,5 | 3164,1 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1539,3 | 1503,2 | 1466,5 | 1429,5 | 1391,9 | 1353,8 | 1315,2 | 1276,2 | 1236,6 | 1196,5 | 1155,9 |
|  |  |  | % | 35,6 | 34,8 | 33,9 | 33,1 | 32,2 | 31,3 | 30,4 | 29,5 | 28,6 | 27,7 | 26,8 |
| 37 | КНС д. Щербово | Производительность паспортная | м3/сут | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 461,93 | 467,93 | 474,02 | 480,18 | 486,42 | 492,74 | 499,15 | 505,64 | 512,21 | 518,87 | 525,62 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1098,07 | 1092,07 | 1085,98 | 1079,82 | 1073,58 | 1067,26 | 1060,85 | 1054,36 | 1047,79 | 1041,13 | 1034,38 |
|  |  |  | % | 70,4 | 70,0 | 69,6 | 69,2 | 68,8 | 68,4 | 68,0 | 67,6 | 67,2 | 66,7 | 66,3 |
| 38 | КНС д. Расловлево (ОС) | Производительность паспортная | м3/сут | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 5467,16 | 5538,23 | 5610,23 | 5683,16 | 5757,05 | 5831,89 | 5907,70 | 5984,50 | 6062,30 | 6141,11 | 6220,94 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 4132,84 | 4061,77 | 3989,77 | 3916,84 | 3842,95 | 3768,11 | 3692,30 | 3615,50 | 3537,70 | 3458,89 | 3379,06 |
|  |  |  | % | 43,1 | 42,3 | 41,6 | 40,8 | 40,0 | 39,3 | 38,5 | 37,7 | 36,9 | 36,0 | 35,2 |
| 39 | КНС д. Золотово, ул. Моховая (бесхоз) | Производительность паспортная | м3/сут | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1617,76 | 1638,79 | 1660,10 | 1681,68 | 1703,54 | 1725,69 | 1748,12 | 1770,84 | 1793,87 | 1817,19 | 1840,81 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 422,24 | 401,21 | 379,90 | 358,32 | 336,46 | 314,31 | 291,88 | 269,16 | 246,13 | 222,81 | 199,19 |
|  |  |  | % | 20,7 | 19,7 | 18,6 | 17,6 | 16,5 | 15,4 | 14,3 | 13,2 | 12,1 | 10,9 | 9,8 |
| 40 | КНС д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/2 | Производительность паспортная | м3/сут | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1316,90 | 1334,02 | 1351,36 | 1368,93 | 1386,73 | 1404,75 | 1423,01 | 1441,51 | 1460,25 | 1479,24 | 1498,47 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1083,10 | 1065,98 | 1048,64 | 1031,07 | 1013,27 | 995,25 | 976,99 | 958,49 | 939,75 | 920,76 | 901,53 |
|  |  |  | % | 45,1 | 44,4 | 43,7 | 43,0 | 42,2 | 41,5 | 40,7 | 39,9 | 39,2 | 38,4 | 37,6 |
| 41 | КНС Юрасово, ул. Удачная, сооружение № 9 | Производительность паспортная | м3/сут | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 26122,23 | 26461,82 | 26805,82 | 27154,30 | 27507,31 | 27864,90 | 28227,14 | 28594,10 | 28965,82 | 29342,38 | 29723,83 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 12757,77 | 12418,18 | 12074,18 | 11725,70 | 11372,69 | 11015,10 | 10652,86 | 10285,90 | 9914,18 | 9537,62 | 9156,17 |
|  |  |  | % | 32,8 | 31,9 | 31,1 | 30,2 | 29,3 | 28,3 | 27,4 | 26,5 | 25,5 | 24,5 | 23,5 |
| 42 | КНС мкр. Красный Холм, ул. 50 лет Октября, стр.11/2 | Производительность паспортная | м3/сут | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1450,62 | 1469,47 | 1488,58 | 1507,93 | 1527,53 | 1547,39 | 1567,51 | 1587,88 | 1608,53 | 1629,44 | 1650,62 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 949,38 | 930,53 | 911,42 | 892,07 | 872,47 | 852,61 | 832,49 | 812,12 | 791,47 | 770,56 | 749,38 |
|  |  |  | % | 39,6 | 38,8 | 38,0 | 37,2 | 36,4 | 35,5 | 34,7 | 33,8 | 33,0 | 32,1 | 31,2 |
| 43 | КНС №8 г. Воскресенск ул. Заводская, 1 | Производительность паспортная | м3/сут | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 16082,39 | 16291,46 | 16503,25 | 16717,79 | 16935,12 | 17155,28 | 17378,30 | 17604,21 | 17833,07 | 18064,90 | 18299,74 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 3117,61 | 2908,54 | 2696,75 | 2482,21 | 2264,88 | 2044,72 | 1821,70 | 1595,79 | 1366,93 | 1135,10 | 900,26 |
|  |  |  | % | 16,2 | 15,1 | 14,0 | 12,9 | 11,8 | 10,6 | 9,5 | 8,3 | 7,1 | 5,9 | 4,7 |
| Итог по г. о. Воскресенск |  | Производительность паспортная | м3/сут | 495379,2 | 495379,2 | 495379,2 | 495379,2 | 495379,2 | 495379,2 | 495379,2 | 495379,2 | 495379,2 | 495379,2 | 495379,2 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 270312 | 273826,01 | 277385,75 | 280991,77 | 284644,66 | 288345,04 | 292093,53 | 295890,74 | 299737,32 | 303633,91 | 307581,15 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 225067,24 | 221553,19 | 217993,45 | 214387,43 | 210734,54 | 207034,16 | 203285,67 | 199488,46 | 195641,88 | 191745,29 | 187798,05 |
|  |  |  | % | 45,4 | 44,7 | 44,0 | 43,3 | 42,5 | 41,8 | 41,0 | 40,3 | 39,5 | 38,7 | 37,9 |

Более детальный анализ резервов и дефицитов по зонам действия источников водоотведения по городскому округу в целом представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.3.7. Надежность работы системы водоотведения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».

Канализационные сети являются одним из наиболее уязвимых элементов системы водоотведения. Вследствие ветхого состояния трубопроводов, уменьшения объема водоотведения и низкой культуры пользователей, выявляется тенденция к росту количества засоров. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации трубопроводов, требующих перекладки, и уменьшение доли сетей со 100- процентным износом.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений канализационных трубопроводов на территории городского округа Воскресенск. Основная масса повреждений происходит на самотечных канализационных сетях, проложенных из керамических труб, которые превысили нормативный срок эксплуатации, наблюдается тенденция увеличения количества повреждений на канализационных трубопроводах. Учитывая нарастающие темпы износа трубопроводов, требуется ежегодное увеличение объемов реконструкции канализационных сетей.

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения в городском округе.

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях:

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью недопущения террористических актов;

- постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведения;

- постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными направлениями развития систем централизованного водоотведения городского округа Воскресенск являются:

- повышение надежности работы системы водоотведения путем реконструкции и строительства новых канализационных сетей, реконструкции сооружений очистки стоков и канализационных насосных станций;

- повышение качества перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации осадков.

Основными принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа Воскресенск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения городского округа Воскресенск на период до 2040 года являются:

- обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод от перспективных объектов капитального строительства, обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015), целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…»

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015) «К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

3) показатели очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

5) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии со статьей 23 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Централизованная система водоотведения г.о. Воскресенск построена без резерва, с отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при перегрузках, что ограничивает возможность проведения ремонта основных каналов и напорных трубопроводов.

В связи с недостаточным финансированием восстановления и усиления действующих канализационных трубопроводов и КНС, а также недостаточным строительством новых объектов, темпы реконструкции существующей канализации существенно отстают от темпов ее старения, объемы реконструкции канализационных сетей составляют менее 1%.

Для поддержания технического состояния канализационных сетей, снижения аварийности, необходимо строительство дублеров основных каналов, коллекторов, аварийно-регулирующих резервуаров.

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны энергоснабжающих организаций.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на канализационных насосных станциях необходимо установить стационарные дизельные электростанции.

На канализационных насосных станциях предусмотрено резервирование насосного оборудования.

Более детальный анализ надежности работы системы водоотведения представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.3.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.

Основными направлениями развития систем централизованного водоотведения городского округа Воскресенск являются:

- повышение качества перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации осадков.

- повышение надежности работы системы водоотведения путем реконструкции и строительства новых канализационных сетей, реконструкции сооружений очистки стоков и канализационных насосных станций;

Основными принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа Воскресенск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения городского округа Воскресенск являются:

- обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод от перспективных объектов капитального строительства, обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

ЗАО «Аквасток», Гиганта 20. Лабораторные исследования проб стоков, поступающих из канализационных сетей на очистные сооружения ЗАО «Аквасток» ОС «Аквасток», Гиганта 20 , не производит, протоколы анализов сточных вод, поступающих из сети помесячно за последние три года отсутствуют.

ОСК АО «Воскресенские минеральные удобрения». Результаты анализов сточных вод, поступающих из сети, соответствуют составу хозяйственно-бытовых (фекальных) сточных вод.

Таблица 2.3.8.1. – Фактическая концентрация загрязняющих веществ сточных вод поступающих на ОС АО «Воскресенские минеральные удобрения» и выпускаемых с ОС АО «Воскресенские минеральные удобрения» после очистки (среднеквартальные показатели) за 2019 -2020г.г.

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | ПДК | Фактическая концентрация загрязняющего вещества сточных вод, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г |  |  |  |  |  | 2020 г |  |  |  |
|  |  |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | II квартал |  | IV квартал |  |
|  |  | на выходе | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход |
| 1 | Взвеш. вещества | 20,65 | 178,0 | 7,00 | 325,0 | 6,00 | 0,00 | 0,50 | 115,0 | 10,10 | 320,00 | 4,50 |
| 3 | БПК полн. | 3 (0,05) | 123,0 | 4,00 | 330,0 | 1,60 | 210,00 | 0,50 | 158,0 | 2,05 | 32,30 | 4,50 |
| 4 | Фосфаты по Р | 0,6 | 13,90 | 19,00 | 12,90 | 0,51 | 0,00 | 0,10 | 4,62 | 0,21 | 2,95 | 0,16 |
| 5 | Аммоний-ион | 0,5 | 1,91 | 2,70 | 0,51 | 0,48 | 0,00 | 0,45 | 38,67 | 0,47 | 76,44 | 0,33 |
| 6 | Нитрит-анион | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,20 |
| 7 | Нитрат-анион | 40 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,54 | 1,57 | 1,80 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ХПК | 500 | 246,0 | 0,0 | 550,0 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,0 | 33,00 |
| 9 | Сульфат-анион | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,69 | 27,0 | 31,00 | 28,90 | 58,40 | 5,80 |
| 10 | Хлорид-анион | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 27,1 | 66,00 | 56,40 | 59,20 | 5,90 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,03 | 1,17 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| 12 | Железо | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,04 | 3,07 | 0,17 | 4,01 | 0,11 |
| 13 | АПАВ | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,03 | 1,94 | 0,08 | 1,59 | 0,02 |

Филиал ГУП МО «КС МО» «Колев». Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

МУП «Белоозерское ЖКХ».

Таблица 2.3.8.2.- Сведения о фактических среднегодовых концентрациях загрязняющих веществ в сточной воде на выходе от очистных сооружений БЖКХ за 2020г.

| № | Наименование ингредиентов | Среднегодовая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г.Воскресенск Гиганта, 20 | Конобеево | п.им.Цюрупы | Барановское | Косяково | Степанщино | Невское | Чемодурово |
| 1 | БПК | 2,43 | 3,38 | 4,13 | 4,35 | 2,58 | 3,18 | 3,25 | 2,10 |
| 2 | Взвешенные в-ва | 6,61 | 8,15 | 7,65 | 6,25 | 6,43 | 8,68 | 6,73 | 3,20 |
| 3 | Сульфаты | 93,12 | 114,25 | 113,25 | 142,25 | 76,75 | 81,00 | 78,50 | 64,75 |
| 4 | Аммоний-ион | 0,39 | 0,64 | 1,15 | 1,15 | 0,26 | 0,34 | 0,26 | 0,42 |
| 5 | Нитрит-ион | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| 6 | Нитрат-ион | 36,72 | 20,40 | 20,31 | 32,33 | 25,50 | 25,30 | 21,78 | 9,55 |
| 7 | Фосфаты (по Р) | 0,13 | 0,24 | 0,33 | 0,31 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,07 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
| 9 | Железо общее | 0,05 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| 10 | Хлориды | 101,74 | 151,50 | 107,00 | 110,25 | 113,75 | 116,25 | 108,00 | 98,00 |
| 11 | АПАВ | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |

Более детальный анализ  качества предоставляемого коммунального ресурса представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.3.9. Воздействие на окружающую среду.

Сточная вода в целом соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Осадок выдерживается до безопасного состояния и утилизируется с вывозом на мусорные полигоны и с использованием в сельском хозяйстве.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Более детальный анализ надежности работы системы водоотведения представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.3.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Таблица 2.3.10.1. - Тарифы на услуги по водоотведению на 2020 г.

| № п/п | Поставщик товара/услуги | Вид услуги | Тариф руб./м3 (с учетом НДС) |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  |
| 1 | ЗАО «Аквасток» | водоотведение | 29,75 | 33,84 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2019г. №423-Р |
| 2 | МУП «Белоозерское ЖКХ» | водоотведение | 37,81 | 46,13 |  |

Таблица 2.3.10.2. - Тарифы на услуги по водоотведению на 2021 г.

| № п/п | Поставщик товара/услуги | Вид услуги | Тариф руб./м3 (с учетом НДС) |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| 1 | ЗАО «Аквасток» | водоотведение | 28,20/33,84 | 28,94/34,73 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 18.12.2020г. №331-Р |
| 2 | МУП «Белоозерское ЖКХ» | водоотведение | 33,84 | 34,73 |  |

Плата за подключение к системе водоотведения.

Комитетом по ценам и тарифам Московской области установлен тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованной системе водоотведения.

Таблица 2.3.10.3. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованной системе водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Московской области.

| Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | тыс.руб./м3/час | 1 275,95 |
| Ставку тарифа на покрытие расходов на прокладку канализационной сети от точки подключения объектов заявителя до точки подключения канализационной сети к централизованной системе водоотведения | тыс. руб./м | 23,50 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, с учетом налога на прибыль | тыс. руб./м | 25,66 |

Действующие тарифы на водоотведение полностью не покрывают расходы ресурсоснабжающих организаций на ремонт и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры. Процент капитальных вложений, направленных на присоединение новых потребителей и повышение надежности системы водоотведения, составляет 53,0% от общих финансовых потребностей. Плата за подключение (технологическое присоединение) составляет 47,0%.

Структура себестоимости водоотведения.

Данные по РСО предоставлены в соответствии с анализом экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов на водоотведение.

Таблица 2.3.10.4.- Сведения о хозяйственной деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ».

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Отчётный период 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 15071,33 |
| 1.2 | Объем реализации воды всего, в т.ч. | тыс. м3 | 13059,16 |
| 1.2.1 | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 0,00 |
| 1.2.2 | населению | тыс. м3 | 9445,83 |
| 1.2.3 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 932,79 |
| 1.2.4 | прочим потребителям | тыс. м3 | 2680,54 |
| 2 | СМЕТА РАСХОДОВ |  |  |
| 2.1 | Сырье и материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 558,17 |
| 2.2 | Электроэнергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 83258,42 |
| 2.3 | Оплата труда - основных производственных и ремонтных рабочих | тыс. руб. | 57025,10 |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) | тыс. руб. | 17107,53 |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 8684,36 |
| 2.6 | Текущий ремонт и тех. обслуживание ОС | тыс. руб. | 4003,71 |
| 2.7 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 4616,37 |
| 2.8 | Арендная плата за землю | тыс. руб. | 5077,32 |
| 2.9 | Цеховые (производственные) расходы | тыс. руб. | 27929,16 |
| 2.10 | Общеэксплуатационные (административные) расходы | тыс. руб. | 17371,28 |
| 2.11 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 8999,64 |
| 3 | Расходы всего | тыс. руб. | 234631,07 |
| 4 | СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб./м3 | 19,6 |

Таблица 2.3.10.5. - Сведения о хозяйственной деятельности ЗАО «Аквасток»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 7 293,32 |
| 2 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 62,36 |
| 3 | Реагенты | тыс. руб. | 79,74 |
| 4 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 2 035,72 |
| 5 | электроэнергия | тыс. руб. | 2 035,72 |
| 6 | Объем покупной энергии по одноставочному тарифу | тыс. кВт*ч | 505,15 |
| 7 | Затраты на покупку энергии по одноставочному тарифу | тыс. руб. | 1 585,14 |
| 8 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 4 594,85 |
| 9 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 1378,45 |
| 10 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 325,28 |
| 11 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 92,75 |
| 12 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 334,08 |
| 13 | Административные расходы | тыс. руб. | 3230,48 |
| 14 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 817,8 |
| 15 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 242,86 |

Таблица 2.3.10.6. - Сведения о хозяйственной деятельности АО «Минудобрения».

| №п/п | Статья затрат | Сумма затрат без НДС, тыс. руб. | Удельный вес в общей сумме, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы на технологические цели | 0 | 0% |
| 2. | Электроэнергия | 37 554,21 | 25,23% |
| 3. | Заработная плата основных производственных рабочих | 1 462,00 | 0,98% |
| 4. | Отчисления на социальные нужды | 438,00 | 0,29% |
| 5. | Амортизация | 579,90 | 0,39% |
| 6. | Текущий и капитальный ремонты | 13 662.47 | 9,18% |
| 7. | Арендная плата | 10 158,76 | 6,82% |
| 8. | Цеховые расходы | 57 287,60 | 38,48% |
| 9. | Общеэксплуатационные расходы | 26 913,60 | 18,08% |
| 10. | Покупная продукция | 0 | 0% |
| 11. | Налоги и сборы | 800,70 | 0,54% |
|  | Итого: | 148 857,24 | 100% |

Более детальный анализ тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифа) на  подключение (присоединение), структуры себестоимости предоставления услуг по водоотведению представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.3.11. Технические и технологические проблемы в системах водоотведения городского округа.

Перечень существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа Воскресенск:

– на существующих очистных сооружениях канализации не внедрены современные технологии биологической очистки сточных вод от биогенных элементов, доочистки и обеззараживания, что не позволяет стабильно обеспечивать требуемое качество очистки;

– моральный и физический износ оборудования существующих очистных сооружений канализации;

– высокий износ канализационных сетей, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, что может привести к повреждению инженерных коммуникаций и значительному сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты;

– инфильтрация грунтовых вод в колодцах и коллекторах, приемных камерах канализационных насосных станций;

– пропуск ливневых стоков и дренажных вод от зданий, теплотрасс и др. в систему хозяйственно - бытовой канализации из-за отсутствия системы дренажно-ливневой канализации;

– отсутствует управление системой водоотведения, нет возможности регулировать поток в коллекторах и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения, отсутствует возможность регулирования сточных вод в период дождей;

– отсутствует система измерения и учета объемов сточных вод, а также загрязнений в сточных водах, невозможно построить химический баланс системы водоотведения – баланс загрязнений в количественном выражении по химическим соединениям, учитывающий загрязнения, поступающие в систему канализации, эффективность вывода загрязняющих веществ и оптимизацию нагрузки по загрязнениям на водные объекты при сбросе очищенных сточных вод после очистки;

– недостаточная надежность системы электроснабжение канализационных станций и очистных сооружений.

Более детальный анализ технических и технологических проблем в системах водоотведения городского округа представлены в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения городского округа Воскресенск.

- 2.4.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).

ПАО «Россети Московский регион» является электросетевой компанией, основными видами деятельности которой являются возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии в городе Москве и Московской области посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства собственных электрических сетей, а также технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области.

Объекты электроэнергетики, расположенные на территории городского округа Воскресенск относятся к энергосистеме Московской области, которая входит в состав объединенной энергетической системы Центра.

Услуги по снабжению электроэнергией в городском округе Воскресенск оказывает предприятие электрических сетей - филиал ПАО «Россети Московский регион» Восточные электрические сети.

Восточные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион» имеют площадь обслуживания составляет более 16 тысяч квадратных километров с населением свыше двух миллионов человек. В зоне обслуживания филиала находятся 174 тысячи бытовых потребителей и 14 тысяч – юридических.

Договоры заключены, расчеты осуществляются с потребителями (договоры энергоснабжения), с сетевыми организациями (договоры на передачу электрической энергии).

АО «Мособлэнерго» учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность хозяйственных обществ и зарегистрировано в качестве юридического лица 07 ноября 2005 года.

АО «Мособлэнерго» является одной из крупнейших энергосетевых компаний региона, которая обеспечивает потребности экономики в передающих мощностях, является надежным партнером государственных органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления в планировании и реализации программ территориального развития Московской области.

Основными направлениями деятельности является:

- Оказание услуг по передаче электроэнергии.

- Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Общества.

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

В настоящее время имеется возможность технологического присоединения объектов в городском округе Воскресенск Московской области от существующих сетей АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион» при условии подачи заявок на технологическое присоединение.

- Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения, обеспечение энергобезопасности.

- Повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей.

- Обеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для экономического роста.

- Повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса.

- Реализация программы консолидации электросетевых активов на территории Московской области (в том числе бесхозяйных сетей).

- Повышение уровня корпоративного управления.

- Обеспечение рациональной организация труда производственного персонала, повышение его лояльности.

- Снижение рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса.

Более подробный анализ институциональной структуры системы электроснабжения содержится в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 2.4.2. Характеристика  системы электроснабжения.

Основные виды деятельности компании – оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области.

Территория, обслуживаемая ВЭС, граничит с тремя субъектами РФ – Владимирской, Рязанской, Тульской областями. С двумя из них (Владимирской и Рязанской) филиал имеет электрические связи по ВЛ 110 кВ.

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети  занимается обеспечением надежного электроснабжения потребителей в зоне своей ответственности на востоке Московской области, оказанием услуг по технологическому присоединению потребителей, повышением надежности и качества электроснабжения, обеспечением высокой оперативности производственной  деятельности  всех  подразделений.

Основной задачей единого сетевого филиала является повышение надёжности и эффективности функционирования сетей, обеспечение высокой оперативности деятельности всех подразделений, удовлетворение возрастающего спроса потребителей в получении электроэнергии путём обновления существующих и строительства новых объектов и оказание услуг по технологическому присоединению.

Зона эксплуатационной ответственности филиала «Восточные электрические сети» (ВЭС) ПАО «Россети Московский регион», охватывает территорию девятнадцати городских округов и трех муниципальных районов Московской области:

городской округ Балашиха,

Воскресенский муниципальный район,

городской округ Егорьевск,

городской округ Зарайск,

городской округ Звездный городок,

Коломенский городской округ,

городской округ Красноармейск,

городской округ Лосино-Петровский,

городской округ Луховицы,

Богородский городской округ,

городской округ Озеры,

Орехово-Зуевский городской округ,

городской округ Павловский Посад,

городской округ Реутов,

городской округ Рошаль,

городской округ Фрязино,

городской округ Черноголовка,

городской округ Шатура,

городской округ Щелково,

городской округ Электрогорск,

городской округ Электросталь.

На территории ВЭС расположен ряд генерирующих источников, выдающих мощность в электрические сети 35-220 кВ, в частности:

- ГРЭС-3 им. Классона (установленная мощность – 532,3 МВт). Выдача мощности осуществляется по линиям:

- ВЛ 220 кВ ГРЭС-3 – Стачка;

- ВЛ 220 кВ ГРЭС-3 – Ногинск I, II цепи;

- ВЛ 220 кВ ГРЭС-3 – Дальняя;

- ВЛ 110 кВ Боровое – ГРЭС-3;

- ВЛ 110 кВ ГРЭС-3 – Демихово

- ВЛ 110 кВ Городок – ГРЭС-3;

- ВЛ 110 кВ ГРЭС-3 – Водовод.

- Шатурская ГРЭС (установленная мощность – 1493,4 МВт). Выдача мощности осуществляется по линиям:

- ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС – Нежино I, II цепи;

- ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС – Пески;

- ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС – Крона;

- ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС – Шибаново;

- ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС – Ногинск;

- ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Экситон с отпайкой на ПС Губино;

- ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Дулево с отпайкой на ПС Губино;

- ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Гребчиха;

- ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Спортивная Южная;

- ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Спортивная Северная;

- ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Рошаль Восточная с отпайкой на ПС Ботино;

- ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Рошаль Западная с отпайкой на ПС Ботино;

- ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Кривандино;

- ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Бруски.

- ТЭЦ-29 (установленная мощность – 16,78 МВт). Выдача мощности осуществляется в сеть 110 кВ.

- ТЭЦ-6 (установленная мощность – 18 МВт). Выдача мощности осуществляется в сеть 35 кВ.

- ТЭЦ-30 (ГТУ-ТЭЦ, в составе ГРЭС-3; установленная мощность – 16 МВт).

Суммарная установленная трансформаторная мощность центров питания, расположенных на территории ВЭС, составила 11771 МВА, из которых 1455 МВА приходятся на долю ПС 500 кВ, 3133 МВА – ПС 220 кВ, 6540 МВА – ПС 110 кВ и 643 МВА – ПС 35 кВ.

Основная часть питающих центров на территории ВЭС эксплуатируется двумя организациями: Московским ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра и филиалом ПАО «Россети Московский регион» ВЭС.

На балансе филиала Московского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра находятся:

─ ПС 500 кВ Ногинск установленной трансформаторной мощностью 1455 МВА;

─ ПС 220 кВ Голутвин, Кроношпан, Осетр, Пески, Стачка, Федино и Шибаново суммарной установленной трансформаторной мощностью 1906 МВА.

─ Филиал ПАО «Россети Московский регион» ВЭС осуществляет эксплуатацию следующих электросетевых объектов:

─ ПС 220 кВ Восточная и Горенки суммарной установленной трансформаторной мощностью 1101 МВА;

─ 91 ПС 110 кВ суммарной установленной трансформаторной мощностью 4966 МВА;

─ 55 ПС 35 кВ суммарной установленной трансформаторной мощностью 528,2 МВА.

─ На рассматриваемой территории также располагаются следующие абонентские и тяговые (железнодорожные) подстанции:

─ ПС 220 кВ Крона установленной трансформаторной мощностью 126 МВА;

─ 29 ПС 110 кВ суммарной установленной трансформаторной мощностью 1574 МВА;

─ 6 ПС 35 кВ суммарной установленной трансформаторной мощностью 114,8 МВА.

─ На обозначенных выше ПС установлено 2 АТ 500 кВ суммарной мощностью 595 МВА, 27 трансформаторов и АТ 220 кВ суммарной мощностью 3867 МВА, 256 трансформаторов 110 кВ суммарной мощностью 6642,2 МВА и 137 трансформаторов 35 кВ суммарной мощностью 666,8 МВА.

─ В настоящее время по территории ВЭС проходят ЛЭП 35-500 кВ суммарной протяженностью 5197,76 км, в том числе:

─ ЛЭП 500 кВ суммарной протяженностью 151,397 км (ВЛ – 151,397 км);

─ ЛЭП 220 кВ суммарной протяженностью 1010,76 км (ВЛ – 989,73 км, КЛ – 21,03);

─ ЛЭП 110 кВ суммарной протяженностью 3064,85 км (ВЛ – 3030,77 км, КЛ – 34,09 км);

─ ЛЭП 35 кВ суммарной протяженностью 970,75 км (ВЛ – 882,32 км, КЛ – 88,44 км).

На территории городского округа Воскресенск расположены электростанции следующих компаний:

- АО «ОХК «УРАЛХИМ» (ТЭЦ АО «Воскресенские минеральные удобрения»).

Структура установленной электрической мощности ТЭЦ АО «Воскресенские минеральные удобрения» в период 2017 - 2020 годов представлена в таблице 2.4.2.1.

Таблица 2.4.2.1. Структура установленной электрической мощности ТЭЦ АО «Воскресенские минеральные удобрения» в период 2017 – 2020 годов.

| Наименование организации | Источник электроснабжение | Установленная электрическая мощность, МВт |  |  |  | Доля всей мощности области на конец года, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | ТЭЦ АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 36 | 36 | 36 | 36 | 0,47 | 0,51 | 0,59 | 0.63 |

Структура установленной электрической мощности в разрезе энергетических компаний Московской области на конец 2020 года, в т.ч. по г.о. Воскресенск представлена в таблице 2.4.2.2.

Таблица 2.4.2.2. Структура установленной электрической мощности в разрезе энергетических компаний Московской области на конец 2020 года, в т.ч. по г.о. Воскресенск.

| Наименование организации | Установленная электрическая мощность, МВт | Доля всей мощности Московской области, % |
| --- | --- | --- |
| ПАО «Мосэнерго» | 2795,3 | 45,72 |
| ПАО «Юнипро» | 1500,0 | 24,53 |
| Филиал ПАО «РусГидро» «Загорская ГАЭС» | 1 200,0 | 19,63 |
| ООО «Теплосервис»(ТЭЦ-6) | 18,0 | 0,28 |
| ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | 16,78 | 0,26 |
| АО «ГТ Энерго» | 18,0 | 0,29 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 36,0 | 0,59 |
| АО «Москокс» | 24,7 | 0,40 |
| МУП «КЛИНТЕПЛОСЕТ» | 24,0 | 0,39 |
| АО «Мособлэнергогаз» | 23,4 | 0,38 |
| ФГБУ «Канал имени Москвы» | 29,08 | 0,48 |
| АО «Мосводоканал» | 18,29 | 0,30 |
| Всего по Московской области | 5703,55 | 100,0 |

Таблица 2.4.2.3. Состав генерирующего оборудования электростанций г.о. Воскресенск на конец 2020 года.

| Наименование организации | Источник электроснабжения | Номер агрегата (блока) | Тип оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Место расположения объекта | Установленная мощность на конец 2020 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч |  |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | «Воскресенские минеральные удобрения» | ТГ № 2 | ПР-6-35/10/1,2 | 1968 | резервное - мазут | Воскресенск | 6,0 |  |
|  |  | ТГ № 3 | Р-12-35/35/5М | 1972 |  |  | 12,0 |  |
|  |  | ТГ № 4 | Р-12-35/35/5М | 1972 |  |  | 12,0 |  |
|  |  | Всего |  |  | - | - | 36,0 | 0,0 |
|  | Всего АО «Воскресенские минеральные удобрения» |  |  |  | - | - | 36,0 | 0,0 |

Сведения о количестве, установленной трансформаторной мощности центров питания 35-500 кВ и их распределении в г.о. Воскресенск представлены в таблице 2.4.2.4.

Таблица 2.4.2.4. - Сведения о количестве, установленной трансформаторной мощности центров питания 35-500 кВ и их распределении в г.о. Воскресенск (по состоянию на 01.01.2020).

| Муниципальное образование | Эксплуатирующая организация | Uвн ПС, кВ | Кол-во ПС, шт. | Трансформаторная мощность ПС, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Воскресенск | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | 1 | 250 |
|  |  | Всего | 1 | 250 |
|  | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | 8 | 371 |
|  |  | 35 | 4 | 24,6 |
|  |  | Всего | 12 | 395,6 |
|  | Абонентские и тяговые | 110 | 9 | 550 |
|  |  | 35 | 3 | 12,3 |
|  |  | Всего | 12 | 562,3 |
|  | В целом по округу (району) | 220 | 1 | 250 |
|  |  | 110 | 17 | 921 |
|  |  | 35 | 7 | 36,9 |
|  |  | Всего | 25 | 1207,9 |

Согласно представленным данным загрузка трансформаторов превышает допустимое значение в 105 % на 17 ПС 110 кВ и 9 ПС 35 кВ.

Согласно представленным данным, дефицитными по мощности являются 19 ПС 35-110 кВ, расположенных в зоне эксплуатационной ответственности ВЭС. Наибольшее значение дефицита мощности с учетом находящихся на стадии реализации договоров на ТП характерно для ПС 110 кВ Прогресс (12,25 МВА), ПС 110 кВ Кучино (11,68 МВА).

В настоящее время по территории ВЭС проходят ЛЭП 35-500 кВ суммарной протяженностью 5168,73 км, в том числе:

- ЛЭП 500 кВ суммарной протяженностью 232,97 км (ВЛ – 232,97 км);

- ЛЭП 220 кВ суммарной протяженностью 990,96 км (ВЛ – 990,96 км);

- ЛЭП 110 кВ суммарной протяженностью 2960,2 км (ВЛ – 2926,13 км, КЛ – 34,09 км);

- ЛЭП 35 кВ суммарной протяженностью 984,58 км (ВЛ – 896,14 км, КЛ – 88,44 км).

Таблица 2.4.2.5. - Данные по загрузке трансформаторного оборудования питающих центров 35-220 кВ, расположенных на территории г.о. Воскресенск, в зимний максимум 2020 года, и срокам его эксплуатации по состоянию на 01.01.2021.

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Эксплуатирующая организация | Наименование ЦП | Т/АТ | Трансформатор |  |  | Фактическая загрузка в зимний максимум 2020 года |  |  |  | Заявленная мощность по ТП, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка трансформатора | S ном., МВА | Год ввода | Норм. схема | Норм схема | Ав. схема Зима | Ав. схема Зима |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А | % | А | % |  |
| 1 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 110 кВ Карьер | Т-1 | ТДН-16000/110 | 16,0 | 1987 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТДН-16000/110 | 16,0 | 1977 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 110 кВ Колыберово | Т-1 | ТДНГ-20000/110 | 20,0 | 1969 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 21,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТДНГ-20000/110 | 20,0 | 1963 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 21,0 | 0,0 |
| 3 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 110 кВ Лопатино | Т-1 | ТДТНГ-20000/110 | 20,0 | 1964 | 49,0 | 44,0 | 86,0 | 78,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТДТНГ-20000/110 | 20,0 | 1964 | 37,0 | 34,0 | 86,0 | 78,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Т-3 | ТДТНГ-20000/110 | 20,0 | 1960 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 17,0 | 0,0 |
| 4 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 110 кВ Суворово | Т-1 | ТДТНГ-31500/110 | 31,5 | 1959 | 42,0 | 25,0 | 42,0 | 25,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТДТН-31500/110 | 31,5 | 1965 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Т-3 | ТДТГ-20000/110 | 20,0 | 1949 | 10,0 | 9,0 | 51,0 | 49,0 | 0,0 |
| 5 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 110 кВ Фабричная | Т-1 | ТДН-10000/110 | 10,0 | 1978 | 7,0 | 13,0 | 14,0 | 27,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТДН-10000/110 | 10,0 | 1977 | 7,0 | 14,0 | 14,0 | 27,0 | 0,0 |
| 6 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 110 кВ Фосфоритная | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 25,0 | 1989 | 9,0 | 7,0 | 17,0 | 14,0 | 0,1 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТДТНГУ-20000/110 | 20,0 | 1964 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 17,0 | 0,1 |
| 7 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 110 кВ Фаустово | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 25,0 | 1961 | 15,0 | 12,0 | 25,0 | 20,0 | 0,6 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТДН-16000/110 | 16,0 | 1961 | 10,0 | 12,0 | 25,0 | 31,0 | 0,6 |
| 8 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 110 кВ | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 25,0 | 1983 | 6,0 | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 0,0 |
| 9 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 35 кВ Жаворонки | Т-1 | ТМН-1000/35 | 1,0 | 1965 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 26,0 | 0,4 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТМН-1000/35 | 1,0 | 1965 | 5,0 | 26,0 | 5,0 | 26,0 | 0,4 |
| 10 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 35 кВ Жерновка | Т-1 | ТМН-1000/35 | 1,0 | 1964 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 24,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТМН-1000/35 | 1,0 | 1956 | 4,0 | 24,0 | 4,0 | 24,0 | 0,0 |
| 11 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 35 кВ Фетровая | Т-1 | ТМ-4000/35 | 4,0 | 1975 | 45,0 | 65,0 | 70,0 | 101,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТМ-4000/35 | 4,0 | 1975 | 25,0 | 36,0 | 70,0 | 101,0 | 0,0 |
| 12 | Воскресенск | ПАО «Россети Московский регион» | ПС 35 кВ Цюрупа | Т-1 | ТМ-6300/35 | 6,3 | 1973 | 47,0 | 43,0 | 77,0 | 70,0 | 0,2 |
|  |  |  |  | Т-2 | ТМ-6300/35 | 6,3 | 1973 | 30,0 | 28,0 | 77,0 | 70,0 | 0,2 |

Таблица 2.4.2.6.  - Данные ЛЭП, проходящих по территории ВЭС (по состоянию на 01.01.2021).

| № п/п | Наименование ЛЭП | Марка провода/ кабеля | Протяженность (км) | Год ввода в эксплуатацию/реконструкции | Срок службы | Допустимый ток линии Цои, А |  | Фактическая максимальная загрузка в зимний максимум 2019 |  | Территория прохождения ЛЭП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | t=-50 | t=+250 | А | % от 1доп. при t=-5°C |  |
| ВЛ 220 кВ (ПАО «ФСК ЕЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 220 кВ Крона - Пески | АСО-400 | 33,4 | 1980 | 40 | 1000 | 825 | 195 | 20 | г.о. Воскресенск, Коломенский г.о. , г.о. Егорьевск, г.о. Шатура |
| 2 | ВЛ 220 кВ Нежино - Федино | АС 300/48 | 35,1 | 1959 | 61 | 1000 | 815 | 224 | 22 | Раменский г.о. , Орехово-Зуевский г.о. , г.о. Воскресенск |
| 3 | ВЛ 220 кВ Пески - Голутвин | АСО-400 | 24,83 | 1980 | 40 | 1000 | 825 | 118 | 12 | Коломенский г.о. , г.о. Воскресенск. |
| 4 | ВЛ 220 кВ Пески - Федино | АСО-400 | 26,09 | 1959 | 61 | 1000 | 825 | 117 | 12 | г.о. Воскресенск |
| 5 | ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС - Пески | АС6-400 | 82,7 | 1984 | 36 | 1000 | 825 | 257 | 26 | г.о. Воскресенск., Коломенский г. о., г.о. Егорьевск. |
| ВЛ 110 кВ (ПАО «Россети Московский регион») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ 110 кВ Бакунино- Суворово | М 70 | 12,8 | 1930 | 90 | 435 | 337 | 64 | 15 | Коломенский г.о. , г.о. Воскресенск |
| 7 | ВЛ 110 кВ Берендино- Егорьевск | АС-150/24 | 17,7 | 1966 | 54 | 400 | 400 | 46 | 12 | г.о. Воскресенск, г.о. Егорьевск |
| 8 | ВЛ 110 кВ Бронницы - Виноградово с отпайкой на ПС Фаустово | АС 120/27 | 15,05 | 1961 | 59 | 503 | 390 | 104 | 21 | г.о. Воскресенск, Раменский г.о. |
| 9 | ВЛ 110 кВ Бронницы - Старт с отпайкой на ПС Фаустово | АС 120/27 | 13,97 | 1961 | 59 | 503 | 390 | 121 | 34 | г.о. Воскресенск, Раменский г.о. |
| 10 | ВЛ 110 кВ Загорново - Бронницы тяговая | АС 120/27 | 15,05 | 1961 | 59 | 544 | 422 | 203 | 42 | г.о. Воскресенск, Раменский г.о. |
| 11 | ВЛ 110 кВ Карьер - Непецино | АС 150/24 | 12,74 | 2012 | 8 | 581 | 450 | 156 | 27 | г.о. Воскресенск, Коломенский г.о. |
| 12 | ВЛ 110 кВ Карьер - Суворово | АС 150/24 | 2,18 | 2012 | 8 | 581 | 450 | 158 | 27 | г.о. Воскресенск |
| 13 | ВЛ 110 кВ Лопатино - Берендино | АС 150/24 | 15,94 | 1964 | 56 | 400 | 400 | 65 | 16 | г.о. Воскресенск |
| 14 | ВЛ 110 кВ Лопатино - Комплекс I цепь | АС 150/24 | 2,6 | 1976 | 44 | 185 | н/д | 2 | 1 | г.о. Воскресенск |
| 15 | ВЛ 110 кВ Лопатино - Комплекс II цепь | АС 150/24 | 2,6 | 1976 | 44 | 185 | н/д | 7 | 4 | г.о. Воскресенск |
| 16 | ВЛ 110 кВ Нежино - Бисерово I цепь | АС 150/24 | 9,35 | 1980 | 40 | 581 | 450 | 8 | 1 | г.о. Воскресенск , Раменский г.о. |
| 17 | ВЛ 110 кВ Нежино - Бисерово II цепь | АС 150/24 | 9,35 | 1980 | 40 | 581 | 450 | 5 | 1 | г.о. Воскресенск , Раменский г.о. |
| 18 | ВЛ 110 кВ Нежино - Виноградово | АС 150/24 | 25,12 | 1966 | 54 | 581 | 450 | 147 | 25 | г.о. Воскресенск, Раменский г.о. |
| 19 | ВЛ 110 кВ Нежино - Старт | АС 150/24 | 21,15 | 1966 | 54 | 581 | 450 | 145 | 29 | г.о. Воскресенск , Раменский г.о. |
| 20 | ВЛ 110 кВ Пески - Азотная | АС 150/24 | 16,08 | 1976 | 44 | - | - | 19 | 5 | г.о. Воскресенск |
| 21 | ВЛ 110 кВ Пески - Воскресенск | АС 150/24 | 15,86 | 1974 | 46 | - | - | - | - | г.о. Воскресенск |
| 22 | ВЛ 110 кВ Пески - Лопатино | АСКС150/24 | 26,8 | 1969 | 51 | 581 | 450 | 52 | 9 | г.о. Воскресенск |
| 23 | ВЛ 110 кВ Пески - Неверово | АСКС150/24 | 11,56 | 1976 | 44 | 500 | н/д | 47 | 9 | г.о. Воскресенск |
| 24 | ВЛ 110 кВ Пески - Серная | АС 150/24 | 15,62 | 1983 | 37 | 500 | н/д | 30 | 6 | г.о. Воскресенск |
| 25 | ВЛ 110 кВ Пески - Суворово I цепь | АС 150/24 | 6,58 | 1983 | 37 | 581 | 450 | 142 | 24 | г.о. Воскресенск |
| 26 | ВЛ 110 кВ Пески - Суворово II цепь | АС 150/24 | 6,58 | 1983 | 37 | 581 | 450 | 141 | 24 | г.о. Воскресенск |
| 27 | ВЛ 110 кВ Пески - Фабричная | АСКС150/24 | 23,1 | 1933 | 87 | 581 | 450 | 42 | 7 | г.о. Воскресенск |
| 28 | ВЛ 110 кВ Суворово - Шиферная I цепь с отпайкой на ПС Колыберово | АС-150/24 | 4,6 | 1960 | 60 | 435 | 337 | 60 | 14 | г.о. Воскресенск |
| 29 | ВЛ 110 кВ Суворово - Шиферная II цепь с отпайкой на ПС Колыберово | АС-150/24 | 4,6 | 1960 | 60 | 435 | 337 | 60 | 14 | г.о. Воскресенск |
| 30 | ВЛ 110 кВ Туменская - Суворово | АС 150/24 | 35,95 | 2011 | 9 | 544 | 422 | 103 | 19 | г.о. Воскресенск, Коломенский г.о. |
| 31 | ВЛ 110 кВ Фабричная - Лопатино | АС 150/24 | 9,9 | 1964 | 56 | 500 | 450 | 32 | 15 | г.о. Воскресенск |
| 32 | ВЛ 110 кВ Федино - Азотная | АС 185/24 | 3,35 | 1974 | 46 | - | - | 10 | 2 | г.о. Воскресенск |
| 33 | ВЛ 110 кВ Федино - Воскресенск | АСКС150/24 | 10,02 | 1974 | 46 | 308 | н/д | 88 | 29 | г.о. Воскресенск |
| 34 | ВЛ 110 кВ Федино - Лопатино | АСКС150/24 | 18,06 | 1976 | 44 | 581 | 450 | 57 | 10 | г.о. Воскресенск |
| 35 | ВЛ 110 кВ Федино - Неверово | АСКС150/24 | 6,81 | 1976 | 44 | 500 | н/д | 62 | 12 | г.о. Воскресенск |
| 36 | ВЛ 110 кВ Федино - Рыболово | АС 120/19 | 19 | 1959 | 61 | 503 | 390 | 55 | 11 | г.о. Воскресенск, Раменский г.о. |
| 37 | ВЛ 110 кВ Федино - Серная | АСКС150/24 | 20,59 | 1976 | 44 | 500 | н/д | 35 | 7 | г.о. Воскресенск |
| 38 | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная I цепь | АС 150/24 | 8 | 1974 | 46 | 581 | 450 | 62 | 11 | г.о. Воскресенск |
| 39 | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная II цепь | АС 150/24 | 8 | 1974 | 46 | 581 | 450 | 66 | 11 | г.о. Воскресенск |
| 40 | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Пески | АС 150/24 | 25,55 | 2013 | 7 | 581 | 450 | 67 | 12 | г.о. Воскресенск, г.о. Егорьевск, Коломенский г.о. |
| 41 | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Сирена | АС 150/24 | 13,84 | 1970 | 50 | 581 | 450 | 58 | 10 | г.о. Воскресенск, г.о. Егорьевск. |
| 42 | ВЛ 110 кВ Чанки - Пески | АС 150/24 | 27,4 | 1929 | 91 | 544 | 422 | 96 | 18 | Коломенский г.о. , г.о. Воскресенск, г.о. Черноголовка |
| ВЛ 35 кВ (ПАО «Россети Московский регион») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ВЛ 35 кВ Жаворонки - Сетовка | АС 70/11 | 14,2 | 1983 | 37 | 216 | н/д | 78 | 36 | г.о. Воскресенск, Коломенский г.о. |
| 44 | ВЛ 35 кВ Жаворонки - Степановская | АС 70/11 | 3,68 | 1983 | 37 | 300 | 150 | 105 | 70 | г.о. Воскресенск |
| 45 | ВЛ 35 кВ Жадино - Жаворонки | АС 70/11 | 18,5 | 1952 | 68 | 150 | 150 | 54 | 36 | г.о. Воскресенск |
| 46 | ВЛ 35 кВ Жерновка - Жуковка | АС 70/11 | 13,8 | 1952 | 68 | 164 | н/д | 43 | 26 | г.о. Воскресенск, Орехово-Зуевский г.о. |
| 47 | ВЛ 35 кВ Жерновка - Лопатино | АС 70/11 | 7,47 | 1952 | 68 | 130 | н/д | 47 | 36 | г.о. Воскресенск |
| 48 | ВЛ 35 кВ Воскресенск- Фетровая I цепь | АС 95/16 | 1,34 | 1977 | 43 | 100 | 100 | 49 | 49 | г.о. Воскресенск |
| 49 | ВЛ 35 кВ Фетровая- Фетровая II цепь | АС 95/16 | 1,35 | 1977 | 43 | 100 | 100 | 23 | 23 | г.о. Воскресенск |
| 50 | ВЛ 35 кВ Цюрупа-Лопатино I цепь Зеленая | АС 95/16 | 23,02 | 1978 | 42 | 230 | н/д | 36 | 16 | г.о. Воскресенск |
| 51 | ВЛ 35 кВ Цюрупа-Лопатино II цепь Красная | АС 70/11 | 20,7 | 1953 | 67 | 230 | н/д | 30 | 13 | г.о. Воскресенск |

Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания».

Сегодня АО «Мособлэнерго» работает на территории тридцати шести муниципальных образований Московской области и обслуживает более 11 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи и около 3-х тысяч подстанций различного типа. Технической эксплуатацией сетей компании занимается 34 предприятия, большая часть из которых – филиалы «Мособлэнерго» или дочерние предприятия.

Более детальный анализ характеристики системы электроснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса, объемы потерь при передаче и отпуска по группам потребителей.

Полезный отпуск электроэнергии по г.о. Воскресенск представлен в таблице 2.4.3.1.

Таблица 2.4.3.1. - Полезный отпуск электроэнергии по г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2020 год (факт), млн. кВт-ч | 2026 год (прогноз), млн. кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Воскресенск | 806 | 874 |

Региональный вариант прогноза спроса на электрическую энергию разработан с учетом целевого сценария развития экономики и общих перспектив социально-экономического развития Московской области на основе оценки потенциала мощности перспективных потребителей, определяемого в результате анализа заявок и выданных технологических условий (ТУ) на присоединение к электрическим сетям; данных, представляемых энергоемкими потребителями электрической энергии, а также информации по крупным инвестиционным проектам, предполагаемым к реализации на территории региона (промышленные предприятия, индустриальные парки и др.).

На фоне общероссийской тенденции снижения численности населения демографическая ситуация в Московской области характеризуется стабильно высоким уровнем миграционного прироста, снижением естественной убыли населения за счет роста рождаемости и снижения уровня смертности.

В целом в рассматриваемой перспективе планируется развитие существующих и строительство новых индустриальных и технопарков, многофункциональных центров, производственных и инфраструктурных объектов, жилых кварталов. Перечень новых проектов будет корректироваться в зависимости от складывающейся макроэкономической конъюнктуры и инвестиционных возможностей.

Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства является одной из основных стратегических задач развития региона. Основной объем как текущего, так и планируемого жилищного строительства в Подмосковье, приходится на многоквартирные дома.

Варианты прогноза потребления электрической энергии на период до 2025 года сформированы на основе представленных сценариев социально-экономического развития Московской области.

В соответствии с базовым вариантом прогноза прирост электропотребления по Московской области за период с 2020 по 2026 годы оценивается на уровне 3,08 млрд. кВт-ч: с 55,57 млрд. кВт-ч в 2020году до 57,70 млрд. кВт-ч в 2026 году или на 3,8 % при среднегодовых темпах прироста за период 2021-2026 годов 0,63 %.

В рамках консервативного варианта предусматривается увеличение потребления электроэнергии до уровня 57,02 млрд. кВт-ч в 2026 году, что на 1,45 млрд. кВт-ч выше уровня 2020 года (на 2,6 %) со среднегодовыми темпами прироста 0,43 %.

Приросты электропотребления по Московской области в базовом и консервативном варианте главным образом будут связаны с реконструкцией, а также развитием существующих и вводом в эксплуатацию новых промышленных объектов, умеренным темпом роста жилищного строительства, совершенствованием транспортной доступности территорий, развитием предприятий сферы услуг.

По региональному варианту прогноза спрос на электрическую энергию в Московской области ожидается до 60,27 млрд. кВт-ч к 2026 году, что соответствует приросту на 4,70 млрд. кВт-ч (на 8,4 % в 2026 по отношению к отчетному 2020 году) при среднегодовых темпах прироста 1,36 % за период 2021-2026 годов. Более интенсивный рост потребления электрической энергии по региональному варианту прогноза обусловлен возможностью реализации целевого сценария развития экономики Московской области, учитывающего, в том числе, существенное улучшение инвестиционного климата.

Высокие темпы прироста электропотребления в региональном варианте прогноза обусловлены возможностью реализации более прогрессивного целевого сценария развития экономики Московской области, который учитывает:

- высокие темпы роста жилищного строительства;

- реализацию крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе;

- высокие темпы развития транспортной инфраструктуры и предприятий сферы услуг;

- активное создание индустриальных парков и технопарков, которые должны стать площадками для размещения новых промышленных предприятий;

- увеличение масштабов офисных площадей;

- формирование системы научно-образовательных кластеров на базе существующих наукоградов, научных и производственных центров.

Динамика показателей потребления электрической энергии для энергосистемы г. Москвы и Московской области с выделением территории Московской области по рассматриваемым вариантам прогноза спроса представлена в таблице 2.4.3.2. и на рисунке 2.4.3.1.

Таблица 2.4.3.2. Перспективные объемы электропотребления по энергосистеме г. Москвы и Московской области с выделением Московской области, млрд. кВт-ч.

|  | отчет | прогноз |  |  |  |  |  | Ср. год. прирост за период 2021-2026 годов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  | Базовый вариант* |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосистема г. Москвы и Московской обл., млрд. кВт-ч | 106,23 | 108,69 | 109,60 | 110,38 | 111,64 | 112,26 | 112,79 |  |
| Годовой темп прироста, % |  | 2,31 | 0,84 | 0,71 | 1,15 | 0,55 | 0,47 | 1,00 |
| в т.ч. Московская область, млрд. кВт-ч | 55,57 | 56,52 | 57,00 | 57,39 | 58,05 | 58,38 | 58,65 |  |
| годовой темп прироста, % |  | 1,71 | 0,84 | 0,70 | 1,15 | 0,57 | 0,47 | 0,9 |
|  | Консервативный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| Московская область, млрд. кВт-ч | 55,57 | 56,41 | 56,64 | 56,99 | 57,52 | 57,59 | 57,96 |  |
| годовой темп прироста, % |  | 1,51 | 0,41 | 0,60 | 0,94 | 0,13 | 0,64 | 0,70 |
|  | Региональный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| Московская область, млрд. кВт-ч | 55,57 | 56,70 | 57,12 | 57,51 | 58,66 | 60,14 | 61,28 |  |
| годовой темп прироста, % |  | 2,04 | 0,73 | 0,69 | 1,99 | 2,53 | 1,90 | 1,64 |

* Соответствует варианту потребления электрической энергии, разработанному, в рамках Проекта Схемы и программы развития ЕЭС России на период 2021-2027 годов.

Рисунок 2.4.3.1. Динамика электропотребления на период до 2026 года по Московской области.

В рамках разработки регионального варианта прогноза спроса на электроэнергию по Московской области, сформирован прогноз полезного отпуска электроэнергии по муниципальным образованиям, входящим в состав Московской области (таблица 2.4.3.3.).

Таблица 2.4.3.3. - Полезный отпуск электроэнергии в разрезе муниципальных образований Московской области, млн. кВт-ч*.

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2020 год (факт) | 2026 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городской округ Балашиха | 1 793 | 1945 |
|  | Богородский городской округ | 1 414 | 1534 |
|  | Городской округ Бронницы | 135 | 146 |
|  | Городской округ Власиха (ЗАТО) | 43 | 47 |
|  | Волоколамский городской округ | 382 | 414 |
|  | Городской округ Воскресенск | 806 | 874 |
|  | Городской округ Восход (ЗАТО) | 1 | 1 |
|  | Городской округ Дзержинский | 216 | 234 |
|  | Дмитровский городской округ | 1 211 | 1313 |
|  | Городской округ Долгопрудный | 311 | 337 |
|  | Городской округ Домодедово | 1 305 | 1415 |
|  | Городской округ Дубна | 273 | 296 |
|  | Городской округ Егорьевск | 527 | 572 |
|  | Городской округ Жуковский | 320 | 347 |
|  | Городской округ Зарайск | 144 | 156 |
|  | Городской округ Звездный городок (ЗАТО) | 13 | 15 |
|  | Городской округ Истра | 1 415 | 1535 |
|  | Городской округ Кашира | 852 | 924 |
|  | Городской округ Клин | 696 | 755 |
|  | Коломенский городской округ | 1 135 | 1231 |
|  | Городской округ Королев | 634 | 688 |
|  | Городской округ Котельники | 280 | 304 |
|  | Городской округ Красногорск | 1 049 | 1138 |
|  | Городской округ Краснознаменск (ЗАТО) | 114 | 124 |
|  | Ленинский городской округ | 1 029 | 1116 |
|  | Городской округ Лобня | 363 | 394 |
|  | Городской округ Лотошино | 77 | 83 |
|  | Луховицкий городской округ | 222 | 241 |
|  | Лосино-Петровский городской округ | 181 | 196 |
|  | Городской округ Лыткарино | 196 | 212 |
|  | Городской округ Люберцы | 1 200 | 1302 |
|  | Городской округ Можайск | 447 | 485 |
|  | Городской округ Молодежный (ЗАТО) | 3 | 3 |
|  | Городской округ Мытищи | 1 602 | 1737 |
|  | Наро-Фоминский городской округ | 1 084 | 1176 |
|  | Одинцовский городской округ | 2 616 | 2837 |
|  | Орехово-Зуевский городской округ | 984 | 1067 |
|  | Городской округ Павловский-Посад | 369 | 400 |
|  | Городской округ Подольск | 1 728 | 1874 |
|  | Городской округ Протвино | 95 | 103 |
|  | Пушкинский городской округ | 1 270 | 1378 |
|  | Городской округ Пущино | 59 | 64 |
|  | Раменский городской округ | 1 769 | 1919 |
|  | Городской округ Реутов | 405 | 439 |
|  | Городской округ Рузский | 588 | 637 |
|  | Сергиево-Посадский городской округ | 1 173 | 1272 |
|  | Городской округ Серпухов | 846 | 917 |
|  | Городской округ Серебряные пруды | 89 | 97 |
|  | Городской округ Солнечногорск | 1 462 | 1586 |
|  | Городской округ Ступино | 1 640 | 1778 |
|  | Талдомский городской округ | 233 | 252 |
|  | Городской округ Фрязино | 182 | 197 |
|  | Городской округ Химки | 1 426 | 1547 |
|  | Городской округ Черноголовка | 101 | 109 |
|  | Городской округ Чехов | 936 | 1015 |
|  | Городской округ Шатура | 361 | 391 |
|  | Городской округ Шаховская | 107 | 116 |
|  | Городской округ Щелково | 1 285 | 1394 |
|  | Городской округ Электрогорск | 105 | 114 |
|  | Городской округ Электросталь | 679 | 736 |
|  | Итого | 41 978 | 45 526 |

* составлена по данным электросетевых и энергосбытовых организаций с учетом объединения в единый г.о. Пушкинского района и г. Красноармейск и г. Ивантеевка, г. Озеры и Коломенского г.о. и г. Рошаль с г.о. Шатура.

Одним из наиболее значимых факторов, определяющих перспективную динамику электропотребления, является внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности экономики Московской области. Наиболее значительные возможности экономии электроэнергии связаны с реализацией мероприятий в системах производства и распределения электроэнергии, в системах тепло- и водоснабжения, а также в технологических процессах производств.

Таблица 2.4.3.4. - Структура установленной электрической мощности электростанций Московской области в период 2015 - 2020 годов.

| Тип электростанций (тип агрегатов) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергосистема города Москвы и Московской области | 19158,83 | 18652,63 | 18475,03 | 17881,63 | 16871,63 | 16461,63 |
| ГЭС | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 |
| ГАЭС | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ТЭС | 17875,42 | 17369,22 | 17191,62 | 16598,2 | 15588,22 | 15178,22 |
| Теплофикационные | 13865,48 | 13489,28 | 13311,68 | 13376,5 | 13278,48 | 13198,48 |
| паросиловые | 10380 | 10010 | 9832,4 | 9832,4 | 9707,4 | 9627,4 |
| ПГУ | 3208,7 | 3202,5 | 3202,5 | 3202,5 | 3229,5 | 3229,5 |
| ГТУ | 276,78 | 276,78 | 276,78 | 341,58 | 341,58 | 341,58 |
| Конденсационные | 3943,2 | 3813,2 | 3813,2 | 3155 | 2255 | 1925 |
| паросиловые | 2850 | 2850 | 2850 | 2250 | 1350 | 1020 |
| ПГУ | 523,4 | 393,4 | 393,4 | 400 | 400 | 400 |
| ГТУ | 569,8 | 569,8 | 569,8 | 505 | 505 | 505 |
| Детандер генерирующие установки | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 2,1 | 2,1 |
| ВИЭ | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 |
| Энергосистема Московской области | 7922,55 | 7682,55 | 7 606,95 | 7013,55 | 6113,55 | 5703,55 |
| ГЭС | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 |
| ГАЭС | 1200 | 1200 | 1 200,00 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ТЭС | 6675,18 | 6435,18 | 6 359,58 | 5766,18 | 4866,18 | 4456,18 |
| Теплофикационные | 2926,78 | 2686,78 | 2 611,18 | 2611,18 | 2611,18 | 2531,18 |
| паросиловые | 1976 | 1736 | 1660,4 | 1660,4 | 1660,4 | 1580,4 |
| ПГУ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ГТУ | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 50,78 |
| Конденсационные | 3748,4 | 3748,4 | 3 748,40 | 3155 | 2255 | 1925 |
| паросиловые | 2850 | 2850 | 2 850,00 | 2250 | 1350 | 1020 |
| ПГУ | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 400 | 400 | 400 |
| ГТУ | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Детандер генерирующие установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Более детальный анализ балансов мощности коммунального ресурса, объемов потерь при передаче, объемов потребления на собственные нужды и отпуска потребителям представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Таблица 2.4.4.1. Доля потребителей в центрах ПАО «Россети Московский регион», оснащенных приборами учета расхода электроэнергии.

| Доля потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета расхода электроэнергии, в том числе: | % от общего количества потребителей | % оснащенности по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Население | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бюджетные потребители | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Промышленные потребители | 0,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Городской электрический транспорт | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители | 1,5 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| ИТОГО | 100 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4.4.2. Доля потребителей АО «Мособлэнерго», оснащенных приборами учета расхода электроэнергии.

| Доля потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета расхода электроэнергии, в том числе: | % от общего количества потребителей | % оснащенности по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Население | 96 | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 100 |
| Бюджетные потребители | 2,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Промышленные потребители | 0,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Городской электрический транспорт | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители | 1,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО | 100 |  |  |  |  |  |  |

- 2.4.5. Зоны действия источников электроснабжения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.

Зона эксплуатационной ответственности филиала ВЭС ПАО «Россети Московский регион».

Перечень зон деятельности филиала с детализацией по населенным пунктам г.о. Воскресенск представлен в таблице 2.4.5.1.

Таблица 2.4.5.1. - Перечень зон деятельности филиала с детализацией по населенным пунктам г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование РЭС | Обслуживаемый административный район | Обслуживаемые населенные пункты (город, поселок, деревня) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воскресенский РЭС | Городской округ Воскресенск | д. Алёшино, д. Аргуново, с. Ачкасово, с. Ашитково, с. Барановское, д. Белое Озеро, пос. .г. т. Белоозёрский, д. Берендино, д. Бессоново, д. Богатищево, д. Бочевино, д. Вертячево, пос. Виноградово, д. Ворощиково, д. Ворыпаево, г. Воскресенск, д. Вострянское, д. Глиньково, д. Городище, д. Гостилово, д. Грецкая, д. Губино, д. Дворниково, д. Ёлкино, д. Знаменка, д. Золотово, д. Ивановка, д. Ильино, пос. им. Цюрупы, д. Исаково, с. Карпово, д. Катунино, с. Конобеево, с. Константиново, д. Косяково, д. Леоново, д. Лидино, д. Лукьяново, д. Максимовка, д. Маришкино, с. Марчуги, д. Марьинка, д. Медведево, с. Михалево, д. Муромцево, д. Никольское, с. Новлянское, д. Новосёлово, д. Новотроицкое, д. Новочеркасское, с. Осташово, д. Перебатино, д. Перхурово, с. Петровское, д. Потаповское, д. Пушкино, д. Расловлево, д. Ратмирово, д. Ратчино, д. Сабурово, д. Свистягино, д. Сетовка, д. Силино, д. Скрипино, д. Старая, д. Степанщино, д. Субботино, д. Трофимово, д. Усадище, с. Фаустово, с. Федино, д. Хлопки, д. Цибино, д. Чаплыгино, д. Чемодурово, д. Чечевилово, д. Шильково, д. Щельпино, д. Щербово, д. Юрасово |

Более детальный анализ зон действия источников электроснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников системы электроснабжения и по городскому округу в целом.

Анализ загрузки центров питания 110(35) кВ и выше выявил 13 подстанций, на которых вероятна перегрузка трансформаторов в режиме n-1 для подстанций с 2- мя и более трансформаторами и в нормальной схеме для однотрансформаторных подстанций. Значения загрузки получены по замерам режимного дня зимнего максимума нагрузки 2020 года и перспективной нагрузки, а также по срокам эксплуатации оборудования по состоянию на 01.01.2021 года:

— ПС 110/35/6 кВ № 22 Кучино (максимальная токовая загрузка в режиме п-

1 (далее - загрузка) - 163 %);

— ПС 110/10 кВ № 696 Прогресс (загрузка - 154 %);

— ПС 110/35/10/6 кВ № 419 Минеральная (загрузка - 118 %);

— ПС 110/35/6 кВ № 100 Купавна (загрузка - 118 %);

— ПС 110/35/6 кВ № 703 Туменская (загрузка - 142 %);

— ПС 35/10/6 кВ № 10 Красный угол (загрузка - 157 %);

— ПС 35/10 кВ № 365 Полбино (загрузка - 161 %);

— ПС 35/6 кВ № 636 Пичурино (загрузка - 145 %);

— ПС 35/10 кВ № 136 Трофимово (загрузка - 113 %);

— ПС 35/6 кВ № 240 Сосниха (загрузка - 115 %);

— ПС 35/10 кВ № 120 Храпуново (загрузка - 124 %);

— ПС 35/10 кВ № 199 Дубки (загрузка - 116 %);

— ПС 35/6 кВ № 171 Черусти (загрузка - 127 %).

На основании результатов анализа загрузки ЦП 110(35) кВ и выше энергосистемы Московской области для отчетного периода, а также с учетом перспективной нагрузки с учетом ТУ на ТП был определён перечень ЦП, на которых выявлено превышение загрузки трансформаторного оборудования свыше допустимого уровня нагрузки при отключении наиболее мощного параллельного трансформатора и требуется реконструкция с заменой существующих трансформаторов.

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы:

- Дефицит мощности энергосистемы города Москвы и Московской области, в т.ч. в г.о. Воскресенск, обусловлен особенностями участия электростанций в оптовом рынке электроэнергии и мощности, т.к. располагаемая мощность электростанций позволяла покрыть совмещенный максимум нагрузки;

- Относительно 2015 года совмещенный максимум нагрузки в 2020 году увеличился на 4 %;

- Уменьшение установленной мощности электростанций энергосистемы города Москвы и Московской области с 2015 года по 2020 год составило (-9,7 %);

- Фактический резерв мощности в энергосистеме города Москвы и Московской области, в т.ч.  в г.о. Воскресенск, за 2015 - 2020 годы находился в пределах 22 - 35 %. В 2020 году резерв мощности составил 24 % от максимума нагрузки.

Более детальный анализ резервов и дефицитов по зонам действия источников электроснабжения по городскому округу в целом представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.4.7. Надежность работы системы электроснабжения.

Основной задачей филиала Восточные электрические сети ПАО «Россети Московский регион» является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, их качественное обслуживание, удовлетворение возрастающего спроса в получении электроэнергии путем технического обновления существующих и строительства новых энергетических объектов.

Показатель надежности работы энергосистемы – средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования.

На величину показателя надежности поставляемых товаров и оказываемых услуг сетевыми компаниями на территории Московской области оказывают влияние следующие факторы:

- схемная надежность Московской области (радиальный тип схем, наличие тупиковых схем и низкая степень резервирования электроснабжения потребителей);

- проектно заложенная категорийность потребителей (в основном 3 категория надежности электроснабжения);

- тариф на оказание услуг по передаче электроэнергии, который не позволяет в необходимом объеме выполнять реконструкцию и строительство сетей на территории Московской области;

- высокая протяженность воздушных линий, в том числе проходящих по лесным массивам, выполненных неизолированным проводом (отключения по причине перекрытия проводов ВЛ сторонней техникой, работающей без разрешения, падения деревьев из лесных массивов);

- большое количество абонентских сетей, недостаточная эксплуатация которых со стороны абонента оказывает негативное влияние на ресурс электросетевого оборудования филиалов, что косвенно приводит к снижению надежности электроснабжения потребителей;

- городские поселения в Московской области обслуживаются муниципальными предприятиями электрических сетей, которые не входят в состав ПАО «Россети Московский регион».

Анализ причин технологических нарушений электроснабжения потребителей на сетевых объектах напряжением 35-220 кВ ПАО «Россети Московский регион» на территории Московской области выявил следующие факторы (в процентах от общего количества нарушений):

- износ оборудования - 42,3%;

- воздействие посторонних лиц и организаций - 11,5%;

- природно-климатические воздействия - 5,8%;

- дефект изготовления, конструкции, проекта - 5,8%;

- дефект монтажа - 3,8%.

Мероприятия по развитию электрических сетей 110 кВ и выше Московской области, разработанные в Схеме и программе развития электроэнергетики Московской области на период 2022-2026 годов, могут оказывать воздействие в основном на снижение аварийности из -за износа оборудования из всего спектра причин технологических нарушений электроснабжения потребителей.

Уменьшение количества технологических нарушений электроснабжения потребителей по причине износа и перегрузки оборудования, окажет положительное влияние динамику показателей надежности и качества электроснабжения.

По отчетным данным из всех нарушений, которые привели к недоотпуску электроэнергии потребителям, нарушения из-за неправильной работы оборудования и режима перегрузки составляют 5,3%, а нарушения по комплексным причинам - порядка 3,5%.

Основные  причины отключений:

- повреждения в сетях абонента (потребительские отключения);

- схлест  проводов;

- повреждение изоляторов,  разрядников, опор.

Работа по поддержанию оборудования в нормативном состоянии, основным направлением которой является проведение своевременного планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания, выполнение целевых ремонтных программ, программ технического перевооружения и реконструкции, обеспечивает эффективность и надежность функционирования электрооборудования, а также позволяет успешно проходить осенне-зимний период и снижать количество технологических нарушений.

Мероприятия по развитию электрических сетей 110 кВ и выше Московской области, разработанные в Схеме и программе развития электроэнергетики Московской области на период 2022-2026 годов, позволят максимально исключить недоотпуск электроэнергии потребителям по указанным причинам.

Более детальный анализ надежности работы системы электроснабжения представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.4.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.

Методические разъяснения по расчету показателей надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций разработаны в соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», и Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций (далее - Методические указания), утвержденными Приказом Минэнерго России от 29 июня 2010  № 296.

Показатель уровня качества оказываемых услуг определяется для электросетевых организаций в отношении услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства ТСО.

Показатель уровня качества оказываемых услуг является интегрированным показателем и состоит из показателей - индикаторов качества. Индикаторы качества оказываемых потребителям услуг характеризуют степень направленности деятельности ТСО по оказанию услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению ЭПУ потребителей (заявителей) к электрическим сетям на сокращение времени решения возникающих вопросов, оптимизацию затрат потребителей услуг и в целом на создание наиболее благоприятных условий их взаимодействия с ТСО.

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормы определяет Межгосударственный стандарт «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» ГОСТ 32144-2013.

Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, относящихся к частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения, подразделяют на две категории — продолжительные изменения характеристик напряжения и случайные события.

Продолжительные изменения характеристик напряжения электропитания представляют собой длительные отклонения характеристик напряжения от номинальных значений и обусловлены, в основном, изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок.

Случайные события представляют собой внезапные и значительные изменения формы напряжения, приводящие к отклонению его параметров от номинальных. Данные изменения напряжения, как правило, вызываются непредсказуемыми событиями (например, повреждениями оборудования пользователя электрической сети) или внешними воздействиями (например, погодными условиями или действиями стороны, не являющейся пользователем электрической сети).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 31 декабря 2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 утверждены Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций. Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 № 544 в указанные Методические указания внесены дополнительные изменения.

Согласно Методическим указаниям для сетевых организаций показатели надежности и качества услуг определяются в отношении оказываемых сетевыми организациями услуг по передаче электрической энергии потребителям услуг по передаче электрической энергии, в том числе потребителям электрической энергии, обслуживаемым сбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками, в интересах которых заключены договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, непосредственно или опосредованно присоединенным к объектам электросетевого хозяйства данной сетевой организации, за исключением коммунальных потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах (далее - потребители услуг сетевой организации), а также осуществляемого технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства соответствующей сетевой организации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций и иных лиц.

Показатели надежности и качества услуг состоят из:

- показателя уровня надежности оказываемых услуг, который определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии;

- показатель уровня качества оказываемых услуг, который определяется показателем уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети.

Плановые значения показателей надежности и качества услуг устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования.

Основной сетевой компанией, эксплуатирующей электрические сети напряжением 220 кВ и ниже на территории Московской области, является ПАО «Россети Московский регион».

На период с 2018 года до 2022 год распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2017 № 326-Р «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций на 2018-2022 годы» для ПАО «Россети Московский регион», которая перешла на следующий долгосрочный период регулирования, установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности, в частности:

Уровень качества реализуемых товаров (услуг)

Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.

Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.

В таблице 2.4.8.1. представлены долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций.

Таблица 2.4.8.1. - Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций.

| Наименование сетевой организации | Год | Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, % |  |  |  | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) |  | Уровень качества осуществляемого технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки |  |
| ПАО «Россети Московский регион» | 2018 | 8,8975 |  |  |  | 0,65600 | 0,29053 | 1 |
|  | 2019 | 8,8975 |  |  |  | 0,64616 | 0,28617 | 1 |
|  | 2020 | 8,8975 |  |  |  | 0,63647 | 0,28188 | 1 |
|  | 2021 | 8,8975 |  |  |  | 0,62692 | 0,27765 | 1 |
|  | 2022 | 8,8975 |  |  |  | 0,61752 | 0,27349 | 1 |

Более детальный анализ надежности работы системы электроснабжения представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.4.9. Воздействие на окружающую среду.

В ПАО «Россети Московский регион» Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 13.10.2020 №1059 утверждена Экологическая политика электросетевого комплекса.

Основной целью государственной энергетической политики в сфере обеспечения экологической безопасности энергетики является последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду путем снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и сокращения образования отходов производства и потребления.

Основные задачи, стоящие перед электросетевым комплексом в области охраны окружающей среды:

- снижение доли морально устаревшего оборудования, используемого на объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества;

- снижение объемов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении ВЛ в лесных массивах;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.

Основными целевыми показателями реализации экологической политики для компаний электросетевого комплекса являются:

- вывод из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, с последующей передачей его на уничтожение (2025 год);

- сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях предотвращения сокращения численности птиц, занесенных в Красную книгу России;

- постоянное совершенствование системы экологического менеджмента в целях улучшения экологической результативности группы компаний «Россети»;

- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды на 3% в год до 2022 года;

- доведение доли легкового автотранспорта, работающего на экологически чистом виде топлива, до 10% от всего автопарка (2025 год), при условии, что полная стоимость владения таким транспортом с поправочным коэффициентом 0,75 сопоставима с полной стоимостью владения аналогичного автотранспорта с ДВС (бензин, газ, дизельное топливо) за 7 лет.

Основными направлениями реализации экологической политики являются:

- соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;

- установление единых экологических требований к деятельности организаций электросетевого комплекса;

- расширение международного сотрудничества в области использования экологически «чистых» и энергетически эффективных технологий и оборудования;

- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого воздействия;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- использование в электросетевом комплексе наилучших доступных технологий и инноваций, обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, включая применение кабельных линий и самонесущих изолированных проводов в распределительном сетевом комплексе, а также сверхвысоких опор для ВЛ напряжением 110 кВ и выше;

- замещение бензина и дизельного топлива экологически «чистыми» видами моторного топлива и применение электротранспорта в организациях электросетевого комплекса;

- развитие зарядной инфраструктуры и увеличение общей доли электротранспорта в Российской Федерации;

- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на территориях, имеющих особое природоохранное значение;

- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;

- поэтапный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, а также маслонаполненного оборудования с заменой на экологически безопасное;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства;

- развитие и совершенствование системы экологического менеджмента Компании;

- обеспечение соблюдения подрядными организациями в процессе проектирования, строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса требований законодательства Российской Федерации и ПАО «Россети» в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации;

- совершенствование системы производственного	экологического

контроля;

- активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- постоянное улучшение имиджа ПАО «Россети» как экологически ориентированной компании.

Более подробный анализ воздействия на окружающую среду системы электроснабжения содержится в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 2.4.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Тарифы на электрическую энергию на 2020 и 2021 годы утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2020 год» от 17.12.2019 № 373-р и распоряжением «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2021 год» от 16.12.2020 № 256-р, и представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.4.10.1. – Тарифные планы на электроэнергию.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

Таблица 2.4.10.2. - Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Московской области в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,01 | 4,29 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,47 | 4,61 | 4,61 | 4,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,91 |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 5,06 | 5,21 | 5,21 | 5,58 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,01 | 4,29 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,91 |

Таблица 2.4.10.3. -  Тарифы на электроэнергию для населения Московской области, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненные к нему.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,01 | 4,29 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,47 | 4,61 | 4,61 | 4,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,91 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 5,06 | 5,21 | 5,21 | 5,58 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,01 | 4,29 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,91 |

Таблица 2.4.10.4. - Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению Московской области.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества, за исключением указанных в пункте 3. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

Таблица 2.4.10.5. - Тарифы на электроэнергию для юридических лиц, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

Таблица 2.4.10.6. – Тарифы на электроэнергию для содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

Таблица 2.4.10.7 – Тарифы на электроэнергию для объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных пристройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 7.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продаже населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Тарифы на электроэнергию для прочих групп потребителей электроэнергии.

Тарифы на электроэнергию для других, помимо населения и приравненных к нему категорий потребителей, устанавливаются по итогам рыночных то	ргов.

Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут дифференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности, тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей:

- высокого напряжение (ВН) — 110 кВ и выше.

- среднего первого напряжения (СН-I) — 35 кВ.

- среднего второго напряжение (СН II) — 20-1 кВ.

- низкого напряжения (НН) — 0,4 кВ и ниже.

Плата за электроэнергию может так рассчитываться исходя из:

- ставки тарифа на электроэнергию.

- ставки тарифа на мощность.

Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности).

Плата за технологическое присоединение.

В соответствии с Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 № 277-Р «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Московской области на 2021 год» установлены следующие тарифы:

Таблица 2.4.10.8. - Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования).

| Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированная тарифная ставка, руб. за одно присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| C1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 10 033,26 |
| С1.1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | 5 684,80 |
| С1.2 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 4 348,46 |

Примечание: расходы на технологическое присоединение, не включающие расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства, рассчитываются исходя из стандартизированных тарифных ставок C1 и С8 согласно формулам, указанным в приложении 5 к настоящему распоряжению.

Таблица 2.4.10.9. – Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), а также расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования).

| Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированная тарифная ставка |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| С2,0,4 кВ и ниже - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в расчете на 1 км линий (руб./км) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 1 492 897,29 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.3.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 947 620,27 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.3.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 078 551,98 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.4.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 1 598 362,16 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.4.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 903 555,36 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.4.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 288 203,68 |
| С2,1-20 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 1-20 кВ в расчете на 1 км линий (руб./км) |  |  |
| С 1-20 кВ 2.3.1.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 2 819 825,63 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.3.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 842 830,83 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.3.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 872 291,75 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.4.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 2 759 877,97 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.4.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 839 545,82 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.4.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 840 846,12 |
| С3,0,4 кВ и ниже - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в расчете на 1 км линий (руб./км) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.1.1.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 669 911,80 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.1.1.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 854 702,23 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.1.1.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 018 223,49 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.1.2.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 854 702,23 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 650 299,68 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.1.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 930 990,06 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.1.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 130 962,78 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.1.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 711 893,97 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 854 702,23 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.2.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 1 879 351,61 |
| С3,1-20 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1-20 кВ в расчете на 1 км линий (руб./км) |  |  |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 645 545,00 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 3 806 815,17 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 246 008,86 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 6 678 093,61 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.5 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно | 7 856 330,63 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.2.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 585 978,41 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.2.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 3 523 269,45 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.2.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 4 426 727,46 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 3 094 565,11 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.1.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 029 993,89 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.1.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 5 193 547,94 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.2.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 2 289 639,43 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 944 602,63 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.2.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 3 549 547,03 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.2.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 5 054 215,62 |
| С3 0,4 кВ и ниже - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже методом горизонтального наклонного бурения (руб./км) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже 3.6.2.1.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 18 649 193,33 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.6.2.1.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 19 469 486,32 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.6.2.1.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 24 401 655,27 |
| С3,1-20 кВ - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1-20 кВ методом горизонтального наклонного бурения (руб./км) |  |  |
| С 1-20 кВ 3.6.1.1.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 13 158 680,48 |
| С 1-20 кВ 3.6.1.1.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 16 180 599,35 |
| С 1-20 кВ 3.6.1.1.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 17 576 502,96 |
| С 1-20 кВ 3.6.1.1.5 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно | 19 282 911,50 |
| С 1-20 кВ 3.6.2.2.1 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 14 652 540,24 |
| С 1-20 кВ 3.6.2.2.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 17 298 039,18 |
| С 1-20 кВ 3.6.2.2.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 17 954 730,13 |
| С 1-20 кВ 3.6.2.2.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 20 106 765,85 |
| C4 i - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт) |  |  |
| С 1-20 кВ * 4.1.3 | реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно | 1 531 157,43 |
| С 1-20 кВ * 4.1.4 | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 1 810 291,66 |
| * * - также применяются при расчете затрат на КРН(КРУН) |  |  |
| С 1-20 кВ 4.2.4 | распределительные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 18 579 794,08 |
| С 1-20 кВ 4.2.5 | распределительные пункты номинальным током свыше 1000 А | 19 247 556,48 |
| С 0,4 кВ и ниже 4.3.1 | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно | 77 957,12 |
| С 0,4 кВ и ниже 4.3.3 | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно | 46 656,90 |
| С 0,4 кВ и ниже 4.3.4 | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 71 799,61 |
| С 1-20 кВ 4.3.1 | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно | 84 395,03 |
| С 1-20 кВ 4.3.3 | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно | 43 480,69 |
| С 1-20 кВ 4.3.4 | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 71 799,61 |
| С5,6(10)/0,4 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) |  |  |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.1 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно | 19 928,29 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 8 374,28 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.3 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 4 785,91 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.4 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 3 309,22 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 2 869,86 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.2 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 16 083,92 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 8 007,09 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.4 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 5 063,21 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 4 183,98 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.6 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА | 2 906,18 |
| С6,6(10)/0,4 кВ - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) |  |  |
| С 6(10)/0,4 кВ 6.2.4 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 29 100,73 |
| С 6(10)/0,4 кВ 6.2.5 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 15 687,16 |
| С 6(10)/0,4 кВ 6.2.6 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА | 5 629,28 |
| С8 i - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ 8.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 17 787,59 |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ 8.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 25 168,96 |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ 8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 34 076,77 |
| С 1-20 кВ 8.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 359 127,39 |

Примечание: для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки Сг, Сз, С4,С5,Сб равны 0 (нулю).

Таблица 2.4.10.10. – Ставки за единицу максимальной мощности на уровне напряжения 20 кВ и менее и максимальной мощности менее 670 кВт на покрытие расходов по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (для постоянной и временной схемы электроснабжения), по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), а также расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования).

| Наименование ставок за единицу максимальной мощности |  | Ставка за единицу максимальной мощности, руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| СmахN1 | ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 368,11 |
| СmахN1.1 | ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | 209,21 |
| СmахN1.2 | ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 158,90 |
| С2,mахN 0,4 кВ и ниже - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 2 519,33 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.3.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 3 286,69 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.3.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 3 507,64 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.4.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 2 571,03 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.4.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 3 061,95 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.4.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 3 680,67 |
| С2,mахN 1-20 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 1-20 кВ |  |  |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 958,13 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.3.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 965,94 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.3.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 975,95 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.4.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 948,28 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.4.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 975,65 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.4.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 976,10 |
| С3,mахN 0,4 кВ и ниже - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.1.1.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 3 809,02 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.1.1.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 4 230,52 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.1.1.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 603,51 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 3 302,38 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.1.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 3 864,07 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.1.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 264,23 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.1.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 5 426,72 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 4 186,53 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.2.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 242,17 |
| С3,mахN 1-20 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1 - 20 кВ |  |  |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.1.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 860,19 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.1.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 989,97 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.1.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 219,55 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.1.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 3 490,90 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.2.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 915,85 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.2.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 3 663,55 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 612,95 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.1.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 100,52 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.1.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 706,99 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.2.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 416,44 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 821,62 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.2.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 195,86 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.2.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 3 126,69 |
| С3,mахN 0,4 кВ и ниже - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации по строительству кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже методом горизонтального наклонного бурения |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.6.2.1.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 988,44 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.6.2.1.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 075,91 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.6.2.1.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 601,79 |
| С3,mахN 1-20 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации по строительству кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1 - 20 кВ методом горизонтального наклонного бурения |  |  |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.1.1.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 902,65 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.1.1.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 541,44 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.2.2.1 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 860,17 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.2.2.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 196,02 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.2.2.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 279,39 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.2.2.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 552,60 |
| С4,mахN i - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения |  |  |
| С 1-20 кВ mахN 4.1.4 * | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 638,48 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 4.3.1 * | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно | 552,63 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 4.3.3 * | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно | 544,81 |
| С 1-20 кВ mахN 4.3.1 * | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно | 552,63 |
| С 1-20 кВ mахN 4.3.3 * | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно | 544,81 |
| * - также применяется при расчете затрат на КРН(КРУН) |  |  |
| С5,mахN (10)/0,4 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.1 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно | 19 928,29 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 8 374,28 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.3 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 4 785,91 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.4 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 3 309,22 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 2 869,86 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.2.2 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 16 083,92 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.2.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 8 007,09 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.2.4 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 5 063,21 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.2.5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 4 183,98 |
| С6,mахN (10)/0,4 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 6.2.4 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 29 100,73 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 6.2.5 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 15 687,16 |
| С8,, mахN i - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ mахN 8.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 1 332,04 |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ mахN 8.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 814,14 |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ mахN 8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 148,75 |
| С 1-20 кВ mахN 8.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 660,55 |

Примечание: Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» на планируемый период С2mах, С3mах, C4max, C5max, С6mах равны 0 (нулю).

Ставки С2mах, С3mах, C4max, C5max, С6mах рассчитаны для технологического присоединения заявителя к одному источнику энергоснабжения по третьей категории надежности. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категории надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам электроснабжения), то размер платы за технологическое присоединение определяется согласно пункту 45 Методических указаний.

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций Московской области на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации.

1.). Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы определяется как стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний (кроме подпункта «б») (C1), и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) С8 и количества точек учета:

Р = C1 + С8 х q, (руб.),

где: q — количество точек учета

2.). Если при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя к одному источнику энергоснабжения предусматриваются мероприятия «последней мили» согласно техническим условиям (ТУ):

Р общ = Р + Рвл + Ркл + Ррп + Ртп + Рртп,

где: Р общ — размер платы за технологическое присоединение.

2.1.) Рвл - расходы на строительство воздушных линий в случае, если оно предусмотрено ТУ.

Рвл = С2(0,4;t) x L2(0,4;t) + С2(1-20;t) x L2(1-20;t)

C2(S;t) - стандартизированные тарифные ставки (Приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

L2(S;t) - суммарная протяженность воздушных линий по трассе в зависимости от уровня напряжения, а также в соответствии с дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ, согласно ТУ;

s - уровень напряжения, t - дифференциация в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ.

2.2.) Ркл - расходы на строительство кабельных линий в случае, если оно предусмотрено ТУ.

Ркл = Сз(0,4;t) x Lз(0,4;t) + C3(1-20;t) x Lз(1-20;t) + С3(0.4;ГБНt) x Lз(0.4;ГБНt)

+ Сз(1-20;ГБНt) x Lз (1-20;ГБНt),

Сз(S;t) - стандартизированные тарифные ставки (Приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

Lз(S;t) - суммарная протяженность кабельных линий по трассе, прокладываемых открытым способом, в зависимости от уровня напряжения и дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ согласно ТУ без учета протяженности кабельных линий, прокладываемых закрытым способом прокладки (методом горизонтального направленного бурения);

Lз(S;ГБНt) - суммарная протяженность кабельных линий по трассе, прокладываемых закрытым способом прокладки (методом горизонтального направленного бурения), в зависимости от уровня напряжения и дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ согласно ТУ без учета протяженности кабельных линий прокладываемых открытым способом;

s - уровень напряжения, t - дифференциация в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ.

2.3.) Ррп - расходы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в случае, если оно предусмотрено ТУ.

Ррп = С4(1-20;рек) x  n + С4(1-20;РП) x k + С4(1-20;ПП) x j,

С4(S;t) - стандартизированные тарифные ставки (Приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

n - количество реклоузеров согласно ТУ;

k - количество распределительных пунктов согласно ТУ;

j - количество переключательных пунктов согласно ТУ;

s - уровень напряжения, t - дифференциация в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ.

2.4.) Ртп - строительство трансформаторных подстанций (ТП) за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ в случае, если оно предусмотрено ТУ.

Ртп = C5(s;t) х Ni,

C5(S;t) - стандартизированные тарифные ставки (Приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

Ni - объем максимальной мощности (кВт), указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение в соответствии с ТУ.

2.5.) Рртп - строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ в случае, если оно предусмотрено ТУ.

Рртп = C6(s;t) x Ni,

C6(s;t) - стандартизированные тарифные ставки (Приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

Ni - объем максимальной мощности (кВт), указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение в соответствии с ТУ;

s - уровень напряжения, t - дифференциация в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ.

3.). В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Робщ) определяется следующим образом:

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2 ), (руб.),  где:

Р = C1 + C8 х q, (руб.),

где: q — количество точек учета

Рист1 - расходы на мероприятия «последней мили» по первому независимому источнику энергоснабжения, осуществляемые для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.).

Рист2 - расходы на мероприятия «последней мили» по второму независимому источнику энергоснабжения, осуществляемые для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.).

4.) Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен).

5.) Для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, формула платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей имеет следующий вид:

Р не более 150 кВт = С1.1 + C8 x q, (руб.),

где: q — количество точек учета

Размер платы для каждого технологического присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Более детальный анализ тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифа) на  подключение (присоединение), структуры себестоимости предоставления услуг по электроснабжению представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения городского округа.

Электрические сети, действующие в настоящее время на территории Московской области, в т.ч. и на территории г.о. Воскресенск, в основном обеспечивают условия для поставки и получения мощности и электроэнергии потребителям.

Основными проблемами в электрической сети энергосистемы Московской области являются:

- повышенная загрузка автотрансформаторов 500/110 кВ Московского кольца ограничивает суммарную пропускную способность внешних связей энергосистемы города Москвы и Московской области;

- повышенная загрузка ряда линий электропередачи и трансформаторов сети 110-35 кВ, что вызывает ограничение технологического присоединения новых потребителей к электрической сети энергосистемы Московской области;

- высокие уровни токов короткого замыкания и недостаточная отключающая способность выключателей 500,220 и 110 кВ, необходимость применения различных мероприятий по их ограничению, в частности секционирования электрической сети;

- регулирование напряжения в сети энергосистемы Московской области затруднено по причине недостаточности и низкой эффективности средств управления и компенсации реактивной мощности: отсутствием работоспособных устройств РПН на автотрансформаторах, достаточного числа регулируемых средств управления и компенсации реактивной мощности на напряжении 110-220 кВ;

- практически на каждой из подстанций энергосистемы Московской области   в настоящее время находится в работе оборудование, выработавшее нормативный ресурс.

Все эти факторы приводят к проблеме с регулированием и поддержанием в нормируемых пределах уровней напряжения.

Необходимо отметить, что во всех сетевых предприятиях Московской области существуют характерные проблемы:

- значительное количество оборудования, отработавшего установленный нормативный срок службы, есть трансформаторы, находящиеся на особом учете по данным хроматографического анализа;

- значительное количество подстанций выполнены по упрощенным схемам подключения к ЛЭП отпайками с помощью отделителей и короткозамыкателей.

Более детальный анализ технических и технологических проблем в системе электроснабжения городского округа представлены в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

2.5.  Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения  городского округа Воскресенск.

- 2.5.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).

Газоснабжение потребителей городского округа Воскресенск осуществляется филиалом АО «Мособлгаз» «Юго-Восток».

АО «Мособлгаз» - одна из крупнейших газораспределительных компаний России. АО «Мособлгаз» эксплуатирует огромное газовое хозяйство.

В составе АО «Мособлгаз» - 6 филиалов по всей Московской области, которые, в свою очередь, включают по несколько районных эксплуатационных служб.

Газораспределительная система городского округа Воскресенск представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- газопроводы высокого, среднего и низкого давления;

- пункты редуцирования природного газа (ГРП, ШРП);

- системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- потребители природного газа.

Основным потребителем сжиженного газа в границах г.о. Воскресенск является население.

Более детальный анализ характеристики системы газоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.5.2. Характеристика  системы газоснабжения.

Газоснабжение потребителей городского округа Воскресенск осуществляется филиалом АО «Мособлгаз» «Юго-Восток».

АО «Мособлгаз» - одна из крупнейших газораспределительных компаний России, которая, совместно с ПАО «Газпром», реализует «Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов», утвержденную Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43.

Максимальная газификация Подмосковья – главная задача и социальная миссия компании.

Региональная программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов направлена на решение приоритетных задач по развитию газоснабжения и газификации населенных пунктов муниципальных образований Московской области.

Критериями для включения населенных пунктов Московской области и объектов газораспределения в Программу являются:

- Для мероприятий по газификации населенных пунктов Московской области и мероприятий по газификации улиц и микрорайонов в газифицированных городах и сельских населенных пунктах Московской области - количество граждан, постоянно зарегистрированных в населенном пункте или в негазифицированной части населенного пункта Московской области, от 30 человек (за исключением населенных пунктов Московской области, прилегающих к территориям размещения комплексов по переработке отходов и заводов по термической обработке отходов (КПО и ЗТО) на территории Московской области) и предельный лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта или негазифицированной части населенного пункта Московской области в расчете на 1 (одного) постоянно зарегистрированного жителя - не более 250 тысяч рублей.

- Для мероприятий по строительству газопроводов-связок и газораспределительных станций в целях обеспечения возможности технологического присоединения объектов капитального строительства потребителей к сетям газораспределения – проектирование и строительство новых газораспределительных станций, строительство межпоселковых газопроводов-связок, необходимых для бесперебойного функционирования существующих сетей от газораспределительных станций, мощность которых достигла проектной величины и (или) реконструкция которых предусмотрена Договором о газификации Московской области от 18.03.2015	№ 03,подписанным между Правительством Московской области и ООО «Газпром трансгаз Москва», и Планом-графиком мероприятий по разгрузке газораспределительных станций на территории Московской области, сформированным совместно с ПАО «Газпром».

- Для мероприятий по увеличению пропускной способности газораспределительной системы - газопроводы, нуждающиеся в реконструкции в связи со значительным их износом или повреждениями, выявленными на основании результатов: диагностики газопроводов со сроком эксплуатации более 40 лет; приборного обследования (каждые 5 лет); коррозионного обследования (ежегодно), сформированные по принципу риск-ориентированного подхода.

- Для мероприятий по созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области - соответствие инвестиционных проектов, подлежащих реализации на соответствующих земельных участках, постановлению Правительства Московской области от 03.09.2015 №757/24 «О порядке заключения, изменения и расторжения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области», а также наличие заключенного соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области и срок окупаемости объекта не более 6 лет.

- Для мероприятий по созданию газопроводов - источников для многоквартирных домов, жилых домов и объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды топлива, 	в рамках решения проблем неэффективного теплоснабжения на территории Московской области - необходимость модернизации систем теплоснабжения в муниципальных образованиях Московской области.

В таблице 2.5.2.1. представлены объекты газоснабжения, расположенные на территории г.о. Воскресенск.

Таблица 2.5.2.1. Объекты газоснабжения, расположенные на территории г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование ГРС | Производительность, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Степановское | 10 |
| 2 | ГРС Воскресенск-1 | 150 |
| 3 | ГРС Фосфоритный рудник | 45 |
| 4 | ГРС Минудобрение | 110 |
| ИТОГО: |  | 315 |

- 2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса, объемы потерь при передаче, объемы потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей.

Таблица 2.5.3.1. Потребление газа в г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование городского округа | Оценка фактического потребления газа (млн. ст. м³/год) | Годовой объем потребления (млн. ст. м³/год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Городской округ Воскресенск | 356 | 365 | 382 | 390 | 467 | 484 |

Таблица 2.5.3.2. - Перспективные приросты объемов потребления природного газа в г.о. Воскресенск

| № п/п | Наименование городского округа | Оценка фактического потребления газа (млн. ст. м³/год) | Годовой объем потребления (млн. ст. м³/год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Городской округ Воскресенск | 356 | 9 | 26 | 34 | 111 | 128 |

- 2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.

На текущий момент, по данным, предоставленным АО «Мособлгаз», реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей составляет:

- население – 70,0%;

- бюджетные организации – 100%;

- промышленные потребители – 100%;

- прочие потребители – 100%.

Более подробный анализ доли поставки ресурса по приборам учета в сфере газоснабжения содержится в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 2.5.5. Зоны действия источников газоснабжения с указанием радиуса эффективного ресурсоснабжения.

Зоны обслуживания филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток».

- Городские округа: Коломна, Воскресенск, Луховицы, Егорьевск, Раменское, Люберцы, Лыткарино, Котельники, Бронницы, Дзержинский, Жуковский.

Схема расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения

населения газом, сформированные в виде графического изображения -существующих и планируемых объектов (магистральных газопроводов, азораспределительных станций, станций подземного хранения газа, газонаполнительных станций и пунктов, заводов по производству сжиженного природного газа, установок (пунктов) регазификации сжиженного природного газа, распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пунктов редуцирования газа) в г.о. Воскресенск.

- 2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия системы газоснабжения и по городскому округу в целом.

Таблица 2.5.6.1. Резервы и дефициты системы газоснабжения по г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование ГРС | Производительность, тыс. м3/ч | Резерв, тыс. м3/ч На 02.06.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Степановское | 10 | 5,208 |
| 2 | ГРС Воскресенск-1 | 150 | 122,59 |
| 3 | ГРС Фосфоритный рудник | 45 | 7,66 |
| 4 | ГРС Минудобрение | 110 | 35,49 |
| ИТОГО: |  | 315 | 170,948 |

Более детальный анализ резерва и дефицита по зонам действия системы газоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 2.5.7. Надежность работы системы газоснабжения.

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность — это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и  коррозионные, также разрывы сварных швов.

Более детальный анализ надежности работы системы газоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 2.5.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.

Характеристика качества функционирования определяется задачами системы. Главной задачей распределительной системы газоснабжения является ежечасная подача газа всем потребителям в соответствии с их потребностями или заранее установленными графиками. Поэтому за характеристику качества функционирования системы газоснабжения следует принять расчетный часовой расход газа, подаваемого потребителям. Каждому состоянию системы газоснабжения X ( t) противопоставим максимально-часовой расход газа fx ( t) через систему. Этот расход зависит только от состояния системы и дает численную оценку степени выполнения задачи.

Характеристикой качества функционирования называется количественная оценка качества функционирования системы в определенном ее состоянии при выполнении данной задачи.

Более детальный анализ надежности работы системы газоснабжения представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.5.9. Воздействие на окружающую среду

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным.

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

- стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается              в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

- газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках);

- газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта — фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты (за исключением стационарных) являются типовым изделием полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Для стационарных газорегуляторных пунктов, при расположении оборудования, источников постоянного шума (регуляторов давления газа) на открытой площадке, уровень шумового воздействия определяется расчетом.

Система газоснабжения городского округа Воскресенск не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Более детальный анализ воздействия на окружающую среду в системе газоснабжения городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.5.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

В таблице 2.5.10.1. представлены цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) с 01.10.2021, утвержденные распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.09.2021 № 164-Р.

Таблица 2.5.10.1. - Цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) с 01.10.2021.

| Направления использования газа населением | Единица измерения | с 01.10.2021 цены (с НДС 20%) |
| --- | --- | --- |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб./куб. м. | 7,03 |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб./куб. м. | 6,20 |
| Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1,2 настоящего Прейскуранта | Руб./1000 куб. м. | 6160,61 |
| Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | Руб./1000 куб. м. | 7338,57 |
| Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | Руб./1000 куб. м. | 7347,31 |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | Руб./1000 куб. м. | 5934,00 |

При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа, при отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Таблица 2.5.10.2. - Тарифы на природный (магистральный) газ в Московской области. Расчет по нормативам (без счетчика).

| Направление использования газа | Нормативы потребления газа в месяц | Ед. измерения | Размер платы за газ, приведенный к объемам потребления (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: |  |  |  |
| При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | 10,00 м3 чел. | Руб./чел. | 70,30 |
| При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | 23,10 м³ чел. | Руб./чел. | 143,22 |
| При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | 11,60 м³ чел. | Руб./чел. | 81,55 |
| При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | 13,10 м³ чел. | Руб./чел. | 81,22 |
| Отопление жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | 7,00 м³ чел. | Руб./кв.м | 43,12 |
| Отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещения | 7,00 м³ чел. | Руб./кв.м | 51,37 |

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Мособлгаз» на 2020 год утверждена распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 г. № 451-Р.

Таблица 2.5.10.3. - Стандартизированные тарифные ставки (С1) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с разработкой проектной документации сети газораспределения.

| № п/п | Технические параметры диаметра и протяженности проектируемого газопровода | Стандартизированные тарифные ставки, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Диаметр газопровода менее 100 мм: |  |
| 1.1.1 | Протяженностью до 100 метров | 15 853,83 |
| 1.1.2 | Протяженностью 101-500 метров | 108 919,84 |
| 1.1.3 | Протяженностью 501-1000 метров | 706 267,60 |
| 1.2 | Диаметр газопровода 100 мм и более: |  |
| 1.2.1 | Протяженностью до 100 метров | 116 866,39 |
| 1.2.2 | Протяженностью 101-500 метров | 156 269,06 |
| 1.2.3 | Протяженностью 501-1000 метров | 653 212,26 |
| 1.2.4 | Протяженностью 1001-2000 метров | 973 440,39 |

Таблица 2.5.10.4. - Стандартизированные тарифные ставки (С2ik) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных газопроводов открытым способом.

| № п/п | Технические параметры стальных газопроводов | Стандартизированные тарифные ставки, руб./км (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Подземные газопроводы, диаметром: |  |
| 1.1.1 | 50 мм и менее | 3 695 802,65 |
| 1.1.2 | 51-100 мм | 3 866 796,62 |
| 1.1.3 | 101-158 мм | 4 999 009,80 |

Таблица 2.5.10.5. - Стандартизированные тарифные ставки (С3j) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов открытым способом.

| № п/п | Технические параметры полиэтиленовых газопроводов | Стандартизированные тарифные ставки, руб./км (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Подземные газопроводы, диаметром: |  |
| 1.1.1 | 109 мм и менее | 2 871 046,01 |
| 1.1.2 | 110-159 мм | 3 429 891,95 |
| 1.1.3 | 160-224 мм | 6 268 658,53 |
| 1.1.4 | 225-314 мм | 7 023 127,39 |

Таблица 2.5.10.6. - Стандартизированные тарифные ставка (С4i(j)n) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных (полиэтиленовых) газопроводов диаметром 158 мм и менее и (или) протяженностью 30 метров и менее бестраншейным способом.

| № п/п | Технические параметры стальных (полиэтиленовых) газопроводов | Стандартизированные тарифные ставки, руб./куб. метр, (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стальные газопроводы, диаметром: |  |
| 1.1 | 101-158 мм и менее | 15 194,00 |
| 2. | Полиэтиленовые газопроводы, диаметром: |  |
| 2.1 | 109 мм и менее | 8 506,50 |
| 2.2 | 225-314 мм | 14 937,20 |

Таблица 2.5.10.7. -  Стандартизированные тарифные ставки (С5m) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа.

| № п/п | Диапазоны максимального часового расхода газа | Стандартизированные тарифные ставки, руб./куб. метр, (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | До 40 куб. метров в час | 13 802,80 |
| 2. | 40-99 куб. метров в час | 2 322,02 |
| 3. | 100-399 куб. метров в час | 2 390,50 |

Таблица 2.5.10.8. -  Стандартизированные тарифные ставки (С7.2.) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с осуществлением фактических присоединений объектов капитального строительства заявителя к газораспределительной сети АО «Мособлгаз», бесхозяйной газораспределительной сети АО «Мособлгаз», бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления заявителя и существующего или. вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода АО «Мособлгаз» (основного абонента), и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя.

| № п/п | Технические параметры осуществления фактического присоединения и проведения пуска газа | Стандартизированные тарифные ставки, руб./шт., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стальные газопроводы, подземного типа прокладки: |  |
| 1.1 | При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка до 0,005 Мпа (включительно), диапазона диаметров: |  |
| 1.1.1 | До 100 мм | 6 431,27 |
| 1.1.2 | 101-158 мм | 6 896,24 |
| 1.2 | При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа, диапазона диаметров: |  |
| 1.2.1 | До 100 мм | 46 189,42 |
| 1.2.2 | 101-158 мм | 50 507,23 |
| 2. | Полиэтиленовые газопроводы: |  |
| 2.1 | При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно), диапазона диаметров: |  |
| 2.1.1 | 109 мм и менее | 16 985,93 |
| 2.1.2 | 110-159 мм | 23 097,49 |
| 2.1.3 | 160-224 мм | 24 690,21 |

Формула определения величины платы за технологическое присоединение на основании утвержденных тарифных ставок

где:

С1 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с разработкой проектной документации сети газораспределения;

С2 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных газопроводов открытым способом;

С3 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов открытым способом;

С4 - стандартизированные тарифные ставка на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных (полиэтиленовых) газопроводов диаметром 158 мм и менее и (или) протяженностью 30 метров и менее бестраншейным способом;

С5 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа;

С7.1 – стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения заявителем технических условий;

С7.2 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с осуществлением фактических присоединений объектов капитального строительства заявителя к газораспределительной сети АО «Мособлгаз», бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода АО «Мособлгаз» (основного абонента), и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя;

V – максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, расположенного в подключаемом объекте капитального строительства заявителя (ей) (без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой (ых) точке (ах) подключения), м3 в час;

I3j – протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и k-типа способа прокладки, км;

I3j – протяженность строящегося полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, км.;

Z – коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг выполнения заявителем (ями), в случае если подключение (технологическое присоединение) осуществляется в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек подключений:

1-5 подключений – 1;

6-10 подключений – 1,5;

11-30 подключений – 3;

31-100 подключений – 4;

Свыше 100 подключений – 5.

Размеры стандартизированных тарифных ставок утверждены в текущих ценах на 2020 год, включают полный комплекс необходимых затрат и применяются в соответствии с протяженностями сетей газораспределения, строящимися открытым и бестраншейным способом, определенными АО «Мособлгаз» в технических условиях.

Более детальный анализ тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифа) на  подключение (присоединение), структуры себестоимости предоставления услуг по газоснабжению представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.5.11. Технические и технологические проблемы в системах газоснабжения городского округа Воскресенск.

В системе газоснабжения существуют следующие технологические и технические проблемы:

- недостаточный уровень автоматизации газорегуляторных пунктов;

- износ сетей газоснабжения.

Более детальный анализ технических и технологических проблем в системах газоснабжения городского округа Воскресенск представлены в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

2.6.  Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО  городского округа Воскресенск.

- 2.6.1. Институционная структура (перечень действующих организаций, анализ договоров и описание системы расчетов за поставляемые ресурсы).

Загрязнение окружающей природной среды городского округа Воскресенск коммунальными отходами находится в неразрывной связи с общеэкологическими проблемами Московской области. Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также с 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов.

В городском округе Воскресенск предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Договоры на оказание услуг заключаются с управляющими компаниями и напрямую с потребителями (организациями и предприятиями). Расчеты за коммунальные ресурсы осуществляются по договорам с потребителями и через единый расчетно-кассовый центр.

Более детальный анализ системы сбора и утилизации ТКО городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.6.2. Характеристика системы сбора и утилизации ТКО.

С 01 января 2019 года в городском округе Воскресенск обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стало коммунальной услугой. Вывоз отходов исключен из платы за содержание жилого помещения. В соответствии с новыми экологическими стандартами организован раздельный сбор и комплексная переработка отходов.

По итогам проведенного Министерством экологии и природопользования Московской области конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами городской округ Воскресенск входит в территорию Воскресенского кластера, в котором определена компания, которая будет осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов – ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Транспортировка и утилизация мусора осуществляется на территорию: Полигон ТКО/КПО «Восток» г. Егорьевск.

ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в городских округах Раменское, Воскресенск, Бронницы, Егорьевск, Жуковский, Люберцы, Рошаль и Шатура.

Компания действует на основании 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и обладает соответствующей лицензией.

Дополнительно компания занимаемся утилизацией отходов и предоставляет услуги на рынке вторсырья.

ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС» (далее – региональный оператор), являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в Воскресенской зоне Регионального оператора на основании Протокола о результатах проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области.

Статус регоператора компания получила в открытом конкурсе на определение официальной организации по обращению с твердыми коммунальными отходами в Воскресенской зоне Подмосковья. Полномочия ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» закреплены до 2028 года в соответствии с Соглашением от 28 апреля 2018 года «Об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Воскресенской зоне деятельности регионального оператора».

С 1 января 2019 года компания отвечает за полный цикл обращения с ТКО: сбор, вывоз, обработку, утилизацию и размещение твёрдых коммунальных отходов. Приоритетные направления нашей работы – организация раздельного сбора отходов, увеличение процента выборки вторсырья для повторной переработки, снижению числа несанкционированных свалок.

Компания ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» активно внедряет раздельный сбор отходов (РСО).

Региональный оператор обеспечивает вывоз мусора и экологически безопасную утилизацию ТКО. Обязанности оператора:

- подписание контрактов с населением на вывоз мусора;

- подписание контрактов с компаниями, обеспечивающими вывоз, обработку и захоронение отходов;

- своевременные вывоз ТКО и КГМ с территорий коммерческого и жилого сектора;

- рассмотрение и разрешение претензий населения к оператору;

- оборудование контейнерных площадок, предоставление емкостей для раздельного сбора мусора.

Одним из приоритетных направлений деятельности ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» является раздельный сбор ТКО. Для этого компания оснащает площадки контейнерами для сбора металла, пластика, стекла, бумаги. Жители округа имеют возможность сдать рассортированные отходы в специализированный автотранспорт, который работает согласно установленному графику.

Вторсырье направляется на мусоросортировочные предприятия, где окончательно распределяется на отдельные фракции: металл, бумага, стекло, пластик.

Предприятия сортировки и перегрузки располагаются на территории промзон, вдали от жилых секторов. Объем отсортированных отходов составляет:

- на станциях сортировки – 200 тыс. тонн в год;

- на станциях перегрузки – 160 тыс. тонн в год.

Отсортированное вторсырье отправляется на предприятия переработки Московской области и других регионов страны.

При анализе системы обращения с отходами г.о. Воскресенск был выявлен ряд проблем по существующей системе, а именно:

- недостаточное количество спецтехники для санитарной очистки территории;

- недостаточное количество контейнеров для сбора ТКО;

- конструкция контейнерных площадок не везде соответствует санитарным нормам и требованиям;

- неудовлетворительное состояние ливневой канализации.

Более детальный анализ характеристики системы сбора и утилизации ТКО городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса.

Баланс твердых коммунальных отходов по Воскресенской зоне деятельности регионального оператора представлен в таблице 2.6.3.1.

Таблица 2.6.3.1. - Баланс твердых коммунальных отходов по Воскресенской зоне деятельности регионального оператора.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воскресенская зона деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса образованных отходов | тыс. тонн | 640 | 647 | 653 | 660 | 666 | 673 | 660 | 646 | 633 | 621 | 608 | 596 | 584 | 573 | 561 | 550 | 539 | 528 | 518 | 507 | 497 |
| из кластера | тыс. тонн | 133 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | 137 | 135 | 132 | 129 | 127 | 124 | 122 | 119 | 117 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 103 |
| из других субъектов | тыс. тонн | 604 | 610 | 616 | 622 | 629 | 635 | 622 | 610 | 597 | 586 | 574 | 562 | 551 | 540 | 529 | 519 | 508 | 498 | 488 | 478 | 469 |
| Масса обработанных отходов | тыс. тонн | 640 | 647 | 653 | 660 | 666 | 673 | 660 | 646 | 633 | 621 | 608 | 596 | 584 | 573 | 561 | 550 | 539 | 528 | 518 | 507 | 497 |
| из кластера | тыс. тонн | 147 | 149 | 150 | 152 | 153 | 155 | 152 | 149 | 146 | 143 | 140 | 137 | 135 | 132 | 129 | 127 | 124 | 122 | 119 | 117 | 114 |
| из других субъектов | тыс. тонн | 238 | 241 | 243 | 246 | 248 | 251 | 246 | 241 | 236 | 231 | 226 | 222 | 217 | 213 | 209 | 205 | 201 | 197 | 193 | 189 | 185 |
| Масса обезвреженных отходов | тыс. тонн | 54,5 | 55,1 | 55,6 | 56,2 | 56,8 | 57,3 | 56,2 | 55,1 | 54 | 52,9 | 51,8 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| из кластера | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из других субъектов | тыс. тонн | 54,5 | 55,1 | 55,6 | 56,2 | 56,8 | 57,3 | 56,2 | 55,1 | 54 | 52,9 | 51,8 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| Масса утилизированных отходов | тыс. тонн | 58,3 | 58,9 | 59,5 | 60,1 | 60,7 | 61,3 | 60,1 | 58,9 | 57,7 | 56,5 | 55,4 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| из кластера | тыс. тонн | 58,3 | 58,9 | 59,5 | 60,1 | 60,7 | 61,3 | 60,1 | 58,9 | 57,7 | 56,5 | 55,4 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| из других субъектов | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масса захороненных отходов | тыс. тонн | 59,6 | 60,2 | 60,8 | 61,4 | 62 | 62,6 | 61,4 | 60,1 | 58,9 | 57,8 | 56,6 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
| из кластера | тыс. тонн | 59,6 | 60,2 | 60,8 | 61,4 | 62 | 62,6 | 61,4 | 60,1 | 58,9 | 57,8 | 56,6 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
| из других субъектов | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.6.3.2. - Баланс твердых коммунальных отходов по г.о. Воскресенск.

| Показатели | Ед. измерения | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) | тысяча тонн | 28,4 |
| Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов | тысяча кубических метров | 127,5 |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. м) | тысяча кубических метров | 158,6 |

- 2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Прием отходов на объекты размещения отходов производится с учетом весового (тонн) или объемного (куб.м.) контроля их поступления с оформлением соответствующих документов (журнал учета поступающих отходов, акт сдачи-приемки, накладные, талоны).

Более подробный анализ доли поставки ресурса по приборам учета ТКО содержится в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 2.6.5. Зоны действия источников системы сбора и утилизации ТКО.

На рисунке 2.6.5.1. представлены зоны деятельности кластеров, включающая и Воскресенский кластер.

Рисунок 2.6.5.1. Зона деятельности Воскресенского кластера.

Более подробный анализ зоны действия источников системы сбора и утилизации ТКО содержится в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия системы сбора и утилизации ТКО по городскому округу в целом.

Резервы свободных площадей для захоронения ТКО в городском округе Воскресенск исчерпаны. Транспортировка и утилизация мусора осуществляется на территорию: Полигон ТКО/КПО «Восток» г. Егорьевск.

На территории городского округа Егорьевск ввели в эксплуатацию современный комплекс по переработке отходов «Восток». Мощность нового предприятия составляет 500 тысяч тонн отходов в год. Это самое мощное предприятие по переработке отходов не только в Московской области, но и во всей Восточной Европе, уточнили в пресс-службе.

Отходы на новое предприятие КПО «Восток» пойдут вместо закрытого ранее полигона ТБО «Егорьевский». Благодаря созданию цивилизованной системы обращения с отходами и вводу новых современных комплексов по переработке отходов с начала 2019 года закрыты два крупных полигона - «Воловичи» в Коломне и «Егорьевский» в Егорьевске.

КПО «Восток» разработала и построила компания «Эко-Лайн», строительство велось с применением современных технологий переработки ТКО. Реализация объекта осуществлялась в рамках нацпроекта «Экология».

КПО «Восток» может выделять из общего объема отходов 50% вторичных ресурсов, из которых 30% - органика, подлежащая компостированию, и 20% вторсырья, которое будет отправляться к переработчикам.

Всего новый комплекс сможет принимать 500 тысяч тонн отходов в год.

Более детальный анализ резерва и дефицита по зонам действия системы сбора и утилизации ТКО городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 2.6.7. Надежность работы системы сбора и утилизации ТКО.

В декабре 2020 года в Подмосковье закрылся последний из 39 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Теперь бытовой мусор отправляется не на свалки, а на комплексы по переработке отходов (КПО).

В рамках национального проекта «Экология» в большинстве регионов России идет работа по ликвидации объектов накопленного вреда. При этом Московская область находится в числе лидеров по реализации этой задачи. Благодаря закрытию полигонов ТКО, системе раздельного сбора отходов и работе КПО, в 2020 году было отправлено на переработку более 2 миллионов тонн мусора.

Закрытые полигоны проходят рекультивацию. Она состоит из двух этапов. В технический этап входят выравнивание и стабилизация тела полигона, налаживание системы дегазации и сбора и удаления фильтрата, создание защитного экрана. Далее следует биологический этап — подготовка почвы, подбор посадочного материала и высаживание растений.

20 декабря 2019 года на территории городского округа Егорьевск введен в эксплуатацию современный комплекс по переработке отходов КПО «Восток». Мощность нового предприятия составляет 500 тысяч тонн отходов в год, 50% их них будет идти на утилизацию – переработку и компостирование, а не на захоронение. Это значит, что на полигон не поедут 250 000 тонн отходов, что сравнимо с 25 тысячами мусоровозов в год. Это самое мощное предприятие по переработке отходов не только в Московской области, но и во всей Восточной Европе.

Отходы на новое предприятие КПО «Восток» пойдут вместо закрытого ранее полигона ТБО «Егорьевский». Благодаря созданию цивилизованной системы обращения с отходами и вводу новых современных комплексов по переработке отходов с начала 2019 года закрыты два крупных полигона - в Коломне «Воловичи» и в Егорьевске полигон ТБО «Егорьевский».

Из 100% поступающих на КПО отходов на предприятии будут отбирать 20% вторичных материалов (стекло, макулатура, металл, полимеры) и 30% отходов, пригодных для компостирования. Таким образом, благодаря сортировке, объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения, будет сокращен минимум наполовину.

Помимо многоступенчатой системы сепарации поступающих отходов, установлена уникальная станция компостирования пищевых отходов мощностью 105 тысяч тонн в год. Она позволит в ускоренном режиме термически обеззараживать органические отходы при температуре не менее 55 градусов Цельсия с одновременным окислением органического субстрата. Комплекс по переработке отходов «Восток» позволит сократить объем захоронения бытовых отходов на 300 000 тонн в год.

Более детальный анализ надежности работы сбора и утилизации ТКО представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.6.8. Качество предоставляемого коммунального ресурса.

Качество работ по санитарной очистке городов в значительной степени зависит от рациональной их организации и правильного выполнения предусмотренных технологических операций. В настоящее время в нашей стране и за рубежом накоплен определенный опыт использования технических средств для сбора и  утилизации ТКО. Расширяется применение кузовных машин мусоровозов, оборудованных манипуляторами, а также двухэтапного вывоза отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

Морфологический состав отходов, поступающих на полигоны ТКО:

- лом черных металлов;

- лом цветных металлов;

- бумага, картон;

- текстиль;

- пищевые отходы;

- стекло;

- полиэтилен;

- строительные отходы;

- смет.

Агрономическая ценность отходов определяется содержанием в них питательных элементов (N общий, P2O5,K2O, CaO) и количеством органического вещества. Агрономические характеристики ТКО определяются расчетным методом, основанным на использовании данных морфологического состава отходов, и химических показателей каждой составной части. В таблице усредненные данные по агрономическим показателям в составе ТКО (на сухое вещество). Агрономические характеристики твердых бытовых отходов приведены в таблице 2.6.8.1. Показатели плотности и влажности бытовых отходов приведены в таблице 2.6.8.2.

Таблица 2.6.8.1. - Агрономические характеристики твердых бытовых отходов.

| Компонент ТКО | Органическое вещество, % | Азот общий N общий, % | Фосфор P2O5,% | Калий К2О, % | Кальций СаО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |  |
| Бумага | 94,5 | 0,205 | 0,2 | 0,125 | 0,87 |
| Пищевые отходы | 88 | 2,5 | 0,62 | 2,2 | 3,5 |
| Дерево | 97 | 0,2 | 0,1 | 0,125 | 0,87 |
| Текстиль | 97 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
| Весна |  |  |  |  |  |
| Бумага | 93 | 0,31 | 0,41 | 0,1 | 0,95 |
| Пищевые отходы | 86 | 2,6 | 0,6 | 2 | 3 |
| Дерево | 97 | 0,2 | 0,12 | 0,25 | 0,8 |
| Текстиль | 93 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Лето |  |  |  |  |  |
| Бумага | 91 | 0,41 | 0,215 | 0,1 | 0,515 |
| Пищевые отходы | 83 | 2,4 | 0,58 | 2,1 | 3 |
| Дерево | 96 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,8 |
| Текстиль | 94 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Осень |  |  |  |  |  |
| Бумага | 91 | 0,31 | 0,2 | 0,1 | 0,475 |
| Пищевые отходы | 85 | 2,3 | 0,6 | 2,3 | 4 |
| Дерево | 96 | 0,2 | 0,13 | 0,25 | 0,8 |
| Текстиль | 92 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |
| Бумага | 92,38 | 0,31 | 0,26 | 0,11 | 0,70 |
| Пищевые отходы | 85,50 | 2,45 | 0,60 | 2,15 | 3,38 |
| Дерево | 96,50 | 0,20 | 0,13 | 0,23 | 0,80 |
| Текстиль | 94,00 | 0,80 | 0,18 | 0,13 | 0,35 |

Таблица 2.6.8.2. - Показатели плотности и влажности бытовых отходов.

| № п/п | Компонент отходов | Крупная фракция, кг/м (3) | Мелкая фракция, кг/м (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевые отходы | - | 300-500 |
| 2 | Пластмасса | 40-100 | - |
| 3 | Металл | 150-250 | - |
| 4 | Стекло | 300-400 | 400-600 |
| 5 | Бумага, картон | 10-20 | 20-50 |
| 6 | Пластмасса | 10-20 | 20-30 |
| 7 | Металл | 0,5-1 | 0,5-1 |
| 8 | Стекло | 0,5-1 | 0,5-1 |
| 9 | Отходы из дерева | 8-10 | 10-12 |
| 10 | Тряпье (ветошь) | 10-20 | 20-50 |
| 11 | Резина | 2-5 | 2-5 |

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

Влажность ТКО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. ТКО обладают механической, структурной связанностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д. ) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТКО обладают абразивностью – свойствами истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТКО обладает слеживаемостью, то есть при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТКО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

Более детальный анализ качества предоставляемого коммунального ресурса представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.6.9. Воздействие на окружающую среду.

Система сбора и переработки отходов должна опираться на принцип максимального ограничения влияния отходов на окружающую среду. Для достижения этого важны следующие приоритеты:

- минимизация загрязнения окружающей среды от несанкционированных свалок;

- создание новых полигонных мощностей высокого технического уровня и использование имеющегося объема полигонов;

- постепенная подготовка населения к раздельному сбору отходов;- максимальное использование ценных вторичных ресурсов;

- прозрачный учет данных как основа для принятия решений по тарифам, а также иных управленческих решений;- улучшение качества жизни населения.

Для этого необходимо обеспечить регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и предприятий инфраструктуры ТКО на организованные и безопасные места переработки и утилизации. В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми коммунальными отходами можно рассмотреть следующие подсистемы:

- сбор и промежуточное складирование ТКО;

- вывоз ТКО;

- переработка ТКО;

- захоронение неутилизируемых фракций.

Загрязнение окружающей природной среды городского округа Воскресенск коммунальными отходами находится в неразрывной связи с общеэкологическими проблемами Московской области. Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Экологические проблемы городского округа Воскресенск типичны для многих территорий Российской Федерации: нерешенные проблемы утилизации отходов, загрязнение водных объектов и атмосферного воздуха. Экологическая ситуация в городском округе Воскресенск остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды достаточно высоким.

Для оптимизации деятельности по обращению с отходами организациям, предприятиям и жителям рекомендовано: не допускать захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, также оказывать содействие волонтерским и иным организациям, общественникам в пропаганде раздельного сбора отходов.

Более детальный анализ воздействия на окружающую среду в системе сбора и утилизации ТКО городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.6.10. Тарифы на коммунальные услуги, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

В соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 № 294-Р утвержден единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В таблице 3.6.3.1 представлены тарифы на услуги регионального оператора ООО «Эколайн-Воскресенск» по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Воскресенск Московской области.

Таблица 2.6.10.1. Тарифы на услуги регионального оператора ООО «Эколайн-Воскресенск» по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Воскресенск.

| Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Период | Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб.м. без НДС | Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб.м. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | 656,03 | 787,24 |
|  | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | 656,03 | 787,24 |
|  | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | 656,03 | 787,24 |
|  | С 01.07.20121 по 31.12.2021 | 679,65 | 815,58 |
|  | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | 669,79 | 803,75 |
|  | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | 685,79 | 822,95 |

Таблица 2.6.10.2. – Нормы накопления мусора на территории Московской области.

| № п/п | Тип образователя мусора | Единица измерения, год | Среднегодовая норма накопления |  | Среднегодовая норма накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бытового мусора, м3 | расчетная плотность, кг/м3 | крупногабаритного мусора, м3 | расчетная плотность, кг/м3 |
| 1 | Жилой сектор |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома и домовладения, используемые для постоянного проживания | на 1 м2 | 0,087 | 175,76 | 0,027 | 201,12 |
| 1.2 | Домовладения, используемые для временного (сезонного) проживания | на 1 домовладение | 2,01 | 195,24 | 0,54 | 191,17 |
| 1.3 | Дачные и садовые земельные участки с некапитальными объектами (сооружениями) | на 1 участок | 0,41 | 163,20 | 0,41 | 163,20 |
| 1.4 | Огородные земельные участки с некапитальными объектами (сооружениями) | на 1 участок | 0,19 | 170,21 | 0,55 | 163,55 |
| 2 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предприятия стационарной торговли | на 1 м2 торговой площади | 1,14 | 159,94 | - | - |
| 2.2 | Торговая точка (павильон) | на 1 точку (павильон) | 2,14 | 158,98 | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия общественного питания (кафе, бары, столовые) | на 1 посадочное место | 2,22 | 159,72 | - | - |
| 4 | Комплексы и предприятия обслуживания автотранспорта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автосервис и станции технического обслуживания автотранспорта | на 1 пост | 1,33 | 198,56 | - | - |
| 4.2 | Автозаправочные станции | на 1 пост | 0,26 | 139,62 | - | - |
| 5 | Административные учреждения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Административные учреждения, офисные помещения | на 1 м2 площади | 0,12 | 140,17 | - | - |

Более детальный анализ тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифа) на  подключение (присоединение), структуры себестоимости предоставления услуг по газоснабжению представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 2.6.11. Технические и технологические проблемы в системе обращения и утилизации ТКО.

При анализе системы обращения с отходами г.о. Воскресенск был выявлен ряд проблем по существующей системе, а именно:

- недостаточное количество спецтехники для санитарной очистки территории;

- недостаточное количество контейнеров для сбора ТКО;

- конструкция контейнерных площадок не везде соответствует санитарным нормам и требованиям;

- неудовлетворительное состояние ливневой канализации;

- большое расстояние до существующего полигона ТКО составляет 130 км, что приводит к износу транспорта и больших затрат.

При выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации отходов необходимо владеть информацией о морфологическом составе ТКО.

ТКО по данному признаку подразделяются на следующие компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кости, стекло, кожу, резину, камни, полимерные материалы, прочие (не классифицируемые фракции), отсев менее 15 мм.

Состав ТКО жилого фонда, предприятий торговли и общественного назначения резко отличается, что важно с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций ТКО.

Морфологический состав отходов зависит от географического расположения населенного пункта, его социально-экономического развития, от благоустроенности жилого фонда и обеспеченности инфраструктурой, а также благосостояния граждан.

Территория Московской области относится к средней климатической зоне, поэтому целесообразно взять за основу морфологический состав, представленный в таблице 2.6.11.1.

Таблица 2.6.11.1. - Морфологический состав ТКО для средней климатической зоны.

| Компонент | Морфологический состав ТКО, % по массе |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 30...38 |
| Бумага, картон | 25…30 |
| Дерево | 1,5…3 |
| Черный металлолом | 2…3,5 |
| Цветной металлолом | 0,2…0,5 |
| Текстиль | 4…7 |
| Кости | 0,5…2 |
| Стекло | 5…8 |
| Кожа, резина | 2…4 |
| Камни, штукатурка | 1…3 |
| Пластмасса | 2…5 |
| Прочее | 1…3 |
| Отсев (менее 15 мм) | 7…13 |

Сезонные изменения состава ТКО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20…25 % весной до 40…45 % осенью, что связано с увеличением употребления свежих овощей и фруктов в рационе питания населения.

К вторичным материальным ресурсам относятся следующие компоненты отходов:

- бумага, картон;

- черный и цветной металлолом;

- стекло;

- пластмасса.

Анализ морфологического состава ТКО показал следующее:

- основные компоненты ТКО – бумага, картон, пищевые отходы;

- около 50% ТКО можно направлять на вторичную переработку.

Более детальный анализ технических и технологических проблем в системе обращения с отходами городского округа Воскресенск представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

2.7. Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей.

- 2.7.1. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе теплоснабжения.

Учет тепла, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, производится расчетным методом.

Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час. Установку приборов учёта не целесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от  27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

В соответствии с пунктом 2.1.1 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя утвержденных Минэнерго РФ 12.09.1995 № ВК-4936 узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты, теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п.  оборудуются на каждом из выводов.

Таким образом, в целях устранения нарушений Федерального законодательства необходимо установить или привести в нормативное (рабочее) состояние приборы учета отпущенной тепловой энергии на котельных.

Оснащенность потребителей теплосчетчиками для коммерческого потребленного количества тепловой энергии составляет менее 50% от общего числа абонентов. Учет отпущенной тепловой энергии на котельных осуществляется по приборам учета, либо расчетным методом.

Таблица 2.7.1.2. – Сведения по оснащенности приборами учета абонентов.

| Адрес | ГВС. Общедомовой прибор учета (наличие) | Количество общедомовых приборов учета (ГВС) | Количество общедомовых приборов учета (ХВС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 15 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 17 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 18 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 19 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 20 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 21 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 23 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 40 лет Октября ул, 25 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 8 Марта ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 8 Марта ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 8 Марта ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 8 Марта ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 8 Марта ул, 10 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, 8 Марта ул, 12 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ачкасовская ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ачкасовская ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ачкасовская ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 1 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 5 Б |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 18 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 1 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 1 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 1 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 34 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 35 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Беркино ул, 36 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 1 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 15 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 18 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 20 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 22 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 24 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дзержинского ул, 28 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дивочкина ул, 47 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Калинина ул, 50/2 (Спартака ул, 2/50 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Калинина ул, 51 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Калинина ул, 52 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Калинина ул, 53 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Калинина ул, 54 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Калинина ул, 56 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Калинина ул, 57 |  | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 4 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 6 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 7 А | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 7 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 9 А | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 9 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 10 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 13 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 14 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 15 А | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 15 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 16 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 16 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 18 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 20 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 24 | Да | 3 | 3 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 26 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Карла Маркса ул, 28 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Киселева ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Киселева ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Киселева ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Киселева ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Коломенская ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Коломенская ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Коломенская ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Коломенская ул, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Коломенская ул, 9 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Коломенская ул, 11 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Коломенская ул, 13 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 2 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 2/16 (Маркина ул, 16/2 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 7 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 8 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 9 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 13 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 15 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 18 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 20 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 24 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 26 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 28 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 40 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 44 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 46 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Андреса ул, 48 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Белинского ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, станции Берендино п, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, станции Берендино п, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 32 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 34 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 35 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 36 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 38 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 40 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 42 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 44 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 46 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 48 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 50 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 52 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 54 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 56 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 58 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 60 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 62 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 64 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 66 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 68 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 74 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Быковского ул, 80 | Да | 1 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Воинской Славы ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Воинской Славы ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Воинской Славы ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Воинской Славы ул, 4 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Воинской Славы ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Воинской Славы ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Воинской Славы ул, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Восточная ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Восточная ул, 30 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Восточная ул, 33 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Восточная ул, 38 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Гражданская ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Гражданская ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Дворниково д, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Докторова ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Докторова ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Докторова ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Докторова ул, 12 А | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Докторова ул, 12 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Докторова ул, 16 А | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Докторова ул, 16 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Степанщино д, ДРП-5 ул, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратмирово д, Железнодорожная ул, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фаустово с, Железнодорожная ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 2 А | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 2 Б | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 2 В | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 2 Г | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Фаустово с, Железнодорожная ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 5 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 7 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 9 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 12/4 (Победы ул, 4/12 ) |  | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 14 |  | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 18 |  | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Железнодорожная ул, 21 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Заводская ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Заводская ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Заводская ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Заводская ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Заводская ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Заводская ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Задорожная ул, 32 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Задорожная ул, 34 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Зайцева ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Зайцева ул, 19 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Зайцева ул, 22 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Зайцева ул, 22 Б |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Западная ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Западная ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Западная ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Западная ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Западная ул, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Западная ул, 9 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Западная ул, 11 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Западная ул, 12 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 1 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 9 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Зеленая ул, 55 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зеленый пер, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зеленый пер, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зеленый пер, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 1 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 1/8 (Энгельса ул, 8/1 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 3 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 3 Б | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 5 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 5 Б | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 5 В | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 6 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 10/14 (Кагана ул, 14/10 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 10 А | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 12 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 14 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 18 | Нет. Установка возможна. | 0 | 3 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 20 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 26 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 26 Б | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Зелинского ул, 30/12 (Цесиса ул, 12/30 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 3 А | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернациональная ул, 6 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернациональная ул, 8 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернациональная ул, 10 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 10 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 12 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 16 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 18 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 20 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 23 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 24 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 26 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 27/10 (Западная ул, 10/27 ) | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Кагана ул, 28/8 (Западная ул, 8/28 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Калинина ул, 49 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Колина ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Колина ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Колина ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Колина ул, 15/20 (Докторова ул, 20/15 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Комсомольская ул, 1 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Комсомольская ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Комсомольская ул, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Комсомольская ул, 3 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Комсомольская ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Комсомольская ул, 17 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Комсомольская ул, 19 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Усадище с, Королькова ул, 104 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Куйбышева ул, 47 Б |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Куйбышева ул, 49 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Куйбышева ул, 52 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Ленина пл, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Ленина пл, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 2 Б | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 3 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 12 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 14 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 15 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 16 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 17 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 18 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 19 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 19 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 21 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 23 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ленинская ул, 25 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Лермонтова ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Лермонтова ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Лермонтова ул, 4/2 (Докторова ул, 2/4 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Ломоносова ул, 65/9 (Красная ул, 9/65 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ломоносова ул, 86/16 (Мира ул, 16/86 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ломоносова ул, 88/15 (Спартака ул, 15/88 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Щербово д, Малага ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Щербово д, Малага ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Щербово д, Малага ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Щербово д, Малага ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Щербово д, Малага ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маркина ул, 1/12 (Первомайская ул, 12/1 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маркина ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маркина ул, 15 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маркина ул, 17 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маркина ул, 19 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маркина ул, 20 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маркина ул, 21 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маркина ул, 28 А | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маркина ул, 28 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 7 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 7 | Да | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 9 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 9 Б |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 9 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 13 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 13 Б |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 13 В |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 13 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 15 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 16 |  | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 17 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 17 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 18 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 19 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 20 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 21 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 22 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 24 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 26 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 28 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Менделеева ул, 30 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Городище д, Мира ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Городище д, Мира ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Городище д, Мира ул, 29 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Косяково с, Молодежная ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Косяково с, Молодежная ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Косяково с, Молодежная ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Косяково с, Молодежная ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Московская ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Московская ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Моховая ул, 51 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Моховая ул, 52 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Моховая ул, 53 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 12 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 13 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 14 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 15 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 16 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 17 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 18 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ратчино д, Некрасова ул, 19 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Новая ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Новая ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Новая ул, 17 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 8 А | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 8 Б | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 10 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 12 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 12 Б | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 12 В | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 12 Г | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 12 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянская ул, 16/2 (Кагана ул, 2/16 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Новозаводская ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Новозаводская ул, 4 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Виноградово п, Новозаводская ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Новомалинная ул, 5 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Новые дома ул, 17 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 1/2 (Ленина пл, 2/1 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 11 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 19 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 22 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 24 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Октябрьская ул, 26 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 27 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 32 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 35 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 37 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 39 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 41 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 51 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 57 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 59 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 71 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 73 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 74 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 75 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 76 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Октябрьская ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Осипенко ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маришкино д, Отдыха ул, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Маришкино д, Отдыха ул, 3 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковая ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковая ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковая ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Парковая ул, 7/1 (Почтовая ул, 1/7 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковая ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковая ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Парковая ул, 9/2 (Почтовая ул, 2/9 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковая ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковая ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковая ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Парковая ул, 11 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Парковая ул, 18 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Парковая ул, 20 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Парковая ул, 21 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковый проезд, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковый проезд, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковый проезд, 7 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковый проезд, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 17 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 19 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 21 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 23 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Первомайская ул, 25 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Песковская ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 6 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 10 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 12 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 14 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 15 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 16 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 17 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 19 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Пионерская ул, 21 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Победы ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Победы ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Победы ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Победы ул, 4 А | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Победы ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 5 А | Да | 1 | 2 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Победы ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 6 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Победы ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 15 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 17 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 18 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 19 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 20 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 21 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 22 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 23 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 24 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 26 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Победы ул, 27 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Победы ул, 28 Б | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Победы ул, 29 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Победы ул, 33 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Победы ул, 35/1 (Менделеева ул, 1/35 ) | Нет. Установка невозможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Почтовая ул, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Почтовая ул, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Почтовая ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Почтовая ул, 4 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Почтовая ул, 5 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Почтовая ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Почтовая ул, 13 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Почтовая ул, 15 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Рабочая ул, 117 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Рабочая ул, 121 А | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 3 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 5 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 7 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 8 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 10 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 11 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 12 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 13 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 14 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Рабочий городок ул, 15 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Радонежская ул, 42 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 13 |  | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 15 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 17 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 19 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 21 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 23 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 25 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 26 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 27 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 28 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 29 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 30 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 31 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 32 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Садовая ул, 33 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Светлая ул, 1 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Светлая ул, 3 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Светлая ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Светлая ул, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Семилетка ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Серафимовича ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 3 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 12/10 (Победы ул, 10/12 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 13 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 13 Б |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 13 В |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 15/11 (Октябрьская ул, 11/15 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 16 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 18 А | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Советская ул, 20 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 22 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Советская ул, 24 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Советская ул, 81 |  | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Советская ул, 125 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Спартака ул, 15 |  | 0 | 2 |
| Воскресенск г, Стандартная ул, 7 |  | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Стандартная ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Строителей ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Строителей ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Степанщино д, Суворова ул, 1 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Степанщино д, Суворова ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Степанщино д, Суворова ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Степанщино д, Суворова ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Толстого ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Толстого ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Толстого ул, 18 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Тургенева ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Тургенева ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 3 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 4 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 5 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 9 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 10 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Учхоз ул, 11 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 3 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 4 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 11 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 14 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 15 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 16 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 17 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 18 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 19 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 20 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 21 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 22 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 23 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 24 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 25 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 26 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 29 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 30 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 31 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 34 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 36 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 39 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 40 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 41 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 42 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 44 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 45 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 46 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 47 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 48 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 49 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 50 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 13 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 15 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Золотово д, Фабричная ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Физкультурный пер, 2/13 (Победы ул, 13/2 ) |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Физкультурный пер, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Физкультурный пер, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 14 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Фурманова ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хрипунова ул, 1 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Хрипунова ул, 3 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Хрипунова ул, 8 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 3 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 3 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 5 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 5 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 6 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 8 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 9 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 10 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 10 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 11 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 11 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 12 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 13 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Чемодурово д, Центральная ул, 13 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 14 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 14 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 16 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 18 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 18 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 20 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 20 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 22 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 24 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Центральная ул, 24 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 26 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 28 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 30 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 32 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 34 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Центральная ул, 36 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Цесиса ул, 16 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Цесиса ул, 17 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Цесиса ул, 18 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Цесиса ул, 20 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Цесиса ул, 24/15 (Западная ул, 15/24 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Школьная ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Школьная ул, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Школьная ул, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Леоново д, Школьная ул, 2 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Школьная ул, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Конобеево с, Школьная ул, 3 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Школьная ул, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Школьная ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Школьная ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Школьная ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Школьная ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Школьная ул, 11 |  | 0 | 0 |
| Белоозёрский г, Молодежная ул, 20 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Школьная ул, 12 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Школьная ул, 22 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Школьная ул, 23/1 (Почтовая ул, 1/23 ) | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, Электроподстанция ул, 1 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 1/2 (Новлянская ул, 2/1 ) | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 2 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 3 Б | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 3 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 9 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 10 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 11 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 12 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 13 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 15 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 16 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Энгельса ул, 17 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Косяково с, Юбилейная ул, 1 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Юбилейная ул, 14 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Юбилейная ул, 16 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Юбилейная ул, 19 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Юбилейный пер, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Юбилейный пер, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Юбилейный пер, 8 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Юбилейный пер, 10 | Нет. Установка возможна. | 0 | 1 |
| Воскресенск г, Юбилейный пер, 12 | Да | 1 | 1 |
| Воскресенск г, Усадище с, Южная ул, 4 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Усадище с, Южная ул, 5 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Усадище с, Южная ул, 6 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Усадище с, Южная ул, 7 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Усадище с, Южная ул, 8 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Усадище с, Южная ул, 9 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Усадище с, Южная ул, 10 | Нет. Установка невозможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 3 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 4 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 6 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 7 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Новлянское с, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 8 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 9 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 10 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 11 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 12 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 13 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 14 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 15 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 16 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 17 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 18 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Федино с, 19 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Невское с, 53 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Невское с, 54 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Невское с, 55 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Невское с, 56 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Невское с, 61 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Невское с, 62 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Невское с, 121 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Зеленая ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Ашитково с, Зеленая ул, 9 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 35 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Барановское с, Фабрики Вперед ул, 37 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 43 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 75 А |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Школьная ул, 6 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Школьная ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Школьная ул, 8 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Финская ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Финская ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Финская ул, 20 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Гражданская ул, 70 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, им. Цюрупы рп, Октябрьская ул, 52 | Нет. Установка возможна. | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Городище д, Мира ул, 21 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Городище д, Мира ул, 23 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Городище д, Мира ул, 28 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Городище д, Мира ул, 31 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Городище д, Мира ул, 32 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Парковый проезд, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Октябрьская ул, 5 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Октябрьская ул, 7 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Казарма 9 км ул, 1 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Зайцева ул, 16 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Казарма 13 км ул, 2 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 10 |  | 0 | 0 |
| Воскресенск г, Хорлово рп, Интернатская ул, 11 |  | 0 | 0 |

Число потребителей, переходящих на коммерческий учет потребления тепловой энергии с использованием теплосчетчиков, возрастает ежегодно.

- 2.7.2. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе водоснабжения.

Коммерческий учет потребления питьевой воды организован в многоквартирном жилом секторе, бюджетных организациях, коммерческих и промышленных организациях.

В случае отсутствия коммерческого прибора учета у потребителя расчет потребления водного ресурса производится по нормативам.

Для обеспечения 100% оснащенности потребителей приборами учета воды водоснабжающие организации планируют выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На объектах капитального строительства и на существующих домах, к которым планируется подвести централизованное водоснабжение, намечается установка общедомовых приборов учета холодной воды.

Таблица 2.7.2.1. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды г.о. Воскресенск.

| Показатель | ед. изм | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2040 г. |
| Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды | % | 90,6 | 91,0 | 91,8 | 92,3 | 92,6 | 93,6 | 94,2 | 95,1 | 96,8 | 98,5 | 99,7 |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях экономии потребляемых водных ресурсов осуществляются мероприятия по оснащению приборами учёта воды объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций.

Система коммерческого учета горячей воды.

На источниках горячего водоснабжения систем централизованного водоснабжения городского округа Воскресенск (котельные, ЦТП) организован технический учет теплоносителя, отпускаемого в тепловые сети. Коммерческий учет – не организован.

Коммерческий учет потребления горячей воды организован в многоквартирном жилом секторе, бюджетных организациях, коммерческих и промышленных организациях.

В случае отсутствия коммерческого прибора учета у потребителя расчет потребления водного ресурса производится по нормативам.

Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды в городском округе Воскресенск представлена в таблице 2.7.2.2.

Таблица 2.4.2.2. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды г.о. Воскресенск.

| Показатель | ед. изм. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2040 г. |
| Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды | % | 89,7 | 90,6 | 91,0 | 91,8 | 92,3 | 92,6 | 93,6 | 94,2 | 95,1 | 96,8 | 98,5 |

- 2.7.3. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе водоотведения.

Организация учета сточных вод, поступающих в системы централизованного

водоотведения, регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон РФ №416-ФЗ от 29.06.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г. ;

- Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод, утверждены постановлением Правительства РФ №776 от 04.09.2013 г. ;

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №167 от 12.02.1999.

В соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения абоненты обязаны обеспечить учет сбрасываемых сточных вод, расчетный объем которого по каждому выпуску составляет более 200 м3/сут.

Инструментальный учет сточных вод, движение которых, как правило, осуществляется в самотечном режиме, является довольно затратным, а потому слабо развита область коммерческого учета расхода жидкостей.

Коммерческий учет сточных вод, непосредственно сбрасываемых в водоотводящую сеть, технически сложно осуществим по ряду причин, а именно:

- необходимость устанавливать приборы измерения расхода сточных вод непосредственно в колодцах, в которых отсутствует энергоснабжение и защита от пропажи и порчи оборудования;

- наличие нескольких выпусков сточных вод у одного пользователя;

- повышенные затраты на обслуживание расходомеров;

- высокая стоимость расходомеров;

- ограниченный выбор устройств, аттестованных для целей коммерческого учета.

Коммерческие расчеты за объемы сточных вод, принимаемых от пользователей в водоотводящую сеть, основываются на объемах потребленной питьевой и горячей воды.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется с использованием приборов учета в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Снятие показаний приборов учета и представление сведений о количестве отведенных (принятых) сточных вод производятся абонентом, транзитной организацией. Данные показания представляются абонентом, транзитной организацией в организацию водопроводно-канализационного хозяйства в течение 2 рабочих дней, следующих за окончанием очередного расчетного периода, если иные сроки не установлены соответственно договором холодного водоотведения, единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, договором по транспортировке сточных вод.

В случае если технические характеристики используемых абонентом, транзитной организацией приборов учета и узлов учета позволяют использовать телеметрические системы для передачи показаний приборов учета, абонент, транзитная организация вправе обеспечивать предоставление данных о количестве отведенных (принятых) сточных вод дистанционно, с использованием таких телеметрических систем.

Суточные архивы и архивы нештатных ситуаций приборов учета, формируемые в соответствии с техническими параметрами (возможностями) таких приборов, предоставляются в бумажном и электронном виде (в случае необходимости их предоставления), остальные архивы - только в электронном виде на магнитном, либо ином электронном носителе абонента, транзитной организации. Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить хранение архивов приборов учета в течение 3 лет с момента их формирования и представлять такие архивы организации водопроводно-канализационного хозяйства по ее требованию.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществлять контроль за правильностью снятия абонентами, транзитными организациями показаний приборов учета и представления ими сведений об объеме принятых сточных вод, а также за правильностью эксплуатации соответствующих приборов учета, узлов учета, целостностью знаков поверки, контрольных пломб, в том числе путем направления к абонентам, транзитным организациям своего представителя в порядке, определяемом настоящими правилами, иными нормативными правовыми актами, а также договором водоотведения, либо единым договором холодного водоснабжения и водоотведения.

Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить беспрепятственный доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлам учета, в том числе к приборам учета и иным устройствам с целью:

- проверки исправности приборов учета, сохранности знаков поверки и пломб, снятия и анализа показаний, параметров, контроля за переданными показаниями приборов учета;

- поверки, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета, если они принадлежат организации водопроводно-канализационного хозяйства или ею эксплуатируются;

- контроля исполнения договорных условий отведения (приема) сточных вод, в том числе для проверки состояния канализационных сетей и иных объектов централизованной системы водоотведения;

- опломбирования приборов учета и фланцев узла учета;

- отбора проб с целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

Абонент, транзитная организация обеспечивают доступ представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлу учета и документации, относящейся к узлу учета без предварительного направления заявки. При этом представитель организации водопроводно-канализационного хозяйства обязан предъявить абоненту, транзитной организации служебное удостоверение, иные документы удостоверяющего его личность и полномочия. В случае отказа в доступе представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлу учета таким представителем составляется акт, фиксирующий отказ абонента в доступе к узлу учета.

В случае, когда доступ представителю организации водопроводно-коммунального хозяйства предоставляется в целях осуществления мероприятий по контролю за правильностью снятия показаний приборов учета, по итогам проведения таких мероприятий составляется акт, подписываемый представителем абонента (транзитной организации) и организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Если в ходе проведения организацией водопроводно-канализационного хозяйства контрольных мероприятий (проверки) за правильностью снятия абонентами, транзитными организациями показаний приборов учета и представления ими сведений об объеме отведенных (принятых) сточных вод установлены расхождения между показаниями приборов учета и представленными абонентами, транзитными организациями сведениями, организация водопроводно-канализационного хозяйства производит перерасчет объема отведенных (принятых) сточных вод за период от последнего снятия контрольных показаний, а при отсутствии контрольного снятия показаний - с момента предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения сведений в соответствии с показаниями средств измерений. В указанном случае, а также в случае обнаружения ошибок при расчете количества отведенных (принятых) сточных вод, перерасчет производится организацией водопроводно-канализационного хозяйства в платежных документах, предъявляемых к оплате в расчетный период, следующий за расчетным периодом, в котором были обнаружены ошибки при расчете. Организации водопроводно-канализационного хозяйства вправе использовать контрольные (параллельные) приборы учета сточных вод при условии уведомления абонента об использовании таких приборов учета. Контрольные (параллельные) приборы учета сточных вод устанавливаются на канализационных сетях организации водопроводно-канализационного хозяйства, транзитной организации таким образом, чтобы обеспечить коммерческий учет принимаемых от абонента сточных вод. В случае различия показаний контрольных (параллельных) приборов учета сточных вод и приборов учета сточных вод, установленных у абонента, коммерческий учет производится с использованием показаний контрольных (параллельных) приборов учета сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана предоставлять абоненту, транзитной организации беспрепятственный доступ к контрольным (параллельным) приборам учета сточных вод с целью контроля за правильностью установки и условиями эксплуатации прибора учета, а также с целью получения данных о результатах измерений, осуществляемых с использованием прибора учета.

Приборы коммерческого учета сточных вод у абонентов, пользующихся услугами водоотведения, отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей городского округа Воскресенск осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

По состоянию на момент разработки программы комплексного развития в г.о. Воскресенск большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, сооружений оснащены приборами учета воды. Приборы учета объема стоков – отсутствуют.

При осуществлении расчетов за отведение объема стоков применяется расчетный метод, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг.

Установку приборов учета объема сточных вод у потребителей возможно осуществить при модернизации и реконструкции системы водоотведения, а также при подключении новых потребителей к системе водоотведения за счет средств потребителей.

В соответствии  с  Постановление Правительства  Российской  Федерации от 4 сентября 2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» установка приборов учета может планироваться и осуществляться только при наличии такой технической возможности.

Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения в городском округе Воскресенск представлена в таблице 2.7.2.3.

Таблица 2.7.2.1 – Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС)

| Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС) | % | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |

- 2.7.4. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе электроснабжения.

Таблица 2.7.4.1. Доля потребителей центрах ПАО «Россети Московский регион», оснащенных приборами учета расхода электроэнергии.

| Доля потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета расхода электроэнергии, в том числе: | % от общего количества потребителей | % оснащенности по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Население | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бюджетные потребители | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Промышленные потребители | 0,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Городской электрический транспорт | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители | 1,5 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| ИТОГО | 100 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.7.4.2. Доля потребителей АО «Мособлэнерго», оснащенных приборами учета расхода электроэнергии.

| Доля потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета расхода электроэнергии, в том числе: | % от общего количества потребителей | % оснащенности по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Население | 96 | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 100 |
| Бюджетные потребители | 2,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Промышленные потребители | 0,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Городской электрический транспорт | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители | 1,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО | 100 |  |  |  |  |  |  |

- 2.7.5. Анализ обеспеченности приборами учета потребителей в системе газоснабжения.

Основным потребителем сжиженного газа в границах г.о. Воскресенск является население.

На текущий момент реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей составляет:

- население – 70,0%;

- бюджетные организации – 100%;

- промышленные потребители – 100%;

- прочие потребители – 100%.

Более детальный анализ представлен в разделе 4 «Характеристика состояния, проблем и их решения в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

Раздел 3. Перспективы развития городского округа Воскресенск и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

- 3.1. Определение перспективных показателей развития городского округа Воскресенск.

- 3.1.1. Динамика численности населения.

Численность постоянного населения городского округа Воскресенск по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2019 составила 154,630 тыс. человек. За период с 2010 по 2018 гг. численность населения увеличилась не значительно – всего на 2,83 тыс. чел. или на 1,9 %.

Таблица 3.1.1.1. - Динамика численности населения.

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
| 151803 | 153558 | 154125 | 154393 | 154973 | 155101 | 155436 | 155251 | 155049 | 154630 |

Густота поселений, в которых проживает население района составляет 0,86 п/км2,среднее расстояние между населенными пунктами - 9,4 км.

Большое влияние на формирование населения Воскресенского района, его динамику, структуру оказывали и оказывают миграционные процессы. Стройки Воскресенского района, его близость к Москве всегда привлекали население из других регионов России. Важной социально-экономической характеристикой населения является его половая и возрастная структура.

Анализ возрастного состава показывает, что в Воскресенском районе проживает 54,3% человек трудоспособного возраста, 14,6% пенсионеров и 31,1% - моложе трудоспособного возраста. Мужчины составляют 45% населения, женщины – 55 %. Детей до 18 лет – 16,2 %, жителей в возрасте от 18 до 35 лет – 26,1 %, от 36 до 50 лет – 23,1 %, от 50 до 70 лет – 24,2 %, старше 70 лет – 10,4 %.

В районе преобладает женское население. Такое соотношение сохраняется из-за старших возрастных групп. До 40 лет в районе преобладает мужское население, а в старших возрастных группах наблюдается резкий перевес числа женщин.

В таблице 3.1.1.2. представлена численность населения городского округа Воскресенск  Московской области.

Таблица 3.1.1.2. - Численность населения по населённым пунктам городского округа Воскресенск.

| № п/п | Населённый пункт | Тип | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алёшино | слобода | 258 |
| 2 | Аргуново | деревня | 45 |
| 3 | Ачкасово | село | 215 |
| 4 | Ашитково | село | 3237 |
| 5 | Барановское | село | 1454 |
| 6 | Белое Озеро | деревня | 285 |
| 7 | Белоозёрский | город | 18 090 |
| 8 | Берендино | деревня | 76 |
| 9 | Берендино | посёлок станции | 174 |
| 10 | Бессоново | деревня | 160 |
| 11 | Богатищево | деревня | 65 |
| 12 | Бочевино | деревня | 92 |
| 13 | Вертячево | деревня | 12 |
| 14 | Виноградово | посёлок | 2302 |
| 15 | Ворщиково | деревня | 165 |
| 16 | Ворыпаево | деревня | 36 |
| 17 | Воскресенск | город | 92911 |
| 18 | Вострянское | деревня | 126 |
| 19 | Глиньково | деревня | 97 |
| 20 | Городище | деревня | 358 |
| 21 | Гостилово | деревня | 244 |
| 22 | Грецкая | деревня | 1 |
| 23 | Губино | деревня | 1035 |
| 24 | Дворниково | деревня | 171 |
| 25 | Ёлкино | деревня | 380 |
| 26 | Знаменка | деревня | 56 |
| 27 | Золотово | деревня | 1281 |
| 28 | Ивановка | деревня | 188 |
| 29 | Ильино | деревня | 49 |
| 30 | Исаково | деревня | 488 |
| 31 | Карпово | село | 97 |
| 32 | Катунино | деревня | 11 |
| 33 | Конобеево | село | 3201 |
| 34 | Константиново | село | 229 |
| 35 | Косяково | село | 688 |
| 36 | Леоново | деревня | 156 |
| 37 | Лидино | деревня | 40 |
| 38 | Лукьяново | деревня | 7 |
| 39 | Максимовка | деревня | 15 |
| 40 | Маришкино | деревня | 651 |
| 41 | Марчуги | село | 199 |
| 42 | Марьинка | деревня | 50 |
| 43 | Медведево | деревня | 149 |
| 44 | Михалево | село | 464 |
| 45 | Муромцево | деревня | 31 |
| 46 | Невское | село | 359 |
| 47 | Никольское | деревня | 69 |
| 48 | Новлянское | село | 199 |
| 49 | Новосёлово | деревня | 17 |
| 50 | Новотроицкое | деревня | 24 |
| 51 | Новочеркасское | деревня | 34 |
| 52 | Осташово | село | 32 |
| 53 | Перебатино | деревня | 0 |
| 54 | Перхурово | деревня | 94 |
| 55 | Петровское | село | 146 |
| 56 | Посёлок имени Цюрупы | пгт | 4331 |
| 57 | Потаповское | деревня | 37 |
| 58 | Пушкино | деревня | 50 |
| 59 | Расловлево | деревня | 341 |
| 60 | Ратмирово | деревня | 227 |
| 61 | Ратчино | деревня | 1195 |
| 62 | Сабурово | село | 123 |
| 63 | Свистягино | деревня | 18 |
| 64 | Сетовка | посёлок | 125 |
| 65 | Силино | деревня | 66 |
| 66 | Скрипино | деревня | 0 |
| 67 | Старая | деревня | 295 |
| 68 | Степанщино | деревня | 587 |
| 69 | Субботино | деревня | 41 |
| 70 | Трофимово | деревня | 71 |
| 71 | Усадище | село | 837 |
| 72 | Фаустово | село | 1004 |
| 73 | Федино | село | 2658 |
| 74 | Фосфоритный | пгт | Н/Д |
| 75 | Хлопки | деревня | 90 |
| 76 | Хорлово | пгт | 7590 |
| 77 | Цибино | деревня | 1306 |
| 78 | Чаплыгино | деревня | 10 |
| 79 | Чемодурово | деревня | 1809 |
| 80 | Чечевилово | деревня | 117 |
| 81 | Шильково | деревня | 33 |
| 82 | Щельпино | деревня | 528 |
| 83 | Щербово | деревня | 200 |
| 84 | Юрасово | село | 287 |
| Итого: |  |  | 136899 |

При расчёте перспективной численности населения городского округа Воскресенск были проанализированы:

- сценарии демографического развития, содержащиеся в стратегии социально-экономического развития;

-прогнозы, содержащие в ранее разработанной градостроительной документации;

- демографические данные за последние 5 лет;

- данные занятости населения.

Согласно Генерального плана численность городского округа Воскресенск численность населения на первую очередь - 2025 год составит 172,8 тыс. человек; на расчётный срок - 2040 год – 185,0 тыс. человек.

Численность трудовых ресурсов на 01.01.2020 составила 86,5 тыс. человек, из неё трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 85,0 тыс. человек (что составляет 55 % от общей численности населения). В экономике городского округа Воскресенск занято 62,0 тыс. человек (40,1 % от общей численности населения). Количество рабочих мест составляет 58,1 тыс. человек.(37,6 % от численности населения).

В генеральном плане предусмотрено создание к расчётному сроку 31,1 тыс. новых рабочих мест, в том числе на первую очередь – 7,4 тыс. человек.

Более детальный анализ представлен в разделе 1 «Перспективные показатели развития городского округа» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

## 3.1.2. Прогноз застройки городского округа Воскресенск.

Численность постоянного населения городского округа Воскресенск по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2020 составила 154,630 тыс. человек.. Общий объем жилищного фонда по состоянию на 01.01.2019 составил 3 803,9 тыс. кв.м., общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя городского округа Воскресенск, составляет 24,6 кв.м.

Несмотря на достигнутые результаты по вводу жилья, основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей жильем, его низкая доступность.

Приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Генеральный план городского округа Воскресенск Московской области (далее - городского округа Воскресенск, городской округ) является муниципальным правовым актом органа местного самоуправления городского округа, устанавливающим цели и задачи территориального планирования развития муниципального образования, содержит мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план городского округа является основанием для градостроительного зонирования территории и подготовки документации по планировке территории городского округа.

Генеральным планом с прогнозом до 2040 предусмотрена застройка территории, которая представлена в таблице 3.1.2.1

Таблица 3.1.2.1. - Основные показатели застройки территории.

    - Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, индивидуально определенных зданий, зданий бюджетных организаций и административно-коммерческих зданий.

В городском округе Воскресенск реализуется муниципальная программа «Жилище» на 2020-2027 годы.

Программа призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере. Цель Программы направлена на повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания на территории городского округа Воскресенск.

Инерционный прогноз развития Программы не позволит повысить доступность жилья для граждан, проживающих на территории городского округа Воскресенск, улучшить ситуацию в сфере обеспечения безопасных и комфортных условий проживания, решить жилищную проблему большинства жителей и улучшить социальную и демографическую обстановку.

Целью Подпрограммы является повышение доступности жилья для населения. Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности населения городского округа Воскресенск жильем.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

- создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства, данное мероприятие направлено на обеспечение комплексного подхода для увеличения объема ввода жилья, объема ввода индивидуального жилищного строительства, увеличения уровня обеспеченности населения доступным жильем на территории городского округа Воскресенск;

- обеспечение прав пострадавших граждан-соинвестор, в рамках указанного мероприятия осуществляется координация решения организационных вопросов по обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов;

- финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления.

В таблице 3.1.3.1. представлены планируемые результаты реализации Программы «Жилище».

Таблица 3.1.3.1. -  Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Воскресенск "Жилище".

В городском округе Воскресенск реализуется Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - Программа»), в данную Программу входит Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Целью данной Программы является обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Задачи программы: Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Воскресенск; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Одним из приоритетных направлений в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего помещение.

Источниками финансирования муниципальной Программы в части реализации Подпрограммы 2 являются средства бюджета городского округа Воскресенск.

- 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Показатели перспективного спроса на коммунальные ресурсы формируются с использованием следующих исходных данных: генерального плана городского округа, сведений о заключенных договорах технологического присоединения и выданных технических условиях потребителям, выданных разрешениях на строительство, градостроительных планов земельных участков, проектов планировки территорий.

Таблица 3.2.1. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы по каждому коммунальному ресурсу.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1.1 | расчётное потребление воды питьевого качества, в том числе: | тыс. м3/сут. | 43,0 | 47,04 | 50,36 |
| 1.1.2 | в том числе на восстановление противопожарного запаса | тыс. м3/сут. | - | 3,606 | 4,296 |
| 1.1.3 | потребность в технической воде | тыс. м3/сут. | - | 43,43 | 46,06 |
| 1.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 1.2.1 | расчётное водоотведение в том числе: | тыс. м3/сут. | 40 | 46,28 | 49,06 |
| 1.2.2 | объём поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения | тыс. м3/час | - | 13,4 | 41,1 |
| 1.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Расход тепла | Гкал/час | - | 373,97 | 426,86 |
|  | централизованные системы теплоснабжения (данные по теплопотреблению существующих промышленных и ведомственных котельных не представлены) | Гкал/час | - | 310,81 | 354,26 |
|  | децентрализованные источники | Гкал/час | нет данных | 63,159 | 72,59 |
| 1.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа (прирост) | м3/час тыс. м3/год | - | 50570 143789 | 61160 164125 |
| 1.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1.5.1 | расчётная нагрузка на шинах 10 кВ ЦП | МВт | - | 7,27 | 18,14 |
| 1.7 | Связь |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Расчётный прирост номерной емкости телефонной сети | тыс. номеров | 21,25 | 24,53 | 28,75 |
| 2. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём твёрдых коммунальных отходов от жилого фонда и организаций | тыс. куб. м в год | 158,68 | 176,76 | 247,77 |
| 2.2 | Количество емкостей для временного хранения ТКО на территориях жилых зон | Контейнеры емкостью 0,75 м3 | 713 | 794 | 1112 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2. – Перспективные балансы тепловой мощности.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Показатель | Базовый период, 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3,стр.4 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 | 109,72 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3,корп. 7 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 16,457 | 16,457 | 16,457 | 16,457 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская». |  |  |  |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д. 5 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 17 | Котельная д. Ратчино | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 18 | Котельная д. Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 19 | Котельная с. Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 20 | Котельная с. Невское | с. Невское, стр.1/4 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 22 | Котельная с. Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д. 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| 23 | Котельная с. Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| 25 | Котельная д. Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 26 | Котельная д. Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д. 88 б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | д. Ратмирово | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино, пер. Школьный, стр. 11/1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | . Фаустово, ул. Железнодорожная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 37 | Котельная №3А | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 41 | Крышная котельная | ул. Зелинского дом 4 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань" | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д. 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 | 19,436 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | г. о. Воскресенск, п. станции Берендино | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 3,178 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | с. Ашитково, г.о. Воскресенск. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,664 | 2,664 | 2,664 | 2,664 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | г.о. Воскресенск, г. Белозерский. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,014 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | г.о. Воскресенск, п. Лопатинский | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | г. Воскресенск, ул. Советская | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | г. Воскресенск, ул. Лермонтова | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Новая котельная п. Федино | г.о. Воскресенск, п. Федино | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 8,072 | 8,072 | 8,072 | 8,072 | 8,072 |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | БМК Фаустово | г.о. Воскресенск, с. Фаустово | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | г.о. Воскресенск, д. Ворщиково | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Садовая | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | г. Воскресенск, ул. Центральная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | г. Воскресенск, ул. Быковского | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ограничение тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.2.3. – Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям питьевого водоснабжения.

| № п/п | Номер заявки | Дата приема | Район | Кадастровый номер | Ресурс | РСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27131/60492 | 10.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:184 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 27131/60493 | 10.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:184 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 30041/60651 | 10.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:511 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 30041/60652 | 10.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:511 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 30037/60675 | 10.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:505 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 30037/60676 | 10.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:505 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 31976/62780 | 15.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1641 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 31976/62781 | 15.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1641 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 31979/62786 | 15.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:54 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 31979/62787 | 15.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:54 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 32690/63575 | 17.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1724 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 32690/63576 | 17.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1724 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 32715/63719 | 17.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1724 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 32715/63720 | 17.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1724 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 33256/64572 | 21.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030108:961 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 33256/64573 | 21.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030108:961 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 33942/64755 | 21.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1347 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 33942/64756 | 21.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1347 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 34436/65535 | 22.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:600 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 34436/65536 | 22.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:600 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 34551/65958 | 23.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072506:702 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 34551/65959 | 23.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072506:702 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 34590/66053 | 23.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1536 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 34590/66054 | 23.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1536 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 34962/66303 | 23.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2556 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 34962/66304 | 23.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2556 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 35398/67016 | 24.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020101:759 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 35398/67017 | 24.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020101:759 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 35458/67221 | 24.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071101:160 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 35458/67222 | 24.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071101:160 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 36759/67864 | 28.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040701:431 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 36759/67865 | 28.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040701:431 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 36905/68302 | 28.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:57 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 36905/68303 | 28.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:57 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 37234/68692 | 29.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:192 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 37234/68693 | 29.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:192 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 36957/68710 | 29.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071608:85 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 36957/68711 | 29.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071608:85 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 37280/68879 | 29.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51277 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 37280/68880 | 29.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51277 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 37298/68914 | 29.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010406:818 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 37298/68915 | 29.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010406:818 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 37654/69767 | 30.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:622 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 37654/69768 | 30.01.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:622 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 38241/70886 | 01.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060213:556 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 38241/70887 | 01.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060213:556 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 39508/72318 | 04.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:147 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 39508/72319 | 04.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:147 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 39350/73032 | 05.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020101:1955 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 39350/73033 | 05.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020101:1955 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40118/73396 | 06.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020104:1823 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40118/73397 | 06.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020104:1823 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40242/73675 | 06.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020103:1238 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40242/73676 | 06.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020103:1238 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40243/73683 | 06.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010502:376 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40243/73684 | 06.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010502:376 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40129/73806 | 07.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030605:354 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40129/73807 | 07.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030605:354 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40524/73982 | 07.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:71 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40524/73983 | 07.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:71 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40628/74254 | 07.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:194 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40628/74255 | 07.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:194 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40677/74437 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:496 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40677/74438 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:496 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40682/74495 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:244 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40682/74496 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:244 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40697/74699 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:244 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40697/74700 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:244 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40642/74838 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:195 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40642/74839 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:195 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40867/74867 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:172 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 40867/74868 | 08.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:172 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41368/74944 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020301:30 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41368/74945 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020301:30 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41501/74979 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:311 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41501/74980 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:311 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41521/74998 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:409 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41521/74999 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:409 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41518/75030 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:311 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41518/75031 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:311 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41035/75044 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:5493 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 41035/75045 | 11.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:5493 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42072/76417 | 12.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030606:440 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42072/76418 | 12.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030606:440 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42015/76855 | 13.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47663 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42015/76856 | 13.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47663 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42496/77377 | 13.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020104:1823 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42496/77378 | 13.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020104:1823 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42193/77407 | 14.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030205:503 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 42198/77412 | 14.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030205:561 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 42577/77481 | 14.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:566 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42577/77482 | 14.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:566 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42517/77590 | 14.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020106:35 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42517/77591 | 14.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020106:35 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42799/77843 | 14.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030108:45 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 42799/77844 | 14.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030108:45 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 43064/78299 | 15.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010502:376 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43064/78300 | 15.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010502:376 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42872/78344 | 15.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:45 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 42872/78345 | 15.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:45 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43040/78415 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1954 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43040/78416 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1954 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43352/78535 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1494 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43352/78536 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1494 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43087/78876 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:48 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43087/78877 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:48 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43882/79203 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2586 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43882/79204 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2586 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43884/79206 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071801:751 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43884/79207 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071801:751 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43886/79209 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1803 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 43886/79210 | 18.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1803 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 44111/79627 | 19.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030104:47 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 44111/79628 | 19.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030104:47 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 44481/80045 | 20.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1574 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 44481/80046 | 20.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1574 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 44445/80096 | 20.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:131 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 44445/80097 | 20.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:131 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 44456/80322 | 20.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072208:25 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 44456/80323 | 20.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072208:25 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 44555/80366 | 20.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:633 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 44555/80367 | 20.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:633 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 45231/81771 | 25.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060211:93 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 45231/81772 | 25.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060211:93 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 46029/82591 | 25.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:48 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 46029/82592 | 25.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:48 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 46032/82605 | 25.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:48 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 46033/82609 | 25.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:48 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 46359/83401 | 27.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:3697 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 46359/83402 | 27.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:3697 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 47409/83462 | 27.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060217:190 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 47409/83463 | 27.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060217:190 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 47404/83511 | 27.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1521 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 47404/83512 | 27.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1521 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 47981/84587 | 28.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:395 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 47981/84588 | 28.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:395 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 47871/84620 | 28.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:171 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 47871/84621 | 28.02.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:171 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48128/85075 | 01.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:623 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48128/85076 | 01.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:623 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48303/85391 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:462 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48303/85392 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:462 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48393/85489 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040211:233 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48393/85490 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040211:233 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48331/85678 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:52 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48331/85679 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:52 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48330/85683 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:54 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48330/85684 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:54 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48328/85693 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:884 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48328/85694 | 04.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:884 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48399/86457 | 05.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:31 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 48399/86458 | 05.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:31 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50082/88420 | 06.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:12 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50082/88421 | 06.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:12 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50852/88855 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:441 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50852/88856 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:441 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50443/88965 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:106 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50443/88966 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:106 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50474/89068 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040503:196 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50474/89069 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040503:196 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50513/89141 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060204:81 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50513/89142 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060204:81 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50864/89301 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020406:229 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 50864/89302 | 11.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020406:229 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51652/89985 | 12.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010409:31 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51652/89986 | 12.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010409:31 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51669/90052 | 12.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:279 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51669/90053 | 12.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:279 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51764/90310 | 12.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:57 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51764/90311 | 12.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:57 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51808/90494 | 13.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:442 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51808/90495 | 13.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:442 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51969/90628 | 13.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:716 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 51969/90629 | 13.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:716 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52057/90835 | 13.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060204:81 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52057/90836 | 13.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060204:81 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52424/91638 | 15.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:2144 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52424/91639 | 15.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:2144 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52431/91759 | 15.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:400 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52431/91760 | 15.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:400 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52608/91975 | 15.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050103:0055 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52608/91976 | 15.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050103:0055 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52970/92592 | 18.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51018 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52970/92593 | 18.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51018 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52958/92657 | 18.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072401:182 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 52958/92658 | 18.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072401:182 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 53376/92998 | 18.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:898 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 53376/92999 | 18.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:898 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 53821/93553 | 19.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:37 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 53821/93554 | 19.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:37 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 54279/94600 | 20.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2488 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 54279/94601 | 20.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2488 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 55758/96692 | 26.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:462 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 55758/96693 | 26.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:462 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56300/97485 | 27.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:338 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 56300/97486 | 27.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:338 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 56429/97842 | 27.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:337 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 56429/97843 | 27.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:337 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 56638/98327 | 28.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3563 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56638/98328 | 28.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3563 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56960/98990 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1339 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56960/98991 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1339 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56961/98997 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1338 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56961/98998 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1338 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56948/99025 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:572 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56948/99026 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:572 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56809/99031 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1547 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 56809/99032 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1547 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57069/99199 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3064 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57069/99200 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3064 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57091/99246 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3063 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57091/99247 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3063 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57100/99256 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:268 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57100/99257 | 29.03.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:268 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57568/99525 | 01.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030309:81 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57568/99526 | 01.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030309:81 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57831/100505 | 02.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071701:677 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 57831/100506 | 02.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071701:677 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 58137/100726 | 02.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072208:22 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 58137/100727 | 02.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072208:22 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 58809/101633 | 04.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:32 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 58809/101634 | 04.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:32 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 58794/101669 | 04.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:395 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 58794/101670 | 04.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:395 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 59186/102362 | 05.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:453 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59186/102363 | 05.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:453 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59441/102455 | 08.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040701:438 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59441/102456 | 08.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040701:438 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59083/103245 | 08.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050202:0063 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59083/103246 | 08.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050202:0063 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59889/103503 | 09.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:147 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59889/103504 | 09.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:147 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59990/103800 | 09.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1276 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59979/103857 | 09.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:243 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 59979/103858 | 09.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:243 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 60253/104041 | 10.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:1137 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 60253/104042 | 10.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:1137 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 60425/104753 | 11.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:231 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 60425/104754 | 11.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:231 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 60711/105135 | 11.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060206:6 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 60711/105136 | 11.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060206:6 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62070/107073 | 16.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:678 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62070/107074 | 16.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:678 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62211/107558 | 17.04.2019 | Воскресенск г.о. |  | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 62374/107974 | 18.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050201:119 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62374/107975 | 18.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050201:119 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62373/107989 | 18.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050101:0014 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62373/107990 | 18.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050101:0014 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62512/108357 | 18.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:179 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62512/108358 | 18.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:179 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62754/109135 | 22.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050107:460 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62754/109136 | 22.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050107:460 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62768/109297 | 22.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050101:0014 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62768/109298 | 22.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050101:0014 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62778/109355 | 22.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060238:241 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62778/109356 | 22.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060238:241 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63026/109821 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:187 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63026/109822 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:187 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63024/109824 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:188 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63024/109825 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:188 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62999/109842 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:173 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 62999/109843 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:173 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63233/110229 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030616:8 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63233/110230 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030616:8 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63248/110240 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030616:7 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63248/110241 | 23.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030616:7 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63403/110776 | 24.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:8 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63403/110777 | 24.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:8 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63582/111290 | 25.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1515 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63582/111291 | 25.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1515 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63392/111567 | 26.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:007006:670 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63392/111568 | 26.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:007006:670 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63749/111839 | 26.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:83 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63749/111840 | 26.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:83 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63878/112032 | 29.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1848 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63878/112033 | 29.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1848 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63863/112193 | 29.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:3069 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63863/112194 | 29.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:3069 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63850/112249 | 29.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010506:45 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63850/112250 | 29.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010506:45 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 63908/112277 | 29.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:4 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 63908/112278 | 29.04.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:4 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 64415/113572 | 06.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040701:446 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 64415/113573 | 06.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040701:446 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 64536/113849 | 07.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071603:725 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 64536/113850 | 07.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071603:725 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 64819/114467 | 13.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050210:570 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 64819/114468 | 13.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050210:570 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 65070/115353 | 14.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:204 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 65070/115354 | 14.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:204 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 65344/116174 | 15.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:223 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 65344/116175 | 15.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:223 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66057/118115 | 20.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:457 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66057/118116 | 20.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:457 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66089/118166 | 20.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1730 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66089/118167 | 20.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1730 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66184/118481 | 21.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1730 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66184/118482 | 21.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1730 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66407/119110 | 22.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:296 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66407/119111 | 22.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:296 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66385/119162 | 22.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020402:154 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66385/119163 | 22.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020402:154 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66605/119681 | 23.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050210:672 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66605/119682 | 23.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050210:672 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 66614/119771 | 23.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4185 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 66614/119772 | 23.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4185 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 67001/120644 | 27.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020104:623 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 67001/120645 | 27.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020104:623 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 67052/120872 | 27.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:313 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 67052/120873 | 27.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:313 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 67100/121159 | 27.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:338 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 67100/121160 | 27.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:338 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 67099/121162 | 27.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030305:498 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 67099/121163 | 27.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030305:498 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 67462/122158 | 29.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1665 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 67462/122159 | 29.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1665 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68123/123477 | 31.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:145 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68123/123478 | 31.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:145 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68108/123502 | 31.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:207 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68108/123503 | 31.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:207 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68111/123508 | 31.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:208 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68111/123509 | 31.05.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:208 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68360/124166 | 03.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:278 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68360/124167 | 03.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:278 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68722/125205 | 05.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030604:249 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 68722/125206 | 05.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030604:249 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69025/125955 | 07.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010415:1069 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69025/125956 | 07.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010415:1069 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69047/126036 | 07.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:190 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69047/126037 | 07.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:190 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69048/126042 | 07.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:190 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69048/126043 | 07.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:190 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69046/126049 | 07.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:215 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69046/126050 | 07.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:215 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69455/127208 | 10.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1536 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69455/127209 | 10.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1536 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69548/127424 | 11.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:702 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 69548/127425 | 11.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:702 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70224/129161 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:417 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70224/129162 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:417 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70206/129165 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:192 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70206/129166 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:192 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70342/129500 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020103:643 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70342/129501 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020103:643 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70380/129657 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2434 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70380/129658 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2434 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70382/129660 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:21 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70382/129661 | 17.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:21 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70506/129891 | 18.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:588 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70506/129892 | 18.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:588 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70675/130484 | 19.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:113 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70675/130485 | 19.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:113 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70739/130599 | 19.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:396 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70739/130600 | 19.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:396 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70826/130806 | 19.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2346 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70826/130807 | 19.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2346 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70896/131065 | 20.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030401:805 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 70896/131066 | 20.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030401:805 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71190/131901 | 21.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50626 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71190/131902 | 21.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50626 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71270/132203 | 24.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060211:429 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71270/132204 | 24.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060211:429 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71285/132274 | 24.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1954 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71285/132275 | 24.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1954 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71520/132990 | 25.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:723 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71613/133088 | 25.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:2199 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71613/133089 | 25.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:2199 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71651/133147 | 26.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071101:256 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71651/133148 | 26.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071101:256 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71928/133918 | 27.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040708:303 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71928/133919 | 27.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040708:303 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71943/133929 | 27.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1666 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71943/133930 | 27.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1666 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71970/134078 | 27.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040717:0001 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 71970/134079 | 27.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040717:0001 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72094/134483 | 28.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040248:158 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72094/134484 | 28.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040248:158 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72165/134637 | 28.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:114 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72165/134638 | 28.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:114 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72232/134906 | 28.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1663 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72232/134907 | 28.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1663 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72232/134912 | 28.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1663 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72232/134913 | 28.06.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1663 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72396/135117 | 01.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:116 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72396/135118 | 01.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:116 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72324/135285 | 01.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:597 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72324/135286 | 01.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:597 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72482/135516 | 01.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1278 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72482/135517 | 01.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1278 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72310/135533 | 01.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:723 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72540/135736 | 02.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020305:2149 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72540/135737 | 02.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020305:2149 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72601/135944 | 02.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:144 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72601/135945 | 02.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:144 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72702/136230 | 03.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030606:168 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72702/136231 | 03.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030606:168 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72894/136721 | 04.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2615 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72894/136722 | 04.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2615 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72930/136774 | 04.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:37 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 72930/136775 | 04.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:37 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73025/136988 | 04.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072506:708 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73025/136989 | 04.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072506:708 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73009/136995 | 04.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020103:608 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73009/136996 | 04.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020103:608 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73100/137295 | 05.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040201:170 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73100/137296 | 05.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040201:170 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73333/138053 | 08.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:1296 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73333/138054 | 08.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:1296 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73601/138427 | 09.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:299 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 73601/138428 | 09.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:299 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 73938/139126 | 10.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:287 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73938/139127 | 10.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:287 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73972/139220 | 10.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020302:65 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 73972/139221 | 10.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020302:65 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74184/139740 | 11.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2085 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74184/139741 | 11.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2085 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74196/139759 | 11.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2086 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74196/139760 | 11.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2086 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74194/139767 | 11.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1466 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74194/139768 | 11.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1466 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74261/140008 | 12.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050210:998 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74261/140009 | 12.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050210:998 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74304/140046 | 12.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010415:168 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74304/140047 | 12.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010415:168 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74682/140608 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030203:1087 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 74616/140614 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6749 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74616/140615 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6749 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74421/140627 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1750 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74421/140628 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1750 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74397/140630 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1837 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74397/140631 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1837 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74399/140633 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2017 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74399/140634 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2017 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74418/140636 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2100 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74418/140637 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2100 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74822/140974 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060301:204 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74822/140975 | 15.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060301:204 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74953/141263 | 16.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:072406:8 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74953/141264 | 16.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:072406:8 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75065/141619 | 17.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:381 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 75065/141620 | 17.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:381 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 75094/141662 | 17.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:215 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75094/141663 | 17.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:215 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74452/141851 | 17.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:241 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 74452/141852 | 17.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:241 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75189/141999 | 17.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:12 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75189/142000 | 17.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:12 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75369/142523 | 18.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2474 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75369/142524 | 18.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2474 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75377/142674 | 19.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:441 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75377/142675 | 19.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:441 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75455/142796 | 19.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1976 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75455/142797 | 19.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1976 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75453/142799 | 19.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1980 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75453/142800 | 19.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1980 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75478/142812 | 19.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071802:267 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75478/142813 | 19.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071802:267 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75639/143267 | 22.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:222 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75639/143268 | 22.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:222 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75644/143276 | 22.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:455 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75644/143277 | 22.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:455 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75831/143753 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:690 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75831/143754 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:690 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75848/143982 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020106:110 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75848/143983 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020106:110 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75834/143986 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060238:228 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75834/143987 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060238:228 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75839/143989 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2000 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75839/143990 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2000 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75841/143995 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1966 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75841/143996 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1966 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75842/143998 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2024 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75842/143999 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2024 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75842/144003 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2024 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75842/144004 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2024 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75847/144006 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:1329 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75847/144007 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:1329 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75856/144009 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060201:701 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75856/144010 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060201:701 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75881/144013 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050401:469 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75881/144014 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050401:469 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75901/144016 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:1148 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 75902/144019 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2558 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75902/144020 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2558 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75846/144027 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2586 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75846/144028 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2586 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75899/144031 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:336 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75899/144032 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:336 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75917/144034 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1675 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75917/144035 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1675 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75933/144037 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040503:576 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 75933/144038 | 23.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040503:576 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76027/144290 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020411:0040 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76027/144291 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020411:0040 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76005/144558 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020306:336 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76005/144559 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020306:336 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76012/144569 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:552 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76012/144570 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:552 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76034/144573 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:553 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76034/144574 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:553 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76131/144646 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010503:75 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76131/144647 | 24.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010503:75 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76255/145103 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6352 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76255/145104 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6352 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76271/145106 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020308:643 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76271/145107 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020308:643 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76286/145109 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:1329 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76286/145110 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:1329 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76288/145112 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6360 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76288/145113 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6360 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76319/145115 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:322 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76319/145116 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:322 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76329/145158 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020106:110 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76329/145159 | 25.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020106:110 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76362/145294 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1699 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76362/145295 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1699 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76406/145297 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010407:1150 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76406/145298 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010407:1150 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76392/145300 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:330 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76392/145301 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:330 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76402/145496 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030606:440 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76402/145497 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030606:440 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76405/145499 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:479 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76405/145500 | 26.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:479 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76486/146017 | 29.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:618 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76486/146018 | 29.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:618 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76815/146496 | 30.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060207:507 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 76815/146497 | 30.07.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060207:507 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 77735/149258 | 05.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060216:32 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 77735/149259 | 05.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060216:32 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 77724/149268 | 05.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:243 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 77724/149269 | 05.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:243 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78037/150038 | 06.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072101:2687 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78037/150039 | 06.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072101:2687 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78386/150910 | 08.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:152 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78386/150911 | 08.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:152 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78521/151460 | 09.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:418 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78521/151461 | 09.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:418 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78526/151475 | 09.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:47 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78526/151476 | 09.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:47 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78668/151929 | 12.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:30 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78668/151930 | 12.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:30 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78669/151940 | 12.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:28 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 78669/151941 | 12.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:28 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79033/152828 | 14.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060103:189 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79033/152829 | 14.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060103:189 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79279/153745 | 15.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1275 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79279/153746 | 15.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1275 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79664/154724 | 19.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030401:798 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79664/154725 | 19.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030401:798 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79877/155251 | 20.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:157 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79877/155252 | 20.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:157 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80022/155691 | 21.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80022/155692 | 21.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79815/155760 | 21.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2414 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 79831/155785 | 21.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040503:569 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80180/156036 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1465 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80180/156037 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1465 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80196/156128 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1414 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80196/156129 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1414 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80179/156131 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:63 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80179/156132 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:63 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80149/156139 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010403:2 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80149/156140 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010403:2 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80224/156224 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050104:0137 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80224/156225 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050104:0137 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80253/156443 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020317:37 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80253/156444 | 22.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020317:37 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80322/156576 | 23.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:29 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80322/156577 | 23.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:29 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80215/156787 | 23.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:63 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80215/156788 | 23.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050209:63 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80283/156844 | 23.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030301:171 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80283/156845 | 23.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030301:171 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80487/157063 | 26.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:89 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 80469/157066 | 26.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6749 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80469/157067 | 26.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6749 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 80701/157693 | 27.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:476 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 80701/157694 | 27.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:476 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 81050/158587 | 29.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:26 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81050/158588 | 29.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:26 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81048/158592 | 29.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:25 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81048/158593 | 29.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030505:25 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 79831/159205 | 30.08.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040503:569 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81502/159966 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:988 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81502/159967 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:988 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81518/160043 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1551 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81518/160044 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1551 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81527/160046 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1511 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81527/160047 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1511 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81530/160049 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:174 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81530/160050 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:174 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81534/160065 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060207:77 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81534/160066 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060207:77 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81562/160119 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020306:321 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81562/160120 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020306:321 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81573/160131 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030104:2952 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 81573/160132 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030104:2952 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 81616/160249 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1637 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81616/160250 | 03.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1637 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81633/160301 | 04.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:702 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81633/160302 | 04.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:702 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81662/160353 | 04.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:175 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81662/160354 | 04.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:175 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81747/160586 | 04.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:621 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 81747/160587 | 04.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:621 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82023/161387 | 06.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070401:57 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82023/161388 | 06.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070401:57 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82244/161910 | 09.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:368 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82244/161911 | 09.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:368 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82418/162413 | 10.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020402:91 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82418/162414 | 10.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020402:91 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82451/162496 | 10.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020311:145 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82451/162497 | 10.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020311:145 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82476/162617 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060207:43 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82476/162618 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060207:43 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82499/162681 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:176 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82499/162682 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:176 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82549/162803 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030305:1156000 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82549/162804 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030305:1156000 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82553/162886 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:986 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82553/162887 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:986 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82633/163009 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:320 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 82634/163010 | 11.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:326 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 82648/163169 | 12.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:369 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 82916/163843 | 13.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:511 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82916/163844 | 13.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:511 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82924/163863 | 13.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:1215 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 82924/163864 | 13.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:1215 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 83549/165581 | 19.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:0023 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 83549/165582 | 19.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:0023 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 83625/165806 | 19.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071603:1586 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 83625/165807 | 19.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071603:1586 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 83873/166657 | 23.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4378 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 83873/166658 | 23.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4378 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 84051/167051 | 24.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:2491 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 84599/168631 | 27.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2232 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 84599/168632 | 27.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2232 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 84637/168725 | 27.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010409:30 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 84637/168726 | 27.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010409:30 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 84704/168963 | 30.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:369 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 84686/169037 | 30.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:320 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 84685/169038 | 30.09.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:326 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 84962/169651 | 01.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:224 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 84962/169652 | 01.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:224 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85079/169913 | 02.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010502:133 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85079/169914 | 02.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010502:133 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85289/170630 | 04.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:361 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85289/170631 | 04.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:361 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85212/170640 | 04.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020325:29 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85212/170641 | 04.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020325:29 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85411/170994 | 04.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1465 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85411/170995 | 04.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:1465 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85619/171688 | 07.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1606 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85619/171689 | 07.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1606 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85843/172221 | 08.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:2069 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85843/172222 | 08.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:2069 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85929/172467 | 08.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:52801 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 85929/172468 | 08.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:52801 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 86542/174176 | 11.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010413:4 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 86542/174177 | 11.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010413:4 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 86554/174262 | 11.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:3624 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 86554/174263 | 11.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:3624 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 86774/174857 | 14.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:19 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 86774/174858 | 14.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:19 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87145/175961 | 16.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:315 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87145/175962 | 16.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:315 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87156/175979 | 16.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040204:99 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87156/175980 | 16.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040204:99 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87184/176105 | 16.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:117 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87184/176106 | 16.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:117 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87186/176148 | 16.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020301:200 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87186/176149 | 16.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020301:200 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87274/176378 | 17.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040506:1082 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87274/176379 | 17.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040506:1082 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87390/176608 | 18.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:120 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87390/176609 | 18.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:120 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87388/176670 | 18.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:121 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87388/176671 | 18.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:121 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87372/176969 | 18.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1725 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87372/176970 | 18.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1725 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87590/177170 | 18.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030401:357 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 87678/177477 | 21.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040209:51 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 87678/177478 | 21.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040209:51 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 88256/179216 | 24.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 88256/179217 | 24.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 88465/179783 | 28.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:223 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 88465/179784 | 28.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:223 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 88469/179786 | 28.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:1401 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 88469/179787 | 28.10.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:1401 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89151/181733 | 01.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:177 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89151/181734 | 01.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:177 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89308/182266 | 05.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071701:708 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89308/182267 | 05.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071701:708 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89290/182309 | 05.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030502:255 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89290/182310 | 05.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030502:255 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89704/183241 | 07.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89704/183242 | 07.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89727/183420 | 07.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1540 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89727/183421 | 07.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1540 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89838/183720 | 07.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:24 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89838/183721 | 07.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:24 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89849/183736 | 07.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:31 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89849/183737 | 07.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:31 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89881/183853 | 08.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060103:429 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89881/183854 | 08.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060103:429 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89873/183856 | 08.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2464 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89873/183857 | 08.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2464 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89992/184314 | 11.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:7 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 89992/184315 | 11.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040303:7 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90109/184429 | 11.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:248 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90109/184430 | 11.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:248 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90284/184863 | 12.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:0228 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90284/184864 | 12.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:0228 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90392/185164 | 12.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:403 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90392/185165 | 12.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:403 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90525/185567 | 13.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51108 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90525/185568 | 13.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51108 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90693/186134 | 14.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030306:335 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90693/186135 | 14.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030306:335 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90730/186512 | 14.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020108:89 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90730/186513 | 14.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020108:89 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90932/186964 | 15.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050301:350 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 90932/186965 | 15.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050301:350 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 91022/187292 | 18.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030205:573 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 91022/187293 | 18.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030205:573 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 91104/187387 | 18.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050105:335 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 91104/187388 | 18.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050105:335 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 91046/187522 | 18.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010408:1039 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 91046/187523 | 18.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010408:1039 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 91274/188140 | 18.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:1240 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 91274/188141 | 18.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:1240 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 91315/188242 | 19.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:313 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 91315/188243 | 19.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:313 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92036/190654 | 22.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:280 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92036/190655 | 22.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:280 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92073/190801 | 22.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020308:649 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92073/190802 | 22.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020308:649 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92220/191138 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:403 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92220/191139 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:403 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92173/191160 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1721 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92173/191161 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:1721 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92271/191390 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:45 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92271/191391 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:45 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92272/191395 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:44 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92272/191396 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:44 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92273/191400 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:1308 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92273/191401 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:1308 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92274/191405 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:1307 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92274/191406 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:1307 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92275/191410 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:42 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92275/191411 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:42 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92276/191415 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:40 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92276/191416 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:40 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92278/191420 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:39 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92278/191421 | 25.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:39 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92454/191974 | 26.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1999 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92454/191975 | 26.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:1999 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92647/192467 | 27.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:132 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 92647/192468 | 27.11.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:132 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 93757/195080 | 03.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:175 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 93757/195081 | 03.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:175 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 94070/195852 | 05.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050204:929 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 94070/195853 | 05.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050204:929 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 94149/195904 | 05.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050202:107 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 94149/195905 | 05.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050202:107 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 94670/196781 | 09.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071401:1286 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 94670/196782 | 09.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071401:1286 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 94681/196952 | 09.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6853 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 94681/196953 | 09.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6853 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95060/197795 | 11.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072013:256 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95060/197796 | 11.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072013:256 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95132/197950 | 11.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2026 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95132/197951 | 11.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2026 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95147/197990 | 11.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:716 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95147/197991 | 11.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:716 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95273/198425 | 12.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:24 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95273/198426 | 12.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:24 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95375/198524 | 12.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:592 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95375/198525 | 12.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:592 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95896/199461 | 16.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040606:62 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95896/199462 | 16.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040606:62 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95933/199641 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:516 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 95933/199642 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:516 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 96011/199669 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4384 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96011/199670 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4384 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96020/199700 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4384 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96020/199701 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4384 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96019/199705 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4383 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96019/199706 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4383 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96017/199710 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4382 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96017/199711 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4382 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96016/199715 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4381 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96016/199716 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4381 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96015/199720 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:342 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96015/199721 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:342 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96093/199917 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:10 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96093/199918 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:10 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 96102/199947 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:16 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 96102/199948 | 17.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:16 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 96373/200523 | 19.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2398 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 96373/200524 | 19.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2398 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 96474/200726 | 20.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071101:240 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 96474/200727 | 20.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071101:240 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 96430/200744 | 20.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2180 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 96430/200745 | 20.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:2180 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 96860/201735 | 24.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:1148 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 97190/202770 | 26.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:60 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 97190/202771 | 26.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:60 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 97461/203649 | 30.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:669 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 97461/203650 | 30.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:669 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 97467/203655 | 30.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1690 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 97467/203656 | 30.12.2019 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1690 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 97978/205353 | 13.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050107:1444 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 97978/205354 | 13.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050107:1444 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 98279/205565 | 13.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:260 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 98279/205566 | 13.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:260 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 98627/206539 | 15.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040503:373 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 98627/206540 | 15.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040503:373 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 98728/206732 | 15.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:67 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 98728/206733 | 15.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:67 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99159/208018 | 17.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:588 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99159/208019 | 17.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:588 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99482/208978 | 20.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:269 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99482/208979 | 20.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:269 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99655/209662 | 21.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:64 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99655/209663 | 21.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:64 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99946/210539 | 23.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:552 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99946/210540 | 23.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:552 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99932/210577 | 23.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6339 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 99932/210578 | 23.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6339 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 100596/212700 | 27.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 100596/212701 | 27.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 100907/213764 | 29.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:399 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 100959/213852 | 29.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040302:107 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 100959/213853 | 29.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040302:107 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101110/214336 | 29.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:898 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101110/214337 | 29.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:898 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101125/214342 | 29.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1540 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101125/214343 | 29.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1540 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101122/214485 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020322:155 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101122/214486 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020322:155 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101137/214494 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:330 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101137/214495 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:330 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101190/214561 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040404:974 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101190/214562 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040404:974 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101189/214757 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:3624 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101189/214758 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:3624 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101188/214760 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020308:649 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101188/214761 | 30.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020308:649 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101432/215223 | 31.01.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:2491 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 101674/215824 | 03.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101674/215825 | 03.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101750/216221 | 03.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:177 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 101750/216222 | 03.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:177 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102001/217159 | 04.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030309:81 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102001/217160 | 04.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030309:81 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102052/217324 | 04.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:28 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102052/217325 | 04.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:28 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102573/219228 | 07.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071701:689 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102573/219229 | 07.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071701:689 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102748/219942 | 10.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:451 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102748/219943 | 10.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:451 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102969/220607 | 10.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:380 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102969/220608 | 10.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:380 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102987/220919 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:380 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 102987/220920 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:380 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103158/221228 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:199 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103158/221229 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:199 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103141/221323 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50986 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103141/221324 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50986 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103191/221384 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50981 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103191/221385 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50981 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103203/221425 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:527 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103203/221426 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:527 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103214/221452 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:10 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 103214/221453 | 11.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030106:10 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 103280/221656 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:3621 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103280/221657 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:3621 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103292/221678 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:358 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103292/221679 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:358 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103293/221684 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020205:508 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103293/221685 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020205:508 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103294/221695 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020406:375 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103294/221696 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020406:375 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103301/221703 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:1240 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103301/221704 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:1240 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103305/221730 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:517 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103305/221731 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:517 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103307/221733 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020211:16 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103307/221734 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020211:16 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103328/221813 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:147 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103328/221814 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030307:147 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103377/221962 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:20 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103377/221963 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:20 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103405/222035 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:191 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103405/222036 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:191 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103411/222085 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010506:50 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103411/222086 | 12.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010506:50 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103512/222407 | 13.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:52719 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103512/222408 | 13.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:52719 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103543/222531 | 13.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060201:698 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103543/222532 | 13.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060201:698 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103541/222536 | 13.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060201:693 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103541/222537 | 13.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060201:693 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103927/223991 | 17.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060211:445 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 103927/223992 | 17.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060211:445 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104108/224310 | 18.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:56 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104108/224311 | 18.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:56 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104193/224577 | 18.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:5 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104193/224578 | 18.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:5 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104305/224958 | 19.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072101:2687 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104305/224959 | 19.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072101:2687 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104929/226881 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6415 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104929/226882 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6415 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104935/226884 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6415 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104935/226885 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6415 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104957/226947 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:20 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104957/226948 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:20 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104984/227049 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:18 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104984/227050 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:18 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104971/227057 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:487 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 104971/227058 | 25.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:487 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105065/227375 | 26.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040506:277 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105065/227376 | 26.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040506:277 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105108/227498 | 26.02.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010407:824 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105108/227499 | 26.02.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010407:824 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105125/227606 | 26.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:156 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105125/227607 | 26.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:156 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105654/229377 | 28.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070402:585 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105654/229378 | 28.02.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070402:585 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105736/229716 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040506:283 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105736/229717 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040506:283 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105832/229719 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030401:837 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105832/229720 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030401:837 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105855/229983 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:688 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105855/229984 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:688 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105892/229989 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:686 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105892/229990 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:686 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105896/230030 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020311:152 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105896/230031 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020311:152 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105911/230154 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:685 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 105911/230155 | 02.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:685 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106058/230687 | 03.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050210:1043 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106058/230688 | 03.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050210:1043 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106107/230736 | 03.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1703 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106107/230737 | 03.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1703 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106103/230745 | 03.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:592 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106103/230746 | 03.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:592 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106250/231082 | 04.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020306:62 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106250/231083 | 04.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020306:62 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106234/231091 | 04.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072507:127 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106234/231092 | 04.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072507:127 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106425/231638 | 04.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:210 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106425/231639 | 04.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:210 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106346/231658 | 05.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040506:266 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106346/231659 | 05.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040506:266 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106611/232213 | 05.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:402 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106611/232214 | 05.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:402 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106732/233062 | 10.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:567 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106732/233063 | 10.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:567 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106963/233281 | 10.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060202:295 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 106963/233282 | 10.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060202:295 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107042/233574 | 11.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072301:111 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107042/233575 | 11.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072301:111 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107107/233661 | 11.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1628 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107107/233662 | 11.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1628 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107466/234736 | 12.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:415 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107466/234737 | 12.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:415 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107521/234785 | 13.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:56 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107521/234786 | 13.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:56 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107593/235065 | 13.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:3133 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107593/235066 | 13.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:3133 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107609/235104 | 13.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:1711 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107609/235105 | 13.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:1711 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107906/235979 | 16.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060302:1160 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107906/235980 | 16.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060302:1160 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107516/236290 | 17.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:1742 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 107516/236291 | 17.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:1742 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108132/236837 | 18.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:451 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 108723/238239 | 20.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1503 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108723/238240 | 20.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1503 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108726/238247 | 20.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:338 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108726/238248 | 20.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:338 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108741/238766 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:1656 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108741/238767 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:1656 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108862/238808 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1508 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108862/238809 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1508 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108867/238811 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:1725 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108867/238812 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:1725 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108885/238814 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1531 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108885/238815 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1531 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108886/238817 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060103:444 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108886/238818 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060103:444 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108895/238830 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1522 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108895/238831 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1522 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108901/238845 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050301:350 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108901/238846 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050301:350 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108903/238848 | 23.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:491 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108903/238849 | 23.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:491 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108988/239124 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060209:2513 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108988/239125 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060209:2513 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108997/239145 | 23.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:18 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 108997/239146 | 23.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:18 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109006/239160 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060202:296 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109006/239161 | 23.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060202:296 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109109/239407 | 24.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:470 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109109/239408 | 24.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:470 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109121/239489 | 24.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071602:158 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109121/239490 | 24.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071602:158 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109152/239596 | 24.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030106:10 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 109152/239597 | 24.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030106:10 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 109240/239776 | 25.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071606:33 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109240/239777 | 25.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071606:33 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109351/240055 | 25.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072301:1145 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109351/240056 | 25.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072301:1145 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109361/240069 | 25.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040503:187 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109361/240070 | 25.03.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040503:187 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109433/240288 | 26.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:988 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 109433/240289 | 26.03.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:988 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110163/242343 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2633 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110163/242344 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2633 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110172/242361 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020205:544 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110172/242362 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020205:544 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110174/242371 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:491 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110174/242372 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:491 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110179/242475 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020304:676 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110179/242476 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020304:676 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110201/242478 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020304:698 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110201/242479 | 07.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020304:698 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110360/243018 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2631 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110360/243019 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2631 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110361/243021 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2632 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110361/243022 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2632 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110363/243024 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020306:321 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110363/243025 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020306:321 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110364/243027 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060208:1397 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110364/243028 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060208:1397 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110384/243092 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:406 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 110384/243093 | 08.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:406 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 110647/243648 | 10.04.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:52 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110647/243649 | 10.04.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:52 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110712/243829 | 10.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030205:549 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 110712/243830 | 10.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030205:549 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111063/244811 | 15.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050105:1243 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111063/244812 | 15.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050105:1243 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111065/244814 | 15.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060302:383 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111065/244815 | 15.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060302:383 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111110/244907 | 15.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071801:751 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111110/244908 | 15.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071801:751 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111294/245442 | 17.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:1803 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111294/245443 | 17.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:1803 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111353/245657 | 19.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:1873 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111353/245658 | 19.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:1873 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111696/246650 | 22.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050304:192 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111696/246651 | 22.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050304:192 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 111840/247217 | 23.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030205:549 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 111840/247218 | 23.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030205:549 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 111971/247666 | 24.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:4384 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 112099/247999 | 27.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1593 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112099/248000 | 27.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1593 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112104/248005 | 27.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050105:1243 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112104/248006 | 27.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050105:1243 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112208/248271 | 28.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:406 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 112208/248272 | 28.04.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:406 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 112504/249340 | 06.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:447 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112504/249341 | 06.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:447 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112624/249440 | 06.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:6360 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112624/249441 | 06.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:6360 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112630/249467 | 06.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030201:2520 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112630/249468 | 06.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030201:2520 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112632/249470 | 06.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030201:2521 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112632/249471 | 06.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030201:2521 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112813/250036 | 08.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030308:1366 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112813/250037 | 08.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030308:1366 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112952/250369 | 11.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040301:452 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112952/250370 | 11.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040301:452 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112921/250378 | 11.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2384 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 112921/250379 | 11.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2384 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 113044/250701 | 12.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040301:1675 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 113044/250702 | 12.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040301:1675 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 113564/252208 | 15.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030305:1156 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 113564/252209 | 15.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030305:1156 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 113735/252697 | 18.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040301:249 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 113735/252698 | 18.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040301:249 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 113756/252702 | 18.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071602:988 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 113756/252703 | 18.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071602:988 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114080/253668 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030104:67 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 114080/253669 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030104:67 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 114082/253671 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:197 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 114082/253672 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:197 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 114083/253674 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:197 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 114083/253675 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:197 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 114121/253736 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030202:232 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 114123/253739 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030202:606 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 114126/253786 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:491 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114126/253787 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:491 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114132/253795 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030502:635 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114132/253796 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030502:635 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114136/253798 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1511 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114136/253799 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1511 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114117/253902 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040302:1207 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114117/253903 | 20.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040302:1207 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114237/254077 | 21.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060208:1399 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114237/254078 | 21.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060208:1399 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114298/254452 | 22.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050107:1788 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114298/254453 | 22.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050107:1788 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114925/256080 | 26.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010401:670 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 114925/256081 | 26.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010401:670 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115101/256600 | 28.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040606:112 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115101/256601 | 28.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040606:112 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115331/257235 | 29.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030305:1156 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115331/257236 | 29.05.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030305:1156 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115375/257650 | 01.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010330:1 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115375/257651 | 01.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010330:1 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115723/258411 | 02.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060208:527 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115723/258412 | 02.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060208:527 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115834/259022 | 03.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:826 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 115834/259023 | 03.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:826 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116252/259771 | 05.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050301:373 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116252/259772 | 05.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050301:373 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116288/259866 | 05.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010405:81 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116288/259867 | 05.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010405:81 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116367/260225 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010506:128 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116367/260226 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010506:128 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116366/260229 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010506:128 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116366/260230 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010506:128 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116359/260233 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040701:422 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116359/260234 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040701:422 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116351/260239 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:248 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116351/260240 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:248 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116568/260646 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2635 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116568/260647 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2635 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116575/260649 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:3779 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116575/260650 | 08.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:3779 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116612/260844 | 09.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:349 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116612/260845 | 09.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:349 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116578/260928 | 09.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010401:2048 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116578/260929 | 09.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010401:2048 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116782/261152 | 09.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040404:977 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116782/261153 | 09.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040404:977 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116803/261372 | 10.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040701:415 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116803/261373 | 10.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040701:415 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116967/261814 | 10.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2634 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 116967/261815 | 10.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2634 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117046/262053 | 11.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:53054 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117046/262054 | 11.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:53054 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117052/262056 | 11.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:53055 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117052/262057 | 11.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:53055 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117066/262074 | 11.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:6884 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117066/262075 | 11.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:6884 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117107/262249 | 11.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070801:655 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117107/262250 | 11.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070801:655 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117135/262898 | 15.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020202:479 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117135/262899 | 15.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020202:479 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117668/264037 | 17.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020308:649 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 117668/264038 | 17.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020308:649 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 118690/266623 | 23.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010406:725 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 118690/266624 | 23.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010406:725 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 118696/266811 | 24.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030305:86 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 118696/266812 | 24.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030305:86 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119135/267827 | 26.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060302:384 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119135/267828 | 26.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060302:384 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119427/268449 | 29.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030204:971 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119427/268450 | 29.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030204:971 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119411/268465 | 29.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072405:589 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119411/268466 | 29.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072405:589 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119481/268627 | 29.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1519 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119481/268628 | 29.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1519 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119544/268831 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050402:309 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119544/268832 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050402:309 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119583/268935 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:588 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119583/268936 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:588 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119681/269194 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040501:1083 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119681/269195 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040501:1083 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119727/269385 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:3133 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119727/269386 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:3133 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119728/269404 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:4004 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 119728/269405 | 30.06.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:4004 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 119932/269946 | 02.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1537 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119932/269947 | 02.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1537 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119945/270014 | 02.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1582 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 119945/270015 | 02.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1582 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120186/270868 | 06.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:418 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120186/270869 | 06.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:418 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120301/270934 | 06.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:0754 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120301/270935 | 06.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:0754 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120302/270939 | 06.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:0754 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120302/270940 | 06.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030302:0754 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120439/271304 | 06.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030204:2440 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120439/271305 | 06.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030204:2440 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120734/271987 | 08.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010504:12 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120734/271988 | 08.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010504:12 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120689/272048 | 08.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060210:482 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120689/272049 | 08.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060210:482 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120918/272598 | 08.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030202:645 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 120936/272788 | 09.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:418 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 120936/272789 | 09.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:418 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 121121/273046 | 09.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2887 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 121121/273047 | 09.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2887 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 121220/273318 | 10.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030104:3051 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 121220/273319 | 10.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030104:3051 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 121749/274926 | 14.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060214:588 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 121749/274927 | 14.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060214:588 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 122129/276070 | 15.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060221:15 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 122129/276071 | 15.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060221:15 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 122334/276544 | 16.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020302:582 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 122334/276545 | 16.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020302:582 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 122654/277529 | 17.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040303:48 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 122654/277530 | 17.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040303:48 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 123322/279773 | 22.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1537 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 123322/279774 | 22.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040203:1537 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 123716/280394 | 23.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060222:160 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 123716/280395 | 23.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060222:160 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 123922/280816 | 24.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030304:1011 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 123922/280817 | 24.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030304:1011 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 123988/281416 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:1766 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 123988/281417 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:1766 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124368/281876 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070501:338## | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124368/281877 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070501:338## | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124400/281930 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:0005 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124400/281931 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:0005 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124471/282154 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060210:392 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124471/282155 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060210:392 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124469/282162 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030304:561 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124469/282163 | 27.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030304:561 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124544/282655 | 28.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070501:338 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 124544/282656 | 28.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070501:338 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125299/284791 | 30.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040401:92 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125299/284792 | 30.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040401:92 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125431/284998 | 31.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020116:107 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125431/284999 | 31.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020116:107 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125430/285001 | 31.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010413:15 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125430/285002 | 31.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010413:15 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125429/285006 | 31.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010413:16 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125429/285007 | 31.07.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010413:16 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125677/285622 | 03.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:739 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125677/285623 | 03.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:739 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125612/285625 | 03.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020308:106 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 125612/285626 | 03.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020308:106 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 126072/286408 | 04.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:418 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 126072/286409 | 04.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:418 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 126433/287312 | 05.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020105:227 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 126433/287313 | 05.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020105:227 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 126994/288667 | 07.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:64 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 126994/288668 | 07.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:64 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127101/289007 | 07.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:642 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127101/289008 | 07.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:642 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127397/289458 | 10.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030601:127 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127397/289459 | 10.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030601:127 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127679/290062 | 11.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020119:458 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127679/290063 | 11.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020119:458 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127716/290256 | 11.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040506:1200 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127716/290257 | 11.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040506:1200 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127975/291145 | 12.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2628 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 127975/291146 | 12.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2628 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 128360/292097 | 13.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:129 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 129228/294322 | 18.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040701:383 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129228/294323 | 18.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040701:383 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129421/294710 | 18.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071301:333 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129421/294711 | 18.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071301:333 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129452/294739 | 18.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060101:261 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129452/294740 | 18.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060101:261 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129448/294876 | 18.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071301:333 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129448/294877 | 18.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071301:333 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129607/295303 | 19.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010330:1 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129607/295304 | 19.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010330:1 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129681/295469 | 19.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2946 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129681/295470 | 19.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2946 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129680/295473 | 19.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2946 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129680/295474 | 19.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2946 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129877/295791 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:258 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129877/295792 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:258 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129900/295871 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:253 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129900/295872 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:253 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129892/295884 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:256 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129892/295885 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:256 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129938/295936 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:259 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129938/295937 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:259 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129955/296005 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:248 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129955/296006 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:248 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129982/296086 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:255 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129982/296087 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:255 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129969/296097 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:250 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129969/296098 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:250 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129966/296112 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:252 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129966/296113 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:252 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129960/296145 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:254 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 129960/296146 | 20.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060224:254 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130200/296603 | 21.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040404:1288 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130200/296604 | 21.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040404:1288 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130212/296672 | 21.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040603:294 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130212/296673 | 21.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040603:294 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130468/296841 | 24.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010406:619 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130468/296842 | 24.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010406:619 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130364/297456 | 24.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030104:2952 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 130364/297457 | 24.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030104:2952 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 130682/297786 | 25.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030202:1614 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130682/297787 | 25.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030202:1614 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130945/298572 | 26.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:51019 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 130945/298573 | 26.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:51019 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 131095/299074 | 27.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:50383 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 131243/299367 | 27.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:696 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 131243/299368 | 27.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:696 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 131471/300357 | 31.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071602:358 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 131471/300358 | 31.08.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071602:358 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 131822/301006 | 01.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030616:1 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 131822/301007 | 01.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030616:1 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 132117/301899 | 02.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:4250 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 132117/301900 | 02.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:4250 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 132116/301906 | 02.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:4251 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 132116/301907 | 02.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:4251 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 132124/301927 | 02.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040605:556 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 132124/301928 | 02.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040605:556 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 132198/302197 | 02.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040301:452 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 132198/302198 | 02.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040301:452 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 132310/302452 | 03.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050304:7 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 132310/302453 | 03.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050304:7 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 132321/302468 | 03.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030202:632 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 132424/302907 | 03.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060101:261 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 132424/302908 | 03.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060101:261 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 132441/302961 | 03.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060206:26 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 132441/302962 | 03.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060206:26 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 132615/303379 | 04.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:281 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 132615/303380 | 04.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:281 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 133131/304935 | 08.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010413:45 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 133131/304936 | 08.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010413:45 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 133264/305363 | 09.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030201:1128 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 133669/306395 | 10.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070802:1369 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 133669/306396 | 10.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070802:1369 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 133770/306678 | 11.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:53373 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 133770/306679 | 11.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:53373 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 133694/306815 | 11.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020202:883 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 133694/306816 | 11.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020202:883 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134180/307781 | 14.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:1743 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134180/307782 | 14.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:1743 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134241/307991 | 14.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010321:221 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134241/307992 | 14.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010321:221 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134239/307994 | 14.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:51932 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134239/307995 | 14.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0000000:51932 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134346/308274 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010405:12 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134346/308275 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010405:12 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134361/308316 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030616:39 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134361/308317 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030616:39 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134446/308629 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:90 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134446/308630 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:90 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134461/308674 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:91 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134461/308675 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:91 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134471/308694 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030616:40 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134471/308695 | 15.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030616:40 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134872/309717 | 17.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040304:0400 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 134872/309718 | 17.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040304:0400 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135018/310299 | 18.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050402:3022 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135018/310300 | 18.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050402:3022 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135025/310302 | 18.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:6905 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135025/310303 | 18.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:6905 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135139/310526 | 18.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030108:879 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 135179/310885 | 20.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050402:819 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135179/310886 | 20.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050402:819 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135630/311756 | 22.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030214:25 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135630/311757 | 22.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030214:25 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135629/311759 | 22.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030108:981 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135629/311760 | 22.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030108:981 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135801/312255 | 22.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2957 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135801/312256 | 22.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2957 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135910/312795 | 23.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020103:574 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135910/312796 | 23.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020103:574 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135959/313013 | 23.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060104:160 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135959/313014 | 23.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060104:160 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135982/313056 | 23.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060215:114 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 135982/313057 | 23.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060215:114 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 136111/313457 | 24.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071607:219 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 136111/313458 | 24.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071607:219 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 136864/315604 | 29.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060214:621 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 136864/315605 | 29.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060214:621 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 136979/315949 | 30.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:1875 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 136979/315950 | 30.09.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:1875 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137376/317126 | 02.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060208:1397 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137376/317127 | 02.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060208:1397 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137546/317920 | 05.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040401:1590 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137546/317921 | 05.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040401:1590 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137677/318073 | 05.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030201:2862 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137677/318074 | 05.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030201:2862 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137693/318119 | 05.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040603:1969 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137693/318120 | 05.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040603:1969 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137754/318354 | 05.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:330 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137754/318355 | 05.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:330 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137967/318971 | 06.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030401:908 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 137967/318972 | 06.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030401:908 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 138015/319134 | 07.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2262 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 138015/319135 | 07.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2262 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 138275/319887 | 08.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020103:1229 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 138495/320466 | 09.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:330 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 138495/320467 | 09.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:330 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 138509/320508 | 09.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050107:313 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 138509/320509 | 09.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050107:313 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139054/321749 | 13.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060221:2765 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139054/321750 | 13.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060221:2765 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139144/322001 | 13.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2262 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139144/322002 | 13.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2262 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139262/322274 | 14.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020306:336 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139262/322275 | 14.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020306:336 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139222/322334 | 14.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:65 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139222/322335 | 14.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071501:65 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139347/322442 | 14.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060210:2399 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139347/322443 | 14.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060210:2399 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139617/323216 | 15.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040302:94 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139617/323217 | 15.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040302:94 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139916/323980 | 18.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040604:40 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 139916/323981 | 18.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040604:40 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140142/324294 | 19.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060215:612 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140142/324295 | 19.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060215:612 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140144/324297 | 19.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2900 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140144/324298 | 19.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2900 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140146/324300 | 19.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020102:3028 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140146/324301 | 19.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020102:3028 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140406/325049 | 20.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030212:385 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140406/325050 | 20.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030212:385 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140629/325700 | 21.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010413:16 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140629/325701 | 21.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010413:16 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140897/326397 | 22.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030308:464 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 140897/326398 | 22.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030308:464 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141068/326843 | 23.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010407:1617 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141068/326844 | 23.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010407:1617 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141091/326857 | 23.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020304:282 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141091/326858 | 23.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020304:282 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141392/327345 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030213:125 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141392/327346 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030213:125 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141254/327433 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030401:824 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141254/327434 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030401:824 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141463/327656 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030214:112 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141463/327657 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030214:112 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141532/327841 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:642 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141532/327842 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:642 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141551/327918 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:1875 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141551/327919 | 26.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:1875 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141597/328176 | 27.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020105:156 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141597/328177 | 27.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020105:156 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141705/328276 | 27.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050304:26 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141713/328312 | 27.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030104:2952 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 141713/328313 | 27.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030104:2952 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 141765/328404 | 27.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072404:2000000 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141765/328405 | 27.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072404:2000000 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141852/328843 | 28.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030214:1240 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 141852/328844 | 28.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030214:1240 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 141982/328923 | 28.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030214:1240 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 141982/328924 | 28.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030214:1240 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142330/329643 | 29.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010407:480 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142330/329644 | 29.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010407:480 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142447/329953 | 30.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060210:161 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142447/329954 | 30.10.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060210:161 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142752/330634 | 01.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070702:39 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142752/330635 | 01.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0070702:39 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142805/330707 | 02.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:491 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142805/330708 | 02.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040253:491 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142975/331027 | 02.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:375 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 142975/331028 | 02.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:375 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143047/331223 | 02.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040503:589 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143047/331224 | 02.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040503:589 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143068/331238 | 02.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020304:197 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143068/331239 | 02.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020304:197 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143098/331423 | 03.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030502:183 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143098/331424 | 03.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030502:183 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143167/331485 | 03.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020324:792 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143167/331486 | 03.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020324:792 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143202/331584 | 03.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020406:375 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143202/331585 | 03.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020406:375 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143471/332337 | 05.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072404:20 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143471/332338 | 05.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072404:20 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143606/332628 | 06.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020102:2510 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143606/332629 | 06.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020102:2510 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143562/332637 | 06.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072301:111 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143562/332638 | 06.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0072301:111 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143651/332781 | 06.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:1742 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143651/332782 | 06.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:1742 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143658/332791 | 06.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030204:2120 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143658/332792 | 06.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030204:2120 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143825/333162 | 08.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030606:169 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143825/333163 | 08.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030606:169 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143897/333486 | 09.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030201:1888 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 143897/333487 | 09.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030201:1888 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144027/333933 | 09.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2515 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144027/333934 | 09.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2515 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144246/334484 | 10.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:1408 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144246/334485 | 10.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:1408 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144260/335088 | 11.11.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030104:2952 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 144260/335089 | 11.11.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030104:2952 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 144485/335155 | 11.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:1743 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144485/335156 | 11.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:1743 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144494/335199 | 11.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071604:170 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144494/335200 | 11.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071604:170 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144544/335298 | 12.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:715 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144544/335299 | 12.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:715 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144724/335909 | 12.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:1803 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144724/335910 | 12.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040405:1803 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144740/335959 | 12.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040503:376 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144740/335960 | 12.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040503:376 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144845/336220 | 13.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030401:708 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144845/336221 | 13.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030401:708 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144847/336270 | 13.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040603:1990 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144847/336271 | 13.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0040603:1990 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144946/336521 | 15.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030304:614 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 144946/336522 | 15.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030304:614 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145050/336985 | 16.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:457 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145050/336986 | 16.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:457 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145101/337046 | 16.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2262 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145101/337047 | 16.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010402:2262 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145313/337602 | 17.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030211:190 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145313/337603 | 17.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030211:190 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145473/338368 | 18.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060209:2840 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145473/338369 | 18.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060209:2840 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145711/338814 | 18.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060209:2838 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145711/338815 | 18.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0060209:2838 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145723/339102 | 19.11.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2300 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 145737/339343 | 19.11.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2300 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 145855/339408 | 19.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:2061 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145855/339409 | 19.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020405:2061 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145888/339775 | 20.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030305:1156 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 145888/339776 | 20.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030305:1156 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146063/340189 | 22.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030205:181 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 146063/340190 | 22.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030205:181 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 146227/340468 | 23.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020416:18 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146227/340469 | 23.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020416:18 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146238/340581 | 23.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:729 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146238/340582 | 23.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:729 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146564/341472 | 24.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2487 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146564/341473 | 24.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0010404:2487 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146641/341675 | 25.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020305:412 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146641/341676 | 25.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020305:412 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146746/342029 | 25.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020305:412 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146746/342030 | 25.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020305:412 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146773/342037 | 25.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071606:41 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146773/342038 | 25.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071606:41 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146804/342100 | 26.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020119:43 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146804/342101 | 26.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020119:43 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146915/342469 | 26.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:3779 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 146915/342470 | 26.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020404:3779 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147086/343013 | 27.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:677 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147086/343014 | 27.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:677 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147092/343102 | 27.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071607:207 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147092/343103 | 27.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071607:207 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147091/343105 | 27.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050107:660 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147091/343106 | 27.11.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050107:660 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147697/344940 | 01.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:7281 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147697/344941 | 01.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030303:7281 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147714/345062 | 01.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147714/345063 | 01.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147766/345189 | 01.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020305:2003 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147766/345190 | 01.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020305:2003 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147875/345504 | 02.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030502:635 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147875/345505 | 02.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030502:635 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147933/345666 | 02.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020119:380 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 147933/345667 | 02.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020119:380 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 148191/346363 | 03.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040404:977 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 148191/346364 | 03.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040404:977 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 148685/347909 | 07.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030308:1896 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 148685/347910 | 07.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030308:1896 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 148971/348853 | 08.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1980 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 148971/348854 | 08.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1980 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149190/349537 | 09.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050401:283 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149190/349538 | 09.12.2020 | Воскресенский г.о. | 50:29:0050401:283 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149367/350109 | 11.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030215:512 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149367/350110 | 11.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030215:512 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149361/350112 | 11.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:953 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149361/350113 | 11.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:953 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149440/350307 | 11.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:254 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149440/350308 | 11.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:254 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149765/351123 | 15.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:330 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149765/351124 | 15.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:330 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149971/351946 | 16.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030309:124 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 149971/351947 | 16.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030309:124 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150067/352161 | 16.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:4 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150067/352162 | 16.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:4 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150239/352800 | 17.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:235 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150239/352801 | 17.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:235 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150289/352954 | 17.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030609:264 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150289/352955 | 17.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030609:264 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150496/353696 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:2866 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150496/353697 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:2866 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150497/353699 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:2866 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150497/353700 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:2866 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150638/353983 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1860 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150638/353984 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1860 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150655/354039 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1860 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150655/354040 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1860 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150658/354048 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:73 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150658/354049 | 21.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:73 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150788/354424 | 22.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:186 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150788/354425 | 22.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:186 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150847/354592 | 23.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071607:244 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 150847/354593 | 23.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071607:244 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151094/355382 | 24.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:120 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151094/355383 | 24.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:120 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151099/355387 | 24.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050107:2562 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151099/355388 | 24.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050107:2562 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151109/355405 | 24.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:1918 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151109/355406 | 24.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:1918 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151129/355499 | 24.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:25 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151129/355500 | 24.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:25 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151172/355711 | 25.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1803 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151172/355712 | 25.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1803 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151317/356066 | 27.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:546 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151317/356067 | 27.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030308:546 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151425/356275 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1967 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151425/356276 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1967 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151452/356364 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1970 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151452/356365 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1970 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151468/356470 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040404:1288 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151468/356471 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040404:1288 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151469/356473 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1990 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151469/356474 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1990 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151476/356476 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020101:2160 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151476/356477 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020101:2160 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151479/356479 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:2840 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151479/356480 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:2840 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151492/356536 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:760 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151492/356537 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:760 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151502/356585 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:337 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 151502/356586 | 28.12.2020 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:337 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | 151970/357412 | 10.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020110:1391 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151970/357413 | 10.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020110:1391 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151896/357491 | 10.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:54 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151896/357492 | 10.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:54 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151895/357495 | 10.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:56 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 151895/357496 | 10.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:56 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152184/358723 | 12.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:78 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152184/358724 | 12.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:78 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152411/359616 | 13.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:73 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152411/359617 | 13.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:73 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152578/359958 | 13.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:197 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 152578/359959 | 13.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:197 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 152584/359989 | 13.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:197 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152584/359990 | 13.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:197 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152798/360756 | 14.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:1890 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152798/360757 | 14.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:1890 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152981/361563 | 14.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050204:271 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 152981/361564 | 14.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050204:271 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153171/362266 | 15.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:2061 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 153171/362267 | 15.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:2061 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 153172/362269 | 15.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:1160 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 153172/362270 | 15.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:1160 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 153175/362272 | 15.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060215:612 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 153175/362273 | 15.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060215:612 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 153196/363150 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020406:375 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153196/363151 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020406:375 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153194/363158 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1980 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153194/363159 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:1980 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153503/363430 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040705:865 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153503/363431 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040705:865 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153567/363593 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:2515 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153567/363594 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010402:2515 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153620/363776 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:2012 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153620/363777 | 18.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:2012 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153656/363988 | 19.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072405:589 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153656/363989 | 19.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072405:589 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153758/364326 | 19.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:192 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153758/364327 | 19.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:192 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153913/365064 | 20.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1399 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153913/365065 | 20.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1399 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 153960/365084 | 20.01.2021 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030305:1156 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154180/365939 | 20.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030305:1124 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154180/365940 | 20.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030305:1124 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154303/366348 | 21.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2210 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154303/366349 | 21.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2210 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154305/366530 | 21.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:1890 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154305/366531 | 21.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:1890 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154439/366861 | 21.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060211:111 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154439/366862 | 21.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060211:111 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154433/366981 | 21.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070211:111 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154433/366982 | 21.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070211:111 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154641/367665 | 22.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:340 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 154641/367666 | 22.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:340 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 154628/367678 | 22.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3234 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154628/367679 | 22.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3234 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154979/368910 | 25.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2395 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 154979/368911 | 25.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:2395 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155007/368943 | 25.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:330 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155007/368944 | 25.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:330 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155040/369126 | 25.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:158 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155040/369127 | 25.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:158 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155209/369805 | 26.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:2440 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155209/369806 | 26.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:2440 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155253/370034 | 26.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060207:535 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 155253/370035 | 26.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060207:535 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 155337/370237 | 26.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:68 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155337/370238 | 26.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:68 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155531/371176 | 27.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:427 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155531/371177 | 27.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:427 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155525/371213 | 27.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:2506 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155525/371214 | 27.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:2506 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155503/371239 | 27.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010415:151 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155503/371240 | 27.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010415:151 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155658/371565 | 27.01.2021 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020101:734 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155658/371566 | 27.01.2021 | Воскресенский г.о. | 50:29:0020101:734 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155883/372319 | 28.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:44 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155883/372320 | 28.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:44 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155881/372323 | 28.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:43 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 155881/372324 | 28.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:43 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156210/373615 | 29.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:164 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156210/373616 | 29.01.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:164 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156439/374367 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:1158 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156439/374368 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060302:1158 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156463/374375 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:53373 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156463/374376 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:53373 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156494/374380 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:883 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156494/374381 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020202:883 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156559/374645 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:294 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156559/374646 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040603:294 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156595/374667 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:402 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156595/374668 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:402 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156590/374670 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:403 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156590/374671 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:403 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156613/374738 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:143 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156613/374739 | 01.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:143 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156650/375005 | 02.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:107 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156650/375006 | 02.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:107 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156712/375065 | 02.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:401 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 156712/375066 | 02.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:401 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157008/376085 | 03.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1399 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157008/376086 | 03.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:1399 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157224/376520 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:36 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157224/376521 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:36 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157261/376637 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040106:28 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157261/376638 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040106:28 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157317/376913 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:41 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157317/376914 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:41 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157356/377046 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1720 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157356/377047 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1720 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157451/377251 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157451/377252 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157461/377285 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1803 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157461/377286 | 04.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1803 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157571/377795 | 05.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:827 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157571/377796 | 05.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:827 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157579/377819 | 05.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:2048 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157579/377820 | 05.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010401:2048 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157603/377890 | 05.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:1714 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157603/377891 | 05.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:1714 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157824/378340 | 07.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:137 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157824/378341 | 07.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:137 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157875/378384 | 08.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030215:496 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157875/378385 | 08.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030215:496 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157935/378752 | 08.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:17 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 157935/378753 | 08.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:17 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158355/380048 | 10.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:13 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158355/380049 | 10.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071301:13 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158323/380094 | 10.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:814 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158323/380095 | 10.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:814 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158467/380337 | 10.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:588 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158467/380338 | 10.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050302:588 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158765/381250 | 11.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:79 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158765/381251 | 11.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:79 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158785/381384 | 11.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:0022 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158785/381385 | 11.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:0022 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158884/381604 | 12.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6884 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158884/381605 | 12.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6884 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158919/381748 | 12.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:23 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 158919/381749 | 12.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070501:23 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159082/382219 | 13.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010407:245 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159082/382220 | 13.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010407:245 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159925/384967 | 17.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:489 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159925/384968 | 17.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:489 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159932/384978 | 17.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:399 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159932/384979 | 17.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:399 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159935/384981 | 17.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:385 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159935/384982 | 17.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:385 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159934/384984 | 17.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:394 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 159934/384985 | 17.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:394 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160228/385993 | 19.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:242 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160228/385994 | 19.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:242 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160237/386004 | 19.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:33 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160237/386005 | 19.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:33 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160236/386009 | 19.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:32 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160236/386010 | 19.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:32 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160247/386025 | 19.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:36 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160247/386026 | 19.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040242:36 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160454/386661 | 20.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:593 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160454/386662 | 20.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:593 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160646/386989 | 24.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030605:328 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160646/386990 | 24.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030605:328 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160523/387272 | 24.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:553 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160523/387273 | 24.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:553 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160800/387629 | 24.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:61 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 160800/387630 | 24.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:61 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 161144/388619 | 25.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:329 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 161144/388620 | 25.02.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:329 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 161437/389720 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030108:1339 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 161437/389721 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030108:1339 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 161575/389814 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:405 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 161575/389815 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:405 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 161605/389901 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:237 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 161605/389902 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020120:237 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 161538/389944 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:426 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 161387/390180 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060224:259 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 161387/390181 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060224:259 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 161683/390268 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:398 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 161683/390269 | 01.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:398 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162186/391853 | 03.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030203:75 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162186/391854 | 03.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030203:75 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162250/392090 | 03.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:506 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162250/392091 | 03.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020212:506 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162462/392604 | 04.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050105:1240 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162462/392605 | 04.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050105:1240 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162737/393318 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:396 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162737/393319 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:396 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162736/393321 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:389 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162736/393322 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:389 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162735/393324 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:387 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162735/393325 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:387 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162734/393327 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:383 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162734/393328 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:383 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162733/393330 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:381 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162733/393331 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:381 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162732/393333 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:379 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162732/393334 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:379 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162731/393336 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:377 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162731/393337 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:377 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162720/393499 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:403 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162720/393500 | 05.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:403 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163271/394055 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:323 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163271/394056 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:323 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163029/394146 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3166 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163029/394147 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3166 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163027/394152 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:395 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163027/394153 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:395 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163024/394155 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3202 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163024/394156 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3202 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163017/394172 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:382 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163017/394173 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:382 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163015/394175 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:386 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163015/394176 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:386 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163011/394181 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:486 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163011/394182 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:486 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163010/394184 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:487 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163010/394185 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:487 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163009/394187 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:390 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163009/394188 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:390 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162973/394280 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010407:245 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 162973/394281 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010407:245 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163016/394382 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:380 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163016/394383 | 09.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:380 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163372/395120 | 10.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:2513 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163372/395121 | 10.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:2513 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163627/395312 | 10.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072507:1603 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163650/395318 | 10.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:517 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163650/395319 | 10.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:517 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163651/395321 | 10.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050204:1269 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163651/395322 | 10.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050204:1269 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163653/395328 | 10.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1537 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 163653/395329 | 10.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1537 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 164238/396967 | 11.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:469 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 164238/396968 | 11.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:469 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 164474/397795 | 12.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:117 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 164474/397796 | 12.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:117 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 164567/397836 | 12.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060224:254 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 164877/398670 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030202:2018 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 164877/398671 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030202:2018 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165065/398768 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:4 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165065/398769 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:4 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 164989/398817 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:676 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 164989/398818 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020304:676 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165127/399368 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165127/399369 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165235/399409 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:1423 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165235/399410 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:1423 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165259/399412 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:151 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165259/399413 | 15.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:151 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165200/399742 | 16.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4384 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 165200/399743 | 16.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4384 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 165497/399983 | 16.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2606 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165497/399984 | 16.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2606 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165533/400031 | 16.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2494 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165533/400032 | 16.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2494 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165641/400226 | 17.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:443 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165641/400227 | 17.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:443 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165615/400289 | 17.03.2021 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071603:145 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165796/400617 | 17.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:65 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165796/400618 | 17.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:65 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165917/401242 | 17.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:52393 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165917/401243 | 17.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:52393 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165961/401338 | 17.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010506:93 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 165961/401339 | 17.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010506:93 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166085/401831 | 18.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:20 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166085/401832 | 18.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072404:20 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166189/401908 | 18.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:3747 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166189/401909 | 18.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030302:3747 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166223/401998 | 18.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050301:350 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166223/401999 | 18.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050301:350 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166373/402410 | 19.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:85 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166373/402411 | 19.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:85 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166850/403137 | 21.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010502:384 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 166850/403138 | 21.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010502:384 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167044/403909 | 22.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:1155 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167044/403910 | 22.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:1155 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167309/404622 | 23.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030102:3675 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167309/404623 | 23.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030102:3675 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167307/404625 | 23.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071606:0036 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167307/404626 | 23.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071606:0036 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167380/405034 | 23.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:827 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167380/405035 | 23.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:827 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167679/405588 | 24.03.2021 | Воскресенский г.о. | 50:29:0071802:0064 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167753/405723 | 24.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:50 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167753/405724 | 24.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:50 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167966/406306 | 25.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030215:494 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 167966/406307 | 25.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030215:494 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 168003/406438 | 25.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060224:254 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 168003/406439 | 25.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060224:254 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 168177/406863 | 25.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010405:88 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 168177/406864 | 25.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010405:88 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 168173/406874 | 25.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010408:2 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 168173/406875 | 25.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010408:2 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 168574/408113 | 29.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6384 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 168574/408114 | 29.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6384 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169232/409498 | 30.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:0012 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169232/409499 | 30.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:0012 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169258/409519 | 30.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:0013 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169258/409520 | 30.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:0013 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169251/409530 | 30.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:0014 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169251/409531 | 30.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:0014 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169231/409716 | 30.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:129 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169231/409717 | 30.03.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:129 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169877/411419 | 02.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6899 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169877/411420 | 02.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6899 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169968/411732 | 02.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:93 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 169968/411733 | 02.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:93 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 170247/412855 | 05.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:39 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 170247/412856 | 05.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:39 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 170553/413585 | 05.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060102:296 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 170553/413586 | 05.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060102:296 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 170689/414040 | 06.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 170689/414041 | 06.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072301:111 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 170819/414421 | 06.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:52037 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 170819/414422 | 06.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:52037 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 171501/416588 | 09.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:29 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 171501/416589 | 09.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:29 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 171857/417345 | 11.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010324:0032 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 171857/417346 | 11.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010324:0032 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 172170/418605 | 13.04.2021 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030107:4153 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 172296/418683 | 13.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:73 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 172296/418684 | 13.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:73 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 172427/419080 | 13.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:223 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 172427/419081 | 13.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:223 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 172950/420611 | 15.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:372 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 172950/420612 | 15.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:372 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173024/420833 | 15.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:122 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173024/420834 | 15.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:122 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173141/421243 | 16.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:379 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173141/421244 | 16.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:379 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173404/421980 | 19.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060212:176 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173404/421981 | 19.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060212:176 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173296/422073 | 19.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:74 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173296/422074 | 19.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:74 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173251/422141 | 19.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:81 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173251/422142 | 19.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071501:81 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173728/422783 | 19.04.2021 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030204:2299 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173778/422909 | 19.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6425 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 173778/422910 | 19.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6425 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174102/424417 | 21.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071607:219 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174102/424418 | 21.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071607:219 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174283/424533 | 21.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:1147 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174283/424534 | 21.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030214:1147 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174303/424789 | 21.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071607:244 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174303/424790 | 21.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071607:244 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174488/425280 | 21.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:524 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174488/425281 | 21.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060208:524 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174622/425697 | 22.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:718 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174622/425698 | 22.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:718 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174605/425737 | 22.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6698 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174605/425738 | 22.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:6698 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174703/425844 | 22.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020308:78 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 174703/425845 | 22.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020308:78 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 175546/428306 | 26.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071702:79 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 175546/428307 | 26.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071702:79 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 175511/428326 | 26.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:621 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 175511/428327 | 26.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:621 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 175604/428726 | 27.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1418 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 175604/428727 | 27.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1418 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176027/429717 | 28.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071001:42 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176027/429718 | 28.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071001:42 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176243/430401 | 29.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:62 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176243/430402 | 29.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060220:62 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176432/430919 | 29.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:1045 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176432/430920 | 29.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0070802:1045 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176456/431080 | 29.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:4235 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176456/431081 | 29.04.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:4235 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176715/433062 | 11.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:31 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176715/433063 | 11.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:31 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176912/433460 | 11.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072405:589 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 176912/433461 | 11.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072405:589 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 178287/436176 | 13.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040305:72 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 178287/436177 | 13.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040305:72 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 178391/436352 | 14.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:479 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 178391/436353 | 14.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:479 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 179545/439790 | 19.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030605:314 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 179545/439791 | 19.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030605:314 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 179574/439937 | 19.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50337 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 179574/439938 | 19.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50337 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 179595/440078 | 20.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030202:645 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 180527/442514 | 24.05.2021 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:1408 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 180527/442515 | 24.05.2021 | Воскресенский г.о. | 50:29:0030603:1408 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 180778/443181 | 25.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:714 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 180778/443182 | 25.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060219:714 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 180805/443217 | 25.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072207:27 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 180805/443218 | 25.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072207:27 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 180801/443230 | 25.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040302:1115 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 180801/443231 | 25.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040302:1115 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 181233/444162 | 26.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:389 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 181233/444163 | 26.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060210:389 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 182108/447047 | 31.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071603:363 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 182108/447048 | 31.05.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071603:363 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 182598/448485 | 01.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:143 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 182598/448486 | 01.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:143 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 185507/456672 | 11.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 185507/456673 | 11.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030501:1590 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 185619/456908 | 11.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:376 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186499/459278 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2570 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186499/459279 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2570 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186533/459331 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2529 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186533/459332 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2529 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186534/459334 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2564 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186534/459335 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2564 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186521/459337 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2569 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186521/459338 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2569 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186536/459344 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2525 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186536/459345 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2525 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186537/459347 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2562 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186537/459348 | 17.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2562 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186656/459607 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2223 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186656/459608 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2223 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186778/459879 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:527 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186778/459880 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:527 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186801/459937 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050401:813 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186801/459938 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050401:813 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186825/460012 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050401:813 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186825/460013 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050401:813 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186842/460025 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:1039 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186842/460026 | 18.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040505:1039 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186851/461613 | 21.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1659 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 186851/461614 | 21.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1659 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 187667/462560 | 22.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030205:971 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 187667/462561 | 22.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030205:971 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188045/463505 | 23.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:181 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188045/463506 | 23.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:181 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188102/463645 | 23.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:993 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188102/463646 | 23.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030304:993 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188230/464157 | 24.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030102:4058 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188230/464158 | 24.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030102:4058 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188663/465414 | 28.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071608:22 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188663/465415 | 28.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071608:22 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188977/465920 | 28.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:245 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 188977/465921 | 28.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:245 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 189125/466242 | 29.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050204:000305 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 189125/466243 | 29.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050204:000305 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 189137/466365 | 29.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:527 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 189137/466366 | 29.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020105:527 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 189377/466902 | 29.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:491 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 189377/466903 | 29.06.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040253:491 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 189948/468558 | 02.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040236:147 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 189948/468559 | 02.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040236:147 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190470/469536 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072507:407 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190470/469537 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072507:407 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 189947/469815 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:718 | ВС | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 189947/469816 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020102:718 | ВО | ЗАО «АКВАСТОК» |
|  | 190588/469820 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020205:544 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190588/469821 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020205:544 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190408/469885 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:452 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190408/469886 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:452 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190461/470080 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030201:376 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190415/470192 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:452 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190415/470193 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:452 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190703/470256 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1610 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190703/470257 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:1610 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190739/470362 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4813 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190739/470363 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4813 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190737/470365 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4812 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190737/470366 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:4812 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190768/470454 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:2244 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190768/470455 | 05.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:2244 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190955/470954 | 06.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050401:304 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 190955/470955 | 06.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050401:304 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191074/471588 | 07.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:73 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191074/471589 | 07.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040604:73 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191391/472080 | 08.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:517 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191391/472081 | 08.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072406:517 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191405/472118 | 08.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030605:264 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191405/472119 | 08.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030605:264 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191645/472669 | 09.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060103:400 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191645/472670 | 09.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060103:400 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191651/472746 | 09.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:2012 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191651/472747 | 09.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:2012 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191804/473175 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060304:188 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191804/473176 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060304:188 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191805/473178 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060304:187 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191805/473179 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060304:187 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191806/473181 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060222:134 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191806/473182 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060222:134 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191862/473184 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:2837 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191862/473185 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:2837 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191856/473187 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:2836 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191856/473188 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060221:2836 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191782/473190 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060217:376 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191782/473191 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060217:376 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191873/473193 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3266 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191873/473194 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3266 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191807/473196 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51231 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191807/473197 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51231 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191864/473199 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3203 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191864/473200 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:3203 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191808/473202 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47741 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191808/473203 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47741 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191810/473205 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47737 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191810/473206 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47737 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191809/473208 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47739 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191809/473209 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47739 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191811/473211 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47736 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191811/473212 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47736 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191812/473214 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47732 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191812/473215 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47732 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191813/473217 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47729 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191813/473218 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47729 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191814/473220 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47728 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191814/473221 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47728 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191816/473223 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47727 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191816/473224 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47727 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191817/473229 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47725 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191817/473230 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47725 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191794/473232 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47724 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191794/473233 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47724 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191795/473235 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47723 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191795/473236 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47723 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191797/473238 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47720 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191797/473239 | 11.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:47720 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191904/473555 | 12.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:249 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 191904/473556 | 12.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:249 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192057/473868 | 12.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020301:524 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192057/473869 | 12.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020301:524 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192560/475330 | 14.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:278 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192684/475541 | 14.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1341 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192684/475542 | 14.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1341 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192693/475613 | 14.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1342 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192693/475614 | 14.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1342 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192682/475616 | 14.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1342 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192682/475617 | 14.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1342 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192813/475951 | 14.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072011:1 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192986/476498 | 15.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030202:649 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 192986/476499 | 15.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030202:649 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193046/476592 | 15.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071603:1803 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193046/476593 | 15.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071603:1803 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193096/476792 | 15.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:534 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193096/476793 | 15.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:534 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193133/476876 | 16.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060224:17 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193133/476877 | 16.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060224:17 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193354/477565 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000005:1149 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193354/477566 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000005:1149 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193351/477570 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071401:1256 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193351/477571 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071401:1256 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193350/477580 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071401:1255 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193350/477581 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071401:1255 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193349/477586 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50331 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193349/477587 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:50331 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193347/477594 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000005:0331 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193530/477989 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:180 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193530/477990 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:180 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193560/478027 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:181 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193560/478028 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071604:181 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193648/478250 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072509:3 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193648/478251 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072509:3 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193699/478432 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:5 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193699/478433 | 19.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:5 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193864/479087 | 20.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1348 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193864/479088 | 20.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1348 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193912/479090 | 20.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1347 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 193912/479091 | 20.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071602:1347 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194102/479578 | 21.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050301:381 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194102/479579 | 21.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050301:381 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194149/479864 | 21.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1935 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194149/479865 | 21.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040203:1935 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194645/481138 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050303:46 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194645/481139 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050303:46 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194646/481143 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050303:14 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194648/481153 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050303:12 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194648/481154 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050303:12 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194649/481158 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050303:6 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194649/481159 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050303:6 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194654/481163 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050303:16 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194654/481164 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050303:16 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194652/481168 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050301:194 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194652/481169 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050301:194 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194704/481268 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:543 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194704/481269 | 23.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050304:543 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194834/481798 | 26.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:469 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194834/481799 | 26.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:469 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194989/481971 | 26.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:2840 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 194989/481972 | 26.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060209:2840 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195018/482054 | 26.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:328 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195018/482055 | 26.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030107:328 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195238/482651 | 27.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51149 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195238/482652 | 27.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0000000:51149 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195611/483764 | 28.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:709 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195611/483765 | 28.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020405:709 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195624/483837 | 28.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030602:375 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195624/483838 | 28.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030602:375 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195676/484008 | 28.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1798 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195676/484009 | 28.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:1798 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195977/484872 | 29.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020303:447 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 195977/484873 | 29.07.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020303:447 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 196559/486604 | 02.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:1432 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 196559/486605 | 02.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0072006:1432 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 196830/487214 | 03.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:7426 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 196830/487215 | 03.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030303:7426 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 196947/487539 | 03.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:553 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 196947/487540 | 03.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060214:553 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197031/487748 | 03.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050202:1017 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197031/487749 | 03.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050202:1017 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197134/487940 | 04.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1459 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197134/487941 | 04.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030603:1459 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197144/488261 | 04.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2831 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197144/488262 | 04.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2831 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197294/488487 | 04.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040305:72 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197294/488488 | 04.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040305:72 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197498/489084 | 05.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2829 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197498/489085 | 05.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2829 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197553/489179 | 05.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030401:146 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197553/489180 | 05.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030401:146 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197615/489357 | 05.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:463 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197615/489358 | 05.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020119:463 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197696/489602 | 06.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2416 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197696/489603 | 06.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2416 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197775/489743 | 06.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:2245 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197775/489744 | 06.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040405:2245 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197779/489750 | 06.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020305:2175 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197779/489751 | 06.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020305:2175 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197911/489971 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050107:1448 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197911/489972 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050107:1448 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197883/490009 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2029 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197883/490010 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0050402:2029 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 197853/490094 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030211:47 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198067/490622 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:4153 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198067/490623 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020404:4153 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198050/490638 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2995 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198050/490639 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0010404:2995 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198142/490746 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1556 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198142/490747 | 09.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0040301:1556 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198289/491276 | 10.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:151 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198289/491277 | 10.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0060104:151 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198515/491723 | 11.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020325:31 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198515/491724 | 11.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0020325:31 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198599/492022 | 11.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2829 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198599/492023 | 11.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030204:2829 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198829/492603 | 12.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:250 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 198829/492604 | 12.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0071902:250 | ВО | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | 199336/493820 | 16.08.2021 | Воскресенск г.о. | 50:29:0030206:90 | ВС | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | РС |  |  |  |  |  |
|  | RU50-29-18948-2021 | 28.07.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060209:2440 | Московская обл. Воскресенский г.о. с. Федино | Склад |
|  | RU50-29-18915-2021 | 22.07.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0000000,50:29:0060103,50:29:0060104,50:29:0060201,50:29:0060243 | Московская обл., Московская обл. Воскресенский г.о. | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство, реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область. Этап 2.2 Магистральные газопроводы "Воскресенск-КРП-11", "Воскресенск-КРП-16", в районе ПК 212 |
|  | RU50-29-18632-2021 | 10.06.2021 | Городской округ Воскресенск, Городской округ Коломна | 50:29:0000000:51006,50:29:0000000:51012,50:29:0060104:164,50:34:0050102:663,50:34:0050102:664,50:34:0050102:68,50:34:0050102:69,50:34:0050201:183,50:34:0050201:54,50:34:0050201:55,50:34:0050201:80 | Московская обл. Воскресенский г.о. , Московская обл. Коломенский р-н | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н |
|  | RU50-29-18532-2021 | 01.06.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060223:67 | Московская обл. Воскресенский г.о. автодорога "Москва- Челябинск", 89 км (левая сторона) | Реконструкция АЗС №436 по адресу: Московская область, Воскресенский район, автодорога "Москва-Челябинск", 89 км (левая сторона) |
|  | RU50-29-18432-2021 | 21.05.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030307:147 | Московская обл. Воскресенский г.о. г. Воскресенск | «Складское здание по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, к. н. 50:29:0030307:147» |
|  | RU50-29-18168-2021 | 15.04.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030305:1156 | Московская обл. Воскресенский г.о. п. Виноградово | «СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В С. ВИНОГРАДОВО С. П. АШИТКОВСКОЕ Г.О. ВОСКРЕСЕНСК» |
|  | RU50-29-17815-2021 | 24.03.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0071301:20&#x0d;50:29:0071301:333 | Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 3Е | Склад |
|  | RU50-29-17666-2021 | 17.02.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0071701:689 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Воскресенск, ул. Благодатная, д. 25 | Здание склада |
|  | RU50-29-17630-2021 | 11.02.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0071501:47 | Московская обл. Воскресенский г.о. г. Воскресенск ул. Конная | Склад по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Конная, участок с К№ 50:29:0071501:47 |
|  | RU50-29-17583-2021 | 04.02.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030107:4185 | Московская область, Воскресенский г.о. , с. Юрасово, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 13,Московская область, Воскресенский район, село Юрасово, улица Энтузиастов, дом 41,Московская область, Воскресенский район, село Юрасово, улица Энтузиастов, дом 41 | «Магазин» |
|  | RU50-29-17451-2021 | 14.01.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060223:66 | г. Москва, пр-кт Олимпийский, д. 5 | Реконструкция АЗС № 437,расположенной по адресу: Московская область, Воскресенский район, автодорога Москва-Челябинск, 89 км - правая сторона |
|  | RU50-29-16969-2020 | 16.11.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030107:402 | Московская обл. Воскресенский г.о. пгт Белоозерский ул. Коммунальная 15б | Служебный гараж |
|  | RU50-29-16940-2020 | 11.11.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0070801:655 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Воскресенск, ул. Победы | «Реконструкция здания бытового обслуживания» по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Победы, 14б |
|  | RU50-29-16565-2020 | 17.09.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0040303:37 | Московская область, Воскресенский г.о. | Здание склада |
|  | RU50-29-16561-2020 | 17.09.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030307:716 | Московская обл. Воскресенский г.о. п. Виноградово ул. Коммунистическая Рядом с д. 26 | Магазин |
|  | RU50-29-16384-2020 | 24.08.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060220:215 | 140200,Московская область, Воскресенский г.о. , г. Воскресенск, ул. Заводская 2-я, д. 16,кв. 310 | Здание склада |
|  | RU50-29-16305-2020 | 11.08.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030106:10 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Жуковский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная | Магазин |
|  | RU50-29-16205-2020 | 17.07.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060220:175 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Воскресенск, с. Федино | Здание мясоперерабатывающего производства |
|  | RU50-29-16197-2020 | 17.07.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030106:3 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Жуковский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная | Магазин |
|  | RU50-29-16037-2020 | 23.06.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060210:403 | Московская область, Воскресенский г.о. | Здание склада |
|  | RU50-29-15974-2020 | 11.06.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060220:215 | 140200,Московская область, Воскресенский г.о. , г. Воскресенск, ул. Заводская 2-я, д. 16,кв. 310 | «Здание магазина» |
|  | RU50-29-15951-2020 | 05.06.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030175:256 | Московская область, Воскресенский г.о. , с. Юрасово, ул. Центральная | «Реконструкция склада готовой продукции» по адресу: Московская область, Воскресенский р-н, г. пос. Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, 140,141,143 |
|  | RU50-29-15888-2020 | 26.05.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0010206:11 | Московская обл. Воскресенский г.о. пгт Белоозерский ул. Циолковского д. 6 стр. 6 | Водогрейная котельная мощностью 11,2 МВт с перспективой увеличения мощности до 15,4 МВт для теплоснабжения ФКП «ВГКАЗ» |
|  | RU50-29-15864-2020 | 21.05.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0072208:22 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Воскресенск, ул. Колыберевская, д. 6 | «Здание Магазина» |
|  | RU50-29-15663-2020 | 07.04.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0050209:63 | 140209,Московская область, Воскресенский г.о. , с. Федино, с. Федино, ул. Производственная 2-я | Телятник 1 |
|  | RU50-29-15633-2020 | 31.03.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0072405:268,50:29:0072405:271,50:29:0060308:1,50:29:0060304:42,50:29:0060308:2,50:29:0060302:340,50:29:0060304:200,50:29:0072405:269,50:29:0000000:52957,50:29:0072405:40,50:29:0072405:43,50:29:0072405:54 | 123592,Москва г. , г. Москва, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,корп. 1 | Реконструкция мостового перехода через реку Москва на 0,6 км автодороги «Ачкасово-Городище-Глиньково» - ул. Гиганта г. Воскресенск |
|  | RU50-29-15632-2020 | 31.03.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0010206:34 | 105005,Москва г. , г. Москва, ул. Радио, д. 17 | Комплекс по производству заготовок дисков ГТД |
|  | RU50-29-15272-2020 | 30.01.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060220:9&#x0d;50:29:0060220:11 | 140207,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, д. 10 | Реконструкция корпуса по производству обоев |
|  | RU50-29-15233-2020 | 24.01.2020 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030107:338 | Московская область, Воскресенский район, г. Жуковский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная | Склад |
|  | RU50-29-14912-2019 | 18.12.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060304:43,50:29:0060304:42,50:29:0072405:40,50:29:0060304:200 | Москва г. , г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,корп. 1 | 1 этап. «Подготовка территории строительства» |
|  | RU50-29-14891-2019 | 17.12.2019 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030107:337 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Жуковский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 15 | Магазин |
|  | RU50-29-14478-2019 | 16.10.2019 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030104:54 | Московская область, Воскресенский г.о. , с. Юрасово, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 13,Московская область, Воскресенский район, село Юрасово, улица Энтузиастов, дом 41,Московская область, Воскресенский район, село Юрасово, улица Энтузиастов, дом 41 | Магазин по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, п. Белоозерский, ул. Российская |
|  | RU50-29-14417-2019 | 04.10.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060104:170,50:23:0050571:188,50:29:0000000:52764,50:29:0060104:169,50:23:0050571:189,50:23:0050571:190,50:29:0000000:52773 | 123592,Москва г. , г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,корп. 1 | «Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в Воскресенском муниципальном районе Московской области» |
|  | RU50514301-44 | 27.12.2014 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060220:191 | 140203,Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, Советская улица, 4,офис 513 | Магазин-склад |
|  | RU50-29-14399-2019 | 01.10.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030107:338 | Московская область, Воскресенский район, г. Жуковский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная | Склад |
|  | RU50-29-14398-2019 | 01.10.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030107:337 | Московская область, Воскресенский район, г. Жуковский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная | Магазин |
|  | RU50-29-14348-2019 | 24.09.2019 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030107:4297 | Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, с. Юрасово, ул. Центральная, д. 134 | Магазин по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, з/у 55 |
|  | RU50-29-13930-2019 | 25.07.2019 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030107:4284 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Жуковский, г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 15,стр. 1,кв. 72 | Магазин |
|  | RU50-29-13828-2019 | 04.07.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0040253:5 | Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Промплощадка, д. 5б | «Здание административно-бытового корпуса» |
|  | RU50514301-19/11РК | 27.10.2011 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060104:177 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Владимир, п. Сетовка, ул. Полевая | Производственно-складское здание |
|  | RU50-29-13731-2019 | 19.06.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0071701:677 | Московская область, Воскресенский район | Здание станции технического обслуживания легковых автомобилей. Адрес: Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Благодатная, 25 |
|  | RU50-29-13729-2019 | 18.06.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0071606:43 | 140200,Московская область, г. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 4Б | Типовая блочно-модульная котельная мощностью 11,4МВт с инженерными сетями, расположенная по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Быковская |
|  | RU50-29-13392-2019 | 19.04.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:23:0050571:189,50:23:0050571:190,50:29:0060104:171,50:29:0000000:52773 | 123592,Москва г. , г. Москва, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,корп. 1 | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в Воскресенском муниципальном районе Московской области (2 этап). |
|  | RU50-29-13126-2019 | 05.03.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060210:2316 | Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4а | Здание медицинского центра |
|  | RU50-29-13011-2019 | 14.02.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060224:280 | 140207,Московская область, Воскресенский район, д. Ратмирово, ул. Набережная, д. 2 | Реконструкция производственного здания для организации производства полиэфирного волокна, |
|  | RU50-29-12976-2019 | 06.02.2019 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0072101:75 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 3 б | Кафе |
|  | RU50-29-12871-2019 | 22.01.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030104:2937 | 140170,Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 67,офис 15 | Многоквартирный жилой дом в квартале «Б» |
|  | RU50-29-12861-2019 | 21.01.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060210:416 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 5,пом.1 | Офисно-деловой центр |
|  | RU50-29-12787-2019 | 10.01.2019 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0010402:546 | 140230,Московская область, Воскресенский район, п. Виноградово, ул. Заводская, д. 2а | Здание «Холодильный склад» |
|  | RU50-29-12536-2018 | 21.12.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060104:165,50:29:0060104:170,50:29:0060104:166,50:29:0060104:167,50:29:0060104:168,50:29:0060104:169,50:23:0050557:274 | 123592,Москва г. , г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,корп. 1 | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в Воскресенском муниципальном районе Московской области |
|  | RU50-29-12439-2018 | 14.12.2018 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0071002:424 | Московская область, Егорьевский, с. Раменки, д. 11 | Здание торгово-бытового обслуживания |
|  | RU50-29-12420-2018 | 13.12.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060220:159 | 142600,Московская область, г. Орехово-Зуево, г. Орехово-Зуево, туп. Комиссариатский, д. 1 | АвтотехЦентр |
|  | RU50-29-12336-2018 | 06.12.2018 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0071401:1269 | Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск | Здание магазина |
|  | RU50-29-12158-2018 | 14.11.2018 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060222:160 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45в, кв. 4 | Блок теплиц (№1.1 - 1.16.6 по ГП) |
|  | RU50-29-11993-2018 | 25.10.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030104:2940 | Московская область, Воскресенский район, пгт Белоозерский, ул. 60 лет Октября | Медицинский центр.Лечебный корпус №1 |
|  | RU50-29-11959-2018 | 22.10.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030105:8 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 1"а" | Магазин |
|  | RU50-29-11740-2018 | 17.09.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060219:681 | 140103,Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Приборостроителей, д. 1а, кв. Пом 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном |
|  | RU50-29-11494-2018 | 13.08.2018 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060210:2474 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Москва, с. Новлянское | Здание хозяйственного склада |
|  | RU50-29-11300-2018 | 18.07.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060220:11,50:29:0060220:9 | 140203,Московская область, Воскресенский район, ул. Советская, д. 2 | Реконструкция корпуса по производству обоев в части АБК (лит. «М2») |
|  | RU50-29-10964-2018 | 18.06.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060209:2369 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б | Детская музыкальная школа |
|  | RU50-29-10861-2018 | 07.06.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0071501:48 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Первостроителей | Здание склада строительных материалов |
|  | RU50-29-10853-2018 | 07.06.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0000000:4 | 140250,Московская область, Воскресенский район, пгт Белоозерский | Пультовая |
|  | RU50-29-10788-2018 | 28.05.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0040301:1321 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Центральная | Магазин |
|  | RU50-29-10734-2018 | 18.05.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060104:164 | 143421,Московская область, Красногорский район, Балтия, тер. 26 км бизнес-центр Рига-Ленд | Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область)» Россия, Московская область, Воскресенский район, д. Свистягино, вблизи д. Свистягино (кадастровый номер земельного участка 50:29:00600104:164), 140222 |
|  | RU50-29-10718-2018 | 16.05.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060220:11,50:29:0060220:28 | 140203,Московская область, Воскресенский район, ул. Советская, д. 2 |  |
|  | RU50-29-10663-2018 | 08.05.2018 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0072406:192 | 115114,Москва г. , г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 | Модульная автоматизированная газовая котельная |
|  | RU50-29-10584-2018 | 26.04.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0010302:412 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4 б | Блочная водогрейная котельная |
|  | RU50-29-10484-2018 | 13.04.2018 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0020101:834 | 140221,Московская область, Воскресенский район, рп им. Цюрупы, рп им. Цюрупы, ул. Центральная, д. 9 а | Дом культуры |
|  | RU50-29-10504-2018 | 18.04.2018 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0070601:405,50:29:0070601:25 | 119571,город Москва, улица Академика Анохина, д. 64,кв. 33 | Здание клуба по интересам |
|  | RU50-29-10375-2018 | 27.03.2018 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030211:163 | 111558,г. Москва, Федеративный проспект, д. 32,корп. 2,оф. 112 | 3-этажный 2-подъездный многоквартирный дом №4 |
|  | RU50-41-10219-2018 | 01.02.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030211:163 |  |  |
|  | RU50514104-021Р-14 | 19.09.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. 2-я Заводская, д. 6 | Нежилое здание смешанной этажности |
|  | RU50514302-39 | 12.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Коммунистическая, рядом с домом 26 | Торговый павильон №1 |
|  | RU50514101-181 | 17.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Коммунальная, д. 53 | Гостиница экономического класса |
|  | RU98 | 20.04.2012 | Воскресенский муниципальный район |  | Белоозерский-3 | Блочно-модульная водогрейная котельная |
|  | RU50514102-1136 | 09.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Победы, уч.21-а | Магазин "Пятерочка" |
|  | RU50514301-19/11СК | 02.11.2011 | Воскресенский муниципальный район |  | в 200 м юго-западнее поликлин. по ул. Западная | 3-5-этажный жилой дом поз.1 (1-я очередь) |
|  | RU50514104-051Р-14 | 29.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | Московская область, г. Воскресенск, ул. Лопатинская, д. 9 | Торговый комплекс |
|  | RU50514104-009Р-14 | 05.03.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | мкр.Москворецкий 2-й, 2 | 14-этажный 3-секционный жилой дом |
|  | RU50514104-020Р-14 | 16.09.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Кагана, поз.44 | пристроенное нежилое помещение к 16-этажному и 6-секционному жилому дому |
|  | RU50514104-003Р-14 | 20.01.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | Между д. №2 по ул. Победы и д. №18 по ул. Железнодорожной | Многофункциональный комплекс |
|  | RU50514101-180 | 17.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Коммунальная, д. 53 | Физкультурно-оздоровительный комплекс "Белоозерский" |
|  | RU50514104-0183-14 | 31.07.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Ломоносова | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом |
|  | RU50514104-015Р-14 | 16.05.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | Промлощадка, 1 | Склад строительных материалов |
|  | RU50514104-039Р-14 | 27.11.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | Московская область, г, Воскресенск, ул. Конная, граничащий с уч.№20-а | Склад закрытого типа |
|  | RU50514104-043Р-14 | 05.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | Московская область, г. Воскресенск, ул. Роз, южное АЗС ООО "Регион-Сервис" | Производственно-складское здание №2 |
|  | RU50514104-017Р-14 | 30.06.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | в 275 м на северо-восток от д. №54 по ул Андреса | Здание автотранспортного предприятия |
|  | RU50514302-40 | 12.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Коммунистическая, рядом с домом 26 | Торговый павильон №2 |
|  | RU50514104-002Р-14 | 17.01.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. 2-ая Заводская, д. 6 | Торговый объект №7 |
|  | RU50514104-019Р-14 | 15.08.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | примыкающий к участку по ул. Кирова, №1 | Здание склада |
|  | RU50514104-044Р-14 | 09.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | мкр.Москворецкий 2-й, д. 2 | Торговый комплекс |
|  | RU50514104-042Р-14 | 05.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Менделеева, рядом с д. 26 | Медицинский центр на 17 мест |
|  | RU50514104-013Р-14 | 14.05.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Первостроителей, примыкающий к д. 7-б | Торговый комплекс |
|  | RU50514104-041Р-14 | 02.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | Промлощадка, 1 | Торгово-офисное здание |
|  | RU50514101-126 | 22.01.2013 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Юбилейная, около д. 6/1,секц.1-2 | 9-этажный 4-секционный 159 квартирный жилой дом |
|  | RU50514301-15 | 17.05.2013 | Воскресенский муниципальный район |  | с. Федино, стр.14/1 | Торгово-бытовой комплекс |
|  | RU50514301-18/11РК | 05.10.2011 | Воскресенский муниципальный район |  | с. Новлянское, д. 5а | Нежилое здание |
|  | RU50514104-049Р-14 | 26.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | Московская область, г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 39 | Автозаправочная станция |
|  | RU50514302-44-н | 22.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Почтовая, д. 19 | Нежилое здание |
|  | RU50514104-017Р-13 | 01.08.2013 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Рабочая | Детский сад |
|  | RU50514101-144 | 20.09.2013 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Юбилейная, около д. 6/1,секц.3-4 | 9-этажный 4-секционный 159 квартирный жилой дом |
|  | RU50514104-008Р-13 | 11.06.2013 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Кагана, поз.44 | 16-этажный 6-секционный жилой дом |
|  | RU50514101-182 | 17.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Коммунальная, д. 53 | Спортивный зал ФОК "Белоозерский" |
|  | RU50514104-010Р-14 | 28.04.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Рабочая, в районе ГСК "Москворецкий" | Автосервис |
|  | RU50-02-1384-2015 | 21.07.2015 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060210:2316 |  | "Медицинский центр" |
|  | RU50514104-012Р-14 | 07.05.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Первомайская, д. 15,стр.1 | Нежилое здание |
|  | RU50514104-025Р-14 | 20.10.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Московская | Техническое перевооружение ЗАО "ВДСК" с установкой котельной |
|  | RU177 | 27.11.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Коммунальная, уч.54 | Торговое здание (поз.12б) одноэтажное |
|  | RU50514104-023Р-14 | 09.10.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | мкр.Москворецкий 2-й, 2 | 14-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями |
|  | RU50514104-050Р-14 | 29.12.2014 | Воскресенский муниципальный район |  | Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, 1 | Здание склада для механизмов |
|  | RU50-02-6244-2016 | 14.10.2016 | Воскресенский муниципальный район |  |  | Кондитерский цех №3 |
|  | RU50514104-18Р-11 | 23.05.2011 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Заводская, д. 1 | Административно-бытовой корпус и бетонная площадка |
|  | RU50-41-10036-2017 | 29.12.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060209:2432 | 140180,Московская область, г. Коломна, г. Коломна, ул. Макеева, д. 1А | Торговый центр |
|  | RU50-41-9990-2017 | 28.12.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030605:215 | 140200,Московская обл., Воскресенский р-н, д. Маришкино, ул. Нерская, д. 3 | Магазин-склад |
|  | RU50-41-9897-2017 | 23.12.2017 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0071501:66 | Московская обл. Воскресенский г.о. г. Воскресенск ул. Заводская д. 2 | Склад для хранения строительных материалов с кран-балкой |
|  | RU50-41-9796-2017 | 11.12.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0010402:546 | 140230,Московская область, Воскресенский район, п. Виноградово, ул. Заводская, д. 2а | Пожарные резервуары (2 шт) |
|  | RU50-41-9564-2017 | 24.12.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030606:174 | 140207,МО, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Новлянская | Храм |
|  | RU50-41-9277-2017 | 02.10.2017 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0020120:125 | Московская обл. Воскресенский г.о. д. Расловлево Район Пуковой горы | Храм-часовня в честь Святителя Николая Мирликийского |
|  | RU50-41-9253-2017 | 28.09.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060224:280 |  | Реконструкция производственного здания для организации производства полиэфирного волокна, |
|  | RU50-41-9238-2017 | 27.09.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0020101:834 |  |  |
|  | RU50-40-9223-2017 | 26.09.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060221:2495 | 143407,Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4,корп. 1 | Фельдшерско-акушерский пункт |
|  | RU50-41-8984-2017 | 31.08.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0071501:66 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 2 | Склад для хранения строительных материалов |
|  | RU50-41-8979-2017 | 31.08.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030104:2955 | 140250,МО, Воскресенский р-н, Белоозерский пгт, 60 лет Октября ул, д. 8 | Автомобильная дорога для нужд МУ |
|  | RU50-41-8565-2017 | 13.07.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0070802:505 | 140200,МО., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Октябрьская д. 12-14 | Магазин |
|  | RU50-41-8524-2017 | 07.07.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0070801:2 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 6 | 2-этажный магазин |
|  | RU50-41-8384-2017 | 19.06.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060220:43 | 140207,МО, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, 10,стр.2 | Производственный корпус №1 |
|  | RU50-41-8216-2017 | 24.05.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060209:261 | 115372,Москва г. , г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 51,корп. 1 | Пристройка к Торгово- Развлекательному Комплексу (II этап строительства) |
|  | RU50-41-8195-2017 | 23.05.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0040301:1321 |  | Магазин |
|  | RU50-02-6375-2016 | 07.11.2016 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030105:20 | 141051,МО, Воскресенский р-н, с. Конобеево, ул. Победы, д. 70а | Торгово-рыночный комплекс |
|  | RU50-41-8175-2017 | 19.05.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0010409:30 | Московская область, Воскресенский район, п. Виноградово, ул. 8 Марта, д. 26 | Цех по обработке молока, производительностью до 10т/сут |
|  | RU50-41-8130-2017 | 16.05.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0072406:0035 | 115114,Москва г. , г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 | Накопительный резервуар |
|  | RU50-41-8000-2017 | 26.04.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0010302:412 |  | Блочная водогрейная котельная |
|  | RU50514104-045Р-14 | 09.12.2014 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0072101:4 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 1 | 14-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, поз.1 |
|  | RU50-02-5764-2016 | 25.10.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030104:2940 |  | Медицинский центр.Лечебный корпус №1 |
|  | RU50-41-7564-2017 | 01.03.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030104:2937 |  | 11-этажный жилой дом |
|  | RU50-41-7497-2017 | 16.02.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060201:662 | Московская область, Красногорский район, г. Красногорск | Фельдшерско-акушерский пункт |
|  | RU50-41-7464-2017 | 13.02.2017 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0010402:546 |  | Производственная база. Здание "Холодильный склад" |
|  | RU50-02-3064-2015 | 11.12.2015 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0071401:1084 | Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Первостроителей, д. 7 | Магазин |
|  | RU50-41-7122-2016 | 30.12.2016 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0020404:720 | 141051,МО, Воскресенский р-н, с. Конобеево, ул. Победы, д. 70а | Магазин |
|  | RU50-41-7030-2016 | 29.12.2016 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0070601:23 | Московская область, Воскресенский г.о. , г. Орехово-Зуево, г. Воскресенск | «Здание кафе» |
|  | RU50-02-6789-2016 | 14.12.2016 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0030105:8 |  | Магазин |
|  | RU50-02-6671-2016 | 05.12.2016 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0010409:30 | Московская область, Воскресенский район, п. Виноградово, ул. 8 Марта, д. 26 | Здание для содержания мелкого рогатого скота вместимостью до 100 голов |
|  | RU50-02-1696-2015 | 20.08.2015 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0070802:83 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 1 | 14-этажный жилой дом (поз.1) со встроенными нежилыми помещениями, поз.5 |
|  | RU50-02-1330-2015 | 10.07.2015 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0070802:83 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 1 | Пристроенный монолитный детский сад на 60 мест |
|  | RU50-02-1690-2015 | 20.08.2015 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0070802:83 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 1 | 14-ти этажный 3-х секционный жилой дом (позиция 3) |
|  | RU50-02-1511-2015 | 29.07.2015 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0070802:83 | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 1 | 14-этажный 2-секционный жилой дом поз.2 |
|  | RU50-02-1790-2015 | 28.08.2015 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0020106:77 | 129515,Москва г. , г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13 | Сеть цифрового наземного телевизионного вещания МО (3 этап) |
|  | RU50-02-6244-2016 | 14.10.2016 | Воскресенский муниципальный район |  | 119180,г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10,стр.3,пом.2,ком.17 | Кондитерский цех №3 |
|  | RU50-02-5723-2016 | 16.08.2016 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0020102:2200 | Московская область, Красногорский район, г. Красногорск | Реконструкция здания инфекционного отделения МУЗ "Воскресенская районная больница №2" |
|  | RU50-02-5696-2016 | 12.08.2016 | Воскресенский муниципальный район |  |  |  |
|  | RU50-02-2016-5455 | 21.07.2016 | Воскресенский муниципальный район |  |  |  |
|  | RU50-02-5081-2016 | 08.06.2016 | Воскресенский муниципальный район |  |  |  |
|  | RU50-02-5080-2016 | 08.06.2016 | Воскресенский муниципальный район |  |  |  |
|  | RU50-02-4909-2016 | 16.05.2016 | Воскресенский муниципальный район |  | ул. Октябрьская, между жилыми д. 12 и 14 | Магазин |
|  | RU50-02-3245-2015 | 17.12.2015 | Воскресенский муниципальный район |  | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 185 | Торговый комплекс - гипермаркет |
|  | RU50-02-3104-2015 | 14.12.2015 | Воскресенский муниципальный район |  | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Ольховая, д. 21 | Склад закрытого типа |
|  | RU50-02-2760-2015 | 23.11.2015 | Воскресенский муниципальный район |  | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4 Б | Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком (программный) |
|  | RU50-02-2315-2015 | 15.10.2015 | Воскресенский муниципальный район |  | 140207,Воскресенский район, Новлянское, ул. Сельская, д. 10/1 | Здание для отдыха водителей при стоянке транзитного транспорта |
|  | RU50-07-2041-2015 | 23.09.2015 | Воскресенский муниципальный район |  | 125319,Москва г, Коккинаки ул, д. 5 | Административное здание на 15 человек |
|  | RU50-02-1927-2015 | 14.09.2015 | Воскресенский муниципальный район |  | Московская область, Красногорский район, г. Красногорск | Фельдшерско-акушерский пункт |
|  | RU50-02-718-2015 | 18.05.2015 | Воскресенский муниципальный район |  | 140200,Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 1"а" | Торговый комплекс (2-я очередь) |
|  | РВ |  |  |  |  |  |
|  | RU50-29-18779-2021 | 25.06.2021 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060304:200,50:29:0060304:208,50:29:0060304:43,50:29:0072405:271,50:29:0072405:274,50:29:0072405:40 |  |  |
|  | RU50-29-13345-2019 | 11.04.2019 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060210:2316 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |
|  | RU50-29-12157-2018 | 14.11.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0071501:66 | Объекты складского назначения |  |
|  | RU50-29-12200-2018 | 21.11.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0010402:546 | Объекты промышленности и производства |  |
|  | RU50-29-11317-2018 | 19.07.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0040301:1321 | Объекты торговли и услуг |  |
|  | RU50-29-11240-2018 | 12.07.2018 | Воскресенский муниципальный район | 50:29:0060201:662 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |
|  | RU50-02-6663-2016 | 05.12.2016 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0072101:4 | Многоквартирный жилой дом |  |
|  | RU50-02-5933-2016 | 02.09.2016 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060210:446 | Инвестиционные объекты |  |
|  | RU50-02-5762-2016 | 19.08.2016 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0030615:19 | Прочее |  |
|  | RU50-02-5596-2016 | 04.08.2016 | Городской округ Воскресенск | 50:29:0060220:18 | Прочее |  |

Таблица 3.2.4.1. – Перспективное Строительство.

| № п/п | Местоположение, адрес | Тип застройки | Ориентировочный год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП1 | г. Воскресенск, ул. Куйбышева | Многоквартирная (14 этажей) | Первая очередь 2025 год |
| ГП2 | г. Воскресенск, ул. Ломоносова (2- ой микрорайон) | Многоквартирная (14 этажей) | Первая очередь 2025 год |
| ГП3 | г. Воскресенск, ул. Кагана | Многоквартирная (17 этажей) | Первая очередь 2025 год |
| ГП4 | г. Воскресенск, ул. Железнодорожная | Многоквартирная (10 этажей) | Первая очередь 2025 год |
| ГП5 | г. Воскресенск, район Новлянский | Многоквартирная | Первая очередь 2025 год |
| ГП6 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП7 | г. Воскресенск, Центральный район | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП8 | г. Воскресенск, пром площадка 1 | Многоквартирные (3этажа) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП9 | д. Чемодурово | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП10 | д. Маришкино | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП11 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП12 | г. Белоозерский, ул. Садовая | Многоквартирная (7этажей) | Первая очередь 2025 год |
| ГП13 | г. Белоозерский 2-ой микрорайон | Многоквартирная (7этажей) | Первая очередь 2025 год |
| ГП14 | г. Белоозерский, 2-ой микрорайон | Многоквартирная (7-этажей) | Первая очередь 2025 год |
| ГП15 | г. Белоозерский 2-ой микрорайон | Многоквартирная (7этажей) | Первая очередь 2025 год |
| ГП16 | г. Белоозерский, ул. 50 лет Октября | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП17 | г. Белоозерский, ул Школьная | Многоквартирная (3-4 этажа) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП18 | д. Ивановка | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП19 | р.п. Хорлово, район Фосфоритный | Многоквартирная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП20 | р.п. Хорлово, район Фосфоритный | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП21 | д. Елкино (2 площадки) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП22 | д. Ильино (2 площадки) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП23 | п. Вострянское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП24 | д. Перхурово | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП25 | р.п. им. Цюрупы | Многоквартирная | Первая очередь 2025 год |
| ГП26 | д. Дворниково | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП27 | д. Дворниково | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП28 | д. Знаменка | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП29 | р.п. им. Цюрупы | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП30 | д. Дворнтково. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП31 | д. Дворниково. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП32 | д. Марьинки | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП33 | р.п. им. Цюрупы, северная часть | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП34 | р.п им. Цюрупы, ул. Школьная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП35 | р.п им. Цюрупы, в районе ул. Малиной | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП36 | р.п. им.Цюрупы в районе ул. Парфенова | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП37 | р.п, им. Цюрупы, южная часть. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП38 | р.п. им.Цюрупы, в районе ул, Центральной. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП39 | р.п. им. Цюрупы в районе ул. Радужной. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП40 | р.п. им. Цюрупы восточнее ул. Левыченской. | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП41 | п. Виноградово | Многоквартирная (3-4этажа) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП42 | с. Ашитково | Многоквартирная (3-4 этажа) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП43 | с. Усадище, ул. Озерная. | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП44 | с. Барановское, ул. Вишневая. | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП45 | д. Щелгино, ул. Центральная | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП46 | д. Золотово, ул. Советская | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП47 | д. Силино | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП48 | с. Осташево | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП49 | д. Потаповское | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП50 | с. Ашитково | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП51 | с. Конобеево, ул. Фабричная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП52 | д. Медведево, ул. Сосновая | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП53 | с. Усадище, ул. Нагорная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП54 | д. Никольское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП55 | с. Усадище, ул. Озерная | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП56 | д. Никольское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП57 | д. Чечевилово | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП58 | д. Берендино | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП59 | с. Конобеево (для многодетных семей) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП60 | д. Старая (для многодетных семей) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП61 | д. Губино (для многодетных семей) | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП62 | д. Золотово | Дачное строительство | Расчетный срок 2040 год |
| ГП63 | с. Федино | Многоквартирная (3-4 этажа) | Первая очередь 2025 год |
| ГП64 | д. Новлянское | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП65 | д. Степанщино | Индивидуальная | Расчетный срок 2040 год |
| ГП66 | п. Сетовка ( в том числе 50 участков для многодетных семей) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП67 | с. Степанщино (участки для многодетных семей) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП68 | д. Радчино(участки для многодетных семей) | Индивидуальная | Первая очередь 2025 год |
| ГП69 | г. Воскресенск, район Новлянский | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП70 | г. Воскресенск, ул. Куйбышева | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП71 | г. Воскресенск, район Москворецкий | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП72 | г. Воскресенск, район Новлянский | Детский сад | Расчетный срок 2040 год |
| ГП73 | г. Воскресенск, район Колыберево | Детский сад | Расчетный срок 2040 год |
| ГП74 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Детский сад | Расчетный срок 2040 год |
| ГП75 | г. Воскресенск, мкр. Москворецкий (на участке ИЖС) | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП76 | г. Белоозерский | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП77 | г. Белоозерский | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП78 | г. Белоозерский | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП79 | д. Ивановка | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП80 | п. Белоозерский | Детский сад | Расчетный срок 2040 год |
| ГП81 | р.п. им.Цюрупы | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП82 | с. Ашитково | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП83 | с. Золотово | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП84 | с. Конобеево | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП85 | д. Леоново | Детский сад | Расчетный срок 2040 год |
| ГП86 | с. Федино | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП87 | с. Степанщино | Детский сад | Первая очередь 2025 год |
| ГП88 | с. Новлянское | Детский сад | Расчетный срок 2040 год |
| ГП89 | г. Воскресенск, р-н Лопатинский | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год |
| ГП90 | г. Воскресенск, мкр. Москварецкий | Общеобразовательная школа | Расчетный срок 2040 год |
| ГП91 | г. Белоозерский | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год |
| ГП92 | г. Белоозерский | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год |
| ГП93 | д. Ивановка | Общеобразовательная школа | Первая очередь 2025 год |
| ГП94 | г. Белоозерский | Общеобразовательная школа (реконструкция Фаустовской СОШ) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП95 | р.п. им.Цюрупы | Общеобразовательная школа (Реконструкция школы до 436 мест) | Первая очередь 2025 год |
| ГП96 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Физкультурно оздоровительный комплекс | Расчетный срок 2040 год |
| ГП97 | г. Белоозерский, ул. Садовая | Физкультурно оздоровительный комплекс с спортивной школой | Расчетный срок 2040 год |
| ГП98 | г. Белоозерский, 2- ой мкр. | Физкультурно оздоровительный комплекс | Расчетный срок 2040 год |
| ГП99 | г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября | Физкультурно оздоровительный комплекс | Расчетный срок 2040 год |
| ГП100 | г. Воскресенск, район Южный | Стадион | Расчетный срок 2040 год |
| ГП101 | г. Воскресенск | 3 крытые хоккейные коробки | Расчетный срок 2040 год |
| ГП102 | г. Воскресенск, район Лопатенский | Детская школа искусства (ДШИ) | Первая очередь 2025 год |
| ГП103 | г. Белоозерский, ул. Юбилейная | Детская школа искусства (ДШИ) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП104 | г. Воскресенск, мкр. Москворецкий | Универсальный комплексный досуговый центр (УКДЦ) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП105 | г. Белоозерский, ул. Садовая | Универсальный комплексный досуговый центр | Расчетный срок 2040 год |
| ГП106 | д. Ивановка | Универсальный комплексный досуговый центр | Расчетный срок 2040 год |
| ГП107 | г. Белоозерский | Больничный комплекс | Расчётный срок (2038 год) |
| ГП108 | д. Елкино | ФАП | Первая очередь (2023 год) |
| ГП109 | с. Ачкасово | ФАП | Первая очередь (2023 год) |
| ГП110 | с. Степанщино | ФАП | Первая очередь (2023 год) |
| ГП111 | с. Невское | ФАП | Расчётный срок (2038 год) |
| ГП112 | г. Белоозерский, ул. Садовая | УКЦОН (встроенное) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП113 | с. Конобеево | УКЦОН | Расчетный срок 2040 год |
| ГП114 | г. Воскресенск, мкр. Лопатенский | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП115 | г. Воскресенск, Лопатинская промзона | Объекты производствено коммунального назначения | Первая очередь 2025 год |
| ГП116 | г. Воскресенск, промплощадка АО «Фтрукцияосфаты» (реконструкция) | Объекты производственного назначения | Первая очередь 2025 год |
| ГП117 | г. Воскресенск, площадка «Нефтебаза» (реконструкция) | Объекты складского назначения и транспортного обслуживания. | Первая очередь 2025 год |
| ГП118 | г. Воскресенск, южная часть промзоны «Красный строитель» (реконструкция) | Объекты производственно коммунального назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП119 | г. Воскресенск, Лопатинская промплощадка. | Объекты общественно делового назначения (административно-офисный центр) | Первая очередь 2025 год |
| ГП120 | г. Воскресенск, Лопатинская площадка (восток) | Объекты общественно делового назначения (административно-офисный и торговый центр) | Первая очередь 2025 год |
| ГП121 | г. Воскресенск, ул. Советская (реконструкция) | Объекты общественно делового назначения (административно-офисный центр) | Первая очередь 2025 год |
| ГП122 | г. Воскресенск, промзона «Красный строитель», ул. Московская | Объекты общественно делового назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП123 | г. Воскресенск, южная промзона, ул. Гиганта. | Объекты общественно делового назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП124 | Вблизи с. Юрасово. | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП125 | Вблизи с. Юрасово. | Объекты производственного назначения | Первая очередь 2025 год |
| ГП126 | г. Белоозерский | Объекты общественно делового назначения (многофункциональный центр) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП127 | г. Белоозерский, ул. Российская | Объекты общественного назначения (торговый центр) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП128 | г. Белоозерский, ул. Комсомольская | Объекты общественного назначения (торговый центр) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП129 | г. Белоозерский, ул. Коммунальная | Объекты коммунального назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП130 | р.п. Хорлово. (реконструкция ЗАО «Техноткань») | Объекты производственного назначения | Первая очередь 2025 год |
| ГП131 | р.п. Фосфоритный (реконструкция ЗАО «Кварцит») | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП132 | У западной границы планировочного района | Объекты производственно складского назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП133 | п. Хорлово | Объекты общественного назначения (Дом культуры) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП134 | пос. Фосфоритный | Объекты общественного назначения (Физкультурно-оздоровительный комплекс) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП135 | д. Елкино | Объекты общественного назначения | Первая очередь 2025 год |
| ГП136 | д. Знаменка | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП137 | р.п. им.Цюрупы, ул. Ленинская | Объекты общественно делового назначения (общественно- городской центр) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП138 | р.п. им. Цюрупы, ул. Финская | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП139 | р.п. им. Цюрупы, ул. Канатная | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП140 | р.п. им. Цюрупы, ул. Радужная | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП141 | р.п. им. Цюрупы, ул. Радужная | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП142 | р.п. им. Цюрупы, ул. Гражданская | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП143 | д. Дворниково | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП144 | д. Знаменки | Объекты общественно-делового назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП145 | р.п. им. Цюрупы | Объекты общественного назначения (Детский сад) | Первая очередь 2025 год |
| ГП146 | р.п. им. Цюрупы, ул. Октяборьская | Объекты общественного назначения (Досуговый центр) | Первая очередь 2025 год |
| ГП147 | р.п. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок | Объекты общественного назначения (Досуговый центр) | Первая очередь 2025 год |
| ГП148 | р.п. им. Цюрупы, ул. Гражданская | Объекты общественного назначения (Физкультурно оздоровительный комплекс) | Первая очередь 2025 год |
| ГП149 | р.п. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок | Объекты общественного назначения (Гостиница) | Первая очередь 2025 год |
| ГП150 | К югу от д. Щербово. | Объекты производственно складского назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП151 | с. Барановское | Объекты производственно складского назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП152 | К северу от д. Алешино | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП153 | К югу от деревни Щельпино | Объекты производственного назначения | Расчетный срок 2040 год |
| ГП154 | д. Губино | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Первая очередь 2025 год |
| ГП155 | п. Виноградово | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Первая очередь 2025 год |
| ГП156 | с. Фаустово | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП157 | с. Ашитково | Объекты производственно коммунального назначения (реконструкция) | Первая очередь 2025 год |
| ГП158 | с. Барановское | Объекты производственного назначения, объекты транспорта (реконструкция) | Первая очередь 2025 год |
| ГП159 | Северо-западнее д. Свистягино | Объекты производственного назначения (завод по термическому обезвреживанию ТКО) | Первая очередь 2025 год |
| ГП160 | Северо-западнее д. Свистягино | Объекты производственного назначения (производственный комплекс) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП161 | с. Федино | Объекты общественно делового назначения (торгово-развлекательный комплекс) | Первая очередь 2025 год |
| ГП162 | с. Федино | Объекты общественно делового назначения (многофункциональный комплекс) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП163 | В районе д. Чаплыгино | Объекты производственно коммунального назначения (технопарк с пождепо) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП164 | с. Федино | Объекты транспортной инфраструктуры (АЗК) | Первая очередь 2025 год |
| ГП165 | В районе д. Сетовка | Объекты транспортной инфраструктуры (паркинг для большегрузов) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП166 | В районе д. Гостилово | Объекты производственного назначения (авиационные технологии) | Расчетный срок 2040 год |
| ГП167 | Севернее с. Невское и д. Максимовка | Объекты коммунального назначения (комплекс ритуальных услуг) | Расчетный срок 2040 год |
|  | МУ ЦКиД «Москворецкий» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 32, к.н.з.у. 50:29:0072209:126. | Многоквартирная | Планируемый год ввода – 2021 год |

Таблица 3.2.4.2. – Перечень объектов перспективного строительства на территории городского округа Воскресенск, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

| № п/п | Адрес уч-ка, кадастровый №, площадь (кв.м.) | Ближайший источник подачи ресурса (точка подключения) | Ориентировочное расстояние от источника, км | Расчётная нагрузка куб.м./сут | Район | Зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Владимирская, уч.16, площадь 1500кв.м, 50:29:0071603:712 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 2 | г.Воскресенск, ул.Ильинская уч.25, площадь 1200 кв.м; 50:29:0071603:705 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,25 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 3 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Ильинская уч.27, площадь 1200кв.м, 50:29:0071603:706 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,25 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 4 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Ильинская уч.23, площадь 1200кв.м, 50:29:0071603:704 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,27 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 5 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Ильинская уч.21, площадь 1200кв.м, 50:29:0071603:703 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 6 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Ильинская уч.17, площадь 1200кв.м, 50:29:0071603:701 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,36 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 7 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Ильинская уч.19, площадь 1200кв.м, 50:29:0071603:702 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,34 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 8 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Ильинская уч.13, площадь 1189кв.м, 50:29:0071603:699 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,43 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 9 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Ильинская уч.9, площадь 1353кв.м, 50:29:0071603:697 | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 10 | г.Воскресенск, ул.Мироновская, уч.30, №50:29:0071603:739, 1043кв.м | Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д.28 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 11 | Моск.обл., г.Воскресенск, в 40 метрах на юг от дома №15 по ул. Маркина, 1200 кв.м, 50:29:0040301:611 | г.Воскресенск, ул.Весенняя, д.28 | 0,05 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 12 | Московская область, Воскресенский район, д.Новочеркасское, ул.Восточная, напротив уч.№66, 50:29:0040705:202 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 7,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 13 | Московская область, Воскресенский район, д. Маришкино, ул. Заречная, уч. 21, 3000 кв.м, №50:29:0030616:38 | Воскресенский район, д. Маришкино, ул. Заречная, уч. 21 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 14 | ул. Южная, д.Елкино, 12, 1200 кв.м, 50:29:0040718:10 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 15 | ул. Южная, д.Елкино, уч.1, 1200 кв.м, 50:29:0040718:8 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 16 | ул. Южная, д.Елкино, 3, 1200 кв.м, 50:29:0040718:1 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 17 | ул. Южная, д.Елкино, 5, 1250 кв.м, 50:29:0040718:27 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 18 | д.Елкино, ул.Южная, уч.51, 1200 кв.м, 50:29:0040718:38 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 19 | ул. Южная, д.Елкино, уч.7, 1200 кв.м, 50:29:0040718:13 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 20 | д.Елкино, ул.Южная, уч.40, 1200 кв.м, 50:29:0040718:19 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 21 | ул. Южная, д.Елкино, уч.39, 1200 кв.м, 50:29:0040718:14 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 22 | ул. Южная, д.Елкино, уч.6, 1250 кв.м, 50:29:0040718:26 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 23 | ул. Южная, д.Елкино, уч.44, 1200 кв.м, 50:29:0040718:22 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 24 | ул. Южная, д.Елкино, уч.46, 1200 кв.м, 50:29:0040718:17 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 25 | ул. Южная, д.Елкино, уч.9, 1200 кв.м, 50:29:0040718:17 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 26 | ул. Южная, д.Елкино, уч.42, 1200 кв.м, 50:29:0040718:25 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 27 | ул. Южная, д.Елкино, уч.11, 1200 кв.м, 50:29:0040718:24 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 28 | ул. Южная, д.Елкино,уч. 4, 1200 кв.м, 50:29:0040718:9 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 29 | ул. Южная, д.Елкино, уч. 43, 1200 кв.м, 50:29:0040718:11 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 30 | ул. Южная, д.Елкино, уч.45, 1200 кв.м. 50:29:0040718:20 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 31 | ул. Южная, д.Елкино, уч.8, 1200 кв.м, 50:29:0040718:15 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 32 | ул. Южная, д.Елкино, уч.48, 1200 кв.м, 50:29:0040718:12 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 33 | ул. Южная, д.Елкино, уч.47, 1200 кв.м, 50:29:0040718:16 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 34 | ул. Южная, д.Елкино, уч.15, 1200 кв.м, 50:29:0040718:5 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 35 | ул. Южная, д.Елкино, уч.14, 1200 кв.м, 50:29:0040718:3 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 36 | ул. Южная, д.Елкино, уч.41, 1200 кв.м, 50:29:0040718:23 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 37 | ул. Южная, д.Елкино, уч.16, 1200 кв.м, 50:29:0040718:7 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 38 | ул. Южная, д.Елкино, уч.17, 1200 кв.м, 50:29:0040718:4 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 39 | ул. Южная, д.Елкино, уч.10, 1200 кв.м, 50:29:0040718:21 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 40 | ул. Южная, д.Елкино, уч.13, 1200 кв.м, 50:29:0040718:2 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 41 | ул. Южная, д.Елкино, уч.52, 1200 кв.м, 50:29:0040718:47 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 42 | ул. Южная, д.Елкино, уч.75, 1200 кв.м, 50:29:0040718:52 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 43 | д.Елкино, ул.Южная, уч.81, 1200 кв.м, 50:29:0040718:49 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 44 | ул. Южная, д.Елкино, уч.18, 1200 кв.м, 50:29:0040718:6 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 45 | д.Елкино, ул.Южная, уч.79, 1200 кв.м, 50:29:0040718:50 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 46 | д.Елкино, ул.Южная, уч.77, 1200 кв.м, 50:29:0040718:51 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 47 | д.Елкино, ул.Южная, уч.49, 1200 кв.м, 50:29:0040718:40 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 48 | д.Елкино, ул.Южная, уч.83, 1200 кв.м, 50:29:0040718:29 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 49 | д.Елкино, ул.Южная, уч.84. 1200 кв.м, 50:29:0040718:30 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 50 | д.Елкино, ул.Южная, уч.50, 1200 кв.м, 50:29:0040718:41 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 51 | д.Елкино, ул.Южная, уч.78, 1200 кв.м, 50:29:0040718:46 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 52 | д.Елкино, ул.Южная, уч.73, 1200 кв.м, 50:29:0040718:43 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 53 | д.Елкино, ул.Южная, уч.76, 1200 кв.м, 50:29:0040718:45 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 54 | д.Елкино, ул.Южная, уч.35, 1200 кв.м, 50:29:0040718:36 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 55 | д.Елкино, ул.Южная, уч.80, 1200 кв.м, 50:29:0040718:44 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 56 | д.Елкино, ул.Южная, уч.86, 1200 кв.м, 50:29:0040718:31 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 57 | д.Елкино, ул.Южная, уч.37, 1200 кв.м, 50:29:0040718:37 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 58 | д.Елкино, ул.Южная, уч.71, 1200 кв.м, 50:29:0040718:48 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 59 | д.Елкино, ул.Южная, уч.36, 1200 кв.м, 50:29:0040718:28 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 60 | д.Елкино, ул.Южная, уч.38, 1200 кв.м, 50:29:0040718:33 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 61 | д.Елкино, ул.Южная, уч.31, 1200 кв.м, 50:29:0040718:34 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 62 | д.Елкино, ул.Южная, уч.55, 1200 кв.м, 50:29:0040718:42 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 63 | д.Елкино, ул.Южная, уч.33, 1200 кв.м, 50:29:0040718:35 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 64 | д.Елкино, ул.Южная, уч.34, 1200 кв.м, 50:29:0040718:32 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 65 | д.Елкино, ул.Южная, уч.53, 1200 кв.м, 50:29:0040718:39 | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.105а | 5,7 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 66 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 12, 50:29:0072006:1413, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 67 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 4, 50:29:0072006:1409, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 68 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 22, 50:29:0072006:1417, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 69 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 24, 50:29:0072006:1423, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 70 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 1, 50:29:0000000:52393, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 71 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул.Сосновая, уч. 7, 50:29:0072006:1422, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 72 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 10, 50:29:0072006:1414, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 73 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 20, 50:29:0072006:1410, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 74 | г.Воскресенск, ул. Православная, участок 5, 50:29:0000000:52390, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 75 | г.Воскресенск, ул. Православная, участок 6, 50:29:0072006:1408, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 76 | г.Воскресенск, ул. Православная, участок 16, 50:29:0072006:1400, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 77 | г .Воскресенск, ул. Православная, участок 16, 50:29:0072006:1400, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 78 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Сосновая, уч. 3, 50:29:0072006:1392, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 79 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 17, 50:29:0072006:1412, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 80 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/пос.Хорлово, д. Вострянское, ул. Новая, уч. 11, 50:29:0040701:419, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 81 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/пос.Хорлово, д. Вострянское, ул. Овражная, уч. 4, 50:29:0040701:464, 1385 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 82 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Сосновая, уч. 17, 50:29:0072006:1396, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 83 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Сосновая, уч. 13, 50:29:0072006:1397, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 84 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Сосновая, уч. 5, 50:29:0072006:1418, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 85 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 3, 50:29:0000000:52391, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 86 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 20, 50:29:0072006:1399, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 87 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 2, 50:29:0072006:1415, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 88 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 11, 50:29:0072006:1406, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 89 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 6, 50:29:0072006:1420, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 90 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Сосновая, уч. 21, 50:29:0072006:1394, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 91 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Сосновая, уч. 15, 50:29:0072006:1395, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 92 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/пос.Хорлово, д. Вострянское, ул.Зеленая, уч. 81, 50:29:0040701:402, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 93 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 9, 50:29:0072006:1404, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 94 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 4, 50:29:0072006:1419, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 95 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 13, 50:29:0072006:1405, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 96 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Сосновая, уч. 1, 50:29:0072006:1393, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 97 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 15, 50:29:0072006:1402, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 98 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Зеленая, уч. 83, 50:29:0040701:407, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 99 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Зеленая, уч. 71, 50:29:0040701:406, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 100 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 44, 50:29:0040701:431, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 101 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/пос.Хорлово, д. Вострянское, ул.Зеленая, уч. 77, 50:29:0040701:403, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 102 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 32, 50:29:0040701:432, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 103 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 26, 50:29:0040701:439, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 104 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч. 8, 50:29:0072006:1416, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 105 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч. 7, 50:29:0040701:474, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 106 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 23, 50:29:0040701:441, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 107 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Зеленая, уч. 73, 50:29:0040701:446, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 108 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/пос.Хорлово, д. Вострянское, ул.Зеленая, уч. 75, 50:29:0040701:405, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 109 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Сосновая, уч. 19, 50:29:0072006:1421, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 110 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 18, 50:29:0072006:1401, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 111 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 14, 50:29:0072006:1403, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 112 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 8, 50:29:0072006:1407, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 113 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Зеленая, уч. 65, 50:29:0040701:422, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 114 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Вострянская, уч.16, 50:29:0072006:1411, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 115 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, гп Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 21, 50:29:0040701:442, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 116 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г.Воскресенск, ул. Православная, уч. 22, 50:29:0072006:1398, 1000 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 117 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 13, 50:29:0040701:449, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 118 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул.Цветочная, уч. 5, 50:29:0040701:457, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 119 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 17, 50:29:0040701:443, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 120 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 28, 50:29:0040701:438, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 121 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 30, 50:29:0040701:433, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 122 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 34, 50:29:0040701:435, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 123 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч. 1, 50:29:0000000:52389, 1499 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 124 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 38, 50:29:0040701:436, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 125 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 29, 50:29:0040701:430, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 126 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 25, 50:29:0040701:440, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 127 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 40, 50:29:0040701:427, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 128 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч. 21, 50:29:0040701:473, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 129 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч. 6, 50:29:0040701:426, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 130 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 15, 50:29:0040701:448, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 131 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 27, 50:29:0040701:437, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 132 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч. 2, 50:29:0040701:408, 1155 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 133 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч. 6, 50:29:0040701:466, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 134 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч. 4, 50:29:0040701:460, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 135 | 1421 кв.м., К№50:29:0040203:1490, Московская область, Воскресенский район, с. Осташово, уч. 271 | г.Воскресенск, ул.Комсомольская, д.15 | 5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 136 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.19, 50:29:0040701:463, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 137 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.14, 50:29:0040701:462, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 138 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.17, 50:29:0040701:471, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 139 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч.42, 50:29:0040701:428, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 140 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.17, 50:29:0040701:451, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 141 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.8, 50:29:0040701:472, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 142 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.12, 50:29:0040701:467, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 143 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.27, 50:29:0040701:418, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 144 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Зеленая, уч.67, 50:29:0040701:414, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 145 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.9, 50:29:0040701:465, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 146 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.15, 50:29:0040701:470, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 147 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.13, 50:29:0040701:459, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 148 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.3, 50:29:0040701:456, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 149 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.25, 50:29:0040701:450, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 150 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.18, 50:29:0040701:411, 1196 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 151 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.13, 50:29:0040701:453, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 152 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.1, 50:29:0040701:447, 1192 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 153 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Зеленая, уч.79, 50:29:0040701:445, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 154 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч.46, 50:29:0040701:429, 1148 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 155 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.15, 50:29:0040701:452, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 156 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.29, 50:29:0040701:424, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 157 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.20, 50:29:0040701:469, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 158 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.14, 50:29:0040701:420, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 159 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Зеленая, уч.69, 50:29:0040701:404, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 160 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч.19, 50:29:0040701:444, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 161 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.10, 50:29:0040701:458, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 162 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.18, 50:29:0040701:468, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 163 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.16, 50:29:0040701:455, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 164 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.21, 50:29:0040701:417, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 165 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.19, 50:29:0040701:425, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 166 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражнаяная, уч.31, 50:29:0040701:423, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 167 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражнаяная, уч.9, 50:29:0040701:454, 1402 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 168 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражнаяная, уч.7, 50:29:0040701:413, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 169 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.11, 50:29:0040701:415, 1041 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 170 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.5, 50:29:0040701:421, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 171 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Цветочная, уч.22, 50:29:0040701:461, 1185 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 172 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.23, 50:29:0040701:410, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 173 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Новая, уч. 36, 50:29:0040701:434, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 174 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.8, 50:29:0040701:400, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 175 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.16, 50:29:0040701:409, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 176 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.12, 50:29:0040701:416, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 177 | Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Хорлово, д.Вострянское, ул. Овражная, уч.10, 50:29:0040701:412, 1200 кв.м | г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 | 1,6 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 178 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.113, №50:29:0030603:1294,1500кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 179 | Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Восточная, уч.139 №50:29:0030603:1285, 1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 180 | Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Восточная, уч.120 №50:29:0030603:1288, 1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 181 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.136, №50:29:0030603:1282,1216кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 182 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.117, №50:29:0030603:1291,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 183 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.115, №50:29:0030603:1290,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 184 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.138, №50:29:0030603:1284,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 185 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.128, №50:29:0030603:1270,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 186 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.114, №50:29:0030603:1292,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 187 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.141, №50:29:0030603:1287,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 188 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.142, №50:29:0000000:48324,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 189 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.116, №50:29:0030603:1289,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 190 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.118, №50:29:0030603:1293,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 191 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.140, №50:29:0030603:1286,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 192 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.119, №50:29:0030603:1295,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 193 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.123, №50:29:0030603:1297,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 194 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.126, №50:29:0030603:1275,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 195 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.121, №50:29:0030603:1296,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 196 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.122, №50:29:0030603:1298,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 197 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.135, №50:29:0030603:1277,1000кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 198 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.127, №50:29:0030603:1273,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 199 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.137, №50:29:0030603:1283,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 200 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.131, №50:29:0030603:1276,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 201 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.129, №50:29:0030603:1272,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 202 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.132, №50:29:0030603:1280,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 203 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.130, №50:29:0030603:1281,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 204 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.133, №50:29:0030603:1279,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 205 | Воскресенкий р-н, д. Чемодурово, ул.Восточная, уч.134, №50:29:0030603:1278,1200кв.м | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 206 | д. Чемодурово, ул. Восточная, уч. 125, 50:29:0030603:1274, 1200 | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 207 | д. Чемодурово, ул. Восточная, уч. 124, 50:29:0030603:1271 , 1117 | Московская область, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Центральная, 13-а | 1,5 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
| 208 | Московская область, Воскресенский район,д.Трофимово, ул.Дачная, уч.24, 1100 кв.м, 50:29:0030601:0096 | Воскресенский р-н, д.Чемодурово, ул.Центральная, д.4 | 1 | 1,0/1,0 | район Воскресенск | 1 |
|  | СП Фединское |  |  |  |  |  |
| 209 | Воскресенский р-н, с. Карпово, ул. Заозерная, уч.76 №50:29:0060217:368, 1500кв.м | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.6 | 4,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 210 | д.Ратчино, ул.Смородиновая, уч.9, 1500 кв.м, 50:29:0060214:588 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 211 | д.Ратчино, ул.Смородиновая, уч.3, 50:29:0060214:585 , 1500 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 212 | №50:29:0060214:581 , 1500, дРатчино, Смородиновая, 7 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 213 | д.Ратчино, ул.Смородиновая, уч.12, 50:29:0060214:590 , 1500 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 214 | д.Ратчино, ул.Смородиновая, уч.2, 50:29:0060214:584 , 1500 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 215 | д.Ратчино, ул.Смородиновая,уч. 8, 50:29:0060214:589 , 1500 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 216 | д.Ратчино, ул.Смородиновая, уч.11, 50:29:0060214:591 , 1500 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 217 | д.Ратчино, ул.Смородиновая, уч.10, 50:29:0060214:587, 1500 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 218 | д.Ратчино,ул. Смородиновая, уч.1, 1500 кв.м, 50:29:0060214:583 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 219 | д.Ратчино,ул. Смородиновая, уч.5, 1500 кв.м, 50:29:0060214:580 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 220 | д.Ратчино, ул.Смородиновая, уч.6, 1500 кв.м, 50:29:0060214:582 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 221 | д.Ратчино, ул.Смородиновая, уч.4, 1200 кв.м, 50:29:0060214:586 | Воскресенский р-н, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.9 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 222 | д. Степанщино, ул. Молодежная, уч. 4, 1500 кв.м, 50:29:0060103:428 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 223 | д.Степанщино, ул.Центральная, за уч.2-а 50:29:0060103:396, 1500 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 224 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.18, 1000 кв.м, 50:29:0060103:401 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 225 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.15, 1000 кв.м, 50:29:0060103:411 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 226 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.32, 1000 кв.м, 50:29:0060103:420 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 227 | д.Степанщино,ул. Придорожная, уч.29, 1000 кв.м, 50:29:0060103:414 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 228 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.31, 1000 кв.м, 50:29:0060103:418 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 229 | д.Степанщино,ул. Придорожная, уч.16, 1000 кв.м, 50:29:0060103:412 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 230 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.37, 1000 кв.м, 50:29:0060103:422 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 231 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.28, 1000 кв.м, 50:29:0060103:413 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 232 | д.Степанщино,ул. Придорожная, уч.14, 1000 кв.м, 50:29:0060103:410 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 233 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.9, 1000 кв.м, 50:29:0060103:409 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 234 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.39, 1000 кв., 50:29:0060103:419 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 235 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.30, 1000 кв.м, 50:29:0060103:416 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 236 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.26, 1000 кв.м, 50:29:0060103:402 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 237 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.21, 1000 кв.м, 50:29:0060103:408 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 238 | д.Степанщино, ул.Придорожная ,уч. 8, 1000 кв.м, 50:29:0060103:407 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 239 | д.Степанщино, ул.Придорожная ,уч. 22, 1000 кв.м, 50:29:0060103:398 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 240 | д.Степанщино,ул. Придорожная, уч.20, 1000 кв.м, 50:29:0060103:406 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 241 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.17, 1000 кв.м, 50:29:0060103:404 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 242 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.27, 1000 кв.м, 50:29:0060103:403 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 243 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.42,1000кв.м, 50:29:0060103:423 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 244 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.19, 1000 кв.м, 50:29:0060103:405 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 245 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.25, 1000 кв.м, 50:29:0060103:400 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 246 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.38, 1000 кв.м, 50:29:0060103:421 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 247 | д.Степанщино,ул. Придорожная, уч.43, 1000 кв.м, 50:29:0060103:424 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 248 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.41, 1000 кв.м, 50:29:0060103:415 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 249 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.23, 1200 кв.м, 50:29:0060103:399 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 250 | д.Степанщино,ул. Придорожная, уч.44, 1000 кв.м, 50:29:0060103:425 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 251 | д.Степанщино, ул.Придорожная, уч.45, 1000 кв.м, 50:29:0060103:426 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 252 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 26, К№50:29:0060221:2558, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 253 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 27, К№50:29:0060221:2557, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 254 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 28, К№50:29:0060221:2553, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 255 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 29, К№50:29:0060221:2552, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 256 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 30, К№50:29:0060221:2564, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 257 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 32, К№50:29:0060221:2568, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 258 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 31, К№50:29:0060221:2562, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 259 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 37, К№50:29:0060221:2541, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 260 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 38, К№50:29:0060221:2542, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 261 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 42, К№50:29:0060221:2574, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 262 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 43, К№50:29:0060221:2556, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 263 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 44, К№50:29:0060221:2537, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 264 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 49, К№50:29:0060221:2576, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 265 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 57, К№50:29:0060221:2563, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 266 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 35, К№50:29:0060221:2565, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 267 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 62, К№50:29:0060221:2566, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 268 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 63, К№50:29:0060221:2539, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 269 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 64, К№50:29:0060221:2570, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 270 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 68, К№50:29:0060221:2573, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 271 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 71, К№50:29:0060221:2544, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 272 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 72, К№50:29:0060221:2549, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 273 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 74, К№50:29:0060221:2560, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 274 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 75, К№50:29:0060221:2545, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 275 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 56, К№50:29:0060221:2551, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 276 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 121, К№50:29:0060221:2582, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 277 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 60, К№50:29:0060221:2567, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 278 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 107, К№50:29:0060221:2578, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 279 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 108, К№50:29:0060221:2583, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 280 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 52, К№50:29:0060221:2575, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 281 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 48, К№50:29:0060221:2554, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 282 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 58, К№50:29:0060221:2538, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 283 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 36, К№50:29:0060221:2569, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 284 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 59, К№50:29:0060221:2559, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 285 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 109, К№50:29:0060221:2584, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 286 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 90, К№50:29:0060221:2547, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 287 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 65, К№50:29:0060221:2571, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 288 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 105, К№50:29:0060221:2579, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 289 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 45, К№50:29:0060221:2561, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 290 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 93, К№50:29:0060221:2581, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 291 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 69, К№50:29:0060221:2540, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 292 | Воскресенский р-н, с/п Фединское, д.Степанщино, ул.Новоселов, уч. 106, 1000 кв.м, К№50:29:60221:2577 | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 293 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 91, К№50:29:0060221:2548, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 294 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 76, К№50:29:0060221:2546, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 295 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 67, К№50:29:0060221:2572, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 296 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 39, К№50:29:0060221:2755, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 297 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 50, К№50:29:0060221:2792, 1400 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 298 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 81, К№50:29:0060221:2793, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 299 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 78, К№50:29:0060221:2818, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 300 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 187, К№50:29:0060221:2929, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 301 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 123, К№50:29:0060221:2823, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 302 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 94, К№50:29:0060221:2819, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 303 | д.Степанщино, ул. Новоселов, уч. 188, К№50:29:0060221:2926, 1000 кв.м | д. Степанщино, ул.Суворова, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 304 | п.Сетовка, ул.Солнечная, уч.14, 1500 кв.м, 50:29:0060102:304 | п.Сетовка, д.26 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 305 | п.Сетовка, ул.Солнечная, уч. 4, 1500 кв.м, 50:29:0060102:302 | п.Сетовка, д.26 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 306 | п.Сетовка, ул.Солнечная, уч.3, 1500 кв.м, 50:29:0060102:301 | п.Сетовка, д.26 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 307 | п.Сетовка, ул.Солнечная, уч.5, 1500 кв.м, 50:29:0060102:303 | п.Сетовка, д.26 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 308 | п.Сетовка,ул. Солнечная, уч.2, 1500 кв.м, 50:29:0060102:300 | п.Сетовка, д.26 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 309 | п.Сетовка, ул.Солнечная, уч.18, 1500 кв.м, 50:29:0060102:308 | п.Сетовка, д.26 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 310 | п.Сетовка, ул.Солнечная, уч.15, 1500 кв.м, 50:29:0060102:305 | п.Сетовка, д.26 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 311 | п.Сетовка, ул.Солнечная, уч.16, 1500 кв.м, 50:29:0060102:306 | п.Сетовка, д.26 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 312 | п.Сетовка, ул.Солнечная, уч.17, 1500 кв.м, 50:29:0060102:307 | п.Сетовка, д.26 | 0,1 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 313 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 3, К№50:29:0060238:232, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 314 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 26, К№50:29:0060238:252, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 315 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 18, К№50:29:0060238:243, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 316 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 15, К№50:29:0060238:246, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 317 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 11, К№50:29:0060238:237, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 318 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 6, К№50:29:0060238:240, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 319 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 5, К№50:29:0060238:241, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 320 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 28, К№50:29:0060238:250, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 321 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 4, К№50:29:0060238:242, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 322 | с.Невское, ул. Дружная, уч.2, К№50:29:0060238:233, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 323 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 20, К№50:29:0060238:249, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 324 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 27, К№50:29:0060238:251, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 325 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 13, К№50:29:0060238:235, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 326 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 39, К№50:29:0060238:254, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 327 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 12, К№50:29:0060238:236, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 328 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 25, К№50:29:0060238:253, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 329 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 16, К№50:29:0060238:245, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 330 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 17, К№50:29:0060238:244, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 331 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 23, К№50:29:0060238:248, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 332 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 38, К№50:29:0060238:255, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 333 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 24, К№50:29:0060238:247, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 334 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 32, К№50:29:0060238:257, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 335 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 9, К№50:29:0060238:239, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 336 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 33, К№50:29:0060238:256, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 337 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 10, К№50:29:0060238:238, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 338 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 19, К№50:29:0060238:258, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 339 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 14, К№50:29:0060238:234, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 340 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 29, К№50:29:0060238:261, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 341 | с.Невское, ул. Дружная, уч. 30, К№50:29:0060238:262, 1500 кв.м | с.Невское, д.62 | 0,8 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
| 342 | с.Новлянское,уч. 86, 1500 кв.м, 50:29:0060210:280 | с.Новлянское, ул.Береговая, уч.16 | 0,2 | 1,0/1,0 | район Фединское | 2 |
|  | ГП Хорлово |  |  |  |  |  |
| 343 | Воскресенский р-н, п.Хорлово, ул. Заводская, уч.6, №50:29:0040503:154, 1200кв.м | Воскресенский р-н, п.Хорлово, ул.Комсомольская, д.23 | 0,15 | 1,0/1,0 | район Хорлово | 3 |
| 344 | Воскресенский р-н, п.Хорлово, ул.Земляничная, уч.28, 1500кв.м, 50:29:0040204:110 | п.Хорлово, ул.Советская, д.125 | 0,7 | 1,0/1,0 | район Хорлово | 3 |
| 345 | Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, ул. Молодежная, уч. 2, 50:29:0040603:323, 1500 кв.м | п.Хорлово, ул.Зайцева, д.14 | 0,05 | 1,0/1,0 | район Хорлово | 3 |
|  | ГП рп. им. Цюрупы |  |  |  |  |  |
| 346 | д.Дворниково, уч.168, 1200 кв.м, 50:29:0000000:50459 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 347 | д.Дворниково,уч. 170, 1200 кв.м, 50:29:0000000:50463 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 348 | д.Дворниково, уч.171, 1200 кв.м, 50:29:0000000:50460 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 349 | д.Дворниково, уч.169, 1200 кв.м, 50:29:0000000:50461 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 350 | д.Дворниково, уч.186, 1200 кв.м, 50:29:0010506:35 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 351 | д.Дворниково, уч.190, 50:29:0010506:38, 1200 кв.м | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 352 | д.Дворниково, уч.194, 1200 кв.м. 50:29:0010506:37 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 353 | д.Дворниково, уч.192, 50:29:0010506:41, 1200 кв.м | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 354 | д.Дворниково, уч.191, 1200 кв.м, 50:29:0010506:42 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 355 | д.Дворниково, уч.195, 1200 кв.м, 50:29:0010506:36 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 356 | д.Дворниково, уч.189, 1200 кв.м, 50:29:0010506:39 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 357 | д.Дворниково,уч.193, 1200 кв.м, 50:29:0010506:40 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 358 | д.Дворниково, уч.187, 1200 кв.м, 50:29:0010506:34 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 359 | д.Дворниково, уч.188, 1200 кв.м, 50:29:0010506:33 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
| 360 | д.Дворниково, уч.196, 1200 кв.м, 50:29:0010506:32 | д.Дворниково, д.53 | 0,06 | 1,0/1,0 | район рп. им. Цюрупы | 4 |
|  | СП Ашитковское |  |  |  |  |  |
| 361 | Воскресенкий р-н, сл. Алёшино, ул.Солнечная, уч.19, №50:29:0030304:549; 1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.15 | 0,72 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 362 | Воскресенский р-н, г.п.Белоозерский , д.Юрасово, ул. Удачная, уч.4, 1450кв.м, 50:29:0030205:489 | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.63а | 2,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 363 | Воскресенкий р-н, сл. Алёшино, ул.Солнечная, уч.20, №50:29:0030304:551,1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.15 | 0,7 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 364 | Воскресенский р-н, сл. Алёшино, ул.Солнечная, уч.17, №50:29:0030304:548,1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.15 | 0,7 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 365 | Воскресенкий р-н, сл. Алёшино, ул.Солнечная, уч.22, №50:29:0030304:552,1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.15 | 0,7 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 366 | Воскресенкий р-н, сл. Алёшино, ул.Солнечная, уч.24, №50:29:0030304:550, 1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.15 | 0,7 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 367 | Воскресенский р-н, г.п.Белоозерский , с. Юрасово, ул. Удачная, уч.1, №50:29:0030205:342, 1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.63а | 2,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 368 | Воскресенский р-н, г.п.Белоозерский , с. Юрасово, ул. Удачная, уч.2, №50:29:0030205:343, 1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.63а | 2,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 369 | Воскресенский р-н, г.п.Белоозерский , с. Юрасово, ул. Удачная, уч.7, №50:29:0030205:344, 1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.63а | 2,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 370 | Воскресенский р-н, г.п.Белоозерский , с. Юрасово, ул. Удачная, уч.5, 1300 кв.м, 50:29:0030205:341 | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.63а | 2,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 371 | Воскресенский р-н, г.п.Белоозерский , с. Юрасово, ул. Удачная, уч.8, №50:29:0030205:340, 1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.63а | 2,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 372 | Воскресенский р-н, г.п.Белоозерский , с. Юрасово, ул. Удачная, уч.3 №50:29:0030205:488, 1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.63а | 2,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 373 | Воскресенский р-н, сл. Алешино, ул. Солнечная, уч. 18, №50:29:0030304:553, 1200кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.15 | 0,7 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 374 | Воскресенкий р-н, с. Юрасово, ул.Удачная, уч.6, №50:29:0030205:487,1000кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.63а | 2,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 375 | Московская область, Воскресенский район, сл.Алешино, ул. Северная, уч. 12, 1750 кв.м, №50:29:0030304:532 | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.15 | 2,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 376 | д.Золотово, ул.Овражная,уч. 5, 1500 кв.м, 50:29:0030303:1769 | д.Золотово, ул.Моховая, д.63 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 377 | Московская область, Воскресенский район, д. Ворщиков, ул. Дачная, уч. 7а, 50:29:0030202:1394, 1170 кв.м | Воскресенский р-н, д.Золотово, ул.Московская, д.63а | 8,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 378 | Воскресенский р-н, д. Губино, ул.Нерская, уч.8, №50:29:0010407:861,1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 1,7 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 379 | Воскресенский р-н, д. Губино, ул. Нерская, уч.3 №50:29:0010407:858, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 380 | Воскресенкий р-н, д. Губино, ул.Нерская, уч.7, №50:29:0010407:857,1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 381 | Воскресенкий р-н, д. Губино, ул.Нерская, уч.9, №50:29:0010407:860,1160кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 382 | Воскресенкий р-н, д. Губино, ул.Нерская, уч.1, №50:29:0010407:856,1075кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 383 | Воскресенкий р-н, д. Губино, ул.Нерская, уч.4, №50:29:0010407:865,1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 384 | Воскресенкий р-н, д. Губино, ул.Нерская, уч.5, №50:29:0010407:859,1150кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 385 | Воскресенкий р-н, д. Губино, ул.Нерская, уч.6, №50:29:0010407:862,1000кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 0,5 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 386 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 1, К№50:29:0010408:1014, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 387 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 3, К№50:29:0010408:1012, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 388 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 2, К№50:29:0010408:1013, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 389 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 4, К№50:29:0010408:1011, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 390 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 5, К№50:29:0010408:1010, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 391 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 8, К№50:29:0010408:1007, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 392 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 9, К№50:29:0010408:1006, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 393 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 10, К№50:29:0010408:1005, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 394 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 11, К№50:29:0010408:1004, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 395 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 12, К№50:29:0010408:1003, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 396 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 13, К№50:29:0010408:1002, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 397 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 14, К№50:29:0010408:1001, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 398 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 14, К№50:29:0010408:1000, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 399 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 16, К№50:29:0010408:999, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 400 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 17, К№50:29:0010408:998, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 401 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 18, К№50:29:0010408:997, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 402 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 19, К№50:29:0010408:996, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 403 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 20, К№50:29:0010408:995, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 404 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 21, К№50:29:0010408:994, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 405 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 28, К№50:29:0010408:1019, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 406 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 22, К№50:29:0010408:993, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 407 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 23, К№50:29:0010408:992, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 408 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 25, К№50:29:0010408:1022, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 409 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 24, К№50:29:0010408:1024, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 410 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 38, К№50:29:0010408:1048, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 411 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 40, К№50:29:0000000:51404, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 412 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 63, К№50:29:0010408:1030, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 413 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 41, К№50:29:0000000:51403, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 414 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 42, К№50:29:0010406:2720, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 415 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 45, К№50:29:0010408:1045, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 416 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 44, К№50:29:0010408:1047, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 417 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 46, К№50:29:0010408:1044, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 418 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 48, К№50:29:0000000:51401, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 419 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 49, К№50:29:0000000:51400, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 420 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 32, К№50:29:0010408:1017, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 421 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 50, К№50:29:0010408:1046, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 422 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 51, К№50:29:0010408:1043, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 423 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 52, К№50:29:0010408:1041, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 424 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 53, К№50:29:0010408:1042, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 425 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 54, К№50:29:0010408:1040, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 426 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 55, К№50:29:0010408:1038, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 427 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 56, К№50:29:0010408:1037, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 428 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 57, К№50:29:0010408:1036, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 429 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 59, К№50:29:0010408:1035, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 430 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 61, К№50:29:0010408:1032, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 431 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 62, К№50:29:0010408:1031, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 432 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 64, К№50:29:0010408:1029, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 433 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 39, К№50:29:0000000:51405, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 434 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 43, К№50:29:0000000:51402, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 435 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 47, К№50:29:0000000:51418, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 436 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 33, К№50:29:0010408:1015, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 437 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 36, К№50:29:0010408:1049, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 438 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 37, К№50:29:0010408:1050, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 439 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 34, К№50:29:0000000:51406, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 440 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 35, К№50:29:0010408:1051, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 441 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 30, К№50:29:0010408:1016, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 442 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 27, К№50:29:0010408:1021, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 443 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 26, К№50:29:0010408:1023, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 444 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 31, К№50:29:0010408:1018, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 445 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 29, К№50:29:0010408:1020, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 446 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 60, К№50:29:0010408:1033, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 447 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 69, К№50:29:0010408:1026, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 448 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 68, К№50:29:0060221:2575, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 449 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 70, К№50:29:0010408:1025, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 450 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 67, К№50:29:0010408:1027, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 451 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 65, К№50:29:0010408:1052, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 452 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 58, К№50:29:0010408:1034, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 453 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 7, К№50:29:0010408:1008, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 454 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 6, К№50:29:0010408:1009, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 455 | д.Губино, ул. Молодежная, уч. 66, К№50:29:0010408:1028, 1500 кв.м | Воскресенский р-н, с.Ашитково, ул.Почтовая, д.2 | 2,9 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 456 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 6, №50:29:0020322:40, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 457 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 16, №50:29:0020322:53, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 458 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 10, №50:29:0020322:47, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 459 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 12, №50:29:0020322:58, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 460 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 4, №50:29:0020322:41, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 461 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч. 14, №50:29:0020322:31, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 462 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 18, №50:29:0020322:55, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 463 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 14, №50:29:0020322:60, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 464 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч. 13, №50:29:0020322:30, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 465 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 24, №50:29:0020322:46, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 466 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч. 16, №50:29:0020322:33, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 467 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 22, №50:29:0020322:49, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 468 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 26, №50:29:0020322:72, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 469 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 28, №50:29:0020322:63, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 470 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч. 15, №50:29:0020322:32, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 471 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч. 20, №50:29:0020322:23, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 472 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 3, №50:29:0020322:38, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 473 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 30, №50:29:0020322:64 , 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 474 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 13, №50:29:0020322:59, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 475 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 5, №50:29:0020322:42, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 476 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 7, №50:29:0020322:39, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 477 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч. 9, №50:29:0020322:50, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 478 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.8, №50:29:0020322:44, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 479 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.11, №50:29:0020322:51, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 480 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч. 30, №50:29:0020322:71, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 481 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.15, №50:29:0020322:61, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 482 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.17, №50:29:0020322:54, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 483 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч. 22, №50:29:0020322:24, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 484 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч. 32, №50:29:0020322:57, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 485 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.20, №50:29:0020322:56, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 486 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч. 24, №50:29:0020322:26, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 487 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.34, №50:29:0020322:66, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 488 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.29, №50:29:0020322:65, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 489 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.28, №50:29:0020322:69, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 490 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.31, №50:29:0020322:67, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 491 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.32, №50:29:0020322:68, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 492 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.19, №50:29:0020322:52, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 493 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.21, №50:29:0020322:45, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 494 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.26, №50:29:0020322:28, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 495 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.27, №50:29:0020322:29, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 496 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.23, №50:29:0020322:25, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 497 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.25, №50:29:0020322:43, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 498 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.27, №50:29:0020322:62, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 499 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Широкая, уч.23, №50:29:0020322:48, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 500 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.25, №50:29:0020322:27, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 501 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.19, №50:29:0020322:36, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 502 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.18, №50:29:0020322:35, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 503 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.17, №50:29:0020322:34, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 504 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.21, №50:29:0020322:37, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 505 | Воскресенский р-н, д. Бочевино, ул. Дачная, уч.29, №50:29:0020322:70, 1200кв.м | Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.2 | 1,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 506 | д.Силино, уч.136, 1500кв.м, 50:29:0020212:473 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 507 | д.Силино, уч.129, 1500 кв.м, 50:29:0020212:470 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 508 | д.Силино, ул.128, 1500 кв.м, 50:29:0020212:469 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 509 | д.Силино,уч.92, 1500 кв.м, 50:29:0020212:454 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 510 | д.Силино, уч.133, 1500 кв.м, 50:29:0020212:461 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 511 | д.Силино, уч.131, 1500 кв.м, 50:29:0020212:453 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 512 | д.Силино, уч.132, 1500 кв.м, 50:29:0020212:459 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 513 | д.Силино, уч.134, 1500 кв.м, 50:29:0020212:462 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 514 | д.Силино, уч.137, 1500 кв.м. 50:29:0020212:463 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 515 | п.Силино, уч.109, 1500 кв.м, 50:29:0020212:456 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 516 | д.Силино, уч.87, 1500 кв.м, 50:29:0020212:483 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 517 | д.Силино, уч.76, 1500кв.м, 50:29:0020212:490 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 518 | д.Силино, уч.139, 1500 кв.м, 50:29:0020212:465 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 519 | д.Силино, уч.135, 1500 кв.м, 50:29:0020212:485 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 520 | д.Силино, уч.123, 1500 кв.м, 50:29:0000000:50466 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 521 | д.Силино, уч.115, 1500 кв.м, 50:29:0020212:474 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 522 | д.Силино, уч.126, 1500 кв.м, 50:29:0020212:475 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 523 | д.Силино, уч.106, 1500 кв.м, 50:29:0020212:455 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 524 | д.Силино, уч.141, 1500 кв.м, 50:29:0020212:467 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 525 | д.Силино, уч.130, 1500 кв.м, 50:29:0020212:486 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 526 | д.Силино, уч.114, 1500 кв.м, 50:29:0020212:471 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 527 | д.Силино, уч.113, 1500 кв.м, 50:29:0020212:472 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 528 | д.Силино, уч.138, 1500 кв.м, 50:29:0020212:464 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 529 | д.Силино, уч.140, 1500 кв.м, 50:29:0020212:466 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 530 | д.Силино, уч.142, 1500 кв.м, 50:29:0020212:460 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 531 | д.Силино, уч.111, 1500 кв.м, 50:29:0020212:457 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 532 | д.Силино, уч.146, 1500 кв.м, 50:29:0020212:458 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 533 | д.Потаповское, уч.55, 1200 кв.м, 50:29:40201:1677 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 534 | д.Потаповское, уч.56, 1200 кв.м, 50:29:40201:1684 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 535 | д.Потаповское,уч. 57, 1200 кв.м, 50:29:40201:1671 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 536 | д.Потаповское, уч.66, 1200 кв.м, 50:29:40201:1681 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 537 | д.Потаповское, уч.67, 1200 кв.м, 50:29:40201:1674 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 538 | д.Потаповское, уч. 69, 1200 кв.м, 50:29:40201:1679 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 539 | д.Потаповское, уч. 59, 1200 кв.м, 50:29:40201:1680 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 540 | д.Потаповское, уч.77, 1200 кв.м, 50:29:40201:1682 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 541 | д.Потаповское, уч. 70, 1200 кв.м, 50:29:40201:1685 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 542 | д.Потаповское, уч. 71, 1200 кв.м, 50:29:40201:1673 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 543 | д.Потаповское, уч.58, 1200 кв.м, 50:29:40201:1675 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 544 | д.Силино, уч.112, 1500 кв.м, 50:29:0020212:484 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.13 | 3,8 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 545 | д.Потаповское, уч.63, 1200 кв.м, 50:29:40201:1676 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 546 | д.Потаповское, уч.72, 1200 кв.м, 50:29:40201:1678 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 547 | д.Потаповское, уч.62, 1200 кв.м, 50:29:40201:1672 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 548 | д. Потаповское, уч.79, 1200 кв.м, 50:29:40201:1686 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 549 | д.Потаповское, уч.78, 1200 кв.м, 50:29:40201:1683 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 550 | д.Потаповское, уч.52, 1200 кв.м, 50:29:40201:1670 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 551 | д.Потаповское, участок 80, 1200 кв.м, 50:29:0040201:1687 | с.Барановское, ул.Фабрика Вперед, д.46 | 3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 552 | с.Конобеево, ул. Молодежная, уч.15, 1500 кв.м, 50:29:0020404:712 | с.Конобеево, ул.Новые дома, д.17 | 0,2 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 553 | с.Конобеево ул.Фабричная, уч.57, 120 кв.м, 50:29:0020404:3566 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,4 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 554 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.45, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3553 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 555 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.47, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3555 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 556 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.56, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3565 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 557 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.68, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3567 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 558 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.46, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3554 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 559 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.58, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3548 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 560 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.50, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3559 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 561 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.52, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3562 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 562 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.70, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3568 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 563 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.48, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3556 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 564 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.61, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3551 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 565 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.65, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3571 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 566 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.41, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3547 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 567 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.94, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3569 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 568 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.49, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3557 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 569 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.55, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3573 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 570 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.51, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3560 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 571 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.63, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3561 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 572 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.64, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3550 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 573 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.69, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3572 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 574 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.54, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3546 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 575 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.59, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3549 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 576 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.62, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3558 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 577 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.66, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3552 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 578 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.67, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3564 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 579 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.60, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3570 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
| 580 | с.Конобеево, ул.Фабричная, уч.53, 1200 кв.м, 50:29:0020404:3563 | с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 | 0,3 | 1,0/1,0 | район Ашитковское | 5 |
|  | ГП Белоозерское |  |  |  |  |  |
| 581 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 16, 1500 кв.м, 50:29:0030202:1387 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 582 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 16а, №50:29:0030202:1386, 1500 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 583 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 2а №50:29:0030202:1399, 1500 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 584 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 2, №50:29:0030202:1400, 1500 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 585 | д. Ворщиково,ул. Дачная, уч. 37а, №50:29:0030202:1346 , 1500 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 586 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 37, №50:29:0030202:1347, 1500 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 587 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 20а,№50:29:0030202:1370 , 1150 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 588 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 34а, 50:29:0030202:1344, 1150 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 589 | д. Ворщиково,ул. Дачная, уч. 10, 50:29:0030202:1377 , 1255 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 590 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 18а, 50:29:0030202:1374 , 1263 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 591 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 9, 50:29:0030202:1391 , 1170 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 592 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 17, 50:29:0030202:1381 , 1365 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 593 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 11, 50:29:0030202:1383 , 1450 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 594 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 13а, 50:29:0030202:1384 , 1230 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 595 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 15а, 50:29:0030202:1378 , 1260 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 596 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 15, 50:29:0030202:1379 , 1260 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 597 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 11а, 50:29:0030202:1382, 1450 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 598 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 13, 50:29:0030202:1385, 1230 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 599 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 1а, 50:29:0030202:1341, 1218 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 600 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 4а, 50:29:0030202:1397 , 1170 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 601 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 5, 50:29:0030202:1402, 1170 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 602 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 18, 50:29:0030202:1375 , 1262 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 603 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 12, 50:29:0030202:1388 , 1230 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 604 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 10а, 50:29:0030202:1376 , 1255 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 605 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 12, 50:29:0030202:1389, 1230 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 606 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 21, 50:29:0030202:1367 , 1125 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 607 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 9а, 50:29:0030202:1390 , 1170 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 608 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 4, 50:29:0030202:1398, 1170 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 609 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 34, 50:29:0030202:1345 , 1150 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 610 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 8а, 50:29:0030202:1392 , 1170 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 611 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 19, 50:29:0030202:1369, 1112 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 612 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 5а, 50:29:0030202:1401, 1170 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 613 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 22а, 50:29:0030202:1360, 1032 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 614 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 7, 50:29:0030202:1395 , 1170 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 615 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 21а, 50:29:0030202:1366 , 1125 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 616 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 20, 50:29:0030202:1371 , 1150 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 617 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 1, 50:29:0030202:1342 , 1342 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 618 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 8, 50:29:0030202:1393, 1170 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 619 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 25, 50:29:0030202:1354 , 1000 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 620 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 22, 50:29:0030202:1361 , 1032 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 621 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 25а, 50:29:0030202:1353 , 1000 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 622 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 24а, 50:29:0030202:1362 , 1050 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 623 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 26, 50:29:0030202:1352 , 1000 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 624 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 23, 50:29:0030202:1365 , 1005 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 625 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 19а, 50:29:0030202:1368 , 1113 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 626 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 35а, 50:29:0030202:1350 , 1090 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 627 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 36, 50:29:0030202:1349 , 1100 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 628 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 36а, 50:29:0030202:1348 , 1100 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 629 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 24, 50:29:0030202:1363 , 1050 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 630 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 3а, 50:29:0030202:1403, 1500 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 631 | д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 35, 50:29:0000000:48296, 1090 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 632 | д.Ворщиково, ул.Дачная, уч.31, 1500 кв.м, 50:29:0030202:1547 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 633 | д.Ворщиково, ул.Дачная, уч.31а, 1500 кв.м, 50:29:0030202:1546 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 634 | д.Ворщиково,ул. Дачная, уч.29, 1471 кв.м, 50:29:0030202:1553 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 635 | д.Ворщиково,ул. Дачная, уч.29а, 1471 кв.м, 50:29:0030202:1552 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 636 | д.Ворщиково, ул.Дачная, уч.30, 1500 кв.м, 50:29:0030202:1549 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 637 | д.Ворщиково, ул.Дачная, уч.30а, 1500 кв.м, 50:29:0030202:1548 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 638 | д.Ворщиково, ул. Дачная,уч.23а, 1005 кв.м. 50:29:0030202:1364 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 639 | д.Ворщиково, ул.Дачная,уч. 27а, 1125 кв.м, 50:29:0030202:1550 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 640 | д.Ворщиково, ул. Дачная,уч.26а, 1000 кв.м, 50:29:0030202:1351 | д. Ворщиково, ул. Школьная, стр.24/1 артскв. | 0,6 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 641 | д.Цибино,ул. Благодатная,уч. 58, 50:29:0030204:2147 , 1200 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 642 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.64, 50:29:0030204:2153 , 1200 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 643 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.52, 50:29:0030204:2148 , 1200 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 644 | д.Цибино, ул.Благодатная, ул.60, 50:29:0030204:2149, 1200 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 645 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.56, 50:29:0030204:2146, 1200 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 646 | д.Цибино,ул. Благодатная,уч. 50, 1200 кв.м, 50:29:0030204:2145 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 647 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.48,1200 кв.м, 50:29:0030204:2150 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 648 | д.Цибино,ул. Благодатная, уч.54, 1200 кв.м, 50:29:0030204:2144 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 649 | д.Цибино,ул. Благодатная,уч. 27, 1200 кв.м, 50:29:0030204:2134 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 650 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.45, 1193 кв.м, 50:29:0000000:50435 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 651 | д.Цибино, ул.Благодатная,уч. 43, 1188 кв.м, 50:29:0030204:2152 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 652 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.29, 1300 кв.м, 50:29:0030204:2135 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 653 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.46, 1200 кв.м,50:29:0030204:2142 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 654 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.44, 1200 кв.м,50:29:0030204:2143 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 655 | д.Цибино,ул. Благодатная, уч.25, 1250 кв.м, 50:29:0030204:2133 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 656 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.39, 1178 кв.м, 50:29:0030204:2141 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 657 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.37, 1173 кв.м, 50:29:0030204:2139 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 658 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.35, 1168 кв.м, 50:29:0030204:2138 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 659 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.33, 1163 кв.м, 50:29:0030204:2137 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 660 | д.Цибино,ул. Благодатная,уч. 41, 1183 кв.м, 50:29:0030204:2154 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 661 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.47, 1197 кв.м, 50:29:0000000:50434 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 662 | д.Цибино, ул. Благодатная, уч. 31, 1158 кв.м, 50:29:0030204:2136 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |
| 663 | д.Цибино, ул.Благодатная, уч.62, 1200 кв.м, 50:29:0030204:2151 | д.Цибино, Школьный переулок, стр.16 | 1,3 | 1,0/1,0 | район Белоозерский | 6 |

Таблица 3.2.4.3. – Перечень объектов перспективного строительства на территории городского округа Воскресенск, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/па | Номер документа | Дата документа | Срок действия разрешения (до) | Кадастровый номер земельного участка | Муниципальное образование | Расчётная нагрузка куб.м./сут | Наименование объекта, группы объектов по РС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RU50-29-19868-2021 | 29.10.2021 | 19.01.2022 | 50:29:0000000, 50:29:0060104 | Городской округ Воскресенск | - | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство, реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская областьЭтап 2.2 Магистральные газопроводы "Воскресенск-КРП-11", "Воскресенск-КРП-16" в районе ПК212 |
| 2 | RU50-29-19813-2021 | 25.10.2021 | 25.08.2022 | 50:29:0070802:1369 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Магазин |
| 3 | RU50-29-19565-2021 | 05.10.2021 | 05.10.2022 | 50:29:0040253:491 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Холодный склад, расположенный по адресу: Московская обл., городской округ Воскресенск, ул. Промплощадка, участок с кад. №50:29:0040253:491 |
| 4 | RU50-29-19440-2021 | 17.09.2021 | 17.02.2022 | 50:29:0050209:63 | Городской округ Воскресенск | 10/10 | Специализированная ферма по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород на 800 голов, животноводческого комплекса молочного направления (молочной фермы) АО «Воскресенское» |
| 5 | RU50-29-19281-2021 | 27.08.2021 | 27.03.2022 | 50:29:0050302:1721 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Склад оборудования по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, с. Константиново, ул. Сиреневая |
| 6 | RU50-29-18948-2021 | 28.07.2021 | 28.01.2023 | 50:29:0060209:2440 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Склад |
| 7 | RU50-29-18915-2021 | 22.07.2021 | 22.10.2021 | 50:29:0000000, 50:29:0060103, 50:29:0060104, 50:29:0060201, 50:29:0060243 | Городской округ Воскресенск | - | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство, реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область. Этап 2.2 Магистральные газопроводы "Воскресенск-КРП-11", "Воскресенск-КРП-16", в районе ПК 212 |
| 8 | RU50-29-18632-2021 | 10.06.2021 | 10.02.2022 | 50:29:0000000:51006, 50:29:0000000:51012, 50:29:0060104:164, 50:34:0050102:663, 50:34:0050102:664, 50:34:0050102:68, 50:34:0050102:69, 50:34:0050201:183, 50:34:0050201:54, 50:34:0050201:55, 50:34:0050201:80 | Городской округ Воскресенск, Городской округ Коломна | - | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н |
| 9 | RU50-29-18532-2021 | 01.06.2021 | 01.12.2021 | 50:29:0060223:67 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Реконструкция АЗС №436 по адресу: Московская область, Воскресенский район, автодорога "Москва-Челябинск", 89 км (левая сторона) |
| 10 | RU50-29-18432-2021 | 21.05.2021 | 21.11.2021 | 50:29:0030307:147 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | «Складское здание по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, к. н. 50:29:0030307:147» |
| 11 | RU50-29-18394-2021 | 13.05.2021 | 14.06.2022 | 50:29:0000000:3487, 50:50:5050505:050 | Городской округ Воскресенск | - | Реконструкция мостового перехода через реку Москва на 0,6 км автодороги "Ачкасово-Городище- Глиньково" - ул. Гиганта г. Воскресенск" (1 и 2 этапы) |
| 12 | RU50-29-18168-2021 | 15.04.2021 | 15.05.2022 | 50:29:0030305:1156 | Городской округ Воскресенск | 5,0/5,0 | «СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В С. ВИНОГРАДОВО С.П. АШИТКОВСКОЕ Г.О. ВОСКРЕСЕНСК» |
| 13 | RU50-29-17815-2021 | 24.03.2021 | 24.08.2022 | 50:29:0071301:20&#x0d;50:29:0071301:333 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты складского назначения |
| 14 | RU50-29-17666-2021 | 17.02.2021 | 17.02.2024 | 50:29:0071701:689 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты складского назначения |
| 15 | RU50-29-17630-2021 | 11.02.2021 | 11.02.2022 | 50:29:0071501:47 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты складского назначения |
| 16 | RU50-29-17583-2021 | 04.02.2021 | 04.02.2024 | 50:29:0030107:4185 | Городской округ Воскресенск | 5,0/5,0 | Объекты торговли и услуг |
| 17 | RU50-29-17451-2021 | 14.01.2021 | 14.09.2021 | 50:29:0060223:66 | Городской округ Воскресенск | 5,0/5,0 | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 18 | RU50-29-16969-2020 | 16.11.2020 | 16.01.2022 | 50:29:0030107:402 | Городской округ Воскресенск | 5,0/5,0 | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 19 | RU50-29-16940-2020 | 11.11.2020 | 11.01.2022 | 50:29:0070801:655 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 20 | RU50-29-16565-2020 | 17.09.2020 | 17.09.2023 | 50:29:0040303:37 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты складского назначения |
| 21 | RU50-29-16561-2020 | 17.09.2020 | 10.07.2022 | 50:29:0030307:716 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 22 | RU50-29-16384-2020 | 24.08.2020 | 24.08.2023 | 50:29:0060220:215 | Городской округ Воскресенск | 10/10 | Объекты складского назначения |
| 23 | RU50-29-16305-2020 | 11.08.2020 | 11.08.2021 | 50:29:0030106:10 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 24 | RU50-29-16205-2020 | 17.07.2020 | 17.04.2021 | 50:29:0060220:175 | Городской округ Воскресенск | 10/10 | Объекты промышленности и производства |
| 25 | RU50-29-16197-2020 | 17.07.2020 | 17.07.2021 | 50:29:0030106:3 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 26 | RU50-29-16037-2020 | 23.06.2020 | 23.12.2021 | 50:29:0060210:403 | Городской округ Воскресенск | 10/10 | Объекты складского назначения |
| 27 | RU50-29-15974-2020 | 11.06.2020 | 11.06.2022 | 50:29:0060220:215 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 28 | RU50-29-15951-2020 | 05.06.2020 | 05.03.2021 | 50:29:0030175:256 | Городской округ Воскресенск | 10/10 | Объекты складского назначения |
| 29 | RU50-29-15888-2020 | 26.05.2020 | 26.01.2022 | 50:29:0010206:11 | Городской округ Воскресенск | - | Объекты инженерной инфраструктуры |
| 30 | RU50-29-15864-2020 | 21.05.2020 | 21.05.2022 | 50:29:0072208:22 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 31 | RU50-29-15633-2020 | 31.03.2020 | 31.05.2022 | 50:29:0072405:268, 50:29:0072405:271, 50:29:0060308:1, 50:29:0060304:42, 50:29:0060308:2, 50:29:0060302:340, 50:29:0060304:200, 50:29:0072405:269, 50:29:0000000:52957, 50:29:0072405:40, 50:29:0072405:43, 50:29:0072405:54 | Городской округ Воскресенск | - | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 32 | RU50-29-15632-2020 | 31.03.2020 | 31.12.2021 | 50:29:0010206:34 | Городской округ Воскресенск | 10/10 | Объекты промышленности и производства |
| 33 | RU50-29-14912-2019 | 18.12.2019 | 18.02.2022 | 50:29:0060304:43, 50:29:0060304:42, 50:29:0072405:40, 50:29:0060304:200 | Воскресенский муниципальный район | - | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 34 | RU50-29-14478-2019 | 16.10.2019 | 16.10.2021 | 50:29:0030104:54 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 35 | RU50514301-44 | 27.12.2014 | 27.12.2022 | 50:29:0060220:191 | Воскресенский муниципальный район | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 36 | RU50-29-14348-2019 | 24.09.2019 | 24.05.2021 | 50:29:0030107:4297 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 37 | RU50-29-13930-2019 | 25.07.2019 | 25.05.2021 | 50:29:0030107:4284 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 38 | RU50-29-13828-2019 | 04.07.2019 | 04.01.2021 | 50:29:0040253:5 | Воскресенский муниципальный район | 5/5 | Объекты административного назначения |
| 39 | RU50514301-19/11РК | 27.10.2011 | 08.05.2021 | 50:29:0060104:177 | Городской округ Воскресенск | 10/10 | Объекты промышленности и производства |
| 40 | RU50-29-13731-2019 | 19.06.2019 | 19.06.2022 | 50:29:0071701:677 | Воскресенский муниципальный район | - | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 41 | RU50-29-12976-2019 | 06.02.2019 | 06.04.2021 | 50:29:0072101:75 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 42 | RU50-29-12871-2019 | 22.01.2019 | 22.01.2021 | 50:29:0030104:2937 | Воскресенский муниципальный район | 50/50 | Многоквартирный жилой дом |
| 43 | RU50-29-12439-2018 | 14.12.2018 | 14.12.2021 | 50:29:0071002:424 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 44 | RU50-29-12336-2018 | 06.12.2018 | 06.12.2022 | 50:29:0071401:1269 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты торговли и услуг |
| 45 | RU50-29-12158-2018 | 14.11.2018 | 14.07.2022 | 50:29:0060222:160 | Городской округ Воскресенск | 15/15 | Объекты сельскохозяйственного производства |
| 46 | RU50-29-11494-2018 | 13.08.2018 | 13.08.2021 | 50:29:0060210:2474 | Городской округ Воскресенск | 10/10 | Объекты складского назначения |
| 47 | RU50-29-10853-2018 | 07.06.2018 | 07.01.2024 | 50:29:0000000:4 | Воскресенский муниципальный район | 10/10 | Объекты промышленности и производства |
| 48 | RU50-29-10734-2018 | 18.05.2018 | 18.09.2023 | 50:29:0060104:164 | Городской округ Воскресенск | 5,0/5,0 | Объекты промышленности и производства |
| 49 | RU50-29-10663-2018 | 08.05.2018 | 04.06.2021 | 50:29:0072406:192 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты инженерной инфраструктуры |
| 50 | RU50-29-10504-2018 | 18.04.2018 | 18.11.2021 | 50:29:0070601:405, 50:29:0070601:25 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Объекты культуры и отдыха, туризма |
| 51 | RU50-41-10219-2018 | 01.02.2018 | 01.02.2021 | 50:29:0030211:163 | Воскресенский муниципальный район | 50/50 | Многоквартирный жилой дом |
| 52 |  |  | Планируемый год ввода – 2022 | 50:29:0070501:338 | Воскресенский муниципальный район | 50/50 | реконструкция комплексного спортивного сооружения Стадион «Химик» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2, |
| 53 |  |  | Планируемый год ввода – 2021 | 50:29:0072209:126 | Воскресенский муниципальный район | 50/50 | МУ ЦКиД «Москворецкий» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д.32 |
| 54 |  |  | Планируемый год ввода – 2022 | 50:29:0030305:1156 | Воскресенский муниципальный район | 50/50 | строительство ВОП в п. Виноградово 100п/с, по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, с. п. Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта, |
| 55 |  |  | Планируемый год ввода – 2022 | 50:28:0000000:54717 | Воскресенский муниципальный район | 50/50 | многофункциональный производственно - складской комплекс по адресу: Московская область, г. Воскресенск, вблизи с. Федино |

Таблица 3.2.4.4. – Перечень объектов перспективного строительства на территории городского округа Воскресенск, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Номер документа | Дата документа | Срок действия разрешения (до) | Кадастровый номер земельного участка | Муниципальное образование | Расчётная нагрузка куб.м./сут | Наименование документа | Тип строительного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RU50-29-19937-2021 | 12.11.2021 | 11.11.2024 | 50:29:0071701:689 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 |  |  |
| 2 | RU50-29-19904-2021 | 09.11.2021 | 08.11.2024 | 50:29:0030107:4185 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 |  |  |
| 3 | RU50-29-19494-2021 | 28.09.2021 | 27.09.2024 | 50:29:0060210:2474 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 |  |  |
| 4 | RU50-29-18779-2021 | 25.06.2021 | 24.06.2024 | 50:29:0060304:200, 50:29:0060304:208, 50:29:0060304:43, 50:29:0072405:271, 50:29:0072405:274, 50:29:0072405:40 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 |  |  |
| 5 | RU50-29-13345-2019 | 11.04.2019 | 10.04.2022 | 50:29:0060210:2316 | Городской округ Воскресенск | 1,5/1,5 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |
| 6 | RU50-29-12157-2018 | 14.11.2018 | 13.11.2021 | 50:29:0071501:66 | Воскресенский муниципальный район | 1,5/1,5 | Корректировка разрешения на ввод в эксплуатацию | Объекты складского назначения |
| 7 | RU50-29-12200-2018 | 21.11.2018 | 20.11.2021 | 50:29:0010402:546 | Воскресенский муниципальный район | 1,5/1,5 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Объекты промышленности и производства |
| 8 | RU50-29-11317-2018 | 19.07.2018 | 18.07.2021 | 50:29:0040301:1321 | Воскресенский муниципальный район | 1,5/1,5 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Объекты торговли и услуг |
| 9 | RU50-29-11240-2018 | 12.07.2018 | 11.07.2021 | 50:29:0060201:662 | Воскресенский муниципальный район | 1,5/1,5 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |

Таблица 3.2.5. – Перспективный структурный баланс реализации горячей воды в зонах действия ИЦВ.

| Направление использования | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть ГВС | Годовое потребление, тыс. м3 | 8509,66 | 8807,49 | 9115,76 | 9434,81 | 9765,03 | 10106,80 | 10460,54 | 10826,66 | 11205,59 | 11597,79 | 12003,71 |
|  | Среднесуточное, м3/сут | 23314,13 | 24130,12 | 24974,68 | 25848,79 | 26753,50 | 27689,87 | 28659,01 | 29662,08 | 30700,25 | 31774,76 | 32886,88 |
|  | Максимальное суточное, м3/сут | 30308,36 | 31369,16 | 32467,08 | 33603,43 | 34779,55 | 35996,83 | 37256,72 | 38560,70 | 39910,33 | 41307,19 | 42752,94 |
|  | В час максимального потребления, м3/ч | 1262,85 | 1307,05 | 1352,79 | 1400,14 | 1449,15 | 1499,87 | 1552,36 | 1606,70 | 1662,93 | 1721,13 | 1781,37 |
| Население | Годовое потребление, тыс. м3 | 6467,34 | 6693,70 | 6927,98 | 7170,46 | 7421,42 | 7681,17 | 7950,02 | 8228,27 | 8516,25 | 8814,32 | 9122,83 |
|  | Среднесуточное, м3/сут | 17718,75 | 18338,90 | 18980,76 | 19645,09 | 20332,67 | 21044,31 | 21780,86 | 22543,19 | 23332,21 | 24148,83 | 24994,04 |
|  | Максимальное суточное, м3/сут | 23034,37 | 23840,57 | 24674,99 | 25538,62 | 26432,47 | 27357,61 | 28315,12 | 29306,15 | 30331,87 | 31393,48 | 32492,25 |
|  | В час максимального потребления, м3/ч | 959,77 | 993,36 | 1028,12 | 1064,11 | 1101,35 | 1139,90 | 1179,80 | 1221,09 | 1263,83 | 1308,06 | 1353,84 |
| Бюджет | Годовое потребление, тыс. м3 | 765,87 | 792,67 | 820,42 | 849,13 | 878,85 | 909,61 | 941,45 | 974,40 | 1008,50 | 1043,80 | 1080,33 |
|  | Среднесуточное, м3/сут | 2098,27 | 2171,71 | 2247,72 | 2326,39 | 2407,81 | 2492,09 | 2579,31 | 2669,59 | 2763,02 | 2859,73 | 2959,82 |
|  | Максимальное суточное, м3/сут | 2727,75 | 2823,22 | 2922,04 | 3024,31 | 3130,16 | 3239,71 | 3353,10 | 3470,46 | 3591,93 | 3717,65 | 3847,76 |
|  | В час максимального потребления, м3/ч | 113,66 | 117,63 | 121,75 | 126,01 | 130,42 | 134,99 | 139,71 | 144,60 | 149,66 | 154,90 | 160,32 |
| Прочие | Годовое потребление, тыс. м3 | 1276,44 | 1321,12 | 1367,36 | 1415,22 | 1464,75 | 1516,02 | 1569,08 | 1623,99 | 1680,83 | 1739,66 | 1800,55 |
|  | Среднесуточное, м3/сут | 3497,11 | 3619,51 | 3746,19 | 3877,31 | 4013,01 | 4153,47 | 4298,84 | 4449,30 | 4605,02 | 4766,20 | 4933,02 |
|  | Максимальное суточное, м3/сут | 4546,24 | 4705,36 | 4870,05 | 5040,50 | 5216,92 | 5399,51 | 5588,49 | 5784,09 | 5986,53 | 6196,06 | 6412,92 |
|  | В час максимального потребления, м3/ч | 189,43 | 196,06 | 202,92 | 210,02 | 217,37 | 224,98 | 232,85 | 241,00 | 249,44 | 258,17 | 267,21 |
| Потери | Годовое потребление, тыс. м3 | 348,60 | 331,17 | 314,61 | 298,88 | 283,93 | 269,74 | 256,25 | 243,44 | 231,27 | 219,70 | 208,72 |
|  | Среднесуточное, м3/сут | 955,07 | 907,32 | 861,95 | 818,85 | 777,89 | 739,01 | 702,05 | 666,96 | 633,62 | 601,92 | 571,84 |
|  | Максимальное суточное, м3/сут | 1241,59 | 1179,51 | 1120,53 | 1064,50 | 1011,26 | 960,72 | 912,67 | 867,05 | 823,70 | 782,49 | 743,39 |
|  | В час максимального потребления, м3/ч | 51,73 | 49,15 | 46,69 | 44,35 | 42,14 | 40,03 | 38,03 | 36,13 | 34,32 | 32,60 | 30,97 |

Таблица 3.2.6. – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в зонах действия ИЦВ.

| № тех. зоны | № п/п | Направление использования | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЗУ Сабурово | Годовое потребление, тыс. м3 | 5315,7 | 5501,7 | 5694,3 | 5893,6 | 6099,8 | 6313,4 | 6534,3 | 6763,0 | 6999,7 | 7244,7 | 7498,3 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 14563,5 | 15073,2 | 15600,8 | 16146,8 | 16711,9 | 17296,9 | 17902,2 | 18528,8 | 19177,3 | 19848,5 | 20543,2 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 18932,6 | 19595,2 | 20281,0 | 20990,8 | 21725,5 | 22486,0 | 23272,9 | 24087,4 | 24930,5 | 25803,1 | 26706,2 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 788,9 | 816,5 | 845,0 | 874,6 | 905,2 | 936,9 | 969,7 | 1003,6 | 1038,8 | 1075,1 | 1112,8 |
|  |  | ВЗУ Лесной | Годовое потребление, тыс. м3 | 2236,4 | 2314,7 | 2395,7 | 2479,6 | 2566,4 | 2656,2 | 2749,1 | 2845,4 | 2945,0 | 3048,0 | 3154,7 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 6127,2 | 6341,7 | 6563,6 | 6793,3 | 7031,1 | 7277,2 | 7531,9 | 7795,5 | 8068,4 | 8350,7 | 8643,0 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 7965,4 | 8244,2 | 8532,7 | 8831,3 | 9140,4 | 9460,4 | 9791,5 | 10134,2 | 10488,9 | 10855,9 | 11235,9 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 331,9 | 343,5 | 355,5 | 368,0 | 380,9 | 394,2 | 408,0 | 422,3 | 437,0 | 452,3 | 468,2 |
|  |  | ВЗУ Лопатинский | Годовое потребление, тыс. м3 | 1735,9 | 1796,6 | 1859,5 | 1924,6 | 1992,0 | 2061,7 | 2133,8 | 2208,5 | 2285,8 | 2365,8 | 2448,6 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 4755,8 | 4922,3 | 5094,6 | 5272,9 | 5457,4 | 5648,4 | 5846,1 | 6050,7 | 6262,5 | 6481,7 | 6708,6 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 6182,5 | 6399,0 | 6623,0 | 6854,8 | 7094,6 | 7342,9 | 7599,9 | 7865,9 | 8141,3 | 8426,2 | 8721,2 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 257,6 | 266,6 | 276,0 | 285,6 | 295,6 | 306,0 | 316,7 | 327,7 | 339,2 | 351,1 | 363,4 |
|  |  | ВЗУ Фетровая фабрика | Годовое потребление, тыс. м3 | 237,6 | 245,9 | 254,6 | 263,5 | 272,7 | 282,2 | 292,1 | 302,3 | 312,9 | 323,9 | 335,2 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 651,0 | 673,8 | 697,4 | 721,8 | 747,1 | 773,2 | 800,3 | 828,3 | 857,3 | 887,3 | 918,3 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 846,3 | 875,9 | 906,6 | 938,3 | 971,2 | 1005,2 | 1040,4 | 1076,8 | 1114,5 | 1153,5 | 1193,8 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 35,3 | 36,5 | 37,8 | 39,1 | 40,5 | 41,9 | 43,3 | 44,9 | 46,4 | 48,1 | 49,7 |
|  |  | ВЗУ Старофедотовский | Годовое потребление, тыс. м3 | 24,6 | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | 30,2 | 31,2 | 32,3 | 33,5 | 34,6 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 67,3 | 69,6 | 72,1 | 74,6 | 77,2 | 79,9 | 82,7 | 85,6 | 88,6 | 91,7 | 94,9 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 87,5 | 90,5 | 93,7 | 97,0 | 100,4 | 103,9 | 107,5 | 111,3 | 115,2 | 119,2 | 123,4 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
|  |  | ВЗУ Федино | Годовое потребление, тыс. м3 | 171,1 | 177,1 | 183,3 | 189,7 | 196,4 | 203,3 | 210,3 | 217,7 | 225,4 | 233,2 | 241,4 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 468,9 | 485,3 | 502,2 | 519,8 | 538,0 | 556,9 | 576,3 | 596,5 | 617,4 | 639,0 | 661,4 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 609,6 | 630,9 | 652,9 | 675,7 | 699,4 | 724,0 | 749,2 | 775,5 | 802,6 | 830,7 | 859,8 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 28,2 | 29,1 | 30,2 | 31,2 | 32,3 | 33,4 | 34,6 | 35,8 |
|  |  | ВЗУ Новлянское | Годовое потребление, тыс. м3 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 24,7 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,4 | 29,3 | 30,4 | 31,4 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 61,1 | 63,2 | 65,4 | 67,7 | 70,1 | 72,5 | 75,1 | 77,7 | 80,4 | 83,2 | 86,1 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 79,4 | 82,2 | 85,0 | 88,0 | 91,1 | 94,3 | 97,6 | 101,0 | 104,5 | 108,2 | 111,9 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
| Итог по технологической зоне №1 |  |  | Годовое потребление, тыс. м3 | 9743,6 | 10084,6 | 10437,6 | 10802,9 | 11181,0 | 11572,3 | 11977,3 | 12396,5 | 12830,4 | 13279,5 | 13744,3 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 26694,8 | 27629,1 | 28596,1 | 29596,9 | 30632,8 | 31705,0 | 32814,6 | 33963,1 | 35151,9 | 36382,1 | 37655,5 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 34703,2 | 35917,8 | 37174,9 | 38476,0 | 39822,6 | 41216,5 | 42659,0 | 44152,0 | 45697,5 | 47296,7 | 48952,2 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1446,0 | 1496,6 | 1549,0 | 1603,2 | 1659,3 | 1717,4 | 1777,5 | 1839,7 | 1904,1 | 1970,7 | 2039,7 |
|  |  | ВЗУ Чемодурово | Годовое потребление, тыс. м3 | 137,9 | 142,7 | 147,7 | 152,9 | 158,2 | 163,8 | 169,5 | 175,4 | 181,6 | 187,9 | 194,5 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 377,8 | 391,0 | 404,7 | 418,8 | 433,5 | 448,7 | 464,4 | 480,6 | 497,5 | 514,9 | 532,9 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 491,1 | 508,3 | 526,1 | 544,4 | 563,6 | 583,3 | 603,7 | 624,8 | 646,8 | 669,4 | 692,8 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,7 | 23,5 | 24,3 | 25,2 | 26,0 | 26,9 | 27,9 | 28,9 |
|  |  | ВЗУ Москворецкий | Годовое потребление, тыс. м3 | 1853,0 | 1917,9 | 1985,0 | 2054,4 | 2126,3 | 2200,8 | 2277,8 | 2357,5 | 2440,0 | 2525,4 | 2613,8 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 5076,7 | 5254,4 | 5438,3 | 5628,6 | 5825,6 | 6029,5 | 6240,5 | 6458,9 | 6685,0 | 6919,0 | 7161,2 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 6599,7 | 6830,7 | 7069,8 | 7317,2 | 7573,3 | 7838,4 | 8112,7 | 8396,6 | 8690,5 | 8994,7 | 9309,6 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 275,0 | 284,6 | 294,6 | 304,9 | 315,6 | 326,6 | 338,0 | 349,9 | 362,1 | 374,8 | 387,9 |
|  |  | ВЗУ Цементгигант | Годовое потребление, тыс. м3 | 1230,1 | 1273,1 | 1317,7 | 1363,7 | 1411,5 | 1460,9 | 1512,0 | 1564,9 | 1619,7 | 1676,4 | 1735,1 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 3370,0 | 3487,9 | 3610,0 | 3736,3 | 3867,1 | 4002,5 | 4142,5 | 4287,5 | 4437,6 | 4592,9 | 4753,7 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 4381,0 | 4534,3 | 4693,0 | 4857,2 | 5027,2 | 5203,3 | 5385,3 | 5573,8 | 5768,9 | 5970,8 | 6179,8 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 182,5 | 188,9 | 195,5 | 202,4 | 209,5 | 216,8 | 224,4 | 232,2 | 240,4 | 248,8 | 257,5 |
| Итог по технологической зоне №3 |  |  | Годовое потребление, тыс. м3 | 3083,0 | 3190,9 | 3302,6 | 3418,2 | 3537,8 | 3661,7 | 3789,8 | 3922,4 | 4059,7 | 4201,8 | 4348,9 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 8446,7 | 8742,3 | 9048,3 | 9364,9 | 9692,7 | 10032,0 | 10383,0 | 10746,4 | 11122,6 | 11511,9 | 11914,9 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 10980,7 | 11365,0 | 11762,8 | 12174,4 | 12600,5 | 13041,6 | 13497,9 | 13970,3 | 14459,4 | 14965,5 | 15489,4 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 457,5 | 473,5 | 490,1 | 507,3 | 525,0 | 543,4 | 562,4 | 582,1 | 602,5 | 623,6 | 645,4 |
|  |  | ВЗУ Трофимово | Годовое потребление, тыс. м3 | нерабоч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЗУ Фосфоритный | Годовое потребление, тыс. м3 | 337,4 | 349,2 | 361,4 | 374,0 | 387,1 | 400,7 | 414,7 | 429,2 | 444,2 | 459,8 | 475,9 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 924,3 | 956,6 | 990,1 | 1024,7 | 1060,6 | 1097,7 | 1136,1 | 1175,9 | 1217,1 | 1259,7 | 1303,8 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 1201,6 | 1243,6 | 1287,1 | 1332,1 | 1378,8 | 1427,0 | 1476,9 | 1528,7 | 1582,2 | 1637,6 | 1694,9 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 50,1 | 51,8 | 53,6 | 55,5 | 57,4 | 59,5 | 61,5 | 63,7 | 65,9 | 68,2 | 70,6 |
|  |  | ВЗУ Хорлово | Годовое потребление, тыс. м3 | 432,2 | 447,3 | 463,0 | 479,2 | 495,9 | 513,3 | 531,3 | 549,8 | 569,1 | 589,0 | 609,6 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 1184,0 | 1225,5 | 1268,4 | 1312,8 | 1358,7 | 1406,3 | 1455,5 | 1506,4 | 1559,2 | 1613,7 | 1670,2 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 1539,2 | 1593,2 | 1648,9 | 1706,6 | 1766,3 | 1828,2 | 1892,2 | 1958,3 | 2027,0 | 2097,8 | 2171,3 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 64,1 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,6 | 76,2 | 78,8 | 81,6 | 84,5 | 87,4 | 90,5 |
|  |  | ВЗУ Ёлкино | Годовое потребление, тыс. м3 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19,1 | 19,7 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 38,3 | 39,6 | 41,0 | 42,5 | 43,9 | 45,5 | 47,1 | 48,7 | 50,4 | 52,2 | 54,0 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 49,8 | 51,5 | 53,3 | 55,3 | 57,1 | 59,2 | 61,2 | 63,3 | 65,5 | 67,9 | 70,2 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
|  |  | ВЗУ Перхурово | Годовое потребление, тыс. м3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 12,4 | 12,9 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 16,9 | 17,5 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 16,1 | 16,8 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,2 | 19,9 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 22,8 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | ВЗУ Степанщино | Годовое потребление, тыс. м3 | 51,8 | 53,6 | 55,4 | 57,4 | 59,4 | 61,5 | 63,6 | 65,8 | 68,1 | 70,6 | 73,0 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 141,8 | 146,8 | 151,9 | 157,2 | 162,7 | 168,4 | 174,3 | 180,4 | 186,7 | 193,3 | 200,0 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 184,3 | 190,8 | 197,5 | 204,4 | 211,5 | 218,9 | 226,6 | 234,5 | 242,7 | 251,3 | 260,0 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,8 |
|  |  | ВЗУ Степанщино-2 (ДРП) | Годовое потребление, тыс. м3 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,6 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 18,6 | 19,3 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,4 | 26,3 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 24,2 | 25,1 | 26,0 | 26,9 | 27,8 | 28,7 | 29,8 | 30,8 | 31,9 | 33,0 | 34,2 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Итог по технологической зоне №9 |  |  | Годовое потребление, тыс. м3 | 58,5 | 60,6 | 62,7 | 64,9 | 67,2 | 69,5 | 72,0 | 74,5 | 77,1 | 79,8 | 82,6 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 160,4 | 166,1 | 171,9 | 177,9 | 184,1 | 190,5 | 197,2 | 204,1 | 211,2 | 218,7 | 226,3 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 208,5 | 215,9 | 223,5 | 231,3 | 239,3 | 247,7 | 256,4 | 265,3 | 274,6 | 284,3 | 294,2 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,3 |
|  |  | ВЗУ Ратчино | Годовое потребление, тыс. м3 | 73,7 | 76,2 | 78,9 | 81,7 | 84,5 | 87,5 | 90,6 | 93,7 | 97,0 | 100,4 | 103,9 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 201,8 | 208,9 | 216,2 | 223,8 | 231,6 | 239,7 | 248,1 | 256,8 | 265,8 | 275,1 | 284,7 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 262,3 | 271,6 | 281,1 | 290,9 | 301,1 | 311,6 | 322,5 | 333,8 | 345,5 | 357,6 | 370,1 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 13,0 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 |
|  |  | ВЗУ Косяково | Годовое потребление, тыс. м3 | 43,4 | 45,0 | 46,5 | 48,2 | 49,9 | 51,6 | 53,4 | 55,3 | 57,2 | 59,2 | 61,3 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 119,0 | 123,2 | 127,5 | 132,0 | 136,6 | 141,4 | 146,3 | 151,4 | 156,7 | 162,2 | 167,9 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 154,7 | 160,2 | 165,8 | 171,6 | 177,6 | 183,8 | 190,2 | 196,8 | 203,7 | 210,9 | 218,3 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
|  |  | ВЗУ Ачкасово | Годовое потребление, тыс. м3 | 12,1 | 12,5 | 13,0 | 13,4 | 13,9 | 14,3 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,5 | 17,0 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 33,1 | 34,3 | 35,5 | 36,7 | 38,0 | 39,3 | 40,7 | 42,1 | 43,6 | 45,1 | 46,7 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 43,0 | 44,6 | 46,2 | 47,7 | 49,4 | 51,1 | 52,9 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,7 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
|  |  | ВЗУ Марчуги | Годовое потребление, тыс. м3 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,6 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 18,6 | 19,3 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,4 | 26,3 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 24,2 | 25,1 | 26,0 | 26,9 | 27,8 | 28,7 | 29,8 | 30,8 | 31,9 | 33,0 | 34,2 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
|  |  | ВЗУ Сетовка | Годовое потребление, тыс. м3 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,3 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 23,8 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,4 | 33,6 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 30,9 | 32,0 | 33,2 | 34,3 | 35,5 | 36,8 | 38,1 | 39,4 | 40,7 | 42,1 | 43,7 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
|  |  | ВЗУ Сабурово-2 | Годовое потребление, тыс. м3 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 16,6 | 17,1 | 17,7 | 18,4 | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,6 | 23,4 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 21,6 | 22,2 | 23,0 | 23,9 | 24,7 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,3 | 29,4 | 30,4 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
|  |  | ВЗУ Невское | Годовое потребление, тыс. м3 | 26,8 | 27,8 | 28,7 | 29,7 | 30,8 | 31,9 | 33,0 | 34,1 | 35,3 | 36,6 | 37,9 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 73,5 | 76,1 | 78,7 | 81,5 | 84,3 | 87,3 | 90,3 | 93,5 | 96,8 | 100,2 | 103,7 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 95,6 | 98,9 | 102,3 | 106,0 | 109,6 | 113,5 | 117,4 | 121,6 | 125,8 | 130,3 | 134,8 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
|  |  | ВЗУ Константиново | Годовое потребление, тыс. м3 | 14,7 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 40,4 | 41,8 | 43,2 | 44,8 | 46,3 | 47,9 | 49,6 | 51,4 | 53,2 | 55,0 | 56,9 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 52,5 | 54,3 | 56,2 | 58,2 | 60,2 | 62,3 | 64,5 | 66,8 | 69,2 | 71,5 | 74,0 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
|  |  | ВЗУ Городище | Годовое потребление, тыс. м3 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 24,7 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,4 | 29,3 | 30,4 | 31,4 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 61,1 | 63,2 | 65,4 | 67,7 | 70,1 | 72,5 | 75,1 | 77,7 | 80,4 | 83,2 | 86,1 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 79,4 | 82,2 | 85,0 | 88,0 | 91,1 | 94,3 | 97,6 | 101,0 | 104,5 | 108,2 | 111,9 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
|  |  | ВЗУ рп. им. Цюрупы | Годовое потребление, тыс. м3 | 226,3 | 234,2 | 242,4 | 250,9 | 259,7 | 268,7 | 278,2 | 287,9 | 298,0 | 308,4 | 319,2 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 620,0 | 641,7 | 664,1 | 687,4 | 711,4 | 736,3 | 762,1 | 788,8 | 816,4 | 844,9 | 874,5 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 806,0 | 834,2 | 863,3 | 893,6 | 924,8 | 957,2 | 990,7 | 1025,4 | 1061,3 | 1098,4 | 1136,9 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 33,6 | 34,8 | 36,0 | 37,2 | 38,5 | 39,9 | 41,3 | 42,7 | 44,2 | 45,8 | 47,4 |
|  |  | ВЗУ Знаменка | Годовое потребление, тыс. м3 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,3 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 14,1 | 14,6 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,2 | 17,7 | 18,3 | 19,0 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | ВЗУ Дворниково | Годовое потребление, тыс. м3 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 12,8 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 24,8 | 25,7 | 26,6 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,6 | 32,7 | 33,9 | 35,0 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 32,2 | 33,4 | 34,6 | 35,8 | 37,1 | 38,4 | 39,7 | 41,1 | 42,5 | 44,1 | 45,5 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
|  |  | ВЗУ Ашитково | Годовое потребление, тыс. м3 | 229,3 | 237,3 | 245,6 | 254,2 | 263,1 | 272,4 | 281,9 | 291,7 | 302,0 | 312,5 | 323,5 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 628,2 | 650,2 | 673,0 | 696,5 | 720,9 | 746,2 | 772,3 | 799,3 | 827,3 | 856,2 | 886,2 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 816,7 | 845,3 | 874,9 | 905,5 | 937,2 | 970,1 | 1004,0 | 1039,1 | 1075,5 | 1113,1 | 1152,1 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 34,0 | 35,2 | 36,5 | 37,7 | 39,0 | 40,4 | 41,8 | 43,3 | 44,8 | 46,4 | 48,0 |
|  |  | ВЗУ Барановское | Годовое потребление, тыс. м3 | 128,1 | 132,5 | 137,2 | 142,0 | 146,9 | 152,1 | 157,4 | 162,9 | 168,6 | 174,5 | 180,6 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 350,9 | 363,1 | 375,9 | 389,0 | 402,6 | 416,7 | 431,3 | 446,4 | 462,0 | 478,2 | 494,9 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 456,2 | 472,0 | 488,7 | 505,7 | 523,4 | 541,7 | 560,7 | 580,3 | 600,6 | 621,7 | 643,4 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25,0 | 25,9 | 26,8 |
|  |  | ВЗУ Виноградово | Годовое потребление, тыс. м3 | 103,9 | 107,5 | 111,3 | 115,2 | 119,2 | 123,4 | 127,7 | 132,2 | 136,8 | 141,6 | 146,5 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 284,6 | 294,6 | 304,9 | 315,6 | 326,6 | 338,0 | 349,9 | 362,1 | 374,8 | 387,9 | 401,5 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 370,0 | 383,0 | 396,4 | 410,3 | 424,6 | 439,4 | 454,9 | 470,7 | 487,2 | 504,3 | 522,0 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 19,0 | 19,6 | 20,3 | 21,0 | 21,7 |
|  |  | ВЗУ Губино | Годовое потребление, тыс. м3 | 14,3 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 19,6 | 20,3 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 39,3 | 40,7 | 42,1 | 43,6 | 45,1 | 46,7 | 48,3 | 50,0 | 51,8 | 53,6 | 55,5 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 51,1 | 52,9 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,7 | 62,8 | 65,0 | 67,3 | 69,7 | 72,2 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
|  |  | ВЗУ Золотово | Годовое потребление, тыс. м3 | 99,0 | 102,5 | 106,0 | 109,8 | 113,6 | 117,6 | 121,7 | 125,9 | 130,3 | 134,9 | 139,6 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 271,2 | 280,7 | 290,5 | 300,7 | 311,2 | 322,1 | 333,3 | 345,0 | 357,1 | 369,6 | 382,5 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 352,6 | 364,9 | 377,7 | 390,9 | 404,6 | 418,7 | 433,3 | 448,5 | 464,2 | 480,5 | 497,3 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 20,0 | 20,7 |
|  |  | ВЗУ Конобеево | Годовое потребление, тыс. м3 | 286,0 | 296,0 | 306,3 | 317,1 | 328,2 | 339,6 | 351,5 | 363,8 | 376,6 | 389,7 | 403,4 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 783,5 | 810,9 | 839,3 | 868,7 | 899,1 | 930,5 | 963,1 | 996,8 | 1031,7 | 1067,8 | 1105,2 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 1018,6 | 1054,2 | 1091,1 | 1129,3 | 1168,8 | 1209,7 | 1252,0 | 1295,8 | 1341,2 | 1388,1 | 1436,8 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 42,4 | 43,9 | 45,5 | 47,1 | 48,7 | 50,4 | 52,2 | 54,0 | 55,9 | 57,8 | 59,9 |
|  |  | ВЗУ Леоново | Годовое потребление, тыс. м3 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 19,0 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 17,6 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,0 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,7 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | ВЗУ Фаустово | Годовое потребление, тыс. м3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 14,7 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 16,9 | 17,5 | 18,1 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 35,2 | 36,4 | 37,7 | 39,0 | 40,4 | 41,8 | 43,3 | 44,8 | 46,3 | 48,0 | 49,6 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 45,8 | 47,3 | 49,0 | 50,7 | 52,5 | 54,3 | 56,3 | 58,2 | 60,2 | 62,4 | 64,5 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
|  |  | ВЗУ Щельпино | Годовое потребление, тыс. м3 | нерабоч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЗУ Щербово | Годовое потребление, тыс. м3 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 10,0 | 10,3 | 10,7 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 20,7 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,3 | 27,3 | 28,2 | 29,2 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 26,9 | 27,8 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 32,0 | 33,0 | 34,2 | 35,5 | 36,7 | 38,0 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
|  |  | ВЗУ Белоозерский | Годовое потребление, тыс. м3 | 1108,4 | 1147,2 | 1187,3 | 1228,9 | 1271,9 | 1316,4 | 1362,5 | 1410,2 | 1459,5 | 1510,6 | 1563,5 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 3036,7 | 3143,0 | 3253,0 | 3366,8 | 3484,7 | 3606,6 | 3732,9 | 3863,5 | 3998,7 | 4138,7 | 4283,6 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 3947,7 | 4085,9 | 4228,9 | 4376,8 | 4530,1 | 4688,6 | 4852,8 | 5022,6 | 5198,3 | 5380,3 | 5568,7 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 164,5 | 170,2 | 176,2 | 182,4 | 188,8 | 195,4 | 202,2 | 209,3 | 216,6 | 224,2 | 232,0 |
|  |  | ВЗУ Красный холм | Годовое потребление, тыс. м3 | 221,4 | 229,1 | 237,1 | 245,4 | 254,0 | 262,9 | 272,1 | 281,7 | 291,5 | 301,7 | 312,3 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 606,5 | 627,7 | 649,7 | 672,4 | 696,0 | 720,3 | 745,6 | 771,7 | 798,7 | 826,6 | 855,5 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 788,5 | 816,0 | 844,6 | 874,1 | 904,8 | 936,4 | 969,3 | 1003,2 | 1038,3 | 1074,6 | 1112,2 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 32,9 | 34,0 | 35,2 | 36,4 | 37,7 | 39,0 | 40,4 | 41,8 | 43,3 | 44,8 | 46,3 |
|  |  | ВЗУ-5 Цибино | Годовое потребление, тыс. м3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,4 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | ВЗУ-6 Ивановка | Годовое потребление, тыс. м3 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24,0 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 46,6 | 48,2 | 49,9 | 51,6 | 53,4 | 55,3 | 57,3 | 59,3 | 61,3 | 63,5 | 65,7 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 60,6 | 62,7 | 64,9 | 67,1 | 69,4 | 71,9 | 74,5 | 77,1 | 79,7 | 82,6 | 85,4 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
|  |  | ВЗУ-7 Михалево | Годовое потребление, тыс. м3 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,3 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 14,1 | 14,6 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,2 | 17,7 | 18,3 | 19,0 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | ВЗУ-8 Ворщиково | Годовое потребление, тыс. м3 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 19,0 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 17,6 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,0 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,7 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | ВЗУ-9 Ворщиково | Годовое потребление, тыс. м3 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,1 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 16,4 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | 18,9 | 19,5 | 20,2 | 20,9 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Итог по технологической зоне №37 |  |  | Годовое потребление, тыс. м3 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,8 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 24,9 | 25,7 | 26,6 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,6 | 32,7 | 33,8 | 35,1 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 32,4 | 33,4 | 34,6 | 35,8 | 37,1 | 38,4 | 39,7 | 41,1 | 42,5 | 43,9 | 45,6 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
|  |  | ВЗУ-10 | Годовое потребление, тыс. м3 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,4 | 29,3 | 30,4 | 31,4 | 32,5 | 33,7 | 34,9 | 36,1 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 70,1 | 72,5 | 75,1 | 77,7 | 80,4 | 83,2 | 86,1 | 89,1 | 92,3 | 95,5 | 98,8 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 91,1 | 94,3 | 97,6 | 101,0 | 104,5 | 108,2 | 111,9 | 115,8 | 120,0 | 124,2 | 128,4 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
| Итог по городскому округу Воскресенск |  |  | Годовое потребление, тыс. м3 | 16538,3 | 17117,0 | 17716,2 | 18336,2 | 18977,8 | 19642,1 | 20329,5 | 21041,0 | 21777,6 | 22539,7 | 23328,7 |
|  |  |  | Среднесуточное, м3/сут | 45310,3 | 46895,8 | 48537,4 | 50236,1 | 51994,1 | 53814,0 | 55697,3 | 57646,7 | 59664,6 | 61752,7 | 63914,2 |
|  |  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 58903,4 | 60964,5 | 63098,6 | 65306,9 | 67592,3 | 69958,2 | 72406,5 | 74940,7 | 77564,0 | 80278,5 | 83088,5 |
|  |  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2454,3 | 2540,2 | 2629,1 | 2721,1 | 2816,3 | 2914,9 | 3016,9 | 3122,5 | 3231,8 | 3344,9 | 3462,0 |

Таблица 3.2.7. - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей на КОС г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итог по МУП «Белоозерское ЖКХ» | Годовой объем, тыс. м3 | 2091,29 | 2202,13 | 2318,84 | 2441,08 | 2570,46 | 2606,05 | 2639,93 | 2674,25 | 2709,01 | 2744,23 | 2807,35 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 5729,56 | 6033,23 | 6352,99 | 6687,89 | 7042,34 | 7139,86 | 7232,68 | 7326,70 | 7421,95 | 7518,43 | 7691,36 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 6646,29 | 6998,54 | 7369,47 | 7757,95 | 8169,12 | 8282,24 | 8389,91 | 8498,97 | 8609,46 | 8721,38 | 8921,98 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 276,93 | 291,61 | 307,06 | 323,25 | 340,38 | 345,09 | 349,58 | 354,12 | 358,73 | 363,39 | 371,75 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 1181,61 | 1244,24 | 1310,18 | 1378,96 | 1452,05 | 1473,10 | 1492,25 | 1511,65 | 1531,30 | 1551,21 | 1586,89 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 3237,30 | 3408,87 | 3589,54 | 3777,98 | 3978,21 | 4035,89 | 4088,36 | 4141,51 | 4195,35 | 4249,89 | 4347,64 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 3755,26 | 3954,29 | 4163,87 | 4382,46 | 4614,73 | 4681,64 | 4742,50 | 4804,15 | 4866,60 | 4929,87 | 5043,26 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 156,47 | 164,76 | 173,49 | 182,60 | 192,28 | 195,07 | 197,60 | 200,17 | 202,78 | 205,41 | 210,14 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 639,51 | 673,40 | 709,09 | 746,67 | 786,25 | 796,47 | 806,82 | 817,31 | 827,94 | 838,70 | 857,99 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 1752,08 | 1844,94 | 1942,72 | 2045,68 | 2154,10 | 2182,11 | 2210,47 | 2239,21 | 2268,32 | 2297,81 | 2350,66 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 2032,41 | 2140,13 | 2253,55 | 2372,99 | 2498,76 | 2531,24 | 2564,15 | 2597,48 | 2631,25 | 2665,46 | 2726,76 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 84,68 | 89,17 | 93,90 | 98,87 | 104,12 | 105,47 | 106,84 | 108,23 | 109,64 | 111,06 | 113,62 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 270,17 | 284,49 | 299,56 | 315,44 | 332,16 | 336,48 | 340,85 | 345,28 | 349,77 | 354,32 | 362,47 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 740,19 | 779,42 | 820,73 | 864,22 | 910,03 | 921,86 | 933,84 | 945,98 | 958,28 | 970,74 | 993,07 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 858,62 | 904,12 | 952,04 | 1002,50 | 1055,63 | 1069,36 | 1083,26 | 1097,34 | 1111,61 | 1126,06 | 1151,96 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 35,78 | 37,67 | 39,67 | 41,77 | 43,98 | 44,56 | 45,14 | 45,72 | 46,32 | 46,92 | 48,00 |
| 1 | ОС с. Барановское СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 91,67 | 96,53 | 101,65 | 106,38 | 112,01 | 115,65 | 117,15 | 118,67 | 120,22 | 121,78 | 124,58 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 251,16 | 264,47 | 278,49 | 291,44 | 306,89 | 316,84 | 320,96 | 325,13 | 329,36 | 333,64 | 341,31 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 291,35 | 306,79 | 323,05 | 338,07 | 355,99 | 367,54 | 372,31 | 377,15 | 382,06 | 387,02 | 395,92 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 12,14 | 12,78 | 13,46 | 14,09 | 14,83 | 15,31 | 15,51 | 15,71 | 15,92 | 16,13 | 16,50 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 59,59 | 62,75 | 66,07 | 68,91 | 72,57 | 75,69 | 76,67 | 77,67 | 78,68 | 79,70 | 81,53 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 163,26 | 171,91 | 181,02 | 188,81 | 198,81 | 207,36 | 210,06 | 212,79 | 215,55 | 218,36 | 223,38 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 189,38 | 199,42 | 209,99 | 219,02 | 230,62 | 240,54 | 243,67 | 246,83 | 250,04 | 253,29 | 259,12 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 7,89 | 8,31 | 8,75 | 9,13 | 9,61 | 10,02 | 10,15 | 10,28 | 10,42 | 10,55 | 10,80 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 13,75 | 14,48 | 15,25 | 16,06 | 16,91 | 17,13 | 17,35 | 17,58 | 17,80 | 18,04 | 18,45 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 37,68 | 39,67 | 41,78 | 43,99 | 46,32 | 46,92 | 47,53 | 48,15 | 48,78 | 49,41 | 50,55 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 43,71 | 46,02 | 48,46 | 51,03 | 53,73 | 54,43 | 55,14 | 55,86 | 56,58 | 57,32 | 58,64 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,82 | 1,92 | 2,02 | 2,13 | 2,24 | 2,27 | 2,30 | 2,33 | 2,36 | 2,39 | 2,44 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 18,33 | 19,30 | 20,33 | 21,40 | 22,54 | 22,83 | 23,13 | 23,43 | 23,73 | 24,04 | 24,60 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 50,23 | 52,89 | 55,69 | 58,64 | 61,75 | 62,55 | 63,37 | 64,19 | 65,03 | 65,87 | 67,39 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 58,26 | 61,35 | 64,60 | 68,03 | 71,63 | 72,56 | 73,51 | 74,46 | 75,43 | 76,41 | 78,17 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,43 | 2,56 | 2,69 | 2,83 | 2,98 | 3,02 | 3,06 | 3,10 | 3,14 | 3,18 | 3,26 |
| 2 | ОС с. Конобеево СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 366,71 | 386,14 | 406,61 | 428,16 | 450,85 | 456,71 | 462,65 | 468,66 | 474,76 | 480,93 | 491,99 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 1004,68 | 1057,93 | 1114,00 | 1173,04 | 1235,21 | 1251,27 | 1267,53 | 1284,01 | 1300,70 | 1317,61 | 1347,92 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 1165,43 | 1227,19 | 1292,23 | 1360,72 | 1432,84 | 1451,47 | 1470,34 | 1489,45 | 1508,81 | 1528,43 | 1563,58 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 48,56 | 51,13 | 53,84 | 56,70 | 59,70 | 60,48 | 61,26 | 62,06 | 62,87 | 63,68 | 65,15 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 238,36 | 250,99 | 264,29 | 278,30 | 293,05 | 296,86 | 300,72 | 304,63 | 308,59 | 312,60 | 319,79 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 653,03 | 687,64 | 724,09 | 762,47 | 802,88 | 813,31 | 823,89 | 834,60 | 845,45 | 856,44 | 876,14 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 757,52 | 797,67 | 839,94 | 884,46 | 931,34 | 943,44 | 955,71 | 968,13 | 980,72 | 993,47 | 1016,32 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 31,56 | 33,24 | 35,00 | 36,85 | 38,81 | 39,31 | 39,82 | 40,34 | 40,86 | 41,39 | 42,35 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 55,01 | 57,92 | 60,99 | 64,23 | 67,63 | 68,51 | 69,40 | 70,30 | 71,22 | 72,14 | 73,80 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 150,71 | 158,70 | 167,11 | 175,96 | 185,29 | 187,70 | 190,14 | 192,61 | 195,11 | 197,65 | 202,20 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 174,82 | 184,09 | 193,84 | 204,12 | 214,94 | 217,73 | 220,56 | 223,43 | 226,33 | 229,28 | 234,55 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 7,28 | 7,67 | 8,08 | 8,50 | 8,96 | 9,07 | 9,19 | 9,31 | 9,43 | 9,55 | 9,77 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 73,34 | 77,23 | 81,32 | 85,63 | 90,17 | 91,34 | 92,53 | 93,73 | 94,95 | 96,19 | 98,40 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 200,94 | 211,59 | 222,80 | 234,61 | 247,04 | 250,25 | 253,51 | 256,80 | 260,14 | 263,52 | 269,58 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 233,09 | 245,44 | 258,45 | 272,14 | 286,57 | 290,29 | 294,07 | 297,89 | 301,76 | 305,69 | 312,72 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 9,71 | 10,23 | 10,77 | 11,34 | 11,94 | 12,10 | 12,25 | 12,41 | 12,57 | 12,74 | 13,03 |
| 3 | ОС пос. Цюрупа СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 151,94 | 159,99 | 168,47 | 177,40 | 186,80 | 189,23 | 191,69 | 194,18 | 196,71 | 199,26 | 203,85 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 416,27 | 438,33 | 461,56 | 486,02 | 511,78 | 518,44 | 525,18 | 532,00 | 538,92 | 545,92 | 558,48 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 482,87 | 508,46 | 535,41 | 563,79 | 593,67 | 601,39 | 609,20 | 617,12 | 625,15 | 633,27 | 647,84 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 20,12 | 21,19 | 22,31 | 23,49 | 24,74 | 25,06 | 25,38 | 25,71 | 26,05 | 26,39 | 26,99 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 98,76 | 104,00 | 109,51 | 115,31 | 121,42 | 123,00 | 124,60 | 126,22 | 127,86 | 129,52 | 132,50 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 270,58 | 284,92 | 300,02 | 315,92 | 332,66 | 336,99 | 341,37 | 345,81 | 350,30 | 354,86 | 363,02 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 313,87 | 330,51 | 348,02 | 366,47 | 385,89 | 390,91 | 395,99 | 401,14 | 406,35 | 411,63 | 421,10 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 13,08 | 13,77 | 14,50 | 15,27 | 16,08 | 16,29 | 16,50 | 16,71 | 16,93 | 17,15 | 17,55 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 22,79 | 23,99 | 25,27 | 26,61 | 28,02 | 28,38 | 28,75 | 29,12 | 29,50 | 29,88 | 30,57 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 62,43 | 65,74 | 69,22 | 72,89 | 76,75 | 77,75 | 78,76 | 79,79 | 80,82 | 81,88 | 83,76 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 72,42 | 76,26 | 80,30 | 84,55 | 89,04 | 90,19 | 91,37 | 92,55 | 93,76 | 94,98 | 97,16 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,02 | 3,18 | 3,35 | 3,52 | 3,71 | 3,76 | 3,81 | 3,86 | 3,91 | 3,96 | 4,05 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 30,39 | 32,00 | 33,70 | 35,48 | 37,36 | 37,85 | 38,34 | 38,84 | 39,34 | 39,86 | 40,77 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 83,26 | 87,67 | 92,32 | 97,21 | 102,36 | 103,69 | 105,04 | 106,41 | 107,79 | 109,19 | 111,70 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 96,58 | 101,70 | 107,09 | 112,77 | 118,74 | 120,29 | 121,85 | 123,43 | 125,04 | 126,66 | 129,58 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 4,02 | 4,24 | 4,46 | 4,70 | 4,95 | 5,01 | 5,08 | 5,14 | 5,21 | 5,28 | 5,40 |
| 4 | ОС д. Степанщино СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 25,16 | 26,49 | 27,89 | 29,37 | 30,93 | 31,33 | 31,74 | 32,15 | 32,57 | 32,99 | 33,75 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 68,92 | 72,57 | 76,42 | 80,47 | 84,74 | 85,84 | 86,95 | 88,08 | 89,23 | 90,39 | 92,47 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 79,95 | 84,19 | 88,65 | 93,35 | 98,29 | 99,57 | 100,87 | 102,18 | 103,50 | 104,85 | 107,26 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,33 | 3,51 | 3,69 | 3,89 | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,26 | 4,31 | 4,37 | 4,47 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 13,33 | 14,04 | 14,78 | 15,56 | 16,39 | 16,60 | 16,82 | 17,04 | 17,26 | 17,48 | 17,89 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 36,52 | 38,46 | 40,50 | 42,64 | 44,90 | 45,49 | 46,08 | 46,68 | 47,28 | 47,90 | 49,00 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 42,37 | 44,61 | 46,98 | 49,47 | 52,09 | 52,77 | 53,45 | 54,15 | 54,85 | 55,56 | 56,84 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,77 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,17 | 2,20 | 2,23 | 2,26 | 2,29 | 2,32 | 2,37 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 9,31 | 9,80 | 10,32 | 10,87 | 11,44 | 11,59 | 11,74 | 11,90 | 12,05 | 12,21 | 12,49 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 25,50 | 26,85 | 28,28 | 29,78 | 31,35 | 31,76 | 32,18 | 32,59 | 33,02 | 33,45 | 34,22 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 29,58 | 31,15 | 32,80 | 34,54 | 36,37 | 36,84 | 37,32 | 37,81 | 38,30 | 38,80 | 39,69 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,23 | 1,30 | 1,37 | 1,44 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,65 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 2,52 | 2,65 | 2,79 | 2,94 | 3,09 | 3,13 | 3,18 | 3,22 | 3,26 | 3,30 | 3,38 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 6,89 | 7,26 | 7,65 | 8,05 | 8,48 | 8,59 | 8,70 | 8,81 | 8,93 | 9,04 | 9,25 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 8,00 | 8,42 | 8,87 | 9,34 | 9,83 | 9,96 | 10,09 | 10,22 | 10,35 | 10,49 | 10,73 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 |
| 5 | ОС с. Невское СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 16,02 | 16,86 | 17,76 | 18,70 | 19,69 | 19,95 | 20,21 | 20,47 | 20,74 | 21,00 | 21,49 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 43,88 | 46,21 | 48,65 | 51,23 | 53,95 | 54,65 | 55,36 | 56,08 | 56,81 | 57,55 | 58,87 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 50,90 | 53,60 | 56,44 | 59,43 | 62,58 | 63,39 | 64,22 | 65,05 | 65,90 | 66,75 | 68,29 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,12 | 2,23 | 2,35 | 2,48 | 2,61 | 2,64 | 2,68 | 2,71 | 2,75 | 2,78 | 2,85 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 8,49 | 8,94 | 9,41 | 9,91 | 10,43 | 10,57 | 10,71 | 10,85 | 10,99 | 11,13 | 11,39 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 23,25 | 24,48 | 25,78 | 27,15 | 28,59 | 28,96 | 29,34 | 29,72 | 30,10 | 30,50 | 31,20 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 26,97 | 28,40 | 29,91 | 31,49 | 33,16 | 33,59 | 34,03 | 34,47 | 34,92 | 35,37 | 36,19 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,51 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 5,93 | 6,24 | 6,57 | 6,92 | 7,29 | 7,38 | 7,48 | 7,58 | 7,68 | 7,77 | 7,95 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 16,24 | 17,10 | 18,01 | 18,96 | 19,97 | 20,23 | 20,49 | 20,76 | 21,03 | 21,30 | 21,79 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 18,84 | 19,84 | 20,89 | 22,00 | 23,16 | 23,47 | 23,77 | 24,08 | 24,39 | 24,71 | 25,28 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 1,60 | 1,69 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 1,99 | 2,02 | 2,05 | 2,07 | 2,10 | 2,15 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 4,39 | 4,62 | 4,86 | 5,12 | 5,39 | 5,46 | 5,53 | 5,60 | 5,68 | 5,75 | 5,88 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 5,09 | 5,36 | 5,64 | 5,94 | 6,25 | 6,34 | 6,42 | 6,50 | 6,59 | 6,67 | 6,82 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
| 6 | ОС д. Косяково СБО | Годовой объем, тыс. м3 | 35,06 | 36,92 | 38,88 | 40,94 | 43,11 | 43,67 | 44,24 | 44,81 | 45,40 | 45,99 | 47,04 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 96,07 | 101,16 | 106,52 | 112,17 | 118,11 | 119,65 | 121,20 | 122,78 | 124,37 | 125,99 | 128,89 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 111,44 | 117,35 | 123,56 | 130,11 | 137,01 | 138,79 | 140,60 | 142,42 | 144,27 | 146,15 | 149,51 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 4,64 | 4,89 | 5,15 | 5,42 | 5,71 | 5,78 | 5,86 | 5,93 | 6,01 | 6,09 | 6,23 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 18,59 | 19,57 | 20,61 | 21,70 | 22,85 | 23,15 | 23,45 | 23,75 | 24,06 | 24,37 | 24,94 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 50,92 | 53,62 | 56,46 | 59,45 | 62,60 | 63,42 | 64,24 | 65,08 | 65,92 | 66,78 | 68,32 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 59,07 | 62,20 | 65,49 | 68,96 | 72,62 | 73,56 | 74,52 | 75,49 | 76,47 | 77,46 | 79,25 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2,46 | 2,59 | 2,73 | 2,87 | 3,03 | 3,07 | 3,10 | 3,15 | 3,19 | 3,23 | 3,30 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 12,97 | 13,66 | 14,38 | 15,15 | 15,95 | 16,16 | 16,37 | 16,58 | 16,80 | 17,01 | 17,41 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 35,54 | 37,43 | 39,41 | 41,50 | 43,70 | 44,27 | 44,84 | 45,42 | 46,01 | 46,61 | 47,69 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 41,23 | 43,41 | 45,72 | 48,14 | 50,69 | 51,35 | 52,02 | 52,69 | 53,38 | 54,07 | 55,31 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,72 | 1,81 | 1,90 | 2,01 | 2,11 | 2,14 | 2,17 | 2,20 | 2,22 | 2,25 | 2,30 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 3,51 | 3,69 | 3,89 | 4,09 | 4,31 | 4,37 | 4,42 | 4,48 | 4,54 | 4,60 | 4,70 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 9,61 | 10,12 | 10,65 | 11,22 | 11,81 | 11,96 | 12,12 | 12,28 | 12,44 | 12,60 | 12,89 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 11,14 | 11,73 | 12,36 | 13,01 | 13,70 | 13,88 | 14,06 | 14,24 | 14,43 | 14,61 | 14,95 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 |
| 7 | ОС д. Чемодурово | Годовой объем, тыс. м3 | 78,84 | 83,02 | 87,42 | 92,05 | 96,93 | 98,19 | 99,46 | 100,76 | 102,07 | 103,39 | 105,77 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 215,99 | 227,44 | 239,50 | 252,19 | 265,56 | 269,01 | 272,51 | 276,05 | 279,64 | 283,27 | 289,79 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 250,55 | 263,83 | 277,82 | 292,54 | 308,05 | 312,05 | 316,11 | 320,22 | 324,38 | 328,60 | 336,15 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 10,44 | 10,99 | 11,58 | 12,19 | 12,84 | 13,00 | 13,17 | 13,34 | 13,52 | 13,69 | 14,01 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 41,78 | 44,00 | 46,33 | 48,78 | 51,37 | 52,04 | 52,71 | 53,40 | 54,09 | 54,80 | 56,06 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 114,47 | 120,54 | 126,93 | 133,66 | 140,74 | 142,57 | 144,42 | 146,30 | 148,20 | 150,13 | 153,58 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 132,79 | 139,83 | 147,24 | 155,04 | 163,26 | 165,38 | 167,53 | 169,71 | 171,92 | 174,15 | 178,16 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 5,53 | 5,83 | 6,13 | 6,46 | 6,80 | 6,89 | 6,98 | 7,07 | 7,16 | 7,26 | 7,42 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 29,17 | 30,71 | 32,34 | 34,06 | 35,86 | 36,33 | 36,80 | 37,28 | 37,76 | 38,25 | 39,13 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 79,91 | 84,15 | 88,61 | 93,30 | 98,25 | 99,53 | 100,82 | 102,13 | 103,46 | 104,80 | 107,21 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 92,70 | 97,61 | 102,79 | 108,23 | 113,97 | 115,45 | 116,95 | 118,47 | 120,01 | 121,57 | 124,37 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 3,86 | 4,07 | 4,28 | 4,51 | 4,75 | 4,81 | 4,87 | 4,94 | 5,00 | 5,07 | 5,18 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 7,89 | 8,30 | 8,75 | 9,21 | 9,70 | 9,82 | 9,95 | 10,08 | 10,21 | 10,34 | 10,58 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 21,61 | 22,75 | 23,96 | 25,23 | 26,57 | 26,91 | 27,26 | 27,62 | 27,97 | 28,34 | 28,99 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 25,07 | 26,39 | 27,79 | 29,27 | 30,82 | 31,22 | 31,62 | 32,03 | 32,45 | 32,87 | 33,63 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,40 |
| 8 | ОС п. Белоозерский | Годовой объем, тыс. м3 | 1325,90 | 1396,17 | 1470,16 | 1548,08 | 1630,13 | 1651,32 | 1672,79 | 1694,54 | 1716,57 | 1738,88 | 1778,88 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 3632,59 | 3825,12 | 4027,85 | 4241,32 | 4466,12 | 4524,17 | 4582,99 | 4642,57 | 4702,92 | 4764,06 | 4873,63 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 4213,80 | 4437,14 | 4672,30 | 4919,94 | 5180,69 | 5248,04 | 5316,27 | 5385,38 | 5455,39 | 5526,31 | 5653,41 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 175,58 | 184,88 | 194,68 | 205,00 | 215,86 | 218,67 | 221,51 | 224,39 | 227,31 | 230,26 | 235,56 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 702,72 | 739,96 | 779,18 | 820,48 | 863,96 | 875,20 | 886,57 | 898,10 | 909,77 | 921,60 | 942,80 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 1925,26 | 2027,30 | 2134,74 | 2247,89 | 2367,02 | 2397,80 | 2428,97 | 2460,54 | 2492,53 | 2524,93 | 2583,01 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 2233,30 | 2351,67 | 2476,30 | 2607,55 | 2745,75 | 2781,44 | 2817,60 | 2854,23 | 2891,34 | 2928,92 | 2996,29 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 93,05 | 97,99 | 103,18 | 108,65 | 114,41 | 115,89 | 117,40 | 118,93 | 120,47 | 122,04 | 124,85 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 490,58 | 516,58 | 543,96 | 572,79 | 603,15 | 610,99 | 618,93 | 626,98 | 635,13 | 643,39 | 658,19 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 1344,06 | 1415,30 | 1490,31 | 1569,29 | 1652,47 | 1673,95 | 1695,71 | 1717,75 | 1740,08 | 1762,70 | 1803,25 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 1559,11 | 1641,74 | 1728,76 | 1820,38 | 1916,86 | 1941,78 | 1967,02 | 1992,59 | 2018,50 | 2044,74 | 2091,77 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 64,96 | 68,41 | 72,03 | 75,85 | 79,87 | 80,91 | 81,96 | 83,02 | 84,10 | 85,20 | 87,16 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 132,59 | 139,62 | 147,02 | 154,81 | 163,02 | 165,14 | 167,28 | 169,46 | 171,66 | 173,89 | 177,89 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 363,27 | 382,52 | 402,80 | 424,15 | 446,63 | 452,43 | 458,31 | 464,27 | 470,31 | 476,42 | 487,38 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 421,39 | 443,73 | 467,25 | 492,01 | 518,09 | 524,82 | 531,64 | 538,55 | 545,56 | 552,65 | 565,36 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 17,56 | 18,49 | 19,47 | 20,50 | 21,59 | 21,87 | 22,15 | 22,44 | 22,73 | 23,03 | 23,56 |
|  | ЗАО «Аквасток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОС "Аквасток", Гиганта 20 | Годовой объем, тыс. м3 | 1428,79 | 1504,52 | 1584,26 | 1668,23 | 1756,64 | 1779,48 | 1802,61 | 1826,05 | 1849,78 | 1873,83 | 1916,93 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 3914,51 | 4121,97 | 4340,44 | 4570,48 | 4812,72 | 4875,28 | 4938,66 | 5002,86 | 5067,90 | 5133,78 | 5251,86 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 4540,83 | 4781,49 | 5034,91 | 5301,76 | 5582,75 | 5655,33 | 5728,85 | 5803,32 | 5878,77 | 5955,19 | 6092,16 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 189,20 | 199,23 | 209,79 | 220,91 | 232,61 | 235,64 | 238,70 | 241,81 | 244,95 | 248,13 | 253,84 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 1071,60 | 1128,39 | 1188,20 | 1251,17 | 1317,48 | 1334,61 | 1351,96 | 1369,53 | 1387,34 | 1405,37 | 1437,70 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 2935,88 | 3091,48 | 3255,33 | 3427,86 | 3609,54 | 3656,46 | 3704,00 | 3752,15 | 3800,93 | 3850,34 | 3938,90 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 3405,62 | 3586,12 | 3776,18 | 3976,32 | 4187,06 | 4241,50 | 4296,64 | 4352,49 | 4409,07 | 4466,39 | 4569,12 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 141,90 | 149,42 | 157,34 | 165,68 | 174,46 | 176,73 | 179,03 | 181,35 | 183,71 | 186,10 | 190,38 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 214,32 | 225,68 | 237,64 | 250,23 | 263,49 | 266,92 | 270,39 | 273,90 | 277,46 | 281,07 | 287,54 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 587,17 | 618,29 | 651,06 | 685,57 | 721,90 | 731,29 | 740,79 | 750,42 | 760,18 | 770,06 | 787,77 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 681,12 | 717,22 | 755,23 | 795,26 | 837,40 | 848,29 | 859,32 | 870,49 | 881,81 | 893,27 | 913,81 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 28,38 | 29,88 | 31,47 | 33,14 | 34,89 | 35,35 | 35,80 | 36,27 | 36,74 | 37,22 | 38,08 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 142,88 | 150,45 | 158,43 | 166,83 | 175,67 | 177,95 | 180,26 | 182,61 | 184,98 | 187,39 | 191,70 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 391,46 | 412,20 | 434,05 | 457,05 | 481,28 | 487,54 | 493,87 | 500,29 | 506,80 | 513,39 | 525,19 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 454,09 | 478,16 | 503,50 | 530,18 | 558,28 | 565,54 | 572,89 | 580,34 | 587,89 | 595,53 | 609,22 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 18,92 | 19,92 | 20,98 | 22,09 | 23,26 | 23,56 | 23,87 | 24,18 | 24,50 | 24,81 | 25,38 |
|  | АО «Минудобрения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ОСК АО "Воскресенские минеральные удобрения" | Годовой объем, тыс. м3 | 16004,85 | 16853,11 | 17746,32 | 18686,88 | 19677,28 | 19933,09 | 20192,22 | 20454,72 | 20720,63 | 20990,00 | 21472,77 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 43848,91 | 46172,90 | 48620,07 | 51196,93 | 53910,37 | 54611,20 | 55321,15 | 56040,32 | 56768,85 | 57506,84 | 58829,50 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 50864,74 | 53560,57 | 56399,28 | 59388,44 | 62536,03 | 63348,99 | 64172,53 | 65006,77 | 65851,86 | 66707,94 | 68242,22 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2119,36 | 2231,69 | 2349,97 | 2474,52 | 2605,67 | 2639,54 | 2673,86 | 2708,62 | 2743,83 | 2779,50 | 2843,43 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 10403,16 | 10954,52 | 11535,11 | 12146,47 | 12790,24 | 12956,51 | 13124,94 | 13295,57 | 13468,41 | 13643,50 | 13957,30 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 28501,80 | 30012,39 | 31603,05 | 33278,01 | 35041,74 | 35497,29 | 35958,75 | 36426,22 | 36899,76 | 37379,45 | 38239,18 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 33062,08 | 34814,37 | 36659,54 | 38602,49 | 40648,42 | 41176,85 | 41712,15 | 42254,41 | 42803,72 | 43360,17 | 44357,45 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1377,59 | 1450,60 | 1527,48 | 1608,44 | 1693,68 | 1715,70 | 1738,01 | 1760,60 | 1783,49 | 1806,67 | 1848,23 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 2400,72 | 2527,96 | 2661,94 | 2803,03 | 2951,59 | 2989,96 | 3028,83 | 3068,20 | 3108,09 | 3148,49 | 3220,91 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 6577,33 | 6925,92 | 7293,00 | 7679,53 | 8086,54 | 8191,67 | 8298,16 | 8406,04 | 8515,31 | 8626,01 | 8824,41 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 7629,70 | 8034,07 | 8459,88 | 8908,25 | 9380,39 | 9502,33 | 9625,86 | 9751,00 | 9877,76 | 10006,18 | 10236,32 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 317,90 | 334,75 | 352,49 | 371,18 | 390,85 | 395,93 | 401,08 | 406,29 | 411,57 | 416,92 | 426,51 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 3200,97 | 3370,62 | 3549,27 | 3737,38 | 3935,46 | 3986,62 | 4038,45 | 4090,95 | 4144,13 | 4198,00 | 4294,56 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 8769,79 | 9234,59 | 9724,02 | 10239,39 | 10782,08 | 10922,25 | 11064,24 | 11208,07 | 11353,78 | 11501,38 | 11765,91 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 10172,95 | 10712,12 | 11279,86 | 11877,70 | 12507,21 | 12669,81 | 12834,51 | 13001,36 | 13170,38 | 13341,60 | 13648,45 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 423,87 | 446,34 | 469,99 | 494,90 | 521,13 | 527,91 | 534,77 | 541,72 | 548,77 | 555,90 | 568,69 |
|  | Итог по г.о. Воскресенск | Годовой объем, тыс. м3 | 19524,94 | 20559,76 | 21649,43 | 22796,18 | 24004,38 | 24318,62 | 24634,76 | 24955,01 | 25279,42 | 25608,06 | 26197,04 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 53492,98 | 56328,10 | 59313,49 | 62455,30 | 65765,43 | 66626,35 | 67492,49 | 68369,89 | 69258,70 | 70159,06 | 71772,72 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 62051,85 | 65340,60 | 68803,65 | 72448,15 | 76287,90 | 77286,56 | 78291,29 | 79309,07 | 80340,09 | 81384,51 | 83256,36 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 2585,49 | 2722,53 | 2866,82 | 3018,67 | 3178,66 | 3220,27 | 3262,14 | 3304,54 | 3347,50 | 3391,02 | 3469,01 |
|  | Население | Годовой объем, тыс. м3 | 12656,37 | 13327,15 | 14033,49 | 14776,61 | 15559,77 | 15764,22 | 15969,15 | 16176,75 | 16387,05 | 16600,08 | 16981,89 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 34674,97 | 36512,75 | 38447,92 | 40483,85 | 42629,50 | 43189,64 | 43751,11 | 44319,87 | 44896,03 | 45479,68 | 46525,71 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 40222,97 | 42354,79 | 44599,59 | 46961,27 | 49450,21 | 50099,99 | 50751,29 | 51411,05 | 52079,40 | 52756,43 | 53969,83 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 1675,96 | 1764,78 | 1858,32 | 1956,72 | 2060,43 | 2087,50 | 2114,64 | 2142,13 | 2169,97 | 2198,18 | 2248,74 |
|  | Бюджетные организации | Годовой объем, тыс. м3 | 3254,55 | 3427,04 | 3608,67 | 3799,93 | 4001,33 | 4053,35 | 4106,04 | 4159,42 | 4213,49 | 4268,27 | 4366,44 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 8916,57 | 9389,15 | 9886,78 | 10410,78 | 10962,55 | 11105,06 | 11249,43 | 11395,67 | 11543,81 | 11693,88 | 11962,84 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 10343,22 | 10891,42 | 11468,66 | 12076,50 | 12716,55 | 12881,87 | 13049,33 | 13218,98 | 13390,82 | 13564,90 | 13876,90 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 430,97 | 453,81 | 477,86 | 503,19 | 529,86 | 536,74 | 543,72 | 550,79 | 557,95 | 565,20 | 578,20 |
|  | Прочие потребители | Годовой объем, тыс. м3 | 3614,02 | 3805,57 | 4007,26 | 4219,65 | 4443,29 | 4501,05 | 4559,56 | 4618,84 | 4678,88 | 4739,71 | 4848,72 |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут | 9901,43 | 10426,21 | 10978,80 | 11560,67 | 12173,39 | 12331,64 | 12491,95 | 12654,35 | 12818,86 | 12985,50 | 13284,17 |
|  |  | Максимальное суточное, м3/сут | 11485,66 | 12094,40 | 12735,40 | 13410,38 | 14121,13 | 14304,70 | 14490,67 | 14679,04 | 14869,87 | 15063,18 | 15409,63 |
|  |  | В час максимального потребления, м3/ч | 478,57 | 503,93 | 530,64 | 558,77 | 588,38 | 596,03 | 603,78 | 611,63 | 619,58 | 627,63 | 642,07 |

Таблица 3.2.8. - Перспективный структурный баланс по канализационным очистным сооружениям г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование КОС | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОС с. Барановское СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 291,35 | 306,79 | 323,05 | 338,07 | 355,99 | 367,54 | 372,31 | 377,15 | 382,06 | 387,02 | 395,92 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 408,7 | 393,2 | 377,0 | 361,9 | 344,0 | 332,5 | 327,7 | 322,9 | 317,9 | 313,0 | 304,1 |
|  |  |  | % | 58,38 | 56,17 | 53,85 | 51,70 | 49,14 | 47,49 | 46,81 | 46,12 | 45,42 | 44,71 | 43,44 |
| 2 | ОС с. Конобеево СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 1121,16 | 1135,73 | 1150,49 | 1165,45 | 1180,60 | 1195,95 | 1211,50 | 1227,25 | 1243,20 | 1259,36 | 1275,73 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 1578,84 | 1564,27 | 1549,51 | 1534,55 | 1519,40 | 1504,05 | 1488,50 | 1472,75 | 1456,80 | 1440,64 | 1424,27 |
|  |  |  | % | 58,48 | 57,94 | 57,39 | 56,84 | 56,27 | 55,71 | 55,13 | 54,55 | 53,96 | 53,36 | 52,75 |
| 3 | ОС пос. Цюрупа СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 482,87 | 508,46 | 535,41 | 563,79 | 593,67 | 601,39 | 609,20 | 617,12 | 625,15 | 633,27 | 647,84 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 917,13 | 891,54 | 864,59 | 836,21 | 806,33 | 798,61 | 790,8 | 782,88 | 774,85 | 766,7 | 752,2 |
|  |  |  | % | 65,51 | 63,68 | 61,76 | 59,73 | 57,60 | 57,04 | 56,49 | 55,92 | 55,35 | 54,77 | 53,73 |
| 4 | ОС д. Степанщино СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 79,95 | 84,19 | 88,65 | 93,35 | 98,29 | 99,57 | 100,87 | 102,18 | 103,50 | 104,85 | 107,26 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 120,05 | 115,81 | 111,35 | 106,65 | 101,71 | 100,43 | 99,13 | 97,82 | 96,50 | 95,15 | 92,74 |
|  |  |  | % | 60,03 | 57,91 | 55,68 | 53,33 | 50,86 | 50,22 | 49,57 | 48,91 | 48,25 | 47,58 | 46,37 |
| 5 | ОС с. Невское СБО | Производительность паспортная | м3/сут | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 50,90 | 53,60 | 56,44 | 59,43 | 62,58 | 63,39 | 64,22 | 65,05 | 65,90 | 66,75 | 68,29 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 149,10 | 146,40 | 143,56 | 140,57 | 137,42 | 136,61 | 135,78 | 134,95 | 134,10 | 133,25 | 131,71 |
|  |  |  | % | 74,55 | 73,20 | 71,78 | 70,29 | 68,71 | 68,31 | 67,89 | 67,48 | 67,05 | 66,63 | 65,86 |
| 6 | ОС д. Чемодурово | Производительность паспортная | м3/сут | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 111,44 | 117,35 | 123,56 | 130,11 | 137,01 | 138,79 | 140,60 | 142,42 | 144,27 | 146,15 | 149,51 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 488,56 | 482,65 | 476,44 | 469,89 | 462,99 | 461,21 | 459,40 | 457,58 | 455,73 | 453,85 | 450,49 |
|  |  |  | % | 81,43 | 80,44 | 79,41 | 78,32 | 77,17 | 76,87 | 76,57 | 76,26 | 75,96 | 75,64 | 75,08 |
| 7 | ОС д. Чемодурово | Производительность паспортная | м3/сут | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 250,55 | 263,83 | 277,82 | 292,54 | 308,05 | 312,05 | 316,11 | 320,22 | 324,38 | 328,60 | 336,15 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 349,45 | 336,17 | 322,18 | 307,46 | 291,95 | 287,95 | 283,89 | 279,78 | 275,62 | 271,40 | 263,85 |
|  |  |  | % | 58,24 | 56,03 | 53,70 | 51,24 | 48,66 | 47,99 | 47,32 | 46,63 | 45,94 | 45,23 | 43,98 |
| 8 | ОС п. Белоозерский | Производительность паспортная | м3/сут | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4213,80 | 4437,14 | 4672,30 | 4919,94 | 5180,69 | 5248,04 | 5316,27 | 5385,38 | 5455,39 | 5526,31 | 5653,41 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 5286,20 | 5062,86 | 4827,70 | 4580,06 | 4319,31 | 4251,96 | 4183,73 | 4114,62 | 4044,61 | 3973,69 | 3846,59 |
|  |  |  | % | 55,64 | 53,29 | 50,82 | 48,21 | 45,47 | 44,76 | 44,04 | 43,31 | 42,57 | 41,83 | 40,49 |
| 9 | ОС "Аквасток", Гиганта 20 | Производительность паспортная | м3/сут | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 4540,83 | 4781,49 | 5034,91 | 5301,76 | 5582,75 | 5655,33 | 5728,85 | 5803,32 | 5878,77 | 5955,19 | 6092,16 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 9459,17 | 9218,51 | 8965,09 | 8698,24 | 8417,25 | 8344,67 | 8271,15 | 8196,68 | 8121,23 | 8044,81 | 7907,84 |
|  |  |  | % | 67,57 | 65,85 | 64,04 | 62,13 | 60,12 | 59,60 | 59,08 | 58,55 | 58,01 | 57,46 | 56,48 |
| 10 | ОСК АО "Воскресенские минеральные удобрения" | Производительность паспортная | м3/сут | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 50864,74 | 53560,57 | 56399,28 | 59388,44 | 62536,03 | 63348,99 | 64172,53 | 65006,77 | 65851,86 | 66707,94 | 68242,22 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 69135,26 | 66439,43 | 63600,72 | 60611,56 | 57463,97 | 56651,01 | 55827,47 | 54993,23 | 54148,14 | 53292,06 | 51757,78 |
|  |  |  | % | 57,61 | 55,37 | 53,00 | 50,51 | 47,89 | 47,21 | 46,52 | 45,83 | 45,12 | 44,41 | 43,13 |
|  | Итог по г. о. Воскресенск | Производительность паспортная | м3/сут | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 | 149900 |
|  |  | Производительность фактическая | м3/сут | 62008 | 65249 | 68662 | 72253 | 76036 | 77031 | 78032 | 79047 | 80074 | 81115 | 82968 |
|  |  | Дефицит | м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Резерв | м3/сут | 87892,41 | 84650,85 | 81238,09 | 77647,12 | 73864,34 | 72868,96 | 71867,54 | 70853,14 | 69825,52 | 68784,56 | 66931,51 |
|  |  |  | % | 58,63 | 56,47 | 54,19 | 51,80 | 49,28 | 48,61 | 47,94 | 47,27 | 46,58 | 45,89 | 44,65 |

Таблица 3.2.9.  - Перспективный баланс развития системы электроснабжения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | расчётная нагрузка на шинах 10 кВ ЦП | МВт | - | 7,27 | 18,14 |

Таблица 3.2.10.  - Перспективный баланс развития системы газоснабжения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа (прирост) | м3/час | - | 50 570 | 61 160 |
| 1.2. | Потребление газа (прирост) | тыс. м3/год | - | 143 789 | 164 125 |

Таблица 3.2.11.  - Перспективный баланс развития системы сбора и утилизации ТБО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём твёрдых коммунальных отходов от жилого фонда и организаций | тыс. куб. м в год | 158,68 | 176,76 | 247,77 |
| 1.2 | Количество ёмкостей для временного хранения ТКО на территориях жилых зон | Контейнеры емкостью 0,75 м3 | 713 | 794 | 1112 |

Более детальный анализ представлен в разделе 1 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 3.3. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск с учетом технико-экономических показателей и обоснованием выбора.

- 3.3.1. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск.

- 3.3.1.1. Сценарии развития систем теплоснабжения г.о. Воскресенск.

Таблица 3.3.1.1. - Сценарии  развития системы теплоснабжения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Год реализации | Мероприятие | Год реализации | Мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант развития |  | 2 вариант развития |  | 3 вариант развития |  |
| Существующие источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | Реконструкция котельной (Новлянский квартал). Установка "летнего" котла мощностью 12,7 МВт. Демонтаж паровой части в существующей котельной, модернизация ХВП, по адресу: г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4 Характеристика до реализации мероприятия – 111,02 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 100,92 Гкал/ч | 2023 – 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
|  |  |  |  | Переключение части абонентов от Котельной Новлянского квартала на БМК с. Федино | 2021-2022 | Переключение части абонентов от Котельных №1 и №2 Новлянского квартала на БМК с. Федино | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2022 | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2022 |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 118,39 м (D= 820 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 118,39 м (D= 820 мм ). | 2024-2025 | - | - | - | - |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2038-2040 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала расположенных по адресу: Московская обл., г. о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4 Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1074,29 м (D= 273 мм ); L= 1085,24 м (D= 325 мм ); L= 79,61 м (D= 377мм ); L= 1285,24 м (D= 426 мм); L= 847,28 м (D= 529 мм ); L= 6,87 м (D= 720 мм); L= 92,49 м (D= 820 мм ); Сети ГВС: L= 74,64 м (D= 219 мм ); L= 742,04 м (D= 273 мм ) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1074,29 м (D= 273 мм ); L= 1085,24 м (D= 325 мм ); L= 79,61 м (D= 377 мм); L= 1285,24 м (D= 426 мм); L= 847,28 м (D= 529 мм); L= 6,87 м (D= 720 мм ); L= 92,49 м (D= 820 мм); Сети ГВС: L= 74,64 м (D= 219 мм ); L= 742,04 м (D= 273мм). | 2023-2025 | - | - | - | - |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г. о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 51,81 м (D= 820 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 51,81 м (D= 820 мм ); | 2023-2024 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная 3 квартала | Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, пер. Физкультурный 12. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 6,14 Гкал/ч. | 2022-2024 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, пер. Физкультурный 12. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2043-2045 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная 4 квартала | Реконструкция котельной 4 квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании с увеличением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Характеристика до реализации мероприятия – 12,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 13,35 Гкал/ч. | 2022-2024 | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением тепловой мощности до 15 Гкал/час с целью ликвидации дефицита тепловой мощности | 2021 | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением тепловой мощности до 15 Гкал/час с целью ликвидации дефицита тепловой мощности | 2021 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2040-2045 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Характеристика до реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 257,81 м (D= 159 мм) Характеристика после реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 257,81 м (D= 159 мм) | 2022-2023 | - | - | - | - |
| 4 | Котельная Больничного квартала | Реконструкция котельной Больничного квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством дизельного РТХ, по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д, 3 к7. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 4,93 Гкал/ч. | 2025-2026 | - | - | - | - |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д, 3 к7. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2044-2045 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Больничный пр-д, 3 к7.до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 255,5 м (D= 377 мм); Сети ГВС: L= 17,55 м (D= 57 мм ); L= 235,67 м (D= 108 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 255,5 м (D= 377 мм); Сети ГВС: L= 17,55 м (D= 57 мм ); L= 235,67 м (D= 108 мм ). | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | Реконструкция котельной "Маришкино" (Москворечье). Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Маришкино, ул. Отдыха 2А. Характеристика до реализации мероприятия – 6,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,83 Гкал/ч. | 2027-2028 | - | - | - | - |
|  |  | Модернизация сетей отопления от котельной д. Маришкино. Модернизация сетей отопления от котельной д. Маришкино, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он, д. Маришкино, ул. Отдыха 2А до реализации мероприятия – L= 38(D= 159 ); L= 93 (D= 159). после реализации мероприятия – L= 38(D= 159 ); L= 93 (D= 159) | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Рабочая, 137. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2031-2032 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Рабочая ул. , 137. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 282,95 м (D= 273 мм ); L= 1172 м (D= 325 мм ); L= 225,59 м (D= 426 мм ); L= 121,12 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 594,85 м (D= 159 мм); L= 109,46 м (D= 219 мм); L= 535,46 м (D= 325 мм ) Характеристика после реализации мероприятия Сети отопления: L= 282,95 м (D= 273 мм ); L= 1172 м (D= 325 мм ); L= 225,59 м (D= 426 мм); L= 121,12 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 594,85 м (D= 159 мм ); L= 109,46 м (D= 219 мм); L= 535,46 м (D= 325 мм) | 2022-2024 | Перекладка участка тепловой сети от ТК-102 до ТК-103 в подземном бесканальном исполнении (Ду=400мм; L=187м) | 2021-2022 | Перекладка участка тепловой сети от ТК-102 до ТК-103 в подземном бесканальном исполнении (Ду=400мм; L=187м) | 2021-2022 |
|  |  | Модернизация сетей отопления котельной №1 ул. Рабочая. Модернизация сетей отопления от котельной №1 ул. Рабочая расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Рабочая ул. , 137. до реализации мероприятия – L= 73(D= 159 ); L= 29 (D= 159); L= 73(D= 159); L= 96 (D= 159); L= 4 (D= 159); L= 17 (D= 159);L= 44 (D= 159);L= 4 (D= 159) Характеристика после реализации мероприятия – L= 73(D= 159 );L= 29 (D= 159);L= 73(D= 159); L= 96 (D= 159); L= 4 (D= 159);L= 17 (D= 159);L= 44 (D=159);L= 4 (D= 159) | 2022-2023 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
| 7 | Котельная «Московская» | Реконструкция котельной "Московская". Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Колыберево, переключение тепловых нагрузок котельной "Фурманова". Характеристика до реализации мероприятия – 12 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 16,75 Гкал/ч | 2026 – 2028 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Колыберево. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2041-2045 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Колыберево. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 30,87 м (D= 273 мм); L= 159,02 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 30,87 м (D= 273 мм ); L= 159,02 м (D= 325 мм); | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурманова. Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурманова расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Фурманова, 10А. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 206,07 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 323,13 м (D= 159 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 206,07 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 323,13 м (D= 159 мм). | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | Реконструкция котельной "Мичурина". Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с увеличением установленной мощности и необходимостью реконструкции ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством РТХ (ДТ), по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 28,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 30,54 Гкал/ч | 2024 - 2026 | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением тепловой мощности до 40 Гкал/час с целью ликвидации дефицита тепловой мощности | 2021 | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением тепловой мощности до 40 Гкал/час с целью ликвидации дефицита тепловой мощности | 2021 |
|  |  |  |  | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2021-2022 | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2021-2022 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2038-2042 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина. Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1367,28 м (D= 273 мм ); L= 66,21 м (D= 325 мм); L= 113,09 м (D= 377 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1367,28 м (D= 273 мм); L= 66,21 м (D= 325 мм); L= 113,09 м (D= 377 мм); | 2022-2023 | - | - | - | - |
|  |  | Модернизация сетей отопления от котельной ул. Мичурина. Модернизация сетей отопления от котельной ул. Мичурина, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – L= 92 (D= 219);L= 84 (D= 219); L= 48 (D= 159); L= 4 (D= 219);L= 87 (D= 219);L= 67 (D= 219);L=37 (D=219);L= 3 (D= 219);L= 120 (D=219);L= 87 (D= 219); Характеристика после реализации мероприятия – L= 91 (D= 159 );L= 92 (D= 219);L= 84 (D= 219); L= 48 (D= 159); L= 4 (D= 219); L= 87 (D= 219);L= 67 (D= 219);L=37 (D=219);L= 3 (D= 219);L= 120 (D=219); L= 87 (D= 219); | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная «Белинского» | Реконструкция котельной "Белинского". Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности и необходимостью строительства ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 7,22 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,73 Гкал/ч | 2027 - 2028 | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Промплощадка, 7В Котельная №1 мкр. Лопатинский. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2043-2045 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 микр. Лопатинский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 микр. Лопатинский, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 115,36 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 126,58 м (D= 219 мм ) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 115,36 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 126,58 м (D= 219 мм). | 2023-2024 | Вывод Котельной №1 микр. Лопатинский из эксплуатации с переводом абонентов на БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | 2022-2023 | Вывод Котельной №1 микр. Лопатинский из эксплуатации с переводом абонентов на БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | 2022-2023 |
|  |  | Модернизация сетей отопления от котельной №1 мкр. Лопатинский. Модернизация сетей отопления от котельной №1 мкр. Лопатинский расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – L= 33 (D= 159 ); L= 7 (D= 159); Характеристика после реализации мероприятия – L= 33 (D= 159 ); L= 7 (D= 159); | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | Реконструкция котельной №3 Лопатинский. Реконструкция существующей котельной с увеличением установленной мощности, по адресу: г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – 25,20 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 28,50 Гкал/ч | 2022 - 2024 | Строительство новой котельной взамен существующей | 2025-2028 | Строительство новой котельной взамен существующей | 2025-2028 |
|  |  |  |  | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2022-2023 | Строительство ЦТП с целью перевода абонентов с открытой схемы теплоснабжения на закрытую | 2022-2023 |
|  |  |  |  | Переключение части абонентов от Котельной №3 микр. Лопатинский на БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | 2022-2023 | Переключение части абонентов от Котельной №3 микр. Лопатинский на БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | 2022-2023 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. | 2039-2045 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство тепловой сети по ул. Весенняя/Ольховая для переподключение потребителей котельной №3. Переключение потребителей по ул. Весенняя/Ольховая (строительство ТС 2Ду 80,160 м), автомойки и пожарной части (строительство ТС 2Ду 50,80 м) на котельную №3. Характеристика до реализации мероприятия – 0 м (мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 160 м (2Ду = 80 мм); L= 80 м (2Ду = 50 мм); | 2022-2024 | - | - | - | - |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 мкр. Лопатинский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 мкр. Лопатинский расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 323,17 м (D= 273 мм); L= 1746,32 м (D= 325 мм); L= 280,23 м (D= 426 мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 323,17 м (D= 273 мм ); L= 1746,32 м (D= 325 мм); L= 280,23 м (D= 426 мм); | 2022-2023 | - | - | - | - |
|  |  | Модернизация сетей отопления от котельной №3 микр. Лопатинский. Модернизация сетей отопления от котельной №3 микр. Лопатинскийрасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – L=16 (D=219); L= 231 (D= 219); Характеристика после реализации мероприятия – L=16 (D=219); L= 231 (D= 219); | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | Строительство котельной "Интернатская". Строительство БМК, замещающий источник по адресу г.о. Воскресенск, р. п. Хорлово Интернатская ул. , 5А Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,97 Гкал/ч | 2026 - 2027 | Модернизация котельной ул. Интернатская с увеличением мощности до 16,3 МВт (14 Гкал/час) с переключением абонентов от Котельной ул. Советская (ХХЗ) и Котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 2021-2022 | Модернизация котельной ул. Интернатская с увеличением мощности до 16,3 МВт (14 Гкал/час) с переключением абонентов от Котельной ул. Советская (ХХЗ) и Котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2040 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, р. п. Хорлово Интернатская ул. , 5А. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 2041-2045 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Интернатская». Реконструкция тепловых сетей от котельной «Интернатская», расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он р.п. Хорлово Интернатская ул. , 5А. Характеристика до реализации мероприятия – - Сети отопления: L= 93 (2Ду = 200 ) L= 154,63 (D= 273 ); L= 192,62 (D= 325 ); Сети ГВС: L= 31,11 (D= 159 ); L= 193,53 (D= 219) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 93 (2Ду = 200 ); L= 154,63 (D= 273 ); L= 192,62 (D= 325 ); Сети ГВС: L= 31,11 (D= 159 ); L= 193,53 (D= 219). | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 14 | Котельная Советская | Строительство котельной в районе ТК-41 (котельная Советская). Строительство котельной, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) со снижением установленной мощности до 1,43 Гкал/ч на новом земельном участке в районе ТК-41 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,43 Гкал/ч | 2027 - 2028 | Вывод Котельной ул. Советская (ХХЗ) из эксплуатации с переводом абонентов на Котельную ул. Интернатская | 2021-2022 | Вывод Котельной ул. Советская (ХХЗ) из эксплуатации с переводом абонентов на Котельную ул. Интернатская | 2021-2022 |
|  |  | Строительство трубопровода ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (котельная Советская). Строительство тр-да ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (2Ду 50,протяженностью 100 м). Характеристика до реализации мероприятия – 0 м (мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 100 м (2Ду = 50 мм) | 2027-2028 | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ул. Школьная | Строительство котельной "Школьная". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 9,24 Гкал/ч | 2022 - 2023 | Строительство участка тепловой сети от камеры ТК-20 системы теплоснабжения Котельной ул. Школьная до Котельной ул. Зайцева (Бани) вдоль ул. Зайцева (Ду=100мм; L=540м) | 2021-2022 | Строительство участка тепловой сети от камеры ТК-20 системы теплоснабжения Котельной ул. Школьная до Котельной ул. Зайцева (Бани) вдоль ул. Зайцева (Ду=100мм; L=540м) | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Переключение абонентов от Котельной ул. Зайцева (Бани) на Котельную ул. Школьная | 2021-2022 | Переключение абонентов от Котельной ул. Зайцева (Бани) на Котельную ул. Школьная | 2021-2022 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, р. п. Фосфоритный, 2Б. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2041-2043 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная». Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная», расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онр. п. Фосфоритный, 2Б Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 22,64 м (D= 325 мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 22,64 м (D= 325 мм); | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 16 | Котельная "Баня" | Строительство котельной "Баня". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,60 Гкал/ч | 2027 - 2028 | Вывод Котельной ул. Зайцева (Бани) из эксплуатации с переводом абонентов на Котельную ул. Школьная | 2021-2022 | Вывод Котельной ул. Зайцева (Бани) из эксплуатации с переводом абонентов на Котельную ул. Школьная | 2021-2022 |
| 17 | Котельная д. Ратчино | Реконструкция котельной д. Ратчино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования (в том числе оборудования ХВО) в существующем здании со снижением установленной мощности до 3,61 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1. Характеристика до реализации мероприятия – 7,51 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 3,13 Гкал/ч | 2025 - 2026 | - | - | - | - |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1. Мероприятие направлено наприведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 2044-2045 |  |  |  |  |
| 18 | Котельная д. Степанщино | Реконструкция котельной д. Степанщино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности до 1,43 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Степанщино, стр. 5/1. Характеристика до реализации мероприятия – 4,52 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,23 Гкал/ч | 2022 - 2023 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2023 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2023 |
| 19 | Котельная с. Косяково | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 2031-2032 | - | - | - | - |
| 20 | Котельная с. Невское | Строительство замещающего источника мощностью 0,93 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, с. Невское, стр. ¼. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,8 Гкал/ч | 2025 – 2026 | Проектирование и строительство новой БМК с. Невское мощностью 1,78 МВт (1,53 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК с. Невское мощностью 1,78 МВт (1,53 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2038 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2038 |
| 21 | Котельная ДРП | Установка ТГУ мощностью 0,15 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ДРП-5. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,13 Гкал/ч | 2026 - 2027 | - | - | - | - |
|  |  | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал/ч на котельной ДРП. Характеристика до реализации мероприятия –0 Характеристика после реализации мероприятия – 2D=76,L=10 | 2026 - 2027 |  |  |  |  |
| 22 | Котельная с. Конобеево | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. | 2026 – 2028 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
| 23 | Котельная с. Барановское | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. | 2024 – 2025 | - | - | - | - |
| 24 | Котельная с. Усадище | Реконструкция котельной д. Усадище. Автоматизация и диспетчеризация котельной по адресу: г.о. Воскресенск, д. Усадище, ул. Южная, д. 11. Характеристика до реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч | 2027 - 2028 | - | - | - | - |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, д. Усадище, ул. Южная, д. 11. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 2031 |  |  |  |  |
| 25 | Котельная д. Леоново | Строительство ТГУ на котельной д. Леоново. Установка ТГУ мощностью 0,1 Гкал г.о. Воскресенск, д. Леоново, ул. Школьная, Характеристика до реализации мероприятия –0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,13 Гкал/ч. | 2024-2025 | - | - | - | - |
|  |  | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал/ч на котельной д. Леоново. Характеристика до реализации мероприятия –0 Характеристика после реализации мероприятия – 2D=76,L=10 | 2024-2025 |  |  |  |  |
| 26 | Котельная д. Щербово | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | 2024 – 2025 | Проектирование и строительство новой БМК д. Щербово мощностью 0,62 МВт (0,53 Гкал/час) вместо существующей | 2021 | Проектирование и строительство новой БМК д. Щербово мощностью 0,62 МВт (0,53 Гкал/час) вместо существующей | 2021 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | Реконструкция котельной с. Ашитково. Реконструкция котельной г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 Характеристика до реализации мероприятия – 13,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 14,32 Гкал/ч. | 2024-2026 | Переключение части абонентов от Котельной с. Ашитково на БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | 2021-2022 | Переключение части абонентов от Котельной с. Ашитково на БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 2040-2045 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной с. Ашитково. Реконструкция тепловых сетей от котельной с. Ашитково, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онс. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 50,75 м (D= 273 мм); L= 137,11 м (D= 325 мм); Сети ГВС: L= 170,55 м (D= 133 мм ); L= 18,71 м (D= 159мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 50,75 м (D= 273 мм); L= 137,11 м (D= 325 мм); Сети ГВС: L= 170,55 м (D= 133 мм ); L= 18,71 м (D= 159 мм). | 2023-2024 | - | - | - | - |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | Установка ТГУ мощностью 0,3 МВт на котельной п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9,г.о. Воскресенск, МО. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,26 Гкал/ч | 2023 – 2024 | Проектирование и строительство новой БМК п. Виноградово мощностью 0,8 МВт (0,69 Гкал/час) вместо существующей | 2022 | Проектирование и строительство новой БМК п. Виноградово мощностью 0,8 МВт (0,69 Гкал/час) вместо существующей | 2022 |
| 29 | Котельная д. Золотово (фабрика) | Строительство замещающего источника мощностью 1,52 МВт за территорией фабрики, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,34 Гкал/ч | 2023 – 2024 | Проектирование и строительство новой БМК д. Золотово, ул. Московская мощностью 3,02 МВт (2,58 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК д. Золотово, ул. Московская мощностью 3,02 МВт (2,58 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | Строительство замещающего источника мощностью 0,47 МВт в районе ул. Овражная, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,43 Гкал/ч | 2023 - 2024 | Проектирование и строительство новой БМК д. Золотово, ул. Моховая мощностью 1 МВт (0,86 Гкал/час) вместо существующей | 2021 | Проектирование и строительство новой БМК д. Золотово, ул. Моховая мощностью 1 МВт (0,86 Гкал/час) вместо существующей | 2021 |
| 31 | Котельная д. Губино (школа) | Строительство ТГУ на котельной д. Губино (школа). Установка ТГУ мощностью 0,24 МВт на котельной д. Губино, Центральная, д. 88 б, г.о. Воскресенск Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч | 2024 – 2025 | Проектирование и строительство новой БМК д. Губино мощностью 0,4 МВт (0,344 Гкал/час) вместо существующей | 2022 | Проектирование и строительство новой БМК д. Губино мощностью 0,4 МВт (0,344 Гкал/час) вместо существующей | 2022 |
|  |  | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,21 Гкал/ч на котельной д. Губино (школа) Характеристика до реализации мероприятия –0 Характеристика после реализации мероприятия – 2D=76,L=10 | 2024-2025 |  |  |  |  |
| 32 | Котельная д. Ратмирово | Реконструкция котельной д. Ратмирово. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования с заменой топлива на пеллеты по адресу: г.о. Воскресенск, д. Ратмирово Характеристика до реализации мероприятия – 0,59 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч | 2023 - 2024 | - | - | - | - |
| 33 | Котельная № 1 г. Белоозерский | Реконструкция котельной №1 г. Белозерский. Установка "летнего" котла мощностью 4,0 МВт; Модернизация системы автоматизации котельной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6. Характеристика до реализации мероприятия – 60,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 63,45 Гкал/ч | 2026 - 2027 | Реконструкция РТХ | 2021-2022 | Реконструкция РТХ | 2021-2022 |
|  |  |  |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2038; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2038; 2040 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 2038-2041 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1,пос. Белоозерский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1,пос. Белоозерскийрасположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онг. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6 Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 696,9 м (D= 273 мм ); L= 422,48 м (D= 325 мм); L= 214,89 м (D= 426 мм); L= 753,54 м (D= 529 мм); Сети ГВС: L= 78,91 м (D= 108 мм); L= 547,9 м (D= 159 мм ); L= 73,85 м (D= 219 мм ) Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 696,9 м (D= 273 мм); L= 422,48 м (D= 325 мм ); L= 214,89 м (D= 426 мм ); L= 753,54 м (D= 529 мм ); Сети ГВС: L= 78,91 м (D= 108 мм ); L= 547,9 м (D= 159 мм); L= 73,85 м (D= 219 мм ) | 2025-2027 | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 2 г. Белоозерский | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. | 2023-2025 | - | - | - | - |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2,пос. Белоозерский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2,пос. Белоозерский, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онг. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 306,9 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 306,9 м (D= 325 мм); | 2023-2024 | Проектирование и строительство новой котельной №2 г. Белоозерский мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой котельной №2 г. Белоозерский мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 |
|  |  | - | - | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025; 2040 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | Строительство ТГУ на котельной №3 д. Цибино. Установка на территории котельной ТГУ, мощностью 0,35 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,30 Гкал/ч | 2027-2028 | Проектирование и строительство новой котельной №3 д. Цибино мощностью 0,7 МВт (0,6 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой котельной №3 д. Цибино мощностью 0,7 МВт (0,6 Гкал/час) вместо существующей | 2021-2022 |
|  |  | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,30 Гкал/ч на котельной №3 д. Цибино Характеристика до реализации мероприятия –0 Характеристика после реализации мероприятия – 2D=76,L=10 | 2027-2028 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | Реконструкция котельной д. Фаустово. Характеристика до реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч. | 2022-2024 | - | - | - | - |
| 37 | Котельная №3А | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Котельная д. Чемодурово | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | Реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ АО «ВМУ». Реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ АО «ВМУ», расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 691,3 м (D= 273 мм); L= 1405,17 м (D= 325 мм ); L= 979,33 м (D= 529 мм ); L= 867,82 м (D= 630 мм ); Сети ГВС: L= 172,27 м (D= 89 мм); L= 5,84 м (D= 108 мм); L= 257,48 м (D= 159 мм); L= 54,99 м (D= 219 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 691,3 м (D= 273 мм); L= 1405,17 м (D= 325 мм); L= 979,33 м (D= 529 мм); L= 867,82 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 172,27 м (D= 89 мм); L= 5,84 м (D= 108 мм); L= 257,48 м (D= 159 мм ); L= 54,99 м (D= 219 мм). | 2025-2026 | Переключение абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" на БМК г. Воскресенск, ул. Советская. | 2022-2023 | Переключение абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" на БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, БМК г. Воскресенск, ул. Советская и БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова. | 2022-2023 |
| 40 | КТС 019 п. им.Цюрупы | - | - | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
| 41 | Крышная котельная | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Котельная ОАО "Воскресенск-Техноткань" | - | - | Переключение абонентов от Котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань" на Котельную ул. Интернатская. | 2021-2022 | Переключение абонентов от Котельной ОАО "Воскресенск-Техноткань" на Котельную ул. Интернатская. | 2021-2022 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр». Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр», расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 257,49 м (D= 273 мм); L= 557,29 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 257,49 м (D= 273 мм); L= 557,29 м (D= 325 мм ). | 2023-2024 | Переключение части абонентов от Котельной ОАО "Фетр" на БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | 2022 | Переключение части абонентов от Котельной ОАО "Фетр" на БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | 2022 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | Автоматизация ЦТП | 2021-2022 | Автоматизация ЦТП | 2021-2022 |
|  | - | - | - | Перекладка ветхих тепловых сетей с применением стальных труб с современной изоляцией и труб из полимерных материалов | 2021-2022 | Перекладка ветхих тепловых сетей с применением стальных труб с современной изоляцией и труб из полимерных материалов | 2021-2022 |
| Перспективные источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | Строительство котельной с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской. Строительство котельной мощностью 1,6 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,38 Гкал/ч | 2024 - 2025 | - | - | - | - |
| 46 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | Строительство котельной с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. Строительство котельной мощностью 3,3 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,84 Гкал/ч | 2024 - 2025 | - | - | - | - |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, за территорией ткацкой фабрики. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 2044-2045 |  |  |  |  |
| 47 | Перспективная котельная д. Щербово | Строительство котельной д. Щербово. Строительство замещающего источника мощностью 0,27 Гкал/ч со снижением установленной мощности, Московская область г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,27 Гкал/ч | 2024 - 2025 | - | - | - | - |
| 48 | ТГУ с. Конобеево | Строительство ТГУ с. Конобеево. Установка ТГУ 0,1 Гкал/ч г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 2026 – 2028 | - | - | - | - |
| 49 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | Строительство котельной с. Конобеево в районе ул. Новые дома. Строительство котельной мощностью 3,2 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 3,20 Гкал/ч | 2026 – 2028 | - | - | - | - |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Новые дома. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 2043-2045 |  |  |  |  |
| 50 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | Строительство котельной с. Конобеево в районе школы № 99. Строительство котельной мощностью 0,75 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,75 Гкал/ч | 2026 – 2028 | - | - | - | - |
| 51 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | Строительство котельной в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково. Строительство источника мощностью 2,72 Гкал/ч с. Ашитково, г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,72 Гкал/ч | 2024 – 2026 |  |  |  |  |
| 52 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | Строительство котельной г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. Строительство замещающего источника мощностью 8,5 МВт в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, отказ от эксплуатации 578 м транзитного участка т/с 2Ду 300 Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 7,25 Гкал/ч | 2023 - 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белозерский, в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 2042-2045 |  |  |  |  |
| 53 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | Строительство ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. Установка на территории существующей котельной ТГУ мощностью 0,12 МВт для теплоснабжения двух ближайших потребителей. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 2023 - 2025 |  |  |  |  |
| 54 | БМК на Котельной №1 п. Лопатинский | Строительство БМК на Котельной №1 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной на новом ЗУ на месте ЦТП 10 кв (ул. Промплощадка, 7В, Воскресенск) со снижением установленной мощности (7,15 Гкал/ч). Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 7,15 Гкал/ч | 2026 - 2028 |  |  |  |  |
| 55 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | Строительство БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,65 Гкал/ч Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,65 Гкал/ч | 2026 - 2028 |  |  |  |  |
| 56 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская) | Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская). Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,02 Гкал/ч | 2027 - 2028 |  |  |  |  |
| 57 | БМК г. Воскресенск, ул. Советская | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Советская мощностью 90 МВт (77,39 Гкал/час) с переключением абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Советская мощностью 51,4 МВт (44,31 Гкал/час) с переключением части абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 |
| 58 | БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова | - | - | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Лермонтова мощностью 25,6 МВт (22 Гкал/час) с переключением части абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 |
| 59 | БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд мощностью 18 МВт (15,52 Гкал/час) с переключением части абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск, ул. Больничный проезд мощностью 18 МВт (15,52 Гкал/час) с переключением части абонентов от ТЭЦ АО "ВМУ" | 2021-2022 |
| 60 | Новая котельная п. Федино | Строительство котельной п. Федино. Строительство замещающего источника мощностью 9,57 МВт на месте ЦТП в п. Федино. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,23 Гкал/ч | 2023 – 2025 | Проектирование и строительство новой БМК с. Федино мощностью 17,1 МВт (14,7 Гкал/час) с переключением части абонентов от Котельной Новлянского квартала | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК с. Федино мощностью 17,1 МВт (14,7 Гкал/час) с переключением части абонентов от Котельной Новлянского квартала | 2021-2022 |
|  |  | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, п. Федино. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 2041-2045 |  |  |  |  |
| 61 | БМК п. Виноградово, ул. Зеленая | - | - | Проектирование и строительство новой БМК п. Виноградово, ул. Зеленая мощностью 3,5 МВт (3 Гкал/час) с переключением части абонентов от Котельной с. Ашитково | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК п. Виноградово, ул. Зеленая мощностью 3,5 МВт (3 Гкал/час) с переключением части абонентов от Котельной с. Ашитково | 2021-2022 |
| 62 | БМК Фаустово | - | - | Ввод в эксплуатацию БМК Фаустово | 2021 | Ввод в эксплуатацию БМК Фаустово | 2021 |
| 63 | Перспективная котельная д. Ворщиково | - | - | Строительство перспективной котельной д. Ворщиково теплопроизводительностью 0,5 Гкал/час для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2021 | Строительство перспективной котельной д. Ворщиково теплопроизводительностью 0,5 Гкал/час для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2021 |
|  |  | - | - | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2021 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2021 |
| 64 | Перспективная котельная г. Белоозерский, ул. Садовая | - | - | Строительство перспективной котельной г. Белоозерский, ул. Садовая теплопроизводительностью 15 Гкал/час для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 | Строительство перспективной котельной г. Белоозерский, ул. Садовая теплопроизводительностью 15 Гкал/час для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025 |
|  |  | - | - | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025-2040 | Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных абонентов | 2025-2040 |
| 65 | БМК г. Воскресенск, ул. Центральная | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск ул. Центральная мощностью 32 МВт (28,05 Гкал/час) с сетями | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск ул. Центральная мощностью 32 МВт (28,05 Гкал/час) с сетями | 2021-2022 |
| 66 | БМК г. Воскресенск, ул. Быковского | - | - | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск ул. Центральная мощностью 33 МВт (28,37 Гкал/час) с сетями | 2021-2022 | Проектирование и строительство новой БМК г. Воскресенск ул. Центральная мощностью 33 МВт (28,37 Гкал/час) с сетями | 2021-2022 |
|  |  | Модернизация тепловых сетей г.о. Воскресенск. ЗУ71 - ТК-68; ЗУ-114 - ТК-3; Котельная 3-го квартала - ЗУ-101; Котельная 3-го квартала - ТК-1; ЗУ-100 - Уз-18; ТК-1 - ЗУ-105; ЗУ-101 - ЗУ-114; ЗУ-105 - ТК-4; ТК-4 - ТК-5; ТК-5 - ТК-25; ТК-21 - ТК-22; ЗУ-20 - ТК-3; ТК-1 - ЗУ-20; ТК-6 - ТК-7; ТК-10 - ТК-11; ЗУ-39 - ТК-4; ТК-2 - ЗУ-39; ТК-4 - ТК-5; ТК-5 - ЗУ-40; ТК-8 - ЗУ-29; ЗУ-29 - ТК-9; ЗУ-40 - ТК-6; ТК-17 - Уз-6; Уз-7 - Уз-8; ЗУ-48 - Уз-7; Уз-6 - ЗУ-48; Уз-8 - ЗУ-49; ТК-14 - ЗУ-50; ТК-15 - ЗУ-51; ЗУ-60 - ТК-18; ТК-15 - ЗУ-43; Уз-10 - ТК-17; Уз-11 - Уз-14; ЗУ-50 - Уз-11; ЗУ-51 - Уз-10; Уз-9 - ТК-14; ТК-15 - ЗУ-60; ЗУ-43 - ТК-16; ЗУ-70 - ТК-21; ТК-18 - ЗУ-70; ТК-18 - ЗУ-71; ТК-27 - ТК-20; Уз-15 - Уз-16; ТК-18 - ЗУ-66; ЗУ-71 - ТК-27; ТК-9 - ТК-10; ТК-10 - ЗУ-83; Уз-14 - Уз-15; ЗУ-66 - ул. Менделеева д. 15; ЗУ-242 - ЦТП больничного кв-ла; ТК-106 - ЗУ-85; ЗУ-25 - ТК-81; ЗУ-27 - Уз-7; ТК-65 - ЗУ-45Уз-8 - ЗУ-21; ТК-89 - ЗУ-98; ТК-77 - ЗУ-41; Уз-8 - ЗУ-25; ТК-77 - ЗУ-42; ТК-100 - ЗУ-109; Уз-31 - ЗУ-93; ТК-103 - ЗУ-162; ТК-66 - ЗУ-46; ТК-82 - ЗУ-30; ТК-108 - ЗУ-126; ТК-90 - ЗУ-101; ТК-99 - ЗУ-115; ТК-104 - ЗУ-147; ТК-67 - ЗУ-35; ЗУ-106 - Уз-41; ТК-95 - ЗУ-157; Уз-26 - ЗУ-3; ТК-81 - ЗУ-27; ТК-67 - ЗУ-36; ТК-74 - ЗУ-19; ТК-74 - ЗУ-18; ЗУ-103 - Уз-39; ЗУ-101 - Уз-37; ТК-101 - ЗУ-111; ЗУ-42 - ТК-78; Уз-30 - ЗУ-94; ЗУ-18 - Уз-14; ЗУ-21 - ТК-86; ЗУ-36 - Уз-11; ЗУ-147 - ТК-109; ТК-85 - ТК-68; ТК-64 - ТК-62; ТК-84 - ТК-85; ТК-60 - ТК-64; ЗУ-85 - ТК-110; ТК-66 - ТК-67; ТК-62 - ТК-63; ЗУ-115 - ПТУ-44; ТК-59 - ТК-61; ЗУ-111 - Уз-42; ЗУ-32 - Уз-12; ЗУ-21 - ТК-86; ЗУ-104 - Уз-40; ТК-74 - ТК-76; ТК-61 - ТК-60; ЗУ-46 - Уз-15; ТК-91 - ЗУ-110; ТК-72 - ТК-73; ТК-73 - ТК-74; ЗУ-30 - Уз-8; ЗУ-35 - ТК-68; ТК-86 - ТК-87; Уз-7 - ТК-84Уз-10 - ТК-82; ЗУ-98 - ТК-90; ЗУ-45 - ТК-66; ЗУ-109 - ТК-101; Уз-41 - ЗУ-104; ЗУ-162 - ТК-104; ТК-99 - ТК-100; ТК-98 - ТК-99; ТК-88 - ЗУ-103; Уз-33 - ТК-89; ТК-110 - ТК-56; Уз-11 - Уз-33; ТК-63 - ТК-65; Уз-14 - ТК-75; ТК-87 - Уз-9; ЗУ-93 - Уз-30; ЗУ-3 - Уз-23; Уз-15 - Уз-35; Уз-32 - Уз-31; Уз-9 - Уз-32; ЗУ-41 - Уз-10; ЗУ-126 - ТК-70; ТК-78 - ТК-79; ЗУ-19 - Ж/Д; ТК-60 - ЗУ-87; ЗУ-87 - ТК-74; ТК-74 - ТК-77; ТК-77 - ТК-69; ТК-69 - ТК-68; ЗУ-81 - ТК-60; ТК-68 - ТК-75; ТК-46 - ТК-41; ЗУ-24 - ТК-46; ТК-55 - ТК-57; ТК-54 - ТК-55; ТК-57 - ТК-58; ТК-58 - ЗУ-24; Сужение3 - ТК-54; ТК-10 - ЗУ-37; ТК-15 - ТК-15а; ЗУ-37 - ТК-63; ТК-34 - ТК-36; ТК-4 - ЗУ-43; ЗУ-43 - Уз-11; ЗУ-42 - ТК-15; Уз-9 - Уз-8; Уз-10 - Уз-9; Уз-11 - Уз-10; ТК-30 - ТК-31; ТК-32 - ТК-33; ТК-33 - ТК-34; сужение 2 - ТК-14; ЗУ-50 - ТК-72; ТК-3 - ЗУ-50ТК-3 - ЗУ-51; ЗУ-51 - ТК-4; ТК-14 - ТК-13; ТК-31 - ЗУ-65; ЗУ-65 - ТК-32; Уз-8 - ЗУ-1а; ТК-72 - ТК-67; ТК-67 - ТК-9; ТК-9 - ТК-10; ТК-63 - ТК-30; ТК-10 - ТК-12; ЗУ-41 - сужение 2; ТК-12 - ЗУ-41; ТК-13 - ЗУ-42; ТК-60 - ТК-62; ЗУ-79 - Сужение3; ТК-42 - ЗУ-79; ТК-62 - ТК-43; ТК-43 - ТК-42; ТК-70 - ЗУ-81; Котельная №2 ул. Московская - ТК-70; ТК-1 - ТК-4; ТК-4 - ТК-8; ТК-6 - ТК-5; ТК-5 - ТК-7; ТК-7 - ТК-46; ТК-8 - ТК-9; ТК-9 - ЗУ-15; ЗУ-15 - ТК-6; Котельная №3 ул. Фурманова - ТК-18; ТК-18 - ЗУ-17; ЗУ-17 - Сужение; ТК-33 - ТК-1; ТК-34 - ТК-33; ТК-46 - ТК-47; ТК-52а - ЗУ-217; ТК-52а - ЗУ-219; ЗУ-172 - Уз-47; ТК-83 - ЗУ-42; ТК-98 - ЗУ-72; ТК-100 - ЗУ-180; ТК-80 - ЗУ-43; ТК-105 - ЗУ-172; ТК-43 - ЗУ-154; ЗУ-43 - ТК-81; ТК-113 - ЗУ-178; ТК-98 - ЗУ-74; ТК-81 - ЗУ-44; ТК-79 - ЗУ-53; ЗУ-210 - ТК-67; ТК-73 - ЗУ-92; ТК-79 - ЗУ-67; ТК-1 - ЗУ-155; ТК-18 - ЗУ-82ТК-64 - ЗУ-207; ТК-76 - ЗУ-99; ТК-115 - ЗУ-54; ТК-18 - ЗУ-84; ТК-10 - ЗУ-71; ЗУ-154 - Уз-43; ЗУ-212 - ТК-64; ТК-55 - ЗУ-187; ТК-109 - ЗУ-170; ЦТП-1 - Уз-35; ТК-54 - ЗУ-163; ТК-76 - ЗУ-101; ТК-109 - ЗУ-169; ТК-33 - ЗУ-52; ТК-82 - ТК-81; ТК-34 - ТК-34а; ЗУ-54 - ЦТП-5; ТК-143 - ТК-66; ТК-142 - ЗУ-94; ЗУ-207 - ЦТП-2; ТК-41 - ТК-42; ТК-145 - ТК-33; Уз-24 - ТК-72; Уз-59 - ТК-52а; ЗУ-178 - ТК-105; Уз-8 - ЗУ-39; ЗУ-170 - ул. Ленинская д. 2Б; ТК-20 - ТК-21; ТК-63 - ТК-64; ТК-50 - ТК-68а; ТК-110 - ТК-103; ТК-42 - ТК-43; ТК-67 - ТК-143; ЗУ-155 - ТК-44; Уз-47 - ТК-111; ЗУ-217 - ул. Мичурина д. 17А; ТК-39 - ТК-40; ТК-68а - ТК-54; ТК-22 - ТК-23; ТК-66 - ТК-65; ТК-21 - ТК-22; ТК-23 - ТК-24; ТК-58 - ТК-58а; ЗУ-187 - ТК-58; ТК-58б - Уз-59; ЗУ-71 - ТК-11; ЗУ-74 - ТК-14; ЗУ-92 - ТК-142; ЗУ-84 - ТК-20; ТК-114 - ТК-82; ТК-103 - ТК-109; ЗУ-219 - ЗУ-210; ТК-111 - ТК-110; ЗУ-101 - ТК-77ТК-100 - ЗУ-181; ЗУ-52 - ТК-34; ТК-61 - ТК-63; ТК-40 - ТК-41; ТК-65 - ЗУ-212; ТК-36 - ТК-37; ЗУ-169 - ул. Коломенская д. 7; ТК-59 - ТК-59а; ТК-143 - Уз-61; ЗУ-163 - ТК-90; ЗУ-55 - ТК-116; ТК-81 - ТК-77; ТК-59а - ТК-61; ЗУ-55 - ТК-116; ТК-34а - ТК-36; ТК-76 - ЦТП-1; ЗУ-94 - ТК-76; ТК-58а - ТК-58б; Уз-10 - Уз-9; ТК-32 - ТК-145; ЗУ-67 - ТК-115; ЗУ-53 - ТК-80; ЗУ-72 - ТК-32; ТК-77 - ТК-79; ТК-127 - ТК-128; Уз-5 - ТК-132; ТК-132 - ЗУ-16; ЗУ-16 - ТК-133; ТК-133 - Уз-4; Уз-4 - ТК-139; ТК-129 - Уз-5; ЗУ-18 - ТК-Iб; Котельная ул. Белинского - ЗУ-18; ТК-Iб - ТК-IIб; ТК-IIб - ЗУ-29; ЗУ-29 - ТК-127; ТК-139 - ТК-140; Уз-1 - ЗУ-3; Уз-1 - ЗУ-8; ЗУ-8 - Уз-5; Уз-5 - Уз-6; ЗУ-3 - ТК-1; ТК-1 - ТК-3; ЦТП - Уз-8; ТК-3 - ТК-5; Уз-32 - ЗУ-44; ЗУ-13 - ТК-67; ТК-69 - ТК-71; ЗУ-87 - Уз-49; ЗУ-13 - ТК-67; Уз-5 - Уз-6; Уз-22 - Уз-21; ЗУ-116 - Уз-50; Уз-59 - Уз-67ЗУ-124 - Уз-60; ТК-76 - ТК-78; Уз-39 - Уз-16; Уз-20 - ЗУ-84; ЗУ-46 - ЗУ-40; ТК-41 - Уз-58; Уз-19 - Уз-18; ЗУ-156 - ТК-90; Уз-6 - Уз-3; Уз-63 - Уз-39; ЗУ-16 - Уз-8; ЗУ-38 - Уз-22; Уз-67 - Уз-68; Уз-58 - ТК-46; ЗУ-11 - Уз-4; Уз-69 - ТК-77; Уз-4 - Уз-5; ЗУ-14 - ТК-65; ЗУ-50 - ТК-70; Уз-27 - Уз-28; Уз-64 - ТК-14а; ЗУ-128 - ЗУ-129; ЗУ-130 - Уз-69; ЗУ-56 - Уз-26; Уз-26 - Уз-27; Уз-12 - ТК-60; Уз-28 - Уз-29; ЗУ-107 - ТК-12; ЗУ-120 - Уз-63; ЗУ-84 - Уз-48; Уз-68 - ЗУ-128; ЗУ-3 - Уз-1; Уз-18 - Уз-20; ЗУ-101 - Уз-53; ТК-75 - ТК-76; Уз-8 - Юбилейный переулок 10; Уз-8 - Юбилейный переулок 10; ЗУ-123 - Уз-59; ТК-60 - ТК-61; Уз-60 - ЗУ-56; Уз-16 - Уз-9; ЗУ-143 - Уз-78; ТК-78 - Уз-74; ЗУ-24 - Уз-12; ТК-66 - ЗУ-13; ТК-67 - ЗУ-3; Уз-54 - ЗУ-108; ТК-69 - ЗУ-50; ТК-5 - ЗУ-101; ТК-64 - ЗУ-14; ЗУ-129 - ТК-41; ТК-65 - ЗУ-16; ТК-74 - ЗУ-107; ТК-1 - ЗУ-38ТК-71 - ЗУ-11; Уз-21 - ЗУ-46; ТК-41 - ЗУ-130; ТК-14а - ЗУ-124; Уз-77 - ЗУ-143; Уз-60 - ЗУ-116; Уз-64 - ЗУ-123; Уз-13 - ЗУ-24; Уз-65 - ЗУ-120; Уз-50 - ЗУ-87; Уз-1 - ЗУ-156; Уз-8 - ТК-66; З. - 8394; ТК8б - 8403; З. - ТК16; ТК16 - ТК17; ТК10 - ТК11; ТК1а - З.; ТК15 - З.; З. - ТК1а; ТК26 - ТК25; З. - ТК26; Котельная «Интернатская» - Теплообменник ГВС; Котельная «Интернатская» - З.; Котельная «Интернатская» - З.; З. - З.; Котельная ул. Советская (ХХЗ) - З.; З. - Уз-9; ТК1 - ТК2; З - 8514; ТК-12 - 8532; Уз-25 - Уз-26; ТК-17 - ТК-17; ТК-15 - З; З - ТК-17; ТК-15 - З; ТК-16 - Уз-25; ТК-8 - З; З - ТК-11; ТК-8 - З; Котельная «Школьная» - З; З - ТК-1; ТК-11 - ТК-12; З - ТК-9; ТК-1 - ТК-38; ТК-38 - ТК-8; Котельная «Школьная» - Теплообменник ГВС; ТК-13 - ТК-10; ТК-10 - З; З - ТК-15; ТК-10 - З; З - ТК-18; ТК-18 - ТК-23; ТК-23 - ТК-24ТК-24 - Уз-23; Уз-23 - ТК-25; ТК-25 - ТК-19; ТК-19 - ТК-37; Котельная д. Ратчино - ЗУ-41; ЗУ-41 - ТК-1; ЗУ-5 - ТК-1; ЗУ-3 - Теплообменник ГВС; ТК-48 - Уз-23; Уз-23 - ЗУ62; ЗУ13 - ТК2; ТК28 - ТК44; ТК2 - ЗУ36; ТК8а - ТК-52; ЗУ50 - ТК-51; ТК-51 - ТК-48; ТК44 - ТК45; ТК6 - ТК8а; ТК-51 - ЗУ-33; ЗУ-33 - ТК-52; ТК-47 - ТК-51; ТК-52 - ЗУ-107; ЗУ-107 - ТК-52А; ТК-4 - ЗУ-152; ТК-3 - ЗУ-18; ТК-3 - ЗУ-19; ТК-1 - ЗУ-6; ЗУ-6 - Компенсатор; Компенсатор - ТК-2А; ТК-2А - ТК-2Б; ЗУ-19 - Компенсатор; Компенсатор - ТК-4; ЗУ-152 - ТК-5А; ТК-52А - ТК-53; ТК-16 - ЗУ-104; Компенсатор - ТК-16; ЗУ-111 - Компенсатор; Компенсатор - Компенсатор; ТК-15 - ЗУ-111; ТК-14 - Компенсатор; Компенсатор - ТК-15; ТК-15 - Компенсатор; ТК-11 - Узел; Компенсатор - ТК-14А; ТК-14А - ТК-14; ЗУ-154 - ТК-12; ЗУ-18 - ЗУ-154; Компенсатор - ТК-25; ТК-12 - ТК-11А; ТК-11А - ТК-11; Узел - Компенсатор; Компенсатор - ТК-11Б; ТК-11Б - Компенсатор; Компенсатор - ТК-13ТК-13 - Компенсатор; ЗУ-104 - ТК-17; Узел - ЗУ-92; ЗУ-92 - Узел; ТК-26 - ЗУ-58; ТК-44 - ЦТП-5; ЗУ-66 - ТК-33; ЦТП-5 - ЗУ-70; ЗУ-70 - ТК-17; ЗУ-14 - ТК-44; ТК-25 - ТК-25А; ТК-25А - ТК-26; ТК-21 - ЗУ-94; ЗУ-94 - ТК-25; ТК-9 - Узел; Узел - Узел; Узел - Узел; ЗУ-58 - ТК-27; ТК-4А - ЗУ-14; ТК-4А - ЗУ-15; ЗУ-15 - Узел; ТК-8 - ТК-9; Узел - ТК-8; Узел - ТК-10; ТК-2 - ТК-3; ТК-2 - ТК-4; ТК-4 - ТК-6; ТК-5 - Уз-1; Уз-1 - ТК-7; ТК-1 - ЗУ-1; ЗУ-1 - ТК-2; ЗУ-3 - ТК-5; ТК-1 - ЗУ-3; ТК-3 - ЗУ-5; ЗУ-5 - Ж/Д; Уз-3 - ЗУ-14; ТК-6 - ТК-9; ТК-7 - ЗУ-19; ЗУ-19 - Уз-3; ТК-9 - ТК-8; Уз-5 - Уз-4; Уз-5 - ТК-1; Котельная д. Чемодурово - Уз-5; ТК-105 - ТК-106; ТК-106 - ТК-104; ТК-117 - ТК-9; ТК-78 - ТК-81; ТК-78 - ТК-82; ТК-77 - ТК-78; ТК-79 - ТК-77; Уз-67 - ТК-79; ТК-13 - ТК-1; ТК-2 - ТК-7; ТК-6 - ТК-11ТК-11 - ТК-107; ТК-107 - ТК-12; ТК-6 - ЗУ-14; ЗУ-14 - ТК-2; ТК-11 - ЗУ-17; ТК-12 - ТК-13; ТК-2 - ЗУ-31; ЗУ-41 - ТК-105; ТК-7 - ЗУ-41; Узел учета - ЦТП 1-2-го кв-ла; Уз-9 - ТК-6; ЦТП 1-2-го кв-ла - ЗУ-11; ТК-31 - ЗУ-68; ТК-21 - ТК-20; ТК-20 - ЗУ-68; ТК-21 - ТК-31; ЗУ-68 - ТК-32; ЗУ-48 - ТК-30; ЗУ-68 - ТК-22; ТК-30 - ТК-21; Уз-16 - Уз-15; Уз-13 - ТК-35; ТК-117 - ЗУ-235; ЗУ-235 - Дворец спорта корп. 2; ЗУ-44 - Узел учета; ТК-9 - ЗУ-44; ТК-10 - ЗУ-42; ЗУ-42 - ДВС; ТК-49 - ЗУ-115; ЗУ-115 - Ж/д; Уз-34 - ЗУ-134; ЗУ-113 - Уз-62; Уз-51 - ЗУ-113; ЗУ-134 - ТК-49; Уз-66 - ТК-40; ТК-50 - ЗУ-155; ТК-50 - ЗУ-86; ЗУ-155 - ТК-72; ТК-72 - ЗУ-156; Уз-62 - ТК-75; Уз-52 - ЗУ-122; ЗУ-122 - Гараж; ТК-72 - ТК-71; ЗУ-156 - Ж/д; ТК-4 - ТК-3; ТК-5 - ТК-4; ТК-3 - ЗУ-170; ТК-73 - ТК-74; ТК-76 - ТК-73; ТК-75 - ЗУ-162; ЗУ-162 - ТК-76; ТК-74 - Уз-63; Уз-74 - Уз-20; Уз-35 - Уз-78ТК-5 - ТК-4; ТК-3 - ЗУ-170; ТК-73 - ТК-74; ТК-76 - ТК-73; ТК-75 - ЗУ-162; ЗУ-162 - ТК-76; ТК-74 - Уз-63; Уз-74 - Уз-20; Уз-35 - Уз-78; Уз-66 - Уз-75; ЗУ-136 - Уз-72; Уз-78 - Уз-66; Уз-75 - ТК-109; Уз-34 - ЗУ-136; Уз-75 - Уз-74; ТК-35 - ТК-34; ТК-34 - ЗУ-48; ЗУ-173 - Пенс. фонд; ЗУ-201 - ТК-86; Уз-47 - ЗУ-181; ЗУ-181 - ТК-93; ТК-99 - ТК-41; ТК-80 - ЗУ-173; ТК-41 - ЗУ-195; ЗУ-145 - ТК-84; ТК-84 - ТК-89; ТК-89 - ТК-90; ТК-89 - ТК-97; ТК-97 - ТК-87; ТК-87 - ЗУ-201; ЗУ-195 - ул. Советская, д. 18А; ЗУ-46 - Ж/д ФМС; Уз-48 - Уз-47; ТК-68 - ТК-15; Уз-33 - Уз-48; Уз-16 - ЗУ-46; ТК-37 - Уз-16; ТК-15 - ТК-17; ТК-17 - ТК-36; ТК-36 - ТК-37; Уз-49 - Уз-39; Уз-40 - ТК-57; ТК-70 - ЗУ-153; ТК-69 - ЗУ-145; ТК-57 - Уз-45; ТК-57 - ТК-58; Уз-32 - ТК-69; ТК-69 - ТК-70; Уз-39 - ТК-66; Уз-45 - ТК-43; ТК-47 - Уз-32; ТК-48 - ТК-47; ЗУ-153 - Уз-49; ЗУ-86 - Уз-40ТК-57 - ТК-58; Уз-32 - ТК-69; ТК-69 - ТК-70; Уз-39 - ТК-66; Уз-45 - ТК-43; ТК-47 - Уз-32; ТК-48 - ТК-47; ЗУ-153 - Уз-49; ЗУ-86 - Уз-40; Уз-54 - ТК-5; Уз-73 - ЦТП ВМУ 2; ТК-41 - Уз-73; Уз-75 - ТК-109; Уз-75 - ТК-109; Уз-75 - ТК-109; Уз-75 - ТК-109; ТК19 - ТК20; ТК20 - З.; ТК21 - ТК24; З. - ТК21; ТК24 - ТК-37; ТК18 - ТК19; Уз-7 - ТК18; ЗУ-3 - ЗУ-32; Уз-1 - 15139; Уз-2 - ОАО; Котельная ОАО «Фетр» - ЦТП п. Фетровая фабрика; Уз-7 - ТК-4; Уз-8 - Уз-7; Уз-9 - Уз-8; Уз-18 - Уз-9; Уз-19 - Уз-18; ТК-3 - Уз-19; Уз-19 - Уз-20; Уз-20 - ТК-6; ТК-7 - ТК-8; ТК-8 - ТК-9; ТК-6 - ЗУ-39; ЗУ-39 - ТК-7; Уз-1 - ЗУ58; Уз-3 - Уз-1; ТК-67 - Уз-3; Уз-4 - Уз-8; ЗУ14 - ЗУ15; ТК-33 - ЗУ37; ЗУ37 - Уз-10; ЗУ26 - ТК-42; ТК-41а - ТК-41; ТК-41 - ТК-40; Уз-9 - ЗУ27; Уз-15 - ТК-43; ЗУ4 - Уз-36; Уз-10 - ЗУ4; Уз-9 - Ж/дЗУ37 - Уз-10; ЗУ26 - ТК-42; ТК-41а - ТК-41; ТК-41 - ТК-40; Уз-9 - ЗУ27; Уз-15 - ТК-43; ЗУ4 - Уз-36; Уз-10 - ЗУ4; Уз-9 - Ж/д; ЗУ51 - Уз-15; ТК-40 - ЗУ26; ТК-40 - Уз-14; Уз-14 - ул. Энгельса д. 14А; Уз-14 - ЗУ33; ТК-33 - ЗУ51; Сужение - ТК-77; Уз-43 - Сужение; ТК-71 - ЗУ69; ТК-68 - ЗУ70; ТК-69 - ЗУ71; ТК-70 - ТК-69; ТК-65 - ТК-66; ТК-79 - ТК-80; ТК-65 - ЗУ90; ЗУ90 - ЦТП ул Новлянская 12; ТК-66 - ТК-67; ТК-65 - ТК-63; ТК-32 - ЗУ7; ЗУ8 - ТК-32; ТК-30 - ЗУ1; ЗУ1 - Уз-35; Уз-35 - ЗУ2; ЗУ3 - Уз-35; Уз-36 - Уз-37; ЗУ7 - ЗУ3; ЗУ2 - Уз-39; Уз-39 - ЦТП 4 микрорайона ул. Зелинског; Уз-37 - ЗУ8; ТК-28 - ТК-29; ТК-29 - ЗУ36; ЗУ36 - ТК-30; ТК-30 - ЗУ42; ЗУ42 - ТК-31; ЗУ60 - ТК-76; ТК-76 - Уз-43; ТК-52 - ЗУ109; ТК-75 - ЗУ60; Уз-46 - ЗУ73; ТК-18 - ЗУ47; ЗУ49 - Ж/д; Уз-48 - ТК-41а; Уз-47 - ТК-18; ЗУ47 - Уз-48; Уз-51 - ЦТП 4 микрорайона ул. ЗападнаяТК-52 - ЗУ109; ТК-75 - ЗУ60; Уз-46 - ЗУ73; ТК-18 - ЗУ47; ЗУ49 - Ж/д; Уз-48 - ТК-41а; Уз-47 - ТК-18; ЗУ47 - Уз-48; Уз-51 - ЦТП 4 микрорайона ул. Западная; Уз-64 - ЗУ19; ЗУ19 - ЗУ21; ЗУ21 - ТК-19; ТК-19 - ЗУ23; ТК-35 - ЗУ32; ЗУ32 - ТК-37; ЗУ33 - ТК-37; ТК-40 - ТК-33; Уз-47 - Уз-121; Уз-121 - ЗУ14; Уз-121 - ЗУ-195; Уз-8 - Уз-9; ЗУ130 - 4519; 4519 - Уз-57; ЗУ78 - ТК-70; ТК-57 - ТК-60; ТК-54 - ТК-55; ТК-55 - ЗУ76; ЗУ76 - ТК-56; ТК-55 - ЗУ78; ТК-53 - ЗУ89; ЗУ89 - ТК-54; ТК-56 - ТК-57; Уз-57 - Ж/д; ТК-5 - ЗУ130; Уз-57 - 4650; ТК-11 - ЗУ-174; Уз-79 - 4666; 4650 - ТК-7; ЗУ-190 - ТК-13; ЗУ-179 - ТК-13; ТК-84 - ЗУ-190; 4666 - ЗУ142; ТК-12 - ЗУ-179; ТК-83 - ИП; ТК7 - ТК8а; ТК8а - ТК9; Уз-66 - ЗУ-192; Уз-66 - ЗУ-191; ЗУ-178 - ТК-84; Уз-123 - ЗУ-178; ТК-37 - Уз-51; ЗУ23 - Уз-65; ТК-26 - ЗУ104; ЗУ104 - ТК-27ТК8а - ТК9; Уз-66 - ЗУ-192; Уз-66 - ЗУ-191; ЗУ-178 - ТК-84; Уз-123 - ЗУ-178; ТК-37 - Уз-51; ЗУ23 - Уз-65; ТК-26 - ЗУ104; ЗУ104 - ТК-27; ТК-27 - ТК-28; ТК-35 - ЗУ29; ТК-48 - Уз-71; Уз-86 - Уз-82; ТК-15 - ЗУ143; ЗУ142 - ТК-12; Уз-73 - Ж/д; ЗУ38 - Уз-73; Уз-73 - Ж/д; Уз-77 - ЗУ38; ЗУ143 - СОШ №7; ЗУ54 - Уз-77; Уз-106 - Уз-79; Уз-84 - ЗУ116; ТК-11 - ЗУ140; ЗУ140 - Уз-85; Уз-85 - Уз-86; Уз-82 - ЗУ110; ТК-7 - Уз-84; ТК-9 - ЗУ141; ЗУ141 - Уз-106; Уз-106 - МУ; ЗУ82 - ТК-63; ТК-62 - ЗУ82; ТК-61 - ТК-62; ТК-60 - ЗУ85; ЗУ109 - ТК-86; ТК-86 - Уз-44; ТК12 - ТК13; ТК10 - ТК12; ТК9 - ТК10; ТК6 - ТК7; ТК5 - ТК6; ТК4 - ТК5; уз.3 - ТК4; Уз-9 - ТК1; ТК1 - ТК2; ТК2 - уз.3; ЗУ69 - Уз-127; Уз-127 - ТК-79; ЗУ69 - Уз-127; ; ; ; ТК1 - ТК2; ТК2 - уз.3; ЗУ69 - Уз-127; Уз-127 - ТК-79; ЗУ69 - Уз-127 Модернизация сетей отопления от котельной д. Маришкино, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-онд. Маришкино, ул. Отдыха 2А Модернизация сетей отопления от котельной №1 ул. Рабочаярасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Рабочая ул. , 137 Модернизация сетей отопления от котельной ул. Мичурина, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Цемгигант Модернизация сетей отопления от котельной №1 микр. Лопатинскийрасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5,мкр. Лопатинский Модернизация сетей отопления от котельной №3 микр. Лопатинскийрасположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский Характеристика до реализация мероприятия: L73,38,Ду159; L77,66,Ду159; L81,31,Ду159; L86,05,Ду219; L87,88,Ду219; L90,86,Ду159; L97,14,Ду219; L97,46,Ду159; L99,09,Ду159; L100,73,Ду159; L100,99,Ду159; L118,67,Ду159; L134,89,Ду219; L210,26,Ду219; L212,23,Ду159; L239,85,Ду159; L978,58,Ду159; L6,85,Ду159; L16,25,Ду159; L51,16,Ду159; L52,04,Ду159; L12,13,Ду159; L63,79,Ду219; L18,47,Ду159; L123,18,Ду219; L212,42,Ду219; L26,69,Ду159; L61,11,Ду159; L11,38,Ду159; L6,34,Ду219; L99,54,Ду159; L4,07,Ду159; L32,5,Ду159; L84,06,Ду159; L53,18,Ду159; L4,16,Ду159; L29,48,Ду159; L8,23,Ду159; L40,36,Ду159; L41,89,Ду159; L67,03,Ду159; L71,86,Ду159; L25,59,Ду159; L30,93,Ду159; L67,39,Ду159; L56,57,Ду219; L4,57,Ду219; L4,54,Ду159; L55,38,Ду159; L18,16,Ду159; L2,6,Ду159; L17,75,Ду159; L8,61,Ду159; L66,66,Ду219; L33,96,Ду219; L13,93,Ду219; L42,46,Ду159; L52,58,Ду219; L7,71,Ду219; L4,52,Ду219; L4,38,Ду159; L70,84,Ду219; L7,53,Ду219; L4,49,Ду219; L48,18,Ду219; L9,09,Ду219; L4,18,Ду219; L22,11,Ду219; L61,48,Ду219; L85,87,Ду159; L65,24,Ду219; L122,39,Ду159; L25,08,Ду219; L20,98,Ду159; L6,68,Ду219; L14,39,Ду219; L41,17,Ду159; L26,28,Ду219; L4,07,Ду219; L52,22,Ду219; L21,68,Ду219; L24,04,Ду159; L4,06,Ду219; L22,13,Ду219; L4,18,Ду159; L57,37,Ду219; L34,93,Ду219; L78,44,Ду219; L0,1,Ду159; L0,1,Ду219; L0,93,Ду159; L2,39,Ду159; L2,49,Ду219; L2,57,Ду219; L2,62,Ду159; L2,62,Ду159; L2,63,Ду219; L2,72,Ду159; L2,8,Ду159; L2,91,Ду159; L3,Ду159; L3,02,Ду159; L3,16,Ду219; L3,22,Ду219; L3,26,Ду159; L3,26,Ду219; L3,29,Ду219; L3,45,Ду159; L3,48,Ду159; L3,5,Ду159; L3,58,Ду159; L3,76,Ду159; L3,77,Ду159; L3,87,Ду219; L3,88,Ду219; L3,9,Ду159; L4,49,Ду159; L4,59,Ду219; L5,Ду159; L5,05,Ду159; L5,08,Ду159; L5,11,Ду219; L6,63,Ду159; L7,Ду159; L8,02,Ду219; L8,32,Ду219; L8,49,Ду159; L9,46,Ду219; L10,78,Ду159; L10,88,Ду219; L14,74,Ду159; L16,93,Ду159; L17,98,Ду159; L21,9,Ду159; L22,57,Ду159; L25,16,Ду159; L25,38,Ду219; L25,48,Ду159; L26,63,Ду219; L40,85,Ду57; L27,2,Ду219; L28,1,Ду219; L28,91,Ду159; L30,23,Ду159; L31,22,Ду219; L32,89,Ду219; L33,93,Ду159; L35,29,Ду219; L40,51,Ду159; L40,95,Ду159; L41,23,Ду219; L43,61,Ду219; L44,87,Ду219; L65,27,Ду57; L47,26,Ду159; L47,41,Ду159; L50,66,Ду219; L50,91,Ду159; L51,87,Ду219; L55,41,Ду159; L57,3,Ду219; L58,62,Ду159; L62,53,Ду159; L66,57,Ду219; L68,96,Ду159; L69,86,Ду219; L70,2,Ду219; L72,98,Ду219; L76,01,Ду159; L80,47,Ду159; L80,57,Ду219; L82,67,Ду219; L85,39,Ду219; L89,Ду159; L91,96,Ду219; L104,62,Ду219; L107,79,Ду159; L110,61,Ду159; L117,68, Характеристика после реализация мероприятия: Ду219; L26,69,Ду159; L61,11,Ду159; L11,38,Ду159; L6,34,Ду219; L99,54,Ду159; L4,07,Ду159; L32,5,Ду159; L84,06,Ду159; L53,18,Ду159; L4,16,Ду159; L29,48,Ду159; L8,23,Ду159; L40,36,Ду159; L41,89,Ду159; L67,03,Ду159; L71,86,Ду159; L25,59,Ду159; L30,93,Ду159; L67,39,Ду159; L56,57,Ду219; L4,57,Ду219; L4,54,Ду159; L55,38,Ду159; L18,16,Ду159; L2,6,Ду159; L17,75,Ду159; L8,61,Ду159; L66,66,Ду219; L33,96,Ду219; L13,93,Ду219; L42,46,Ду159; L52,58,Ду219; L7,71,Ду219; L4,52,Ду219; L4,38,Ду159; L70,84,Ду219; L7,53,Ду219; L4,49,Ду219; L48,18,Ду219; L9,09,Ду219; L4,18,Ду219; L22,11,Ду219; L61,48,Ду219; L85,87,Ду159; L65,24,Ду219; L122,39,Ду159; L25,08,Ду219; L20,98,Ду159; L6,68,Ду219; L14,39,Ду219; L41,17,Ду159; L26,28,Ду219; L4,07,Ду219; L52,22,Ду219; L21,68,Ду219; L24,04,Ду159; L4,06,Ду219; L22,13,Ду219; L4,18,Ду159; L57,37,Ду219; L34,93,Ду219; L78,44,Ду219; L0,1,Ду159; L0,1,Ду219; L0,93,Ду159; L2,39,Ду159; L2,49,Ду219; L2,57,Ду219; L2,62,Ду159; L2,62,Ду159; L2,63,Ду219; L2,72,Ду159; L2,8,Ду159; L2,91,Ду159; L3,Ду159; L3,02,Ду159; L3,16,Ду219; L3,22,Ду219; L3,26,Ду159; L3,26,Ду219; L3,29,Ду219; L3,45,Ду159; L3,48,Ду159; L3,5,Ду159; L3,58,Ду159; L3,76,Ду159; L3,77,Ду159; L3,87,Ду219; L3,88,Ду219; L3,9,Ду159; L4,49,Ду159; L4,59,Ду219; L5,Ду159; L5,05,Ду159; L5,08,Ду159; L5,11,Ду219; L6,63,Ду159; L7,Ду159; L8,02,Ду219; L8,32,Ду219; L8,49,Ду159; L9,46,Ду219; L10,78,Ду159; L10,88,Ду219; L14,74,Ду159; L16,93,Ду159; L17,98,Ду159; L21,9,Ду159; L22,57,Ду159; L25,16,Ду159; L25,38,Ду219; L25,48,Ду159; L26,63,Ду219; L40,85,Ду57; L27,2,Ду219; L28,1,Ду219; L28,91,Ду159; L30,23,Ду159; L31,22,Ду219; L32,89,Ду219; L33,93,Ду159; L35,29,Ду219; L40,51,Ду159; L40,95,Ду159; L41,23,Ду219; L43,61,Ду219; L44,87,Ду219; L65,27,Ду57; L47,26,Ду159; L47,41,Ду159; L50,66,Ду219; L50,91,Ду159; L51,87,Ду219; L55,41,Ду159; L57,3,Ду219; L58,62,Ду159; L62,53,Ду159; L66,57,Ду219; L68,96,Ду159; L69,86,Ду219; L70,2,Ду219; L72,98,Ду219; L76,01,Ду159; L80,47,Ду159; L80,57,Ду219; L82,67,Ду219; L85,39,Ду219; L89,Ду159; L91,96,Ду219; L104,62,Ду219; L107,79,Ду159; L110,61,Ду159; L117,68,Ду159; L147,21,Ду219; L157,96,Ду219; L186,47,Ду159; L242,46,Ду159; L277,43,Ду159; L291,86,Ду159; L324,17,Ду219; L350,64,Ду159; L35,55,Ду159; L2,25,Ду159; L3,23,Ду159; L11,19,Ду159; L66,59,Ду159; L24,95,Ду159; L87,78,Ду159; L3,39,Ду159; L9,07,Ду159; L5,51,Ду159; L3,32,Ду159; L22,26,Ду159; L47,34,Ду159; L2,03,Ду219; L4,3,Ду219; L11,83,Ду219; L8,77,Ду219; L29,54,Ду219; L31,38,Ду219; L19,01,Ду159; L3,52,Ду219; L4,93,Ду219; L56,94,Ду219; L57,42,Ду219; L8,79,Ду219; L21,67,Ду219; L23,28,Ду219; L5,03,Ду159; L175,02,Ду159; L171,38,Ду219; L139,69,Ду159; L139,Ду159; L107,91,Ду159; L99,2,Ду159; L94,19,Ду159; L90,77,Ду219; L89,62,Ду159; L81,96,Ду219; L80,93,Ду159; L79,35,Ду159; L79,08,Ду159; L73,65,Ду159; L70,61,Ду219; L60,88,Ду159; L49,52,Ду159; L48,06,Ду159; L45,23,Ду219; L43,09,Ду159; L42,58,Ду219; L42,17,Ду159; L40,31,Ду159; L39,78,Ду159; L38,95,Ду159; L37,31,Ду219; L37,08,Ду159; L29,57,Ду159; L29,46,Ду159; L29,42,Ду219; L27,71,Ду159; L25,9,Ду159; L25,27,Ду159; L25,05,Ду159; L24,36,Ду159; L22,98,Ду159; L21,58,Ду159; L17,42,Ду159; L17,4,Ду219; L16,07,Ду159; L14,91,Ду219; L14,36,Ду159; L13,64,Ду219; L13,6,Ду159; L13,6,Ду159; L13,1,Ду219; L12,96,Ду159; L11,86,Ду159; L11,82,Ду159; L8,82,Ду159; L8,Ду219; L7,46,Ду159; L5,71,Ду159; L5,36,Ду159; L4,95,Ду219; L4,13,Ду159; L4,05,Ду159; L3,75,Ду219; L3,45,Ду219; L3,35,Ду219; L3,2,Ду159; L3,2,Ду159; L3,16,Ду159; L3,05,Ду159; L2,89,Ду159; L2,58,Ду159; L2,29,Ду159; L2,06,Ду159; L1,9,Ду219; L1,89,Ду159; L1,79,Ду159; L1,77,Ду159; L0,1,Ду159; L0,08,Ду159; L83,01,Ду325; L83,94,Ду219; L206,15,Ду325; L207,16,Ду219; L84,66,Ду219; L82,18,Ду159; L69,02,Ду219; L69,3,Ду159; L66,5,Ду219; L60,72,Ду89; L3,31,Ду325; L1,Ду219; L3,7,Ду219; L5,88,Ду159; L31,38,Ду219; L33,55,Ду219; L53,18,Ду219; L202,39,Ду219; L1,Ду219; L5,88,Ду219; L5,44,Ду219; L46,77,Ду219; L55,68,Ду219; L13,28,Ду219; L10,64,Ду219; L62,11,Ду219; L124,72,Ду219; L124,33,Ду89; L70,65,Ду325; L464,87,Ду159; L42,06,Ду219; L37,5,Ду89; L270,2,Ду219; L270,95,Ду159; L4,86,Ду219; L6,91,Ду159; L64,57,Ду219; L61,47,Ду159; L5,56,Ду219; L4,79,Ду89; L102,06,Ду219; L102,85,Ду89; L3,87,Ду325; L3,86,Ду159; L13,92,Ду325; L3,65,Ду219; L3,64,Ду89; L21,87,Ду325; L19,45,Ду159; L26,5,Ду325; L23,9,Ду159; L23,2,Ду325; L42,35,Ду219; L292,56,Ду89; L100,63,Ду325; L95,79,Ду159; L8,49,Ду325; L7,87,Ду159; L1,Ду325; L92,95,Ду325; L4,75,Ду325; L261,54,Ду325; L4,52,Ду325; L58,7,Ду325; L107,82,Ду325; L84,69,Ду325; L60,78,Ду325; L44,78,Ду325; L58,28,Ду325; L128,92,Ду325; L7,77,Ду219; L9,84,Ду108; L11,95,Ду219; L9,07,Ду108; L111,75,Ду219; L47,49,Ду219; L74,74,Ду219; L0,Ду219; L0,Ду219; L24,66,Ду219; L22,94,Ду108; L171,14,Ду219; L175,41,Ду133; L128,77,Ду219; L129,41,Ду108; L248,1,Ду219; L33,4,Ду219; L21,68,Ду219; L120,53,Ду219; L68,62,Ду219; L67,97,Ду76; L3,96,Ду219; L114,06,Ду219; L2,94,Ду219; L3,82,Ду219; L117,98,Ду219; L2,56,Ду219; L3,99,Ду159; L2,68,Ду219; L2,78,Ду219; L4,58,Ду159; L3,65,Ду219; L24,89,Ду219; L45,78,Ду219; L52,51,Ду219; L15,07,Ду219; L13,27,Ду159; L23,47,Ду219; L23,47,Ду159; L48,5,Ду219; L46,92,Ду159; L140,11,Ду219; L1,Ду219; L45,Ду219; L8,01,Ду219; L26,49,Ду219; L3,42,Ду219; L20,18,Ду219; L13,37,Ду219; L45,6,Ду219; L2,33,Ду219; L3,9,Ду219; L8,62,Ду219; L2,82,Ду219; L158,29,Ду219; L9,15,Ду219; L53,11,Ду219; L33,68,Ду219; L30,42,Ду57; L28,86,Ду219; L19,97,Ду219; L37,34,Ду219; L29,76,Ду219; L11,55,Ду219; L25,46,Ду219; L1,1,Ду219; L133,Ду219; L31,61,Ду219; L34,42,Ду133; L90,93,Ду219; L115,43,Ду159; L27,96,Ду219; L5,21,Ду219; L21,48,Ду219; L21,77,Ду159; L77,79,Ду219; L14,95,Ду219; L15,54,Ду159; L7,23,Ду219; L7,82,Ду133; L2,5,Ду219; L20,81,Ду219; L21,39,Ду159; L42,Ду219; L42,Ду89; L9,61,Ду219; L90,57,Ду108; L23,35,Ду219; L2,21,Ду219; L2,82,Ду219; L3,15,Ду219; L84,Ду219; L28,Ду219; L28,Ду108; L23,67,Ду219; L37,93,Ду219; L43,51,Ду89; L30,74,Ду159; L53,88,Ду159; L43,97,Ду159; L24,28,Ду159; L121,31,Ду159; L5,77,Ду159; L25,42,Ду159; L48,75,Ду159; L6,81,Ду159; L3,95,Ду159; L20,86,Ду159; L48,29,Ду159; L33,36,Ду159; L4,11,Ду159; L158,41,Ду159; L166,58,Ду159; L640,33,Ду219; L34,4,Ду219; L73,01,Ду159; L35,54,Ду219; L114,82,Ду159; L67,56,Ду159; L50,79,Ду159; L52,47,Ду159; L62,64,Ду159; L44,58,Ду159; L83,06,Ду159; L63,43,Ду159; L30,06,Ду159; L58,63,Ду219; L53,88,Ду159; L46,21,Ду219; L42,56,Ду159; L67,54,Ду219; L67,48,Ду108; L49,3,Ду219; L53,71,Ду108; L3,32,Ду219; L4,85,Ду108; L66,6,Ду219; L69,78,Ду159; L4,84,Ду159; L36,77,Ду159; L2,71,Ду159; L77,81,Ду159; L3,33,Ду159; L36,14,Ду219; L16,83,Ду219; L16,9,Ду159; L5,82,Ду219; L4,66,Ду159; L33,94,Ду159; L37,9,Ду159; L32,19,Ду219; L17,42,Ду159; L45,87,Ду219; L8,04,Ду159; L21,64,Ду219; L127,44,Ду219; L99,5,Ду219; L0,1,Ду159; L399,37,Ду159; L63,2,Ду219; L3,71,Ду219; L4,6,Ду159; L12,45,Ду159; L5,03,Ду219; L2,97,Ду89; L15,87,Ду219; L16,07,Ду89; L3,92,Ду219; L2,63,Ду159; L58,43,Ду219; L3,11,Ду219; L52,95,Ду219; L129,35,Ду89; L43,99,Ду159; L4,59,Ду159; L3,9,Ду219; L6,31,Ду159; L67,8,Ду159; L4,01,Ду159; L182,83,Ду219; L1,84,Ду219; L8,95,Ду219; L46,94,Ду159; L34,41,Ду159; L52,02,Ду159; L49,87,Ду159; L41,87,Ду159; L17,39,Ду159; L111,35,Ду159; L4,01,Ду159; L83,74,Ду159; L78,31,Ду159; L95,17,Ду159; L116,23,Ду219; L113,67,Ду108; L49,87,Ду159; L41,87,Ду159; L17,39,Ду159; L111,35,Ду159; L4,01,Ду159; L83,74,Ду159; L78,31,Ду159; L95,17,Ду159; L116,23,Ду219; L113,67,Ду108; L279,96,Ду219; L394,79,Ду108; L127,15,Ду159; L77,3,Ду219; L207,07,Ду219; L4,11,Ду159; L230,8,Ду159; L89,66,Ду219; L4,27,Ду219; L365,08,Ду159; L49,18,Ду159; L101,79,Ду159; L52,63,Ду159; L118,48,Ду219; L4,16,Ду159; L7,33,Ду159; L107,8,Ду219; L4,52,Ду219; L67,98,Ду159; L20,28,Ду219; L60,Ду219; L4,43,Ду159; L120,61,Ду159; L2,54,Ду159; L8,75,Ду159; L23,75,Ду219; L5,93,Ду159; L1,06,Ду159; L4,9,Ду219; L32,33,Ду219; L27,86,Ду219; L17,58,Ду219; L106,54,Ду159; L45,29,Ду219; L45,36,Ду159; L4,18,Ду219; L4,41,Ду219; L29,15,Ду159; L25,66,Ду219; L21,69,Ду219; L69,58,Ду219; L16,66,Ду219; L40,25,Ду159; L11,49,Ду159; L14,38,Ду219; L8,23,Ду219; L65,24,Ду219; L54,8,Ду219; L56,45,Ду159; L25,66,Ду219; L21,69,Ду219; L69,58,Ду219; L16,66,Ду219; L40,25,Ду159; L11,49,Ду159; L14,38,Ду219; L8,23,Ду219; L65,24,Ду219; L54,8,Ду219; L56,45,Ду159; L85,21,Ду159; L1,Ду159; L125,53,Ду159; L94,Ду219; L76,Ду159; L20,Ду159; L60,Ду159; L32,16,Ду219; L41,87,Ду219; L8,35,Ду219; L3,78,Ду219; L5,17,Ду219; L36,8,Ду219; L144,46,Ду219; L47,43,Ду159; L282,59,Ду159; L32,52,Ду159; L87,8,Ду159; L79,02,Ду159; L24,49,Ду159; L22,14,Ду159; L28,61,Ду159; L26,35,Ду159; L13,49,Ду159; L77,32,Ду219; L25,7,Ду219; L59,2,Ду159; L37,51,Ду159; L8,Ду159; L42,06,Ду159; L35,14,Ду159; L59,13,Ду159; L121,08,Ду159; L54,24,Ду159; L74,28,Ду159; L33,48,Ду159; L37,68,Ду159; L3,61,Ду159; L68,68,Ду219; L64,62,Ду108; L66,73,Ду219; L66,65,Ду108; L56,88,Ду159; L62,66,Ду159; L53,3,Ду159; L7,17,Ду159; L5,59,Ду159; L37,68,Ду159; L3,61,Ду159; L68,68,Ду219; L64,62,Ду108; L66,73,Ду219; L66,65,Ду108; L56,88,Ду159; L62,66,Ду159; L53,3,Ду159; L7,17,Ду159; L5,59,Ду159; L7,93,Ду159; L50,1,Ду159; L32,06,Ду159; L9,4,Ду159; L157,22,Ду219; L187,38,Ду108; L3,38,Ду159; L52,09,Ду159; L82,97,Ду159; L0,1,Ду159; L3,27,Ду159; L98,11,Ду219; L51,5,Ду159; L14,58,Ду159; L44,35,Ду159; L4,12,Ду219; L33,93,Ду219; L21,76,Ду159; L97,83,Ду219; L80,49,Ду159; L4,7,Ду159; L4,1,Ду159; L108,65,Ду159; L2,67,Ду159; L2,29,Ду159; L2,08,Ду159; L36,63,Ду159; L24,12,Ду159; L23,69,Ду159; L12,34,Ду159; L90,65,Ду159; L84,88,Ду219; L4,01,Ду159; L37,39,Ду219; L4,54,Ду159; L39,5,Ду159; L77,31,Ду159; L20,49,Ду159; L3,32,Ду159; L3,77,Ду159; L3,8,Ду159; L2,84,Ду219; L4,85,Ду219; L13,16,Ду219; L6,23,Ду89; L2,45,Ду219; L35,97,Ду219; L3,16,Ду219; L3,32,Ду159; L3,77,Ду159; L3,8,Ду159; L2,84,Ду219; L4,85,Ду219; L13,16,Ду219; L6,23,Ду89; L2,45,Ду219; L35,97,Ду219; L3,16,Ду219; L2,49,Ду159; L49,25,Ду159; L3,73,Ду159; L2,8,Ду159; L69,41,Ду219; L4,37,Ду219; L5,35,Ду159; L89,9,Ду219; L143,18,Ду219; L23,76,Ду219; L3,Ду159; L50,56,Ду159; L146,22,Ду159; L42,45,Ду159; L109,2,Ду219; L160,91,Ду219; L39,88,Ду219; L3,07,Ду219; L34,71,Ду219; L3,32,Ду219; L4,18,Ду219; L75,05,Ду219; L50,4,Ду219; L6,69,Ду159; L4,56,Ду159; L73,06,Ду159; L0,1,Ду426; L0,1,Ду273; L69,99,Ду159; L53,02,Ду159; L0,1,Ду219; L0,1,Ду159; L63,12,Ду219; L30,99,Ду159; L66,87,Ду159; L92,65,Ду159; L17,16,Ду219; L14,22,Ду159; L35,Ду219; L35,Ду159; L0,1,Ду273; L0,1,Ду325; L37,78,Ду219; L0,1,Ду219; L15,36,Ду219; L6,8,Ду159; L3,88,Ду219; L21,31,Ду219; L35,Ду219; L35,Ду159; L0,1,Ду273; L0,1,Ду325; L37,78,Ду219; L0,1,Ду219; L15,36,Ду219; L6,8,Ду159; L3,88,Ду219; L21,31,Ду219; L83,05,Ду219; L4,8,Ду159; L46,9,Ду159; L97,28,Ду159; L4,62,Ду159; L3,51,Ду159; L7,94,Ду159; L4,16,Ду159; L26,46,Ду159; L138,88,Ду159; L118,33,Ду219; L176,7,Ду159; L29,59,Ду159; L96,28,Ду159; L11,85,Ду159; L4,26,Ду159; L59,58,Ду159; L36,12,Ду159; L18,28,Ду159; L124,05,Ду159; L3,89,Ду159; L52,44,Ду159; L7,22,Ду159; L3,47,Ду219; L1,45,Ду159; L71,31,Ду219; L69,3,Ду159; L68,99,Ду219; L68,99,Ду159; L145,96,Ду159; L36,6,Ду159; L15,Ду159; L36,98,Ду219; L36,98,Ду159; L8,75,Ду219; L8,76,Ду159; L23,38,Ду219; L23,37,Ду159; L19,95,Ду219; L19,97,Ду159; L44,68,Ду219; L44,67,Ду159; L48,73,Ду219; L52,74,Ду219; L239,44,Ду219; L235,52,Ду219; L16,13,Ду219; L16,14,Ду159; L13,65,Ду219; L13,65,Ду159; L15,32,Ду219; L15,43,Ду219; L4,62,Ду159; L100,2,Ду159; L15,71,Ду159; L13,65,Ду219; L13,65,Ду159; L15,32,Ду219; L15,43,Ду219; L4,62,Ду159; L100,2,Ду159; L15,71,Ду159; L= 38(D= 159 );L= 93 (D= 159 );L= 73(D= 159 );L= 29 (D= 159);L= 73(D= 159); L= 96 (D= 159); L= 4 (D= 159);L= 17 (D= 159);L= 44 (D= 159);L= 4 (D= 159)L= 91 (D= 159 );L= 92 (D= 219);L= 84 (D= 219); L= 48 (D= 159); L= 4 (D= 219);L= 87 (D= 219);L= 67 (D= 219);L=37 (D=219);L= 3 (D= 219);L= 120 (D=219);L= 87 (D= 219);L= 33 (D= 159 );L= 7 (D= 159);L=16 (D=219);L= 231 (D= 219); | 2022-2043 | - | - | - | - |

- 3.3.1.2. Сценарии развития систем водоснабжения г.о. Воскресенск.

Таблица 3.3.1.2. - Сценарии  развития системы водоснабжения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЗУ "Сабурово": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2031-2040 |
| 2 | Реконструкция ВЗУ "Сабурово": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2023-2030 |
| 3 | Реконструкция ВЗУ "Сабурово": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2024 |
| 4 | Реконструкция ВЗУ "Лесной": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2025, 2031-2040 |
| 5 | Реконструкция ВЗУ "Лесной": Реконструкция ВЗУ "Лесной": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2027-2032 |
| 6 | Реконструкция ВЗУ "Лесной": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2024 |
| 7 | Реконструкция ВЗУ "Лесной": Строительство дополнительного резервуара чистой питьевой воды | 2025 |
| 8 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2031-2035 |
| 9 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Окончание строительства скважины №9 ВЗУ «Москворецкий» (строительство павильона, подведение электроснабжения, строительство водопровода, прочистка, промывка скважины, установка насосного оборудования, организация твердого дорожного покрытия). | 2022-2023 |
| 10 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Проектирование и бурение скважины для обеспечения нужд перспективного строительства средней части города и водоснабжения п. Медведка, с. Воскресенское. Прокладка магистрального водопровода для соединения ВЗУ «Москворецкий» и ВЗУ «Цементгигант» 1300м.-D=200мм. | 2024-2025 |
| 11 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2023-2030 |
| 12 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2026 |
| 13 | Реконструкция ВЗУ "Лопатинский": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2031-2040 |
| 14 | Реконструкция ВЗУ "Лопатинский": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов, системы очистки воды) | 2026-2032 |
| 15 | Реконструкция ВЗУ "Лопатинский": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2027 |
| 16 | Реконструкция ВЗУ "Цементгигант": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2024 |
| 17 | Реконструкция ВЗУ "Цементгигант": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2025-2026 |
| 18 | Реконструкция ВЗУ "Цементгигант": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2026 |
| 19 | Реконструкция ВЗУ "Фетровая фабрика": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2031-2032 |
| 20 | Реконструкция ВЗУ "Фетровая фабрика": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2027-2028 |
| 21 | Реконструкция ВЗУ "Фетровая фабрика": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2028 |
| 22 | Реконструкция ВЗУ "Фетровая фабрика": Реконструкция станции водоподготовки | 2028-2029 |
| 23 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2027 |
| 24 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2028-2029 |
| 25 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Строительство резервуаров чистой питьевой воды | 2029 |
| 26 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Реконструкция станции водоподготовки | 2035 |
| 27 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Устройство ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин (ВЗУ «Сабурово» 6 зон, ВЗУ «Лесной» 7 зон, ВЗУ «Лопатинский» 8 зон, ВЗУ «Лопатинский» 8 зон, ВЗУ «Фетровая фабрика» 2 зоны, ВЗУ «Москворецкий» 4 зоны) | 2025-2032 |
| 28 | Строительство ВЗУ в д.Чемодурово для обеспечения участков, выданных многодетным семьям | 2024-2026 |
| 29 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по пер. Юбилейный от пересечения с ул.Светлая до соединения с ул.Центральная у д.7 (с переходом и восстановлением дороги) 950м.-D=200мм. | 2023 |
| 30 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Комсомольская д.13-д11а (с переходом и восстановлением дороги) 100м.-D=150мм. | 2023 |
| 31 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Докторова от д.4 до д. 14 (с переходом и восстановлением дороги) 500м.-D=200мм. | 2023 |
| 32 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Некрасова от д.14 до д.32 (с переходом и восстановлением дороги) 300м.-D=110мм. | 2023 |
| 33 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции по ул. Цесиса, ул. Зелинского, ул. Кагана, ул. Новлянская до дюкера с тремя проколами 2000м.-D=600мм. | 2026 |
| 34 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от скважины №2 с. Ачкасово до резервуара ВЗУ «Сабурово» 8000м.-D=400мм. | 2027 |
| 35 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Сабурово» по ул. Цесиса, Западной до ул. Энгельса, проход на перекрестке ул. Энгельса 1300м.-D=300мм. | 2028 |
| 36 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции до ул. Советская, д. 2 (по ул. Железнодорожная) 3500м. | 2029 |
| 37 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции 2-го подъема ВЗУ «Лесной» до ул. Победы, д. 32 1400м. | 2030 |
| 38 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Лесной» до ул. Победы, д. 35/1 1000м.-D=500мм. | 2031 |
| 39 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от ул. Лермонтова (р-н пешеходного моста) до ул. Советская 1500м.-D=400мм. | 2030 |
| 40 | Капитальный ремонт водопровода от скважины №15 ВЗУ «Лесной» до насосной станции 2-го подъема 1000м. | 2029 |
| 41 | Капитальный ремонт магистрального водопровода для соединения ВЗУ «Москворецкий» и ВЗУ «Цементгигант» 1500м.-D=150мм. | 2028 |
| 42 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Рудничная 1100 м.-D=100мм. | 2027 |
| 43 | Капитальный ремонт водопровода от ВЗУ «Чемодурово» по ул. Центральная, ул. Советская 2000м.-D=150мм. | 2026 |
| 44 | Ремонт шахтных колодцев | 2021 |
| 45 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей Ду 100-200 мм, 100000 м. | 2024-2040 |
| 46 | Проведения обследования водопроводного дюкера по дну р. Москва, Ду400мм | 2023 |
| 47 | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва, г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | 2028-2032 |
| 48 | Реконструкция водопровода с территории детского сада от ЦТП до ул. Быковского, д. 60 400м.Ду 150мм. | 2022 |
| 49 | Реконструкция водовода от спортивного комплекса до ул. Быковского, д. 58 600м.Ду 150мм. | 2023 |
| 50 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей Ду 100-300 мм, 150000 м. | 2024-2040 |
| 51 | Строительство магистрального водопровода соединяющего водопроводы проходящие в районе ул.Энгельса д.7 и д. 10 с проходом через перекресток. 200м.-D=200мм. | 2024 |
| 52 | Строительство магистрального водопровода для соединения ВЗУ «Лопатинский», ВЗУ «Лесной» и ВЗУ «Фетровая фабрика» (проход под железной дорогой) | 2025 |
| 53 | Строительство водопровода от ВЗУ «Фетровая фабрика» до ул. Рудничная. 200м.-D=100мм. | 2024 |
| 54 | Строительство магистрального водопровода ВЗУ «Лопатинский» - ВЗУ «Фетровая фабрика» от ул. Роз по ул. Весенней, ул. Пролетарской 2000м.-D=150мм. | 2024 |
| 55 | Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (г.Воскресенск 37 уч., д.Чемодурово 30 уч.) 8500 м. | 2025-2028 |
| 56 | Цюрупинский территориальный отдел. Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин (п.им.Цюрупы, д.Знаменка, д.Дворниково) | 2023-2025 |
| 57 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция ВЗУ пос. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 68 (ПИР) | 2021 |
| 58 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция ВЗУ по адресу: п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, уч. 68 | 2022-2023 |
| 59 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство ВЗУ производительностью 1500 м3/сут, с устройством РЧВ на 500 м3, бурением двух скважин, установкой станции обезжелезивания по адресу: п. им. Цюрупы, ул. Школьная, д.1. | 2024-2025 |
| 60 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство ВЗУ в д.Левычино | 2026-2027 |
| 61 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство станций обезжелезивания д.Знаменка, д.Дворниково | 2028-2029 |
| 62 | Цюрупинский территориальный отдел. Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов питьевых подземных вод. шт. 5 | 2027 |
| 63 | Цюрупинский территориальный отдел. Разработка проектов зон санитарной охраны ВЗУ шт. 4 | 2023-2026 |
| 64 | Цюрупинский территориальный отдел. Устройство ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин шт. 4 | 2024-2030 |
| 65 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство ВЗУ в д.Дворниково для обеспечения участков, выданных многодетным семьям | 2024-2026 |
| 66 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей пос.им.Цюрупы, ул.Канатная от д.2 до д.80 (с переходом и восстановлением дороги) 1500м. Ду 100мм. | 2022 |
| 67 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей пос.им.Цюрупы, ул.Канатная от д.40 до ул.2-я Канатная, д.20 (с переходом и восстановлением дороги) 460м.Ду 100мм. | 2022 |
| 68 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей пос.им.Цюрупы, ул.Канатная от скважины д.2 до ул.Нерская д.18 (с переходом и восстановлением дороги) 510м.Ду 100мм. | 2022 |
| 69 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Дворниково от д.1 до д.127 (с переходом и восстановлением дороги) 2060м.Ду 125мм. | 2024 |
| 70 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Знаменка Ду 125мм. | 2025 |
| 71 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей Ду 100-300 мм, 20000 м. | 2024-2040 |
| 72 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство магистральных и внутриквартальных сетей Ду 100-300 мм, 80000 м. | 2024-2040 |
| 73 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов в д.Дворниково для обеспечения участков, выданных многодетным семьям 15 уч. - 2000 м. | 2024-2026 |
| 74 | Хорловский территориальный отдел. Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2030-2033 |
| 75 | Хорловский территориальный отдел. Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов питьевых подземных вод. | 2027 |
| 76 | Хорловский территориальный отдел. Разработка проектов зон санитарной охраны ВЗУ | 2022-2025 |
| 77 | Хорловский территориальный отдел. Устройство ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин | 2022-2028 |
| 78 | Хорловский территориальный отдел. п.Хорлово. Строительство станции 2-го подъема с 2-мя резервуарами по 500м3, системой водоподготовки, трубопроводами от скважин ул.Комсомольская | 2027-2028 |
| 79 | Хорловский территориальный отдел. мкр. Фосфоритный. Реконструкция станции второго подъема с капитальным ремонтом здания, созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов, системой водоподготовки. | 2029-2030 |
| 80 | Хорловский территориальный отдел. Строительство водозаборного узла в д.Елкино для обеспечения участков, выданных многодетным семьям | 2023-2025 |
| 81 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода по ул.Зайцева 1500м.-D=150мм. | 2023 |
| 82 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода по ул.Воинской славы 1300м.-D=150мм. | 2024 |
| 83 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода от почты до магазина по ул.Советская 600м.-D=100мм. | 2024 |
| 84 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода по ул.Комсомольская, ул.Кирова, ул.Текстильщиков, ул.Мира, ул.Полевой проезд 3000м. D=100мм. | 2025 |
| 85 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода по ул.Колхозная 1000м.-D=100мм. | 2026 |
| 86 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция магистральной водопроводной сети д.Елкино по ул.Советская 6500м.-D=100мм. | 2027-2035 |
| 87 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция магистральной водопроводной сети д.Перхурово 1000м.-D=100мм. | 2028 |
| 88 | Хорловский территориальный отдел. Строительство трубопроводов для подключения д.Шильково, перспективной застройки в д.Перхурово (ул. Луговая, ул.Озерная) 5000м. | 2031-2040 |
| 89 | Хорловский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Елкино 54 уч., д.Вострянское 75 уч.) - 14000 м. | 2025-2027 |
| 90 | Ашитковский территориальный отдел. Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин (с.Ашитково, с.Барановское, п.Виноградово, д.Губино, д.Золотово, с.Конобеево, д.Леоново, с.Усадище, с.Фаустово, д.Щельпино, д.Щербово) | 2031-2040 |
| 91 | Ашитковский территориальный отдел. Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов питьевых подземных вод. | 2027 |
| 92 | Ашитковский территориальный отдел. Разработка проектов зон санитарной охраны ВЗУ | 2022-2025 |
| 93 | Ашитковский территориальный отдел. Устройство ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин | 2025-2031 |
| 94 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов, строительство систем очистки воды) с.Ашитково | 2027-2028 |
| 95 | Ашитковский территориальный отдел. Строительство ВЗУ производительностью 500 м3/сут, с устройством РЧВ, бурением новых скважин, установкой станций очистки воды с.Барановское, д.Золотово, Конобеево, с.Виноградово, с.Фаустово | 2030-2035 |
| 96 | Ашитковский территориальный отдел. Строительство ВЗУ производительностью 100 м3/сут, бурением новых скважин, установкой станций очистки воды д.Леоново, д.Щельпино, д.Губино, д.Исаково | 2029-2032 |
| 97 | Ашитковский территориальный отдел. Строительство водозаборного узла в д.Бочевино для обеспечения участков, выданных многодетным семьям | 2025-2027 |
| 98 | Ашитковский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Виноградово, ул. Заводская (с переходом и восстановлением дороги) 1220м.Ду 100мм. | 2022 |
| 99 | Ашитковский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Виноградово, ул. Новозаводская (с переходом и восстановлением дороги) 800м.Ду 100мм. | 2022 |
| 100 | Ашитковский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Щербово Ду 100мм. | 2023 |
| 101 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей с.Конобеево, 4500 м. | 2024 |
| 102 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей с.Барановское 8000 м. | 2025 |
| 103 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей д.Золотово 8500м. | 2026 |
| 104 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей п.Виноградово 7000 м. | 2027 |
| 105 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей с.Фаустово, 1500м. | 2028 |
| 106 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей д.Силино, 1000м. | 2029 |
| 107 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей д.Губино (ул. Центральная, ул.Новая Слободка) 3600м. | 2030 |
| 108 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей с.Усадище на участках, требующих замены, 1400м. | 2031 |
| 109 | Ашитковский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (с.Конобеево 29 уч., д.Губино 78 уч., д.Силино 28 уч., д.Бочевино 50 уч., д.Алёшино 7 уч.) - 21500 м. | 2025-2027 |
| 110 | Фединский территориальный отдел. Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин (с.Федино, д.Степанщино, д.Ратчино, с.Ачкасово, д.Сетовка, д.Сабурово, с.Невское, с.Константиново, с.Новлянское, д.Ратмирово, с. Косяково, с. Марчуги, д. Городище, с. Степанщино (ДРП-5)) | 2027, 2031-2040 |
| 111 | Фединский территориальный отдел. Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов, систем очистки воды) с.Невское | 2031-2040 |
| 112 | Фединский территориальный отдел. Реконструкция ВЗУ Степанщино, Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м.куб. и установкой станции обезжелезивания; бурение доп. артскважин (ПИР) 500 куб.м/ сутки | 2022 |
| 113 | Фединский территориальный отдел. Реконструкция ВЗУ Степанщино, Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м.куб. и установкой станции обезжелезивания; бурение доп. Артскважин 500 куб.м/ сутки | 2022-2023 |
| 114 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Федино, Ду200, 800м | 2027-2029 |
| 115 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Новлянское, Ду100, 2000м | 2027-2029 |
| 116 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Степанщино Ду100, 2000м | 2028-2030 |
| 117 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Ратчино Ду100, 2000м | 2028-2030 |
| 118 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Косяково, Ду100, 2000м | 2029-2031 |
| 119 | Фединский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Невское 30 уч., п.Сетовка 9 уч., с.Степанщино 88 уч., д.Ратчино 12 уч.) - 15000 м. | 2022-2027 |
| 120 | Белоозерский территориальный отдел. Строительство станций обезжелезивания (2 шт) | 2024-2025 |
| 121 | Белоозерский территориальный отдел. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ "Михалево" г.о. Воскресенск | 2022 |
| 122 | Белоозерский территориальный отдел. Реконструкция ветхих сетей, 29000 м. | 2024-2040 |
| 123 | Белоозерский территориальный отдел. Строительство сетей водоснабжения для существующей и планируемой застройки Ду 150 мм., 1500 м. | 2028-2030 |
| 124 | Белоозерский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Цибино 23 уч., с.Юрасово 8 уч., д.Ворщиково 63 уч.) - 11000 м. | 2024-2028 |

- 3.3.1.3.  Сценарии развития систем водоотведения г.о. Воскресенск.

Описание вариантов  перспективного  развития  системы  водоотведения    г.о. Воскресенск представлено в таблице 3.3.1.3.

Таблица 3.3.1.3. - Варианты перспективного развития системы водоотведения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 23 по ул.Мичурина до КНС ул. Коломенская, д.10 38м-D=160 мм; 162м-D=200мм; 270м-D=500мм | 2021 |
| 2 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 28 ул.Маркина до КНС ул.Центральная, д.32А 1435 м-D=500мм | 2021 |
| 3 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул.Победы вдоль жилого дома № ½ по ул.Октябрьская до КНС ул.Лермонтова, д.7а 511,3 м-D=600мм; 162,9 м-D=450мм; 252,3 м-D=400мм; 5,75 м-D=300мм; | 2022 |
| 4 | Проведения обследования канализационного дюкера по дну р. Москва, Ду400мм | 2021 |
| 5 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию насосного оборудования для проведения капитального ремонта КНС, г.о. Воскресенск | 2021 |
| 6 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (д.Чемодурово) | 2026-2028 |
| 7 | Реконструкция КНС по ул.Лермонтова, д.7а 800куб.м/час | 2027-2029 |
| 8 | Реконструкция КНС с.Новлянское, 90 | 2033-2035 |
| 9 | Реконструкция КНС по ул. Колыберевская, д. 3 | 2029 |
| 10 | Реконструкция КНС по ул. Строителей, д. 1 | 2030-2031 |
| 11 | Реконструкция КНС по ул. Карла Маркса, д. 17 | 2028 |
| 12 | Реконструкция КНС по ул. Коломенская, д. 10 | 2026-2027 |
| 13 | Реконструкция КНС по ул. Быковского, д. 2а | 2025 |
| 14 | Реконструкция КНС №2 по ул. Задорожная, д. 19а | 2027-2028 |
| 15 | Реконструкция КНС №3 по ул. Центральная, 32а | 2026 |
| 16 | Реконструкция КНС по ул. Гиганта, 10 | 2029-2030 |
| 17 | Реконструкция КНС д. Чемодурово по ул. Центральная, 12б; ул.Центральная 18а | 2029-2030 |
| 18 | Реконструкция КНС ул.Дачная | 2028-2029 |
| 19 | Реконструкция КНС ул.Кудринская (2 шт) | 2027-2029 |
| 20 | Реконструкция КНС ул.Советская | 2026-2028 |
| 21 | Реконструкция КНС д.Маришкино, ул.Спасская | 2025-2026 |
| 22 | Проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, капитальный ремонт очистных сооружений «ул. Гиганта, 20» с заменой распределительной и аэрационной системы | 2028 2031-2040 |
| 23 | Проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, реконструкция очистных сооружений АО "Воскресенские минеральные удобрения" (цех НиОПСВ) | 2028 2031-2040 |
| 24 | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва, г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) Протяженность: правый берег – 535 м, левый берег – 330 м, подводная часть – 148 м | 2021-2024 |
| 25 | Капитальный ремонт канализационных самотечных и напорных сетей, Ду 500 мм, длина 6000м | 2036-2040 |
| 26 | Реконструкция напорных коллекторов от КНС Новлянского квартала до КНС ОАО "Минудобрения" 8000м.Ду 500мм. | 2026-2036 |
| 27 | Реконструкция напорных коллекторов от КНС ул.Лермонтова, 7а до КНС ОАО "Минудобрения" 6000м.Ду 500мм. | 2026-2030 |
| 28 | Реконструкция напорного коллектора между КНС ул.Быковского и КНС ул.Задорожная 1500м.Ду160мм. | 2024, 2026 |
| 29 | Реконструкция напорного трубопровода от КНС ул.Колыберевская до КНС по ул. Гиганта, 10 2000 м, Ду 300мм. | 2027 |
| 30 | Реконструкция напорного коллектора от КНС по ул. Гиганта, 10 до очистных сооружений «ул. Гиганта, 20» 1200м. Ду 300мм. | 2027 |
| 31 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома №1/2 по ул. Октябрьская до КНС ул. Лермонтова, д.7а | 2037 |
| 32 | Реконструкция напорного коллектора от КНС по ул. Центральная, 32а до места врезки в коллектор ГУП МО КОЛЕВ 12700м.Ду 500мм. (Реконструкция участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск - Воскресенск от ГКНС кз-11, протяженность 14029 п.м, с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3» | 2032-2040 |
| 33 | Реконструкция напорного коллектора водоотведения от КНС "Фетровая фабрика" до КНС "Задорожная" протяженностью 3000 м Ду 200 мм | 2032-2038 |
| 34 | Реконструкция существующих сетей водоотведения в связи с высоким процентом их износа протяженностью 77,1 км и диаметром 150-300 мм | 2022-2040 |
| 35 | Реконструкция самотечного коллектора ГУП МО "Колев" протяженностью 8 км и диаметром 1450 мм | 2023-2040 |
| 36 | Строительство напорных канализационных сетей д.Чемодурово ул. Советская – КНС Центральная, д. 18а (с проколом под дорогой) 2000м.Ду 160мм. | 2024-2030 |
| 37 | Строительство сетей водоотведения для существующей и планируемой застройки протяженностью 128,4 км и диаметром 150-300 мм | 2022-2040 |
| 38 | Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС "Гиганта" до очистных сооружений по ул. "Гиганта", 20 протяженностью 4000 м Ду 300 мм | 2022-2040 |
| 39 | Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (г.Воскресенск, д.Чемодурово) 5000 м. | 2022-2031 |
| 40 | Цюрупинский территориальный отдел. Проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, реконструкция очистных сооружений п.им.Цюрупы ул.Новый микрорайон | 2023, 2025 |
| 41 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция КНС п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, у больницы | 2024-2025 |
| 42 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция КНС п.им.Цюрупы, ул.Октябрьская | 2023-2024 |
| 43 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт участков канализационной сети Ду 150-200 - 4000м, Ду 225 - 2000м. | 2031-2036 |
| 44 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция участков канализационной сети 3000м., Ду 150-200мм. | 2025 |
| 45 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Октябрьская, 2000м. Ду 400мм. | 2027 |
| 46 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство сетей водоотведения для существующей и планируемой застройки Ду 150-300 мм 80000м | 2031-2040 |
| 47 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №1 п.Хорлово, ул.Октябрьская, д.8 | 2022-2023 |
| 48 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №2 п.Хорлово, ул.Советская, д.69б | 2023-2024 |
| 49 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №3 п.Хорлово, ул.Советская, д.127а | 2024-2026 |
| 50 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №4 п.Хорлово, ул.Советская, д.108б | 2025-2026 |
| 51 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №5 п.Хорлово, ул.Зайцева, д.1-а (м-н Фосфоритный) с увеличением мощности в 2 раза | 2023 |
| 52 | Хорловский территориальный отдел. Строительство КНС для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Елкино, д.Вострянское) | 2035 |
| 53 | Хорловский территориальный отдел. Капитальный ремонт участков канализационной сети Ду 150-300 - 15000м. | 2026-2030 |
| 54 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция напорных коллекторов от КНС №1 и КНС №2 до мест врезки в коллектор Егорьевск-Воскресенск, 6000м.Ду 250мм. | 2026-2027 |
| 55 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция напорных коллекторов от КНС №5 до места врезки в коллектор Егорьевск-Воскресенск, 600м.Ду 300мм. | 2027 |
| 56 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Победы, 1200м. Ду 200мм. | 2024 |
| 57 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Парковая, 400м. Ду 150мм. | 2022 |
| 58 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Колхозная - ул.Советская, 900м. Ду 200мм. | 2022 |
| 59 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Воинской Славы - ул.Школьная - ул.Зайцева, 1600м. Ду 350мм. | 2025 |
| 60 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Воинской Славы - КНС №5, 2000м.Ду 350мм. | 2025-2027 |
| 61 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Зайцева, 900м. Ду 350мм. | 2025 |
| 62 | Хорловский территориальный отдел. Строительство канализационных сетей в д.Елкино, 6000м. | 2032-2035 |
| 63 | Хорловский территориальный отдел. Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Елкино) 7000 м. | 2033-2036 |
| 64 | Хорловский территориальный отдел. Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Вострянское) 9000 м. | 2034-2040 |
| 65 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция очистных сооружений д.Расловлево (с.Конобеево), с.Усадище (с.Барановское) | 2027 2029-2030 |
| 66 | Ашитковский территорильный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей Ду 150-200 - 6000м. | 2031-2035 |
| 67 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция КНС - 10 шт. | 2029-2039 |
| 68 | Ашитковский территорильный отдел. Строительство ОС (д.Щербово, д.Леоново) | 2024-2025 |
| 69 | Ашитковский территорильный отдел. Капитальный ремонт канализационной сети. Канализационные напорные сети Ду 250-350, длина 11000м. | 2030-2035 |
| 70 | Ашитковский территорильный отдел. Капитальный ремонт канализационной сети. Канализационные самотечные сети Ду 150-350, длина 12300м. | 2030-2036 |
| 71 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция главного канализационного коллектора с.Ашитково, 3000м. | 2030-2040 |
| 72 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция напорного канализационного коллектора с. Конобеево, 1000м. | 2027 |
| 73 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция напорного канализационного коллектора с. Барановское, 1400м. | 2027 |
| 74 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция уличной канализации с.Ашитково, 5000м. | 2025 |
| 75 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция канализационной сети по улице Зеленая, от газовой котельной и гаражей, 1000м. | 2027 |
| 76 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция наружных канализационных сетей до домов №№ 1-11 по ул. Учхоз с. Конобеево, 1500м. | 2025 |
| 77 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция канализационной сети к жилым домам по ул. Школьная с. Конобеево, 1200м. | 2025 |
| 78 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция канализационного коллектора от улицы Королькова 103, 104 до КНС, улицы Фабрика «Вперед» с. Барановское д. 41, 42, 48, 49, 1900м. | 2025 |
| 79 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция канализационного самотечного коллектора от ул. Фабрика "Вперед" до КНС ул. Центральная с. Барановское, 1000м. | 2033-2037 |
| 80 | Ашитковский территорильный отдел. Канализационный самотечный коллектор с. Барановка, ул.Фабрика "Вперед", д.13-50 до КНС ул. Центральная с. Барановское, 3300м. | 2031-2040 |
| 81 | Ашитковский территорильный отдел. Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Конобеево) 4000 м. | 2034-2040 |
| 82 | Фединский территориальный отдел. Строительство очистных сооружений (д.Косяково, д.Степанщино, с.Невское) | 2025-2040 |
| 83 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция КНС (п.Виноградово, д.Золотово) | 2026-2027 2029-2030 |
| 84 | Фединский территориальный отдел. Строительство ОС малой мощности (д.Степанщино, ДРП-5) | 2029, 2032-2035 |
| 85 | Фединский территориальный отдел. Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Невское) 1500 м. | 2031-2037 |
| 86 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей: с.Степанщино, 500м | 2029 |
| 87 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей: Ратмирово, 1250 | 2029 |
| 88 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей: с. Федино 1500м | 2031-2040 |
| 89 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей: д.Ратчино 3500м | 2031-2034 |
| 90 | Белоозерский территориальный отдел. Реконструкция очистных сооружений д. Юрасово | 2023 2025-2027 |
| 91 | Белоозерский территориальный отдел. Реконструкция ветхих сетей водоотведения в городском поселении Белоозерское 30000, Ду 150-300 мм | 2031-2040 |
| 92 | Белоозерский территориальный отдел. Строительство сетей водоотведения для существующей и планируемой застройки Ду 150-300 мм, 11000м | 2031-2040 |

- 3.3.1.4.  Сценарии развития систем электроснабжения г.о. Воскресенск.

В настоящей работе при разработке схемы развития электрических сетей 110 кВ и выше на перспективу до 2026 года в основу положены основные принципы и концепция построения питающих и распределительных сетей:

— Схема основной электрической сети Московской области должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное развитие и иметь возможность приспосабливаться к изменению условий роста нагрузки и развитию электростанций;

— Схема выдачи мощности электростанции (независимо от типа и установленной мощности) при выводе в ремонт одной из отходящих от шин электростанции линии электропередачи, трансформатора, автотрансформатора связи или электросетевого элемента в прилегающей к электростанции электрической сети (единичная ремонтная схема) должна обеспечивать выдачу всей располагаемой мощности с учетом отбора нагрузки на собственные нужды на всех этапах сооружения электростанции (энергоблок, очередь) (принцип «п - 1»);

— Схема и параметры распределительных сетей должны обеспечивать надежность электроснабжения, при которой питание потребителей осуществляется без ограничения нагрузки с соблюдением нормативных требований к качеству электроэнергии при полной схеме сети и при отключении одной ВЛ или автотрансформатора (или трансформатора) (принцип «п -1» для потребителей);

— Схема основной электрической сети должна обеспечивать надежное и бесперебойное питание отдельных узлов нагрузки после аварийного отключения одного из элементов сети 500 кВ и ниже (критерий «п-1»). При отключении одного из элементов сети напряжением 750 кВ и выше допускается применение противоаварийной автоматики без воздействия на разгрузку АЭС, а также при объеме отключаемой нагрузки не более чем 30% от передаваемой по сечению мощности и не более 5-7% от общей нагрузки принимающего дефицитного узла энергосистемы;

— Формирование перспективной схемы электрической сети энергосистемы города Москвы и Московской области по принципу «п-1» не предусматривает использования ПА при отключении одного электросетевого элемента;

— Покрытие дефицита мощности и энергии энергосистемы города Москвы и Московской области за счет сооружения новых генерирующих источников в Московском регионе (ТЭС, ГАЭС) в комплексе с осуществлением внешнего энергоснабжения от электростанций (АЭС, ТЭС) ОЭС Центра по ЛЭП высокого напряжения и технического перевооружения действующих электростанций;

— Техническое перевооружение электрических сетей должно предусматривать повышение пропускной способности, в том числе путем перевода ВЛ и ПС на более высокий класс напряжения;

— Широкое использование кабельных сетей высокой пропускной способности и закрытых ПС с применением в РУ высшего напряжения элегазового оборудования в городских районах массовой застройки;

— Отказ от развития электрических сетей напряжением 110 кВ как системообразующих сетей. Электрические сети данных напряжений будут поддерживаться в рабочем состоянии там, где невозможен их перевод на напряжение 220 кВ.

Электрические сети, действующие в настоящее время на территории Московского региона, в основном обеспечивают условия для поставки и получения мощности и электроэнергии потребителям. В энергосистеме города Москвы и Московской области имеются многочисленные связи напряжением 35 - 750 кВ (56 связей напряжением 35 кВ и выше со смежными энергосистемами ОЭС Центра).

В перспективе с ростом электропотребления и нагрузки в Московской энергосистеме, вводом новых генерирующих мощностей на электростанциях как в городе Москве, так и в Московской области, увеличением плотности застройки проблемы в работе электрических сетей и условия их работы значительно усложняются.

Формирование перечня электросетевых объектов (ВЛ и ПС), намечаемых к вводу и реконструкции в период 2021 - 2026 годов, проведено на основании анализа информации по вводу мощности на электростанциях и роста уровней нагрузок с учетом объема мощности по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, находящимся на исполнении, в рассматриваемый период.

Для каждого электросетевого объекта дается описание технической необходимости его сооружения, а также приводятся проектные показатели, включающие: протяженность ВЛ, трансформаторную мощность ПС. Кроме того, для каждого объекта указывается: проектная стоимость, требуемые инвестиции в период 2021 - 2026 годов (в прогнозных ценах), год начала освоения инвестиций и годы вводов. Капитальные вложения на строительство электросетевых объектов напряжением 110(35) кВ и выше в рамках комплексной программы развития оценены в соответствии с «Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», далее УНЦ (утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10). Оценка выполнена в ценах по состоянию на 01.01.2018 - дату, по состоянию на которую рассчитаны УНЦ.

Реализация мероприятий Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области 2022-2026 предполагается к выполнению с учетом приоритетности («узкие места в электрической сети», проект СиПР ЕЭС России 2021-2027 и объекты ТП) в сроки и объемы, определенные с учетом лимитов источника финансирования в проекте ИПР сетевых компаний.

При определении функциональной значимости предлагаемых к сооружению и реконструкции электросетевых объектов учитывались следующие факторы:

— необходимость присоединения к основной сети новых потребителей и новых блоков существующих электростанций;

— необходимость выполнения требований надежности электроснабжения потребителей.

В связи с тем, что сеть 110 кВ в энергосистеме города Москвы и Московской области исчерпала функции системообразующей сети, то предполагаемые к вводу объекты 110 кВ должны обеспечивать, в основном, электроснабжение потребителей.

Для повышения надежности энергоснабжения на территории Восточных электрических сетей предлагается ввод новых и реконструкция следующих ПС и ЛЭП напряжением 110(35) кВ и выше в разрезе муниципальных образований Московской области.

Объекты нового строительства 110 кВ

ПС 110 кВ Свистягино

Для обеспечения выдачи мощности объекта генерации ООО «АГК-1», работающего на возобновляемых источниках энергии, установленной мощностью 70 МВт предполагаются следующие Мероприятия:

- сооружение ПС 110 кВ Свистягино с РУ 110 кВ по схеме 110-5АН Заход - выход с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов;

- установка на ПС 110 кВ Свистягино трансформаторов: 110/10 кВ мощностью 80 МВА, 110/10 кВ мощностью 16 МВА, 10/10 кВ мощностью 16 МВА;

- строительство заходов от ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка до РУ 110 кВ с пропускной способностью не менее 581 А при ТНВ -5 °С (маркой провода АС - 150) с образованием новых ВЛ 110 кВ Крутыши - Свистягино и ВЛ 110 кВ Свистягино - Сетовка, протяженностью - 2х8,35 км.

Сооружение ПС 110 кВ Свистягино выполняется в соответствии с техническими условиями от 17.07.2018 № И-18-00-974080/102 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион». Организация, ответственная за реализацию проекта - Инвестор (ООО «АГК-1») в части сооружения ПС 110 кВ Свистягино, ПАО «Россети Московский регион» в части строительства заходов ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка.

Срок реализации Мероприятия по сооружению ПС 110 кВ Свистягино- 2021 год.

Срок ввода в эксплуатацию ТЭС Свистягино - 2022 год.

Мероприятие по вводу в работу объекта генерации ООО «АГК-1» (ТЭС Свистягино) предусмотрено проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на период 2021-2027 годов со сроком выполнения 2022 год.

Объекты реконструкции 110 кВ

ВЛ 110 кВ Пески - Фабричная

ВЛ 110 кВ Пески - Фабричная протяженностью 23,1 км выполнена проводами АС-150 и находится в эксплуатации с 1933 года (срок службы - 87 лет). Пропускная способность линии составляет 581 А при ТНВ -5 °С.

Согласно	Акту-заключению	по	результатам	технического

освидетельствования ВЛ 110 кВ Пески - Фабричная, проведенном на основании приказа № 188 от 25.02.2015,были выявлены элементы ВЛ, имеющие дефекты. На основании Акта технического обследования ВЛ 110 кВ Пески - Фабричная б/н от 02.02.2016 была составлена дефектная ведомость на капитальный ремонт линии, предполагающий замену дефектных опор №72-109 на многогранные, линейной арматуры и подвесных изоляторов.

Предполагается замена опор и замена провода (ориентировочной протяженностью 6,1 км), увеличения пропускной способности не требуется.

Организация, ответственная за реализацию проекта - ПАО «Россети Московский регион».

Срок реализации Мероприятия - 2024 год.

Таблица 3.3.1.4.1.  Сводные данные по развитию электрической сети напряжением 220 кВ и ниже территории Восточных электрических сетей

| Наименование | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭП 220 кВ, км |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭП 110 кВ, км | 16,7 | 16,3 |  |  |  |  |
| ЛЭП 35 кВ, км |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ, МВА |  |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ, МВА | 96 | 192 |  |  |  |  |
| ПС 35 кВ, МВА |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭП 220 кВ, км |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭП 110 кВ, км | 11,99 | 6,704 |  | 19,26 |  |  |
| ЛЭП 35 кВ, км |  |  |  |  |  | 40,9 |
| ПС 220 кВ, МВА |  |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ, МВА | 80 | 40 |  |  |  | 233 |
| ПС 35 кВ, МВА |  | 12 | 8 | 28,6 |  |  |

Таблица 3.3.1.4.2. - Варианты перспективного развития системы электроснабжения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование объекта | год начала строительства | год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП-34 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово (0,38 км; 63 п.м.) | 2018 | 2023 |
| 2 | Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №764, с установкой БКТП-2х1000кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, п. Воскресенское (2 МВА; 5 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | 2020 | 2021 |
| 3 | Реконструкция РУ-10 кв РП-10 кВ № 34, установка и наладка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово (2 шт.(РУ)) | 2018 | 2021 |
| 4 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №41 с установкой ячейки и заменой одной вводной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Городище (2 шт.(РУ)) | 2019 | 2021 |
| 5 | Модернизация РТП-10 кВ №38 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (28 шт.(прочие)) | 2019 | 2022 |
| 6 | Модернизация РТП-10 кВ №42 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (29 шт.(прочие)) | 2019 | 2022 |
| 7 | Модернизация ЦРП-3 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (19 шт.(прочие)) | 2019 | 2022 |
| 8 | Модернизация РП-70 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Милорадово, Городище (15 шт.(прочие)) | 2019 | 2026 |
| 9 | Модернизация Р(Т)П-10 кВ №10н с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, пос. Первомайское, д Ботаково (18 шт.(прочие)) | 2019 | 2026 |
| 10 | Модернизация РП-99 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Ямонтово (12 шт.(прочие)) | 2019 | 2022 |
| 11 | Модернизация КТП-4410 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Лаптево (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | 2020 | 2024 |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-384, ф.1 пр.оп. 1/1-1/5, 9-19 ф-2 оп.1-10, 5/1-5/5, в т.ч. ПИР, , г.Москва, ТиНАО, поселение Воскресенское, д.Губкино (0,333 км) | 2018 | 2021 |
| 13 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-894 яч. 16 - КРУН-123 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (1,6 км; 200 п.м.) | 2024 | 2026 |
| 14 | Реконструкция КЛ-10 кВ КТП-387 яч. 2 - КТП-388 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (0,8 км; 50 п.м.) | 2022 | 2026 |
| 15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-467, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Ямонтово (0,873 км) | 2024 | 2026 |
| 16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-815, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Городище (0,104 км) | 2024 | 2026 |
| 17 | Модернизация ЗТП-195 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (6шт.), в т.ч ПИР: МО, Воскресенский р-н, д. Чемодурово (6 шт.(РУ)) | 2024 | 2025 |
| 18 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3044, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Воскресенское (7 шт.(РУ)) | 2021 | 2025 |
| 19 | Модернизация ПС 110 кВ № 763 "Фабричная"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, МО, Воскресенский р-н, п. Хорлово (920 кв.м.) | 2021 | 2022 |
| 20 | Модернизация ПС 110 кВ № 530 "Фосфоритная": установка дуговой защиты, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Фосфаты (46 шт.(прочие)) | 2025 | 2026 |
| 21 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №537-01 ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС (2,422 км; 7 шт.(прочие)) | 2019 | 2021 |
| 22 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №537-02 ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС (2,025 км; 5 шт.(прочие)) | 2019 | 2021 |
| 23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №913 РП-9 от ПС-607 Воскресенский РЭС (3,422 км) | 2019 | 2021 |
| 24 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №715-02 от ПС-715аб Воскресенский РЭС (3,808 км; 10 шт.(прочие)) | 2019 | 2021 |
| 25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Ратчино" от РП-16 ПС-590аб Воскресенский РЭС (6 км; 4 шт.(прочие)) | 2025 | 2025 |
| 26 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №15 ПС-590 Воскресенский РЭС (3,664 км; 1 шт.(прочие)) | 2020 | 2021 |
| 27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. №14 ПС-530 Воскресенский РЭС (4,327 км; 2 шт.(прочие)) | 2019 | 2021 |
| 28 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №13 ПС-590 Воскресенский РЭС (6,915 км) | 2019 | 2021 |
| 29 | Модернизация РУ-10 кВ ЗТП №293 (замена оборудования производства ГДР) ПС №565 "Берендино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | 2025 | 2026 |
| 30 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа (0,41 МВА; 4,3 км) | 2024 | 2025 |
| 31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-16 , в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа (0,25 МВА; 3,6 км) | 2025 | 2025 |
| 32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-18 , в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа (0,16 МВА; 4,8 км) | 2025 | 2025 |
| 33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-8, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупы, (0,41 МВА; 4,2 км) | 2024 | 2025 |
| 34 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС № 168 "Фаустово", ВЛ-10 кВ ф.537-04 ПС № 537 "Виноградово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,8 км; 70 п.м.) | 2025 | 2025 |
| 35 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 537-01 ЦРП-3 ПС № 537 "Виноградово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2,4 км; 200 п.м.) | 2023 | 2024 |
| 36 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 761-21 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,333 км) | 2024 | 2025 |
| 37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (строительство для резервирования) фид. Ратчино и фид. №13 ПС 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н (1,7 км) | 2021 | 2022 |
| 38 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Барановский" от ЦРП-2 ПС-565 "Берендино-Тяговая", МО, Воскресенский р-н (1,5 км) | 2021 | 2022 |
| 39 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. "Воскресенское" ПС 201 "Серная", МО, Воскресенский р-н (0,7 км) | 2021 | 2022 |
| 40 | Реконструкция ВЛ-10 кв фид. №761-11 ПС-761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н (1,8 км) | 2021 | 2022 |
| 41 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №45 ПС-590, МО, Воскресенский р-н (5,6 км) | 2022 | 2024 |
| 42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №43 ПС-590, МО, Воскресенский р-н (3,7 км) | 2022 | 2024 |
| 43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" от ЦРП-2 ПС-565аб, МО, Воскресенский р-н (16,06 км) | 2023 | 2025 |
| 44 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №2 от ЦРП-1 ПС-168аб, МО, Воскресенский р-н (10,02 км) | 2024 | 2025 |
| 45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Виварий от РП-3 ПС-537, МО, Воскресенский р-н (3,6 км) | 2023 | 2025 |
| 46 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 13 отпайка на ТП-130 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 |
| 47 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 отпайка на ТП-332 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 |
| 48 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 913 от РТП-9 ПС № 607 "Рыболово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 |
| 49 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2020 | 2025 |
| 50 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф."Виварий" от РП-3 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 |
| 51 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 |
| 52 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 |
| 53 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 43 отпайка на ТП-176 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 54 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 55 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Ратчино" отпайка на "Карпово" ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеов, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 56 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 761-21 отпайка на ТП-195 ПС № 761 "Фетровая" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 57 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 отпайка на ТП-836 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 58 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 537-04 ТП-687 - ТП-54, за ЛР-147 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 59 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 6 отпайка на ТП-265 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 60 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-13 за ЛР-1 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 61 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 ТП- 22 - ТП-569 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 62 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-15 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2020 | 2025 |
| 63 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 64 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 761-21 ПС № 761 "Фетровая" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 65 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. "Ачкасово" ПС № 608 "Карьер" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 66 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 67 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 537-01 от РП-3 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 68 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Леоновский" отпайка на ТП-242 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 69 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 43 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 70 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Ратчино" от РП-16 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 71 | Модернизация ф. 537-02 от РП-3 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 72 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 537-01 ТП-96 - ТП-307, отпайка на ТП-29 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 73 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-26 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 74 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 761-10 ПС № 761 "Фетровая" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2023 | 2024 |
| 75 | Модернизация ф. 715-02 ТП-25 - ТП-29 ПС № 715 "Старт" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2023 | 2024 |
| 76 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Леоновский" от ЦРП-2 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2023 | 2024 |
| 77 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Барановский" от ЦРП-2 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 78 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-13 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 79 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 13 отпайка на ТП-730, Свистягино ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 80 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 вывод с ТП-143 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 81 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 ПС № 530 "Фосфоритная" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 82 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. "Осташово" ПС № 726 "Комплекс"с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 83 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. "Новлянский" ПС № 535 "Азотная" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 84 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 284-03 ПС № 284 "Жерновка" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 85 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Совхоз" от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 86 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 отпайка на ТП-71 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 87 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Цибино" ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 88 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 715-02 ПС № 715 "Старт" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 |
| 89 | Реконструкция административных зданий Воскресенского РЭС филиала ВЭС ПАО "Россети Московский регион" (873 кв.м.) | 2025 | 2026 |
| 90 | Модернизация ДП Воскресенского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | 2020 | 2021 |
| 91 | Строительство открытого склада на территории Воскресенского РЭС: МО, г. Воскресенск, с. Федино, Электропонстанция, стр.1 (1 шт.(прочие)) | 2018 | 2021 |
| 92 | Реконструкция ТП-36 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2019 | 2023 |
| 107 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-5Р-ТП-6Р по адресу: Воскресенский район, п. им. Цюрупы | 2023 | 2024 |
| 92 | Реконструкция ТП-403 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Новлянский, КНС | 2017 | 2023 |
| 93 | Реконструкция ТП-11 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина | 2019 | 2023 |
| 94 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-303 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Комсомольская | 2019 | 2023 |
| 95 | Реконструкция ТП-13 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2019 | 2023 |
| 96 | Реконструкция ТП-122 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Мичурина | 2017 | 2021 |
| 81 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-123 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2024 |
| 82 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до ЦРП-1 фидер «город Л-1», «Город Л-2» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2016 | 2025 |
| 83 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до РП-11 фидер «город Л-3» и фидер «город Л-4» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2016 | 2026 |
| 84 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-201 до ТП-203 Л-1, Л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2024 |
| 85 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-62 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2026 |
| 86 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2026 |
| 87 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-98 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2024 |
| 88 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-430 до РТП-2П по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский, промплощадка | 2018 | 2023 |
| 89 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-319 до ТП-320 по адресу: Московская область, г.Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2018 | 2023 |
| 90 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-303 до ТП-312 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2018 | 2023 |
| 91 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-37, по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2018 | 2023 |
| 92 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-68 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2018 | 2023 |
| 93 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-284 до ТП-173 фидер «Ф-1» по адресу: Московская область, Воскресенский район, д.Щербово | 2019 | 2023 |
| 94 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-4 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2019 | 2023 |
| 95 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-45 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2019 | 2023 |
| 96 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-147 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2019 | 2024 |
| 97 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-147 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2019 | 2024 |
| 98 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-95 до ТП-27 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2019 | 2024 |
| 99 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-6 л-1, л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2019 | 2023 |
| 79 | Реконструкция ТП-508 по адресу: Московская область. Воскресенский район. ГП Хорлово. пер. Лесной | 2018 | 2023 |
| 99 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-283 до ТП-171 фидер «Ф-1», «Ф-2» по адресу: Московская область, Воскресенский район. с.Невское | 2016 | 2026 |
| 97 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-124. Строительство КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-124 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Гражданская | 2017 | 2024 |
| 98 | Реконструкция ТП-307 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Маркина | 2019 | 2023 |
| 131 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Химиков | 2019 | 2020 |
| 132 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Суворова, д.№7 | 2019 | 2020 |
| 80 | Реконструкция ТП-244 по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Конобеево | 2016 | 2023 |
| 81 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-21 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:Московская область, Воскресенский р-н, пл. Ленина, участок № 1Б | 2020 | 2021 |
| 82 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 2020 | 2021 |
| 83 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-13 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом № 13 | 2020 | 2021 |
| 133 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, д. Потаповская | 2020 | 2020 |
| 134 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч.№1, 1 этап | 2020 | 2020 |
| 82 | Реконструкция ТП-725, строительство РЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, участок № 10 (1 этап) | 2020 | 2021 |
| 90 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2016 | 2021 |
| 91 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2016 | 2021 |
| 92 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2016 | 2021 |
| 93 | Строительство 2КТП в районе ТП-68 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Москворецкий, ул. Калинина | 2017 | 2023 |
| 94 | Строительство 2КТП в районе ТП-71 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева | 2017 | 2023 |
| 95 | Строительство 2КТП в районе ТП-40 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Ленинская | 2017 | 2023 |
| 96 | Строительство КТП в районе ТП-505 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Садовая | 2017 | 2023 |
| 97 | Строительство КТП в районе ТП-506 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Парковая | 2017 | 2023 |
| 98 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2018 | 2022 |
| 99 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2018 | 2021 |
| 100 | Строительство КТП в районе ТП-304 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Сиреневая | 2019 | 2023 |
| 101 | Строительство КТП в районе ТП-520 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Рудниковская | 2019 | 2023 |
| 102 | Строительство КТП в районе ТП-165 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Мира | 2019 | 2023 |
| 103 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 2012 | 2021 |
| 104 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 2013 | 2022 |
| 105 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Гостилово, с. Петровское, с. Степанщино | 2018 | 2022 |
| 106 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Виноградово, п. Ашитково | 2018 | 2022 |
| 107 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Золотово | 2018 | 2021 |
| 108 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Ашитково, с. Виноградово | 2018 | 2021 |
| 109 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ратмирово | 2018 | 2021 |
| 110 | Установка реклоузера по адресу: Московсская область, г. Воскресенск | 2018 | 2021 |
| 111 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Городище, с. Марчуги | 2018 | 2021 |
| 112 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2021 |
| 113 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, д. Расплавлево | 2018 | 2021 |
| 114 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, д. Бессоново, с. Конобеево | 2018 | 2021 |
| 115 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с.Конобеево, с. Никольское | 2018 | 2021 |
| 116 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Золотово | 2018 | 2021 |
| 117 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Белое Озеро, д. Цыбино | 2018 | 2021 |
| 118 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Губино | 2018 | 2021 |
| 119 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы | 2018 | 2021 |
| 120 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ворщиково | 2018 | 2021 |
| 121 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ново-Черкасское | 2018 | 2021 |
| 122 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 |
| 123 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 |
| 124 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 |
| 125 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 |
| 126 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 |
| 127 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск, п. им. Цюрупы | 2018 | 2022 |
| 128 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск, п. им. Цюрупы | 2018 | 2022 |
| 130 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Пески, ул. Железнодорожная | 2020 | 2021 |
| 129 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 |

- 3.3.1.5.  Сценарии развития систем газоснабжения  г.о. Воскресенск.

На  данный момент по Московской области АО «Мособлгаз» совместно с ПАО «Газпром» реализует «Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов», утвержденную Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43.

В перечне данной программы предусматриваются следующие мероприятия по реконструкции участков газопроводов городского округа Воскресенск.

Таблица 3.3.1.5. - Сценарий  развития системы газоснабжения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод высокого давления к п. станции Берендино сельского поселения Ашитковское с последующей газификацией | 2023-2024 |
| 2 | Газопровод высокого давления к д. Хлопки городского поселения Воскресенск с последующей газификацией, протяженность 7,7 км. | 2021 |
| 3 | Газификация негазифицированной части д. Чемодурово городского поселения Воскресенск, протяженность 8,82 км. | 2021-2022 |
| 4 | Газификация д. Свистягино | 2021-2022 |
| 5 | Газификация д. Бочевино | 2022-2024 |
| 6 | Реконструкция газовой распределительная сети, кадастровый номер 50:29:0000000:49513, в части газопровода, расположенного в г. Воскресенск, Химкомбинат/ГРС-ВК Х, бух. инв. №05-011500 (143-04) | 2021 |

- 3.3.1.6.  Сценарии развития систем сбора и утилизации ТБО  г.о. Воскресенск.

Таблица 3.3.1.6. - Сценарий  развития системы сбора и утилизации ТБО г.о. Воскресенск.

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный проект «Чистая страна» | 2020-2024 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 2022 |
| 3 | Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов» | 2021 |
| 4 | Организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | 2020-2024 |
| 5 | «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2021 |

- 3.3.2. Технико-экономические показатели сценариев развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск.

Рассмотрим технико-экономические модели развития системы теплоснабжения в г.о. Воскресенск.

Согласно полученным результатам целесообразно рассмотрение первого варианта развития схемы теплоснабжения.

Таблица 3.3.2.1. - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии.

| Организация | Величина тарифа без НДС, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2189,1 | 2254,77 | 2320,44 | 2386,11 | 2451,78 | 2517,45 | 2583,12 | 2648,79 | 2714,46 | 2780,13 | 2845,8 | 2911,47 | 2977,14 | 3042,81 | 3108,48 | 3174,15 | 3239,82 | 3305,49 | 3371,16 | 3436,83 | 3502,5 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1924,41 | 2179,96 | 2265,16 | 2311,38 | 2357,6 | 2403,82 | 2450,04 | 2496,26 | 2542,48 | 2588,7 | 2634,92 | 2681,14 | 2727,36 | 2773,58 | 2819,8 | 2866,02 | 2912,24 | 2958,46 | 3004,68 | 3050,9 | 3097,12 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2238,26 | 2383,38 | 2465,44 | 2532,58 | 2599,72 | 2666,86 | 2734 | 2801,14 | 2868,28 | 2935,42 | 3002,56 | 3069,7 | 3136,84 | 3203,98 | 3271,12 | 3338,26 | 3405,4 | 3472,54 | 3539,68 | 3606,82 | 3673,96 |
| АО «ВТС» | 2217,7 | 2286,1 | 2481,1 | 2554,7 | 2615,23 | 2675,76 | 2736,29 | 2796,82 | 2857,35 | 2917,88 | 2978,41 | 3038,94 | 3099,47 | 3160 | 3220,53 | 3281,06 | 3341,59 | 3402,12 | 3462,65 | 3523,18 | 3583,71 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1350,2 | 1390,7 | 1432,5 | 1475,6 | 1516,11 | 1556,62 | 1597,13 | 1637,64 | 1678,15 | 1718,66 | 1759,17 | 1799,68 | 1840,19 | 1880,7 | 1921,21 | 1961,72 | 2002,23 | 2042,74 | 2083,25 | 2123,76 | 2164,27 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2043,98 | 1854,28 | 2240,84 | 1796,33 | 2559,8 | 2621,12 | 2682,44 | 2743,76 | 2805,08 | 2866,4 | 2927,72 | 2989,04 | 3050,36 | 3111,68 | 3173 | 3234,32 | 3295,64 | 3356,96 | 3418,28 | 3479,6 | 3540,92 |
| ООО «Экстех» | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1966,8 | 2024 | 2082,9 | 2143,5 | 2202,14 | 2260,78 | 2319,42 | 2378,06 | 2436,7 | 2495,34 | 2553,98 | 2612,62 | 2671,26 | 2729,9 | 2788,54 | 2847,18 | 2905,82 | 2964,46 | 3023,1 | 3081,74 | 3140,38 |
| ОАО «Фетр» | 1626,16 | 1652,84 | 1680,31 | 1729,13 | 1777,95 | 1826,77 | 1875,59 | 1924,41 | 1973,23 | 2022,05 | 2070,87 | 2119,69 | 2168,51 | 2217,33 | 2266,15 | 2314,97 | 2363,79 | 2412,61 | 2461,43 | 2510,25 | 2559,07 |
| ОАО «РЖД» | 1590,20 | 1616,29 | 1643,15 | 1690,89 | 1738,63 | 1786,37 | 1834,11 | 1881,85 | 1929,60 | 1977,34 | 2025,08 | 2072,82 | 2120,56 | 2168,30 | 2216,04 | 2263,78 | 2311,52 | 2359,26 | 2407,00 | 2454,74 | 2502,48 |
| Организация | Величина тарифа без НДС, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2232,88 | 2299,87 | 2366,85 | 2433,83 | 2500,82 | 2567,80 | 2634,78 | 2701,77 | 2768,75 | 2835,73 | 2902,72 | 2969,70 | 3036,68 | 3103,67 | 3170,65 | 3237,63 | 3304,62 | 3371,60 | 3438,58 | 3505,57 | 3572,55 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1962,90 | 2223,56 | 2310,46 | 2357,61 | 2404,75 | 2451,90 | 2499,04 | 2546,19 | 2593,33 | 2640,47 | 2687,62 | 2734,76 | 2781,91 | 2829,05 | 2876,20 | 2923,34 | 2970,48 | 3017,63 | 3064,77 | 3111,92 | 3159,06 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2283,03 | 2431,05 | 2514,75 | 2583,23 | 2651,71 | 2720,20 | 2788,68 | 2857,16 | 2925,65 | 2994,13 | 3062,61 | 3131,09 | 3199,58 | 3268,06 | 3336,54 | 3405,03 | 3473,51 | 3541,99 | 3610,47 | 3678,96 | 3747,44 |
| АО «ВТС» | 2262,05 | 2331,82 | 2530,72 | 2605,79 | 2667,53 | 2729,28 | 2791,02 | 2852,76 | 2914,50 | 2976,24 | 3037,98 | 3099,72 | 3161,46 | 3223,20 | 3284,94 | 3346,68 | 3408,42 | 3470,16 | 3531,90 | 3593,64 | 3655,38 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1377,20 | 1418,51 | 1461,15 | 1505,11 | 1546,43 | 1587,75 | 1629,07 | 1670,39 | 1711,71 | 1753,03 | 1794,35 | 1835,67 | 1876,99 | 1918,31 | 1959,63 | 2000,95 | 2042,27 | 2083,59 | 2124,92 | 2166,24 | 2207,56 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2084,86 | 1891,37 | 2285,66 | 1832,26 | 2611,00 | 2673,54 | 2736,09 | 2798,64 | 2861,18 | 2923,73 | 2986,27 | 3048,82 | 3111,37 | 3173,91 | 3236,46 | 3299,01 | 3361,55 | 3424,10 | 3486,65 | 3549,19 | 3611,74 |
| ООО «Экстех» | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 2006,14 | 2064,48 | 2124,56 | 2186,37 | 2246,18 | 2306,00 | 2365,81 | 2425,62 | 2485,43 | 2545,25 | 2605,06 | 2664,87 | 2724,69 | 2784,50 | 2844,31 | 2904,12 | 2963,94 | 3023,75 | 3083,56 | 3143,37 | 3203,19 |
| ОАО «Фетр» | 1658,68 | 1685,90 | 1713,92 | 1763,71 | 1813,51 | 1863,31 | 1913,10 | 1962,90 | 2012,69 | 2062,49 | 2112,29 | 2162,08 | 2211,88 | 2261,68 | 2311,47 | 2361,27 | 2411,07 | 2460,86 | 2510,66 | 2560,46 | 2610,25 |
| ОАО «РЖД» | 1622,00 | 1648,62 | 1676,01 | 1724,71 | 1773,40 | 1822,10 | 1870,79 | 1919,49 | 1968,19 | 2016,89 | 2065,58 | 2114,28 | 2162,97 | 2211,67 | 2260,36 | 2309,06 | 2357,75 | 2406,45 | 2455,14 | 2503,83 | 2552,53 |
| Организация | Величина тарифа без НДС, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2210,99 | 2277,32 | 2343,64 | 2409,97 | 2476,30 | 2542,62 | 2608,95 | 2675,28 | 2741,60 | 2807,93 | 2874,26 | 2940,58 | 3006,91 | 3073,24 | 3139,56 | 3205,89 | 3272,22 | 3338,54 | 3404,87 | 3471,20 | 3537,53 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1943,65 | 2201,76 | 2287,81 | 2334,49 | 2381,18 | 2427,86 | 2474,54 | 2521,22 | 2567,90 | 2614,59 | 2661,27 | 2707,95 | 2754,63 | 2801,32 | 2848,00 | 2894,68 | 2941,36 | 2988,04 | 3034,73 | 3081,41 | 3128,09 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2260,64 | 2407,21 | 2490,09 | 2557,91 | 2625,72 | 2693,53 | 2761,34 | 2829,15 | 2896,96 | 2964,77 | 3032,59 | 3100,40 | 3168,21 | 3236,02 | 3303,83 | 3371,64 | 3439,45 | 3507,27 | 3575,08 | 3642,89 | 3710,70 |
| АО «ВТС» | 2239,88 | 2308,96 | 2505,91 | 2580,25 | 2641,38 | 2702,52 | 2763,65 | 2824,79 | 2885,92 | 2947,06 | 3008,19 | 3069,33 | 3130,46 | 3191,60 | 3252,74 | 3313,87 | 3375,01 | 3436,14 | 3497,28 | 3558,41 | 3619,55 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1363,70 | 1404,61 | 1446,83 | 1490,36 | 1531,27 | 1572,19 | 1613,10 | 1654,02 | 1694,93 | 1735,85 | 1776,76 | 1817,68 | 1858,59 | 1899,51 | 1940,42 | 1981,34 | 2022,25 | 2063,17 | 2104,08 | 2145,00 | 2185,91 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2064,42 | 1872,82 | 2263,25 | 1814,29 | 2585,40 | 2647,33 | 2709,26 | 2771,20 | 2833,13 | 2895,06 | 2957,00 | 3018,93 | 3080,86 | 3142,80 | 3204,73 | 3266,66 | 3328,60 | 3390,53 | 3452,46 | 3514,40 | 3576,33 |
| ООО «Экстех» | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1986,47 | 2044,24 | 2103,73 | 2164,94 | 2224,16 | 2283,39 | 2342,61 | 2401,84 | 2461,07 | 2520,29 | 2579,52 | 2638,75 | 2697,97 | 2757,20 | 2816,43 | 2875,65 | 2934,88 | 2994,10 | 3053,33 | 3112,56 | 3171,78 |
| ОАО «Фетр» | 1642,42 | 1669,37 | 1697,11 | 1746,42 | 1795,73 | 1845,04 | 1894,35 | 1943,65 | 1992,96 | 2042,27 | 2091,58 | 2140,89 | 2190,20 | 2239,50 | 2288,81 | 2338,12 | 2387,43 | 2436,74 | 2486,04 | 2535,35 | 2584,66 |
| ОАО «РЖД» | 1606,10 | 1632,45 | 1659,58 | 1707,80 | 1756,02 | 1804,23 | 1852,45 | 1900,67 | 1948,90 | 1997,11 | 2045,33 | 2093,55 | 2141,77 | 2189,98 | 2238,20 | 2286,42 | 2334,64 | 2382,85 | 2431,07 | 2479,29 | 2527,50 |

*- тариф не установлен

Таблица 3.3.2.2.  - Расчет и обоснование тарифных последствий МУП «Белоозерское ЖКХ» внедрения мероприятий с развития до 2040 г.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС | 10,13 | 11,31 | 11,67 | 12,16 | 12,79 | 13,58 | 14,56 | 15,75 | 17,19 | 18,94 | 20,68 |
| Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС | 36,00 | 35,82 | 36,96 | 38,51 | 40,50 | 43,00 | 46,09 | 49,86 | 54,44 | 59,98 | 65,49 |
| Стоимость услуг водоотведения, без НДС | 46,13 | 47,14 | 48,63 | 50,67 | 53,29 | 56,59 | 60,65 | 65,61 | 71,63 | 78,92 | 86,17 |

Рисунок 3.3.2.2.  – Структура тарифа на услуги водоснабжения МУП «Белоозерское ЖКХ».

Таблица 3.3.2.3.  - Расчет и обоснование тарифных последствий ЗАО «Аквасток» внедрения мероприятий развития до 2040 г.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС | 7,43 | 8,30 | 8,48 | 8,66 | 8,85 | 9,05 | 9,24 | 9,45 | 9,65 | 9,86 | 10,77 |
| Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС | 26,41 | 26,28 | 26,85 | 27,44 | 28,04 | 28,65 | 29,27 | 29,91 | 30,56 | 31,23 | 34,09 |
| Стоимость услуг водоотведения, без НДС | 33,84 | 34,58 | 35,33 | 36,10 | 36,89 | 37,69 | 38,51 | 39,35 | 40,21 | 41,09 | 44,86 |

Рисунок 3.3.2.3.  – Структура тарифа на услуги водоснабжения ЗАО «Аквасток».

Таблица 3.3.2.4.  - Расчет и обоснование тарифных последствий филиал АО «Минудобрения» внедрения мероприятий развития до 2040 г.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС | 5,75 | 6,46 | 6,64 | 7,18 | 7,54 | 7,92 | 9,12 | 9,76 | 10,54 | 11,48 | 12,63 |
| Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС | 20,42 | 20,44 | 21,02 | 22,74 | 23,88 | 25,07 | 28,87 | 30,89 | 33,36 | 36,37 | 40,00 |
| Стоимость услуг водоотведения, без НДС | 26,17 | 26,90 | 27,66 | 29,92 | 31,42 | 32,99 | 37,99 | 40,65 | 43,90 | 47,85 | 52,63 |

Рисунок 3.3.2.4.  – Структура тарифа на услуги водоснабжения АО «Минудобрения».

Таблица 3.3.2.5. – Расчет и обоснование тарифных последствий филиал ГУП МО «КС МО» «Колев» внедрения мероприятий развития до 2040 г.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС | 1,00 | 1,13 | 1,17 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,50 |
| Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС | 3,56 | 3,58 | 3,69 | 3,81 | 3,93 | 4,05 | 4,18 | 4,31 | 4,45 | 4,59 | 4,74 |
| Стоимость услуг водоотведения, без НДС | 4,56 | 4,71 | 4,85 | 5,01 | 5,17 | 5,33 | 5,50 | 5,68 | 5,86 | 6,04 | 6,24 |

Рисунок 3.3.2.5.– Структура тарифа на услуги водоотведения филиал ГУП МО «КС МО».

    - Обоснование выбора сценария развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск.

      - Обоснование выбора сценария развития в сфере теплоснабжения  городского округа Воскресенск.

Согласно полученным результатам целесообразно рассмотрение первого варианта развития схемы теплоснабжения, в основе которого реконструкция существующих источников теплоснабжения со строительством перспективных котельных. Первый вариант является наиболее выгодным по сравнению с другими. Это обосновано наименьшими суммарными затратами на реализацию мероприятий с наибольшей эффективностью повышения надежности и качества теплоснабжения.

Необходимость строительства новых источников теплоснабжения обусловлена:

- высоким уровнем фактических тепловых потерь при передаче тепловой энергии – 21,5% к отпуску в сеть (среднее значение за 2017-2019 годы);

- необходимостью создания резерва тепловой мощности на территории городского округа Воскресенск.

Основным недостатком других вариантов развития Схемы теплоснабжения является отсутствие располагаемой тепловой мощности и резерва пропускной способности магистральных трубопроводов.

      - Обоснование выбора сценария развития в сфере водоснабжения  городского округа Воскресенск.

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Воскресенск, а также точечная (локальная) застройка всех районов округа обуславливают необходимость соответствующего  развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере водопроводного хозяйства г.о. Воскресенск.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения.

Основное внимание при разработке мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

Реализация Сценария позволит в полном объеме обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения.

      - Обоснование выбора сценария развития в сфере водоотведения  городского округа Воскресенск.

Предлагаемый сценарий развития систем водоотведения городского округа Воскресенск является наиболее оптимальным развитием в плане требуемых финансовых затрат и достижения планируемых величин целевых показателей.

Согласно генеральному плану городского округа Воскресенск демографическая ситуация поселения прогнозируется с положительной динамикой роста. Поэтому в качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и водоотведения выбран единственный сценарий.

Раздел 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность городского округа в качественных коммунальных услугах:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организаций коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- источники инвестирования инвестиционной программы.

При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» и Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

По определению, данному пунктом 18.1 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованных систем водоснабжения и водоотведения являются «18.1) показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…»

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

5) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск, которые должны быть достигнуты на каждом этапе Программы.

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры округа выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Данная методика устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

На основании данной методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства городского округа по группам, предусмотренных Приказом Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов:

а)	общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б)	по каждой системе:

- спрос на коммунальные ресурсы;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

- показатели надежности поставки ресурса;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели экологичности производства ресурсов;

- другие показатели, важные для поселения, городского округа.

Таблица 4.1.1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группа показателей | Система коммунальной инфраструктуры, для которой определен показатель* | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность товаров и услуг для потребителей | для всех систем | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | Отношение численность населения, проживающего в многоквартирных и частных жилых домах, использующего услуги системы коммунальной инфраструктуры к общей численности по муниципальному образованию |
| 2 |  | для всех систем | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения |
| 3 |  | для всех систем | Удельный показатель потребления коммунального ресурса / оказанных услуг | Отношение объема реализации товаров и услуг (для категории населения) к численности населения, получающего услуги |
| 4 |  | СЭ, СГ, СТ, СВС, СВО | Индекс нового строительства | Отношение протяженности вводимых сетей к общей протяженности существующих сетей |
| 5 | Спрос на коммунальные ресурсы | для всех систем | Общий объем реализации услуг абонентам | Объемы реализованного ресурса / оказываемых услуг коммунальной инфраструктуры (определяется в соответствии показаниям приборов учета либо по нормативам потребления для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством) |
| 6 |  | СЭ, СГ, СВС, СВО, СОО | Величина новых присоединяемых нагрузок | Величина суммарных нагрузок, присоединенных в рассматриваемом периоде |
| 7 |  | СТ | Величина присоединенной нагрузки | Величина общих суммарных нагрузок, в том числе присоединенных в рассматриваемом периоде |
| 8 |  | СОО | Годовая норма образования отходов для населения | Оценочная прогнозируемая величина норм образования ТБО и КГО |
| 9 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | СЭ, СТ, СВС | Уровень потерь в сети | Отношение объема потерь ресурса в сетях к объему отпуска ресурса в сеть |
| 10 |  | СЭ, СТ, СВС | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь ресурса в сетях к протяженности сети |
| 11 |  | СГ, СТ, СВС | Собственные нужды | Отношение объема ресурса, затраченного на собственные нужды, к общему производимому / реализуемому (для СГ) объему ресурса |
| 12 |  | СТ | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | Отношение объема потребляемого котельно-печного топлива к общему объему выработки тепловой энергии |
| 13 |  | СТ, СВС | Выработка тепловой энергии / Общий объем водозабора | Объем производимого ресурса необходимого для обеспечения спроса с учетом покрытия собственных нужд предприятия и возможных потерь (неучтенных расходов) при его передаче |
| 14 |  | СВС, СВО | Удельные расходы электроэнергии | Отношение объема затраченной электроэнергии в технологическом процессе водозабора, очистки и транспортировки ресурса к общему объему водозабора / реализации (для СВО) ресурса |
| 15 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | СЭ, СГ, СТ, СВС, СВО | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Отношение количества аварий в системе к общей протяженности сетей |
| 16 |  | СТ, СВС, СВО | Общий средний износ сетей | Оценивается на основании бухгалтерского учета |
| 17 |  | СЭ | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к общей протяженности сетей |
| 18 | Показатели качества поставляемого ресурса | СЭ | Установленная мощность трансформаторов центров питания | Сумма номинальных мощностей силовых трансформаторов, установленных на подстанциях |
| 19 |  | СЭ | Резерв мощности источников (центров питания) электроснабжения потребителей | Разница между номинальной мощностью меньшего трансформатора на подстанции и фактической нагрузкой на шинах низшего напряжения с учетом длительной перегрузки 5 % |
| 20 |  | для всех систем | Суммарная установленная мощность оборудования | Определяется в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией |
| 21 |  | СГ | Суммарный резерв/дефицит мощности | Отношение максимальной фактической производительности ГРС к суммарной установленной мощности ГРС (полученное значение приводится к % и вычитается из 100 %) ГРС |
| 22 |  | СТ | Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | Отношение суммарной свободной мощности для подключения к суммарной тепловой мощности источника нетто (полученное значение приводится к %) |
| 23 |  | СВС | Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | Разница между суммарной проектной и фактической мощностью водозаборов с учетом коэффициента возможного максимально суточного спроса (1,3) |
| 24 |  | СВС | Доля проб воды в местах водозабора, соответствующая нормативам | Отношение количества проб воды, соответствующая нормативам, к общему количеству проб, взятых в местах водозабора |
| 25 |  | СОО | Обеспечение инструментального контроля принимаемых отходов | Отношение объема отходов, проходящих инструментальный контроль, к общему объему собираемых отходов |
| 26 | Показатели воздействия на окружающую среду | СТ | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, превышающих ПДВ | Оценивается на основании статистической информации по производимым выбросам загрязняющих веществ |
| 27 |  | СВС | Объем сбрасываемых неочищенных промывных вод | Оценивается на основании статистической информации по производимому сбросу неочищенных промывных вод |
| 28 |  | СВО | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | Отношение объема сточных вод, не подвергающихся очистке, к общем объему сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация) |
| 29 |  | СВО | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | Отношение количества проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, к общему количеству взятых проб |
| 30 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | СЭ | Загрузка центров питания | Фактическая суммарная нагрузка на шинах низшего напряжения центра питания |
| 31 |  | СЭ | Уровень загрузки с учетом перегрузки в аварийных режимах трансформаторов 35110 кВ | Отношение фактической суммарной нагрузки к сумме этой нагрузки и свободной для подключения мощности |
| 32 |  | СЭ, СГ, СТ | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | Доля потребителей, оснащенных приборами учета потребления ресурса, от общего числа абонентов централизованной системы |
| 33 |  | СГ | Максимальная фактическая производительность ГРС | Определяется в соответствии с эксплуатационной документацией |
| 34 |  | СТ | Уровень загрузки производственных мощностей (средний за отопительный период) | Оценивается как отношение суммы средних температур внутренней среды помещений и наружной среды воздуха за отопительный период к сумме средних температур внутренней среды помещений и расчетной температуры наружной среды воздуха, умноженное на уровень загрузки мощности источников (в %) |
| *- принятые сокращения: СЭ - система электроснабжения; СГ - система газоснабжения; СТ - системы теплоснабжения; СВС - системы водоснабжения; СВО - системы водоотведения; СОО - система обращения с отходами. |  |  |  |  |

Таблица 4.1.2. Целевые показатели развития систем теплоснабжения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| 1 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 23,73 | 23,79 | 22,89 | 23,63 | 23,63 | 23,63 | 23,72 |
| 3 |  | Индекс нового строительства | % | 2,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,0 |
| 4 | Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации тепловой энергии абонентам | тыс. Гкал | 724,3 | 724,3 | 732,4 | 740,5 | 748,3 | 780,4 | 815,6 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 804,6 | 804,6 | 825,1 | 831,5 | 836,7 | 850,62 | 907,5 |
| 8 |  | Собственные нужды (в % от выработки) | % | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,1 |
| 9 |  | Уровень потерь в сети (в % от отпуска) | % | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 12,1 | 12,0 | 11,5 |
| 10 |  | Коэффициент потерь | Гкал/км | 132,2 | 127,4 | 121,8 | 115,5 | 109,9 | 104,4 | 98,8 |
| 11 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед. /км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 |  | Общий средний износ сетей | % | 70 | 70 | 70 | 68 | 65 | 62 | 59 |
| 13 | Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | % | 162,62 | 162,62 | 161,41 | 159,53 | 155,47 | 151,68 | 144,214 |
| 14 | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, превышающих ПДВ | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей (средний за отопительный период) | % | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,4 | 46,4 |
| 16 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.1.3. Целевые показатели развития систем водоснабжения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| 1 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 77 | 79 | 82 | 84 | 85 | 87 | 92 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 23,73 | 23,79 | 22,89 | 23,63 | 23,63 | 23,63 | 23,72 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Индекс нового строительства | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализация воды абонентам | тыс. куб. м | 16512,55 | 17090,48 | 17688,65 | 18307,75 | 18948,53 | 19611,72 | 23292,58 |
| 6 |  | Величина новых присоединяемых нагрузок | тыс. куб. м/сут. | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,58 |
| 7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Общий объем водозабора | тыс. куб. м | 17144,8 | 18144,8 | 18215,0 | 19225,9 | 19233,2 | 20247,3 | 25467,5 |
| 8 |  | Собственные нужды | тыс. куб. м | 163,4 | 163,4 | 164,6 | 165,2 | 165,8 | 166,2 | 166,8 |
| 9 |  |  | % | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 |
| 10 |  | Уровень потерь в сети | тыс. куб. м | 348,60 | 331,17 | 314,61 | 298,88 | 283,93 | 269,74 | 208,7 |
| 11 |  |  | % | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,0 |
| 12 |  | Удельные расходы электроэнергии | кВт*ч/ куб. м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 |  | Коэффициент потерь | % | 16,0 | 14,6 | 13,2 | 12,0 | 10,8 | 10,4 | 10,1 |
| 14 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед. /км | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| 15 |  | Общий средний износ сетей | % | 70 | 70 | 70 | 68 | 65 | 61 | 58 |
| 16 | Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | м3/сут | 19125,87 | 18309,88 | 17465,32 | 16591,21 | 15686,50 | 19125,87 | 9553,12 |
| 17 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Доля проб воды в местах водозабора, соответствующая нормативам | % | 96,5 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100 |
| 19 | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс. куб. м | 389,1 | 400,7 | 370,7 | 368,1 | 341,8 | 332,6 | 317,9 |
| 20 |  | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг ПУ в МКД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.1.4. Целевые показатели развития систем водоотведения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группа показателей | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| 1 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 53 | 53 | 58 | 61 | 64 | 68 | 68 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 23,73 | 23,79 | 22,89 | 23,63 | 23,63 | 23,63 | 23,72 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Индекс нового строительства | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Спрос на коммунальные ресурсы | Объем реализации | тыс. куб. м | 19524,94 | 20559,76 | 21649,43 | 22796,18 | 24004,38 | 24318,62 | 26197,04 |
| 6 |  | Величина новых присоединяемых нагрузок | тыс. куб. м | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,51 |
| 7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Удельные расходы электроэнергии | кВт*ч/ куб.м. | 0,235 | 0,215 | 0,195 | 0,175 | 0,155 | 0,135 | 0,131 |
| 8 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед. /км | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| 9 |  | Общий средний износ сетей | % | 75 | 75 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 |
| 10 | Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности КОСК | куб. м/сут. | 87892,41 | 84650,85 | 81238,09 | 77647,12 | 73864,34 | 72868,96 | 66931,51 |
| 11 |  |  | % | 58,63 | 56,47 | 54,19 | 51,80 | 49,28 | 48,61 | 44,65 |
| 12 | Показатели воздействия на окружающую среду | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей очистных сооружений | % | 60,9 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 74,3 | 74,6 | 74,8 |

Таблица 4.1.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| 1 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 3 |  | Удельное электропотребление | тыс. кВт*ч/ чел | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 4 |  | Индекс нового строительства | % | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 5 | Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации электроэнергии абонентам | млн. кВт*ч | 149,23 | 150,2 | 151,1 | 152,1 | 153,0 | 154,0 | 169,2 |
| 6 |  | Величина новых присоединяемых нагрузок | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Уровень потерь в сети | % | 9,6 | 7,85 | 7,43 | 7,03 | 6,63 | 6,21 | 5,83 |
| 9 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед. / 1000км | 42,3 | 41,5 | 40,7 | 39,8 | 39,0 | 39,0 | 38,3 |
| 10 |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,42 | 0,44 | 0,4 |
| 11 | Показатели качества поставляемого ресурса | Установленная мощность трансформаторов (220 кВ) | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | Установленная мощность трансформаторов (35-110кВ) | МВА | 466,9 | 466,9 | 466,9 | 466,9 | 466,9 | 472,3 | 533,1 |
| 13 |  | Резерв мощности источников (центров питания 35-110 кВ) электроснабжения потребителей | МВА | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 |
| 14 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Загрузка ПС 220 кВ по данным замеров* | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | Загрузка ПС 35-110 кВ по данным замеров с прогнозом | МВА | 174,44 | 174,62 | 208,51 | 229,322 | 230,372 | 230,372 | 230,372 |
| 16 |  | Уровень загрузки с учетом перегрузки в аварийных режимах трансформаторов 35-110 кВ | % | 56,3 | 58,4 | 60,9 | 67,9 | 69,2 | 69,2 | 72,6 |
| 17 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах | % | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.1.6 - Целевые показатели развития системы газоснабжения г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| 1 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3 |  | Удельное газопотребление | м3/чел | 41,0 | 40,5 | 40,3 | 40,1 | 39,9 | 39,6 | 39,4 |
| 4 |  | Индекс нового строительства* | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации природного газа абонентам | млн. куб. м | 507,429 | 507,429 | 507,429 | 507,429 | 507,429 | 735,075 | 1311,051 |
| 6 |  | Величина новых присоединяемых нагрузок | тыс. куб. м/час | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Собственные нужды | % | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед. / км | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| 9 | Показатели качества поставляемого ресурса | Суммарная установленная мощность ГРС | тыс. куб. м/час | 75,978 | 75,978 | 75,978 | 75,978 | 75,978 | 75,978 | 269,552 |
| 10 |  | Суммарный резерв/дефицит мощности ГРС | % | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 11 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Максимальная фактическая производительность ГРС | тыс. куб. м/час | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах** | % | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.1.7 - Целевые показатели развития системы обращения с отходами.

| Наименование показателя | Ед. | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный показатель оказанных услуг | куб. м/чел. | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Общий объем реализации услуг | тыс. куб. м | 556,1 | 564,4 | 572,6 | 580,6 | 588,6 | 596,6 | 604,7 | 612,7 | 620,7 | 625,1 | 629,3 |
| Годовая норма образования отходов для населения | куб.м/ год*чел | 2,69 | 2,73 | 2,77 | 2,81 | 2,86 | 2,90 | 2,94 | 2,99 | 3,03 | 3,08 | 3,12 |
| Величина новых нагрузок | тыс. куб. м | 10,9 | 16,9 | 16,3 | 15,4 | 18,8 | 19,1 | 19,5 | 20,2 | 20,3 | 20,7 | 21,1 |
| Обеспечение инструментального контроля принимаемых отходов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля ценного вторичного сырья из смешанных отходов и вовлечение его в хозяйственный оборот | % | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | % | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Более детальный анализ представлен в разделе 5 «Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

- 5.1. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения.

| Краткое описание проекта | Проект включает в себя мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, мероприятия по подключению новых потребителей. |
| --- | --- |
| Цели инвестиционного проекта | - Повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения в г.о. Воскресенск Московской области. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы теплоснабжения г.о. Воскресенск. - Создание условий устойчивого функционирования и развития экономики в городском округе Воскресенск Московской области, обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителя. |
| Технические параметры проекта | Технические параметры проекта содержаться в таблице 5.1.1. |
| Необходимые капитальные затраты | Необходимые капитальные затраты в сфере теплоснабжения на расчетный срок до 2040 года 14 358 982,96 тыс. руб. с НДС. |
| Источники финансирования | Средства, поступающие от реализации товаров (оказания услуг), в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения). Амортизация ресурсоснабжающих организаций. Средства, поступающие из бюджета. Плата за технологическое подключение. |
| Срок реализации проекта | 2021-2040 гг. |

Таблица 5.1.1. - Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Мероприятие | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. с НДС | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие источники теплоснабжения |  |  |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | Реконструкция котельной (Новлянский квартал). Установка "летнего" котла мощностью 12,7 МВт. Демонтаж паровой части в существующей котельной, модернизация ХВП, по адресу: г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – 111,02 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 100,92 Гкал/ч. | 147 360,16 | 2023-2025 |
| 2 | Котельная Новлянский квартал | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 9 461,76 | 2038-2040 |
| 3 | Котельная Новлянский квартал | Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 118,39 м (D= 820 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 118,39 м (D= 820 мм ). | 30 055,15 | 2024-2025 |
| 4 | Котельная Новлянский квартал | Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г. о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1074,29 м (D= 273 мм ); L= 1085,24 м (D= 325 мм ); L= 79,61 м (D= 377мм ); L= 1285,24 м (D= 426 мм); L= 847,28 м (D= 529 мм ); L= 6,87 м (D= 720 мм); L= 92,49 м (D= 820 мм ); Сети ГВС: L= 74,64 м (D= 219 мм ); L= 742,04 м (D= 273 мм ) | 793 296,07 | 2023-2025 |
| 5 | Котельная Новлянский квартал | Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Новлянского квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г. о. Воскресенск, ул. Цесиса, 23,стр. 3,4. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 51,81 м (D= 820 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 51,81 м (D= 820 мм ); | 12 534,02 | 2023-2024 |
| 6 | Котельная 3 квартала | Реконструкция котельной 3 квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством дизельного РТХ, по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 6,14 Гкал/ч. | 71 547,89 | 2022-2024 |
| 7 | Котельная 3 квартала | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, пер. Физкультурный 12. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 8 235,12 | 2040 |
| 8 | Котельная 4 квартала | Реконструкция котельной 4 квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании с увеличением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Характеристика после реализации мероприятия – 6,14 Гкал/ч. Характеристика до реализации мероприятия – 12,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 13,35 Гкал/ч. | 133 947,48 | 2022-2024 |
| 9 | Котельная 4 квартала | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 036,92 | 2040 |
| 10 | Котельная 4 квартала | Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 32. Характеристика до реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 257,81 м (D= 159 мм). Характеристика после реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 257,81 м (D= 159 мм) | 47 802,07 | 2022-2023 |
| 11 | Котельная Больничного квартала | Реконструкция котельной Больничного квартала. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством дизельного РТХ, по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. Характеристика до реализации мероприятия – 9,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 4,93 Гкал/ч. | 117 084,67 | 2025-2026 |
| 12 | Котельная Больничного квартала | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 311,12 | 2040 |
| 13 | Котельная Больничного квартала | Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала. Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Больничный пр-д,3 к7. До реализации мероприятия: Сети отопления: L= 255,5 м (D= 377 мм); Сети ГВС: L= 17,55 м (D= 57 мм ); L= 235,67 м (D= 108 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 255,5 м (D= 377 мм); Сети ГВС: L= 17,55 м (D= 57 мм ); L= 235,67 м (D= 108 мм ). | 76 657,84 | 2023-2024 |
| 14 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | Реконструкция котельной "Маришкино" (Москворечье). Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Маришкино, ул. Отдыха 2А. Характеристика до реализации мероприятия – 6,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,83 Гкал/ч. | 34 147,97 | 2027-2028 |
| 15 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | Модернизация сетей отопления от котельной д. Маришкино. Модернизация сетей отопления от котельной д. Маришкино, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он д. Маришкино, ул. Отдыха 2А. До реализации мероприятия – L= 38(D= 159 ); L= 93 (D= 159). После реализации мероприятия – L= 38(D= 159 ); L= 93 (D= 159) | 19 996,26 | 2022-2023 |
| 16 | Котельная ул. Рабочая | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Рабочая,137. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 6 793,20 | 2031-2032 |
| 17 | Котельная ул. Рабочая | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Рабочая ул. , 137. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 282,95 м (D= 273 мм ); L= 1172 м (D= 325 мм ); L= 225,59 м (D= 426 мм ); L= 121,12 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 594,85 м (D= 159 мм); L= 109,46 м (D= 219 мм); L= 535,46 м (D= 325 мм ). Характеристика после реализации мероприятия Сети отопления: L= 282,95 м (D= 273 мм ); L= 1172 м (D= 325 мм ); L= 225,59 м (D= 426 мм); L= 121,12 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 594,85 м (D= 159 мм ); L= 109,46 м (D= 219 мм); L= 535,46 м (D= 325 мм). | 363 801,07 | 2022-2024 |
| 18 | Котельная ул. Рабочая | Модернизация сетей отопления котельной №1 ул. Рабочая. Модернизация сетей отопления от котельной №1 ул. Рабочая, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Рабочая ул. , 137. До реализации мероприятия – L= 73(D= 159 ); L= 29 (D= 159); L= 73(D= 159); L= 96 (D= 159); L= 4 (D= 159); L= 17 (D= 159);L= 44 (D= 159);L= 4 (D= 159). Характеристика после реализации мероприятия – L= 73(D= 159 );L= 29 (D= 159);L= 73(D= 159); L= 96 (D= 159); L= 4 (D= 159);L= 17 (D= 159);L= 44 (D= 159);L= 4 (D= 159) | 51 837,62 | 2022-2023 |
| 19 | Котельная «Московская» | Реконструкция котельной "Московская". Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Колыберево, переключение тепловых нагрузок котельной "Фурманова". Характеристика до реализации мероприятия – 12 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 16,75 Гкал/ч | 326 274,70 | 2026-2028 |
| 20 | Котельная «Московская» | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Колыберево. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | 6 773,58 | 2040 |
| 21 | Котельная «Московская» | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Колыберево. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 30,87 м (D= 273 мм); L= 159,02 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 30,87 м (D= 273 мм ); L= 159,02 м (D= 325 мм); | 23 078,88 | 2023-2024 |
| 22 | Котельная №3 ул. Фурманова | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурманова. Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурманова, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Фурманова, 10А. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 206,07 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 323,13 м (D= 159 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 206,07 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 323,13 м (D= 159 мм). | 51 074,62 | 2023-2024 |
| 23 | Котельная ул. Мичурина | Реконструкция котельной "Мичурина". Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с увеличением установленной мощности и необходимостью реконструкции ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией и строительством РТХ (ДТ), по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 28,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 30,54 Гкал/ч | 173 401,37 | 2024-2026 |
| 24 | Котельная ул. Мичурина | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 9 821,76 | 2038-2040 |
| 25 | Котельная ул. Мичурина | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина. Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1367,28 м (D= 273 мм ); L= 66,21 м (D= 325 мм); L= 113,09 м (D= 377 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 1367,28 м (D= 273 мм); L= 66,21 м (D= 325 мм); L= 113,09 м (D= 377 мм); | 172 646,03 | 2022-2023 |
| 26 | Котельная ул. Мичурина | Модернизация сетей отопления от котельной ул. Мичурина. Модернизация сетей отопления от котельной ул. Мичурина, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – L= 92 (D= 219);L= 84 (D= 219); L= 48 (D= 159); L= 4 (D= 219);L= 87 (D= 219);L= 67 (D= 219);L=37 (D=219);L= 3 (D= 219);L= 120 (D=219);L= 87 (D= 219); Характеристика после реализации мероприятия – L= 91 (D= 159 );L= 92 (D= 219);L= 84 (D= 219); L= 48 (D= 159); L= 4 (D= 219); L= 87 (D= 219);L= 67 (D= 219);L=37 (D=219);L= 3 (D= 219);L= 120 (D=219); L= 87 (D= 219); | 115 716,85 | 2022-2023 |
| 27 | Котельная «Белинского» | Реконструкция котельной "Белинского". Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности и необходимостью строительства ХВП, автоматизацией и диспетчеризацией, по адресу: г.о. Воскресенск, Воскресенск, мкр. Цемгигант. Характеристика до реализации мероприятия – 7,22 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,73 Гкал/ч | 57 025,43 | 2027-2028 |
| 28 | Котельная №1 п. Лопатинский | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 мкр. Лопатинский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 мкр. Лопатинский, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 115,36 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 126,58 м (D= 219 мм ). Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 115,36 м (D= 273 мм ); Сети ГВС: L= 126,58 м (D= 219 мм). | 34 084,78 | 2023-2024 |
| 29 | Котельная №1 п. Лопатинский | Модернизация сетей отопления от котельной №1 мкр. Лопатинский. Модернизация сетей отопления от котельной №1 мкр. Лопатинский, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – L= 33 (D= 159 ); L= 7 (D= 159); Характеристика после реализации мероприятия – L= 33 (D= 159 ); L= 7 (D= 159); | 5 927,14 | 2022-2023 |
| 30 | Котельная №3 Лопатинский | Реконструкция котельной №3 Лопатинский. Реконструкция существующей котельной с увеличением установленной мощности, по адресу: г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – 25,20 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 28,50 Гкал/ч | 323 604,00 | 2022-2024 |
| 31 | Котельная №3 Лопатинский | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 10 332,16 | 2039-2040 |
| 32 | Котельная №3 Лопатинский | Строительство тепловой сети по ул. Весенняя/Ольховая для переподключения потребителей котельной №3. Переключение потребителей по ул. Весенняя/Ольховая (строительство ТС 2Ду 80,160 м), автомойки и пожарной части (строительство ТС 2Ду 50,80 м) на котельную №3. г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – 0 м (мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 160 м (2Ду = 80 мм); L= 80 м (2Ду = 50 мм). | 9 268,12 | 2022-2024 |
| 33 | Котельная №3 Лопатинский | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 мкр. Лопатинский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 мкр. Лопатинский, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 323,17 м (D= 273 мм); L= 1746,32 м (D= 325 мм); L= 280,23 м (D= 426 мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 323,17 м (D= 273 мм ); L= 1746,32 м (D= 325 мм); L= 280,23 м (D= 426 мм); | 308 599,75 | 2022-2023 |
| 34 | Котельная №3 Лопатинский | Модернизация сетей отопления от котельной №3 мкр. Лопатинский. Модернизация сетей отопления от котельной №3 мкр. Лопатинский, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализации мероприятия – L=16 (D=219); L= 231 (D= 219); Характеристика после реализации мероприятия – L=16 (D=219); L= 231 (D= 219); | 40 329,65 | 2022-2023 |
| 35 | Котельная ул. Интернатская | Строительство котельной "Интернатская". Строительство БМК, замещающий источник по адресу г.о. Воскресенск, р. п. Хорлово Интернатская ул. , 5А. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,97 Гкал/ч | 139 778,84 | 2026-2027 |
| 36 | Котельная ул. Интернатская | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, р. п. Хорлово Интернатская ул. , 5А. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 259,70 | 2040 |
| 37 | Котельная ул. Интернатская | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Интернатская». Реконструкция тепловых сетей от котельной «Интернатская», расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он р.п. Хорлово Интернатская ул. , 5А. Характеристика до реализации мероприятия – - Сети отопления: L= 93 (2Ду = 200 ) L= 154,63 (D= 273 ); L= 192,62 (D= 325 ); Сети ГВС: L= 31,11 (D= 159 ); L= 193,53 (D= 219). Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 93 (2Ду = 200 ); L= 154,63 (D= 273 ); L= 192,62 (D= 325 ); Сети ГВС: L= 31,11 (D= 159 ); L= 193,53 (D= 219). | 61 767,74 | 2023-2024 |
| 38 | Котельная Советская | Строительство котельной в районе ТК-41 (котельная Советская). Строительство котельной, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) со снижением установленной мощности до 1,43 Гкал/ч на новом земельном участке в районе ТК-41. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,43 Гкал/ч | 66 613,77 | 2027-2028 |
| 39 | Котельная Советская | Строительство трубопровода ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (котельная Советская). Строительство тр-да ГВС от новой котельной до потребителя на ул. Советская, 125 (2Ду 50,протяженностью 100 м). Характеристика до реализации мероприятия – 0 м (мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети ГВС: L= 100 м (2Ду = 50 мм) | 3 370,81 | 2027-2028 |
| 40 | Котельная ул. Школьная | Строительство котельной "Школьная". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 9,24 Гкал/ч | 114 869,32 | 2022-2023 |
| 41 | Котельная ул. Школьная | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, р. п. Фосфоритный, 2Б. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 176,60 | 2040 |
| 42 | Котельная ул. Школьная | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная». Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная», расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он, р. п. Фосфоритный, 2Б. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 22,64 м (D= 325 мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 22,64 м (D= 325 мм) | 2 782,70 | 2023-2024 |
| 43 | Котельная "Баня" | Строительство котельной "Баня". Строительство БМК в границах существующего ЗУ со снижением установленной мощности. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,60 Гкал/ч. | 43 568,10 | 2027-2028 |
| 44 | Котельная "Баня" | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, ул. Промплощадка, 7В. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 712,70 | 2040 |
| 45 | Котельная д. Ратчино | Реконструкция котельной д. Ратчино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования (в том числе оборудования ХВО) в существующем здании со снижением установленной мощности до 3,61 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1. Характеристика до реализации мероприятия – 7,51 Гкал/ч; Характеристика до реализации мероприятия – 7,51 Гкал/ч; Характеристика до реализации мероприятия – 7,51 Гкал/ч; | 33 762,00 | 2025-2026 |
| 46 | Котельная д. Ратчино | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 121,10 | 2040 |
| 47 | Котельная д. Степанщино | Реконструкция котельной д. Степанщино. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования в существующем здании со снижением установленной мощности до 1,43 МВт, автоматизация и диспетчеризация, по адресу: г.о. Воскресенск, д. Степанщино, стр. 5/1. Характеристика до реализации мероприятия – 4,52 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,23 Гкал/ч | 31 482,35 | 2022-2023 |
| 48 | Котельная с. Косяково | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. Строительство замещающего источника мощностью 0,93 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, с. Невское, стр. ¼. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,8 Гкал/ч | 4 495,50 | 2031-2032 |
| 49 | Котельная с. Невское | Строительство замещающего источника мощностью 0,93 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, с. Невское, стр. 1/1. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,8 Гкал/ч. | 37 442,54 | 2025-2026 |
| 50 | Котельная с. Конобеево | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на ТГУ с. Конобеево, Новую котельную с. Конобеево в районе ул. Новые дома, Новую котельную с. Конобеево в районе школы № 99. |  | 2026-2028 |
| 51 | Котельная с. Барановское | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской и Котельную с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. |  | 2024-2025 |
| 52 | Котельная с. Усадище | Реконструкция котельной д. Усадище. Автоматизация и диспетчеризация котельной по адресу: г.о. Воскресенск, д. Усадище, ул. Южная, д. 11. Характеристика до реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,57 Гкал/ч | 6 392,23 | 2027-2028 |
| 53 | Котельная с. Усадище | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, д. Усадище, ул. Южная, д.11. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 3 296,70 | 2031 |
| 54 | Котельная д. Леоново | Строительство ТГУ на котельной д. Леоново. Установка ТГУ мощностью 0,1 Гкал г.о. Воскресенск, д. Леоново, ул. Школьная. Характеристика до реализации мероприятия –0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,13 Гкал/ч. | 3 869,30 | 2024-2025 |
| 55 | Котельная д. Леоново | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал/ч на котельной д. Леоново. Характеристика до реализации мероприятия –0. Характеристика после реализации мероприятия – 2D=76,L=10. Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово. | 2 579,54 | 2024-2025 |
| 56 | Котельная с. Ашитково | Реконструкция котельной с. Ашитково. Реконструкция котельной г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17. Характеристика до реализации мероприятия – 13,00 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 14,32 Гкал/ч. | 4 081,53 | 2024-2026 |
| 57 | Котельная с. Ашитково | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 6 979,14 | 2040 |
| 58 | Котельная с. Ашитково | Реконструкция тепловых сетей от котельной с. Ашитково. Реконструкция тепловых сетей от котельной с. Ашитково, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17. Характеристика до реализации мероприятия : – Сети отопления: L= 50,75 м (D= 273 мм); L= 137,11 м (D= 325 мм); Сети ГВС: L= 170,55 м (D= 133 мм ); L= 18,71 м (D= 159мм ); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 50,75 м (D= 273 мм); L= 137,11 м (D= 325 мм); Сети ГВС: L= 170,55 м (D= 133 мм ); L= 18,71 м (D= 159 мм). | 53 550,59 | 2023-2024 |
| 59 | Котельная п. Виноградово (школа) | Установка ТГУ мощностью 0,3 МВт на котельной п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9,г.о. Воскресенск, МО. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,26 Гкал/ч | 7 419,22 | 2023-2024 |
| 60 | Котельная д. Золотово (фабрика) | Строительство замещающего источника мощностью 1,52 МВт за территорией фабрики, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,34 Гкал/ч | 45 075,23 | 2023-2024 |
| 61 | Котельная д. Золотово (школа) | Строительство замещающего источника мощностью 0,47 МВт в районе ул. Овражная, Московская область г.о. Воскресенск, д. Золотово. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,43 Гкал/ч | 25 897,26 | 2023-2024 |
| 62 | Котельная д. Губино (школа) | Строительство ТГУ на котельной д. Губино (школа). Установка ТГУ мощностью 0,24 МВт на котельной д. Губино, Центральная, д. 88 б, г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч. | 4 484,87 | 2024-2025 |
| 63 | Котельная д. Губино (школа) | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,21 Гкал/ч на котельной д. Губино (школа). Характеристика до реализации мероприятия –0. Характеристика после реализации мероприятия – 2D=76,L=10 | 2 989,92 | 2024-2025 |
| 64 | Котельная д. Ратмирово | Реконструкция котельной д. Ратмирово. Реконструкция котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования с заменой топлива на пеллеты по адресу: г.о. Воскресенск, д. Ратмирово. Характеристика до реализации мероприятия – 0,59 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,21 Гкал/ч | 11 261,08 | 2023-2024 |
| 65 | Котельная № 1 г. Белоозерский | Реконструкция котельной №1 г. Белозерский. Установка "летнего" котла мощностью 4,0 МВт; Модернизация системы автоматизации котельной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6. Характеристика до реализации мероприятия – 60,01 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 63,45 Гкал/ч | 35 989,03 | 2026-2027 |
| 66 | Котельная № 1 г. Белоозерский | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 9 769,68 | 2038-2040 |
| 67 | Котельная № 1 г. Белоозерский | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1,пос. Белоозерский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1,пос. Белоозерский, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 6. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 696,9 м (D= 273 мм ); L= 422,48 м (D= 325 мм); L= 214,89 м (D= 426 мм); L= 753,54 м (D= 529 мм); Сети ГВС: L= 78,91 м (D= 108 мм); L= 547,9 м (D= 159 мм ); L= 73,85 м (D= 219 мм ). Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 696,9 м (D= 273 мм); L= 422,48 м (D= 325 мм ); L= 214,89 м (D= 426 мм ); L= 753,54 м (D= 529 мм ); Сети ГВС: L= 78,91 м (D= 108 мм ); L= 547,9 м (D= 159 мм); L= 73,85 м (D= 219 мм ) | 108 8236,04 | 2025-2027 |
| 68 | Котельная № 2 г. Белоозерский | Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. |  | 2023-2025 |
| 69 | Котельная № 2 г. Белоозерский | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2,пос. Белоозерский. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2,пос. Белоозерский, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он, г. Белоозерский, ул. Пионерская, стр. 24. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 306,9 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 306,9 м (D= 325 мм); | 105 928,43 | 2023-2024 |
| 70 | Котельная №3 д. Цибино | Строительство ТГУ на котельной №3 д. Цибино. Установка на территории котельной ТГУ, мощностью 0,35 МВт, Московская область г.о. Воскресенск, д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,30 Гкал/ч | 5 349,29 | 2027-2028 |
| 71 | Котельная №3 д. Цибино | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,30 Гкал/ч на котельной №3 д. Цибино. Характеристика до реализации мероприятия –0. Характеристика после реализации мероприятия – 2D=76,L=10. | 3 566,19 | 2027-2028 |
| 72 | Котельная Фаустово, ул. Железнодорожная | Реконструкция котельной д. Фаустово. Характеристика до реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,2 Гкал/ч. | 3 346,61 | 2022-2024 |
| 73 | ТЭЦ АО «ВМУ» | Реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ АО «ВМУ». Реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ АО «ВМУ», расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 691,3 м (D= 273 мм); L= 1405,17 м (D= 325 мм ); L= 979,33 м (D= 529 мм ); L= 867,82 м (D= 630 мм ); Сети ГВС: L= 172,27 м (D= 89 мм); L= 5,84 м (D= 108 мм); L= 257,48 м (D= 159 мм); L= 54,99 м (D= 219 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 691,3 м (D= 273 мм); L= 1405,17 м (D= 325 мм); L= 979,33 м (D= 529 мм); L= 867,82 м (D= 630 мм); Сети ГВС: L= 172,27 м (D= 89 мм); L= 5,84 м (D= 108 мм); L= 257,48 м (D= 159 мм ); L= 54,99 м (D= 219 мм). | 783 926,69 | 2025-2026 |
| 74 | Котельная ОАО "Фетр" | Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр». Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр», расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – Сети отопления: L= 257,49 м (D= 273 мм); L= 557,29 м (D= 325 мм); Характеристика после реализации мероприятия – Сети отопления: L= 257,49 м (D= 273 мм); L= 557,29 м (D= 325 мм ). | 97 971,01 | 2023-2024 |
|  |  | Перспективные источники теплоснабжения |  |  |
| 75 | Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | Строительство котельной с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской. Строительство котельной мощностью 1,6 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 1,38 Гкал/ч. | 48 225,12 | 2024-2025 |
| 76 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | Строительство котельной с. Барановское за территорией ткацкой фабрики. Строительство котельной мощностью 3,3 МВт, замещающей источник по адресу г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,84 Гкал/ч | 54 956,29 | 2024-2025 |
| 77 | Котельная с. Барановское за территорией ткацкой фабрики | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, за территорией ткацкой фабрики. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 121,10 | 2040 |
| 78 | Перспективная котельная д. Щербово | Строительство котельной д. Щербово. Строительство замещающего источника мощностью 0,27 Гкал/ч со снижением установленной мощности, Московская область г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,27 Гкал/ч | 19 346,51 | 2024-2025 |
| 79 | ТГУ с. Конобеево | Строительство ТГУ с. Конобеево. Установка ТГУ 0,1 Гкал/ч г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 7 253,44 | 2026-2028 |
| 80 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | Строительство котельной с. Конобеево в районе ул. Новые дома. Строительство котельной мощностью 3,2 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 3,20 Гкал/ч | 69 412,48 | 2026-2028 |
| 81 | Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Новые дома. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 712,70 | 2040 |
| 82 | Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99 | Строительство котельной с. Конобеево в районе школы № 99. Строительство котельной мощностью 0,75 Гкал/ч, г.о. Воскресенск, с. Конобеево. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,75 Гкал/ч. | 37 532,87 | 2026-2028 |
| 83 | Новая котельная в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково | Строительство котельной в районе ЦТП Виноградово с. Ашитково. Строительство источника мощностью 2,72 Гкал/ч с. Ашитково, г.о. Воскресенск. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 2,72 Гкал/ч | 53 989,89 | 2024-2026 |
| 84 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | Строительство котельной г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. Строительство замещающего источника мощностью 8,5 МВт в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская, отказ от эксплуатации 578 м транзитного участка т/с 2Ду 300. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; | 98 749,95 | 2023-2025 |
| 85 | Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белозерский, в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 408,50 | 2040 |
| 86 | ТГУ на котельной №2 г. Белозерский | Строительство ТГУ на котельной №2 г. Белозерский. Установка на территории существующей котельной ТГУ мощностью 0,12 МВт для теплоснабжения двух ближайших потребителей. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,10 Гкал/ч | 5 805,51 | 2023-2025 |
| 87 | БМК на Котельной №1 | Строительство БМК на Котельной №1 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной на новом ЗУ на месте ЦТП 10 кв (ул. Промплощадка, 7В, Воскресенск) со снижением установленной мощности (7,15 Гкал/ч). Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 7,15 Гкал/ч | 112 035,40 | 2026-2028 |
| 88 | БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский | Строительство БМК на Котельной №1.2 п. Лопатинский. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,65 Гкал/ч. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,65 Гкал/ч. | 45 828,43 | 2026-2028 |
| 89 | ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная | Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная (котельная Советская). Строительство ТГУ для теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Железнодорожная. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 0,02 Гкал/ч. | 6 723,96 | 2027-2028 |
| 90 | Новая котельная п. Федино | Строительство котельной п. Федино. Строительство замещающего источника мощностью 9,57 МВт на месте ЦТП в п. Федино. Характеристика до реализации мероприятия – 0 Гкал/ч; Характеристика после реализации мероприятия – 8,23 Гкал/ч. | 112 925,20 | 2023-2025 |
| 91 | Новая котельная п. Федино | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Воскресенск, п. Федино. Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. | 7 449,72 | 2040 |
| 92 |  | Модернизация тепловых сетей г.о. Воскресенск. ЗУ71 - ТК-68; ЗУ-114 - ТК-3; Котельная 3-го квартала - ЗУ-101; Котельная 3-го квартала - ТК-1; ЗУ-100 - Уз-18; ТК-1 - ЗУ-105; ЗУ-101 - ЗУ-114; ЗУ-105 - ТК-4; ТК-4 - ТК-5; ТК-5 - ТК-25; ТК-21 - ТК-22; ЗУ-20 - ТК-3; ТК-1 - ЗУ-20; ТК-6 - ТК-7; ТК-10 - ТК-11; ЗУ-39 - ТК-4; ТК-2 - ЗУ-39; ТК-4 - ТК-5; ТК-5 - ЗУ-40; ТК-8 - ЗУ-29; ЗУ-29 - ТК-9; ЗУ-40 - ТК-6; ТК-17 - Уз-6; Уз-7 - Уз-8; ЗУ-48 - Уз-7; Уз-6 - ЗУ-48; Уз-8 - ЗУ-49; ТК-14 - ЗУ-50; ТК-15 - ЗУ-51; ЗУ-60 - ТК-18; ТК-15 - ЗУ-43; Уз-10 - ТК-17; Уз-11 - Уз-14; ЗУ-50 - Уз-11; ЗУ-51 - Уз-10; Уз-9 - ТК-14; ТК-15 - ЗУ-60; ЗУ-43 - ТК-16; ЗУ-70 - ТК-21; ТК-18 - ЗУ-70; ТК-18 - ЗУ-71; ТК-27 - ТК-20; Уз-15 - Уз-16; ТК-18 - ЗУ-66; ЗУ-71 - ТК-27; ТК-9 - ТК-10; ТК-10 - ЗУ-83; Уз-14 - Уз-15; ЗУ-66 - ул. Менделеева д.15; ЗУ-242 - ЦТП больничного кв-ла; ТК-106 - ЗУ-85; ЗУ-25 - ТК-81; ЗУ-27 - Уз-7; ТК-65 - ЗУ-45Уз-8 - ЗУ-21; ТК-89 - ЗУ-98; ТК-77 - ЗУ-41; Уз-8 - ЗУ-25; ТК-77 - ЗУ-42; ТК-100 - ЗУ-109; Уз-31 - ЗУ-93; ТК-103 - ЗУ-162; ТК-66 - ЗУ-46; ТК-82 - ЗУ-30; ТК-108 - ЗУ-126; ТК-90 - ЗУ-101; ТК-99 - ЗУ-115; ТК-104 - ЗУ-147; ТК-67 - ЗУ-35; ЗУ-106 - Уз-41; ТК-95 - ЗУ-157; Уз-26 - ЗУ-3; ТК-81 - ЗУ-27; ТК-67 - ЗУ-36; ТК-74 - ЗУ-19; ТК-74 - ЗУ-18; ЗУ-103 - Уз-39; ЗУ-101 - Уз-37; ТК-101 - ЗУ-111; ЗУ-42 - ТК-78; Уз-30 - ЗУ-94; ЗУ-18 - Уз-14; ЗУ-21 - ТК-86; ЗУ-36 - Уз-11; ЗУ-147 - ТК-109; ТК-85 - ТК-68; ТК-64 - ТК-62; ТК-84 - ТК-85; ТК-60 - ТК-64; ЗУ-85 - ТК-110; ТК-66 - ТК-67; ТК-62 - ТК-63; ЗУ-115 - ПТУ-44; ТК-59 - ТК-61; ЗУ-111 - Уз-42; ЗУ-32 - Уз-12; ЗУ-21 - ТК-86; ЗУ-104 - Уз-40; ТК-74 - ТК-76; ТК-61 - ТК-60; ЗУ-46 - Уз-15; ТК-91 - ЗУ-110; ТК-72 - ТК-73; ТК-73 - ТК-74; ЗУ-30 - Уз-8; ЗУ-35 - ТК-68; ТК-86 - ТК-87; Уз-7 - ТК-84Уз-10 - ТК-82; ЗУ-98 - ТК-90; ЗУ-45 - ТК-66; ЗУ-109 - ТК-101; Уз-41 - ЗУ-104; ЗУ-162 - ТК-104; ТК-99 - ТК-100; ТК-98 - ТК-99; ТК-88 - ЗУ-103; Уз-33 - ТК-89; ТК-110 - ТК-56; Уз-11 - Уз-33; ТК-63 - ТК-65; Уз-14 - ТК-75; ТК-87 - Уз-9; ЗУ-93 - Уз-30; ЗУ-3 - Уз-23; Уз-15 - Уз-35; Уз-32 - Уз-31; Уз-9 - Уз-32; ЗУ-41 - Уз-10; ЗУ-126 - ТК-70; ТК-78 - ТК-79; ЗУ-19 - Ж/Д; ТК-60 - ЗУ-87; ЗУ-87 - ТК-74; ТК-74 - ТК-77; ТК-77 - ТК-69; ТК-69 - ТК-68; ЗУ-81 - ТК-60; ТК-68 - ТК-75; ТК-46 - ТК-41; ЗУ-24 - ТК-46; ТК-55 - ТК-57; ТК-54 - ТК-55; ТК-57 - ТК-58; ТК-58 - ЗУ-24; Сужение3 - ТК-54; ТК-10 - ЗУ-37; ТК-15 - ТК-15а; ЗУ-37 - ТК-63; ТК-34 - ТК-36; ТК-4 - ЗУ-43; ЗУ-43 - Уз-11; ЗУ-42 - ТК-15; Уз-9 - Уз-8; Уз-10 - Уз-9; Уз-11 - Уз-10; ТК-30 - ТК-31; ТК-32 - ТК-33; ТК-33 - ТК-34; сужение 2 - ТК-14; ЗУ-50 - ТК-72; ТК-3 - ЗУ-50ТК-3 - ЗУ-51; ЗУ-51 - ТК-4; ТК-14 - ТК-13; ТК-31 - ЗУ-65; ЗУ-65 - ТК-32; Уз-8 - ЗУ-1а; ТК-72 - ТК-67; ТК-67 - ТК-9; ТК-9 - ТК-10; ТК-63 - ТК-30; ТК-10 - ТК-12; ЗУ-41 - сужение 2; ТК-12 - ЗУ-41; ТК-13 - ЗУ-42; ТК-60 - ТК-62; ЗУ-79 - Сужение3; ТК-42 - ЗУ-79; ТК-62 - ТК-43; ТК-43 - ТК-42; ТК-70 - ЗУ-81; Котельная №2 ул. Московская - ТК-70; ТК-1 - ТК-4; ТК-4 - ТК-8; ТК-6 - ТК-5; ТК-5 - ТК-7; ТК-7 - ТК-46; ТК-8 - ТК-9; ТК-9 - ЗУ-15; ЗУ-15 - ТК-6; Котельная №3 ул. Фурманова - ТК-18; ТК-18 - ЗУ-17; ЗУ-17 - Сужение; ТК-33 - ТК-1; ТК-34 - ТК-33; ТК-46 - ТК-47; ТК-52а - ЗУ-217; ТК-52а - ЗУ-219; ЗУ-172 - Уз-47; ТК-83 - ЗУ-42; ТК-98 - ЗУ-72; ТК-100 - ЗУ-180; ТК-80 - ЗУ-43; ТК-105 - ЗУ-172; ТК-43 - ЗУ-154; ЗУ-43 - ТК-81; ТК-113 - ЗУ-178; ТК-98 - ЗУ-74; ТК-81 - ЗУ-44; ТК-79 - ЗУ-53; ЗУ-210 - ТК-67; ТК-73 - ЗУ-92; ТК-79 - ЗУ-67; ТК-1 - ЗУ-155; ТК-18 - ЗУ-82ТК-64 - ЗУ-207; ТК-76 - ЗУ-99; ТК-115 - ЗУ-54; ТК-18 - ЗУ-84; ТК-10 - ЗУ-71; ЗУ-154 - Уз-43; ЗУ-212 - ТК-64; ТК-55 - ЗУ-187; ТК-109 - ЗУ-170; ЦТП-1 - Уз-35; ТК-54 - ЗУ-163; ТК-76 - ЗУ-101; ТК-109 - ЗУ-169; ТК-33 - ЗУ-52; ТК-82 - ТК-81; ТК-34 - ТК-34а; ЗУ-54 - ЦТП-5; ТК-143 - ТК-66; ТК-142 - ЗУ-94; ЗУ-207 - ЦТП-2; ТК-41 - ТК-42; ТК-145 - ТК-33; Уз-24 - ТК-72; Уз-59 - ТК-52а; ЗУ-178 - ТК-105; Уз-8 - ЗУ-39; ЗУ-170 - ул. Ленинская д.2Б; ТК-20 - ТК-21; ТК-63 - ТК-64; ТК-50 - ТК-68а; ТК-110 - ТК-103; ТК-42 - ТК-43; ТК-67 - ТК-143; ЗУ-155 - ТК-44; Уз-47 - ТК-111; ЗУ-217 - ул. Мичурина д.17А; ТК-39 - ТК-40; ТК-68а - ТК-54; ТК-22 - ТК-23; ТК-66 - ТК-65; ТК-21 - ТК-22; ТК-23 - ТК-24; ТК-58 - ТК-58а; ЗУ-187 - ТК-58; ТК-58б - Уз-59; ЗУ-71 - ТК-11; ЗУ-74 - ТК-14; ЗУ-92 - ТК-142; ЗУ-84 - ТК-20; ТК-114 - ТК-82; ТК-103 - ТК-109; ЗУ-219 - ЗУ-210; ТК-111 - ТК-110; ЗУ-101 - ТК-77ТК-100 - ЗУ-181; ЗУ-52 - ТК-34; ТК-61 - ТК-63; ТК-40 - ТК-41; ТК-65 - ЗУ-212; ТК-36 - ТК-37; ЗУ-169 - ул. Коломенская д.7; ТК-59 - ТК-59а; ТК-143 - Уз-61; ЗУ-163 - ТК-90; ЗУ-55 - ТК-116; ТК-81 - ТК-77; ТК-59а - ТК-61; ЗУ-55 - ТК-116; ТК-34а - ТК-36; ТК-76 - ЦТП-1; ЗУ-94 - ТК-76; ТК-58а - ТК-58б; Уз-10 - Уз-9; ТК-32 - ТК-145; ЗУ-67 - ТК-115; ЗУ-53 - ТК-80; ЗУ-72 - ТК-32; ТК-77 - ТК-79; ТК-127 - ТК-128; Уз-5 - ТК-132; ТК-132 - ЗУ-16; ЗУ-16 - ТК-133; ТК-133 - Уз-4; Уз-4 - ТК-139; ТК-129 - Уз-5; ЗУ-18 - ТК-Iб; Котельная ул. Белинского - ЗУ-18; ТК-Iб - ТК-IIб; ТК-IIб - ЗУ-29; ЗУ-29 - ТК-127; ТК-139 - ТК-140; Уз-1 - ЗУ-3; Уз-1 - ЗУ-8; ЗУ-8 - Уз-5; Уз-5 - Уз-6; ЗУ-3 - ТК-1; ТК-1 - ТК-3; ЦТП - Уз-8; ТК-3 - ТК-5; Уз-32 - ЗУ-44; ЗУ-13 - ТК-67; ТК-69 - ТК-71; ЗУ-87 - Уз-49; ЗУ-13 - ТК-67; Уз-5 - Уз-6; Уз-22 - Уз-21; ЗУ-116 - Уз-50; Уз-59 - Уз-67ЗУ-124 - Уз-60; ТК-76 - ТК-78; Уз-39 - Уз-16; Уз-20 - ЗУ-84; ЗУ-46 - ЗУ-40; ТК-41 - Уз-58; Уз-19 - Уз-18; ЗУ-156 - ТК-90; Уз-6 - Уз-3; Уз-63 - Уз-39; ЗУ-16 - Уз-8; ЗУ-38 - Уз-22; Уз-67 - Уз-68; Уз-58 - ТК-46; ЗУ-11 - Уз-4; Уз-69 - ТК-77; Уз-4 - Уз-5; ЗУ-14 - ТК-65; ЗУ-50 - ТК-70; Уз-27 - Уз-28; Уз-64 - ТК-14а; ЗУ-128 - ЗУ-129; ЗУ-130 - Уз-69; ЗУ-56 - Уз-26; Уз-26 - Уз-27; Уз-12 - ТК-60; Уз-28 - Уз-29; ЗУ-107 - ТК-12; ЗУ-120 - Уз-63; ЗУ-84 - Уз-48; Уз-68 - ЗУ-128; ЗУ-3 - Уз-1; Уз-18 - Уз-20; ЗУ-101 - Уз-53; ТК-75 - ТК-76; Уз-8 - Юбилейный переулок 10; Уз-8 - Юбилейный переулок 10; ЗУ-123 - Уз-59; ТК-60 - ТК-61; Уз-60 - ЗУ-56; Уз-16 - Уз-9; ЗУ-143 - Уз-78; ТК-78 - Уз-74; ЗУ-24 - Уз-12; ТК-66 - ЗУ-13; ТК-67 - ЗУ-3; Уз-54 - ЗУ-108; ТК-69 - ЗУ-50; ТК-5 - ЗУ-101; ТК-64 - ЗУ-14; ЗУ-129 - ТК-41; ТК-65 - ЗУ-16; ТК-74 - ЗУ-107; ТК-1 - ЗУ-38ТК-71 - ЗУ-11; Уз-21 - ЗУ-46; ТК-41 - ЗУ-130; ТК-14а - ЗУ-124; Уз-77 - ЗУ-143; Уз-60 - ЗУ-116; Уз-64 - ЗУ-123; Уз-13 - ЗУ-24; Уз-65 - ЗУ-120; Уз-50 - ЗУ-87; Уз-1 - ЗУ-156; Уз-8 - ТК-66; З. - 8394; ТК8б - 8403; З. - ТК16; ТК16 - ТК17; ТК10 - ТК11; ТК1а - З.; ТК15 - З.; З. - ТК1а; ТК26 - ТК25; З. - ТК26; Котельная «Интернатская» - Теплообменник ГВС; Котельная «Интернатская» - З.; Котельная «Интернатская» - З.; З. - З.; Котельная ул. Советская (ХХЗ) - З.; З. - Уз-9; ТК1 - ТК2; З - 8514; ТК-12 - 8532; Уз-25 - Уз-26; ТК-17 - ТК-17; ТК-15 - З; З - ТК-17; ТК-15 - З; ТК-16 - Уз-25; ТК-8 - З; З - ТК-11; ТК-8 - З; Котельная «Школьная» - З; З - ТК-1; ТК-11 - ТК-12; З - ТК-9; ТК-1 - ТК-38; ТК-38 - ТК-8; Котельная «Школьная» - Теплообменник ГВС; ТК-13 - ТК-10; ТК-10 - З; З - ТК-15; ТК-10 - З; З - ТК-18; ТК-18 - ТК-23; ТК-23 - ТК-24ТК-24 - Уз-23; Уз-23 - ТК-25; ТК-25 - ТК-19; ТК-19 - ТК-37; Котельная д. Ратчино - ЗУ-41; ЗУ-41 - ТК-1; ЗУ-5 - ТК-1; ЗУ-3 - Теплообменник ГВС; ТК-48 - Уз-23; Уз-23 - ЗУ62; ЗУ13 - ТК2; ТК28 - ТК44; ТК2 - ЗУ36; ТК8а - ТК-52; ЗУ50 - ТК-51; ТК-51 - ТК-48; ТК44 - ТК45; ТК6 - ТК8а; ТК-51 - ЗУ-33; ЗУ-33 - ТК-52; ТК-47 - ТК-51; ТК-52 - ЗУ-107; ЗУ-107 - ТК-52А; ТК-4 - ЗУ-152; ТК-3 - ЗУ-18; ТК-3 - ЗУ-19; ТК-1 - ЗУ-6; ЗУ-6 - Компенсатор; Компенсатор - ТК-2А; ТК-2А - ТК-2Б; ЗУ-19 - Компенсатор; Компенсатор - ТК-4; ЗУ-152 - ТК-5А; ТК-52А - ТК-53; ТК-16 - ЗУ-104; Компенсатор - ТК-16; ЗУ-111 - Компенсатор; Компенсатор - Компенсатор; ТК-15 - ЗУ-111; ТК-14 - Компенсатор; Компенсатор - ТК-15; ТК-15 - Компенсатор; ТК-11 - Узел; Компенсатор - ТК-14А; ТК-14А - ТК-14; ЗУ-154 - ТК-12; ЗУ-18 - ЗУ-154; Компенсатор - ТК-25; ТК-12 - ТК-11А; ТК-11А - ТК-11; Узел - Компенсатор; Компенсатор - ТК-11Б; ТК-11Б - Компенсатор; Компенсатор - ТК-13ТК-13 - Компенсатор; ЗУ-104 - ТК-17; Узел - ЗУ-92; ЗУ-92 - Узел; ТК-26 - ЗУ-58; ТК-44 - ЦТП-5; ЗУ-66 - ТК-33; ЦТП-5 - ЗУ-70; ЗУ-70 - ТК-17; ЗУ-14 - ТК-44; ТК-25 - ТК-25А; ТК-25А - ТК-26; ТК-21 - ЗУ-94; ЗУ-94 - ТК-25; ТК-9 - Узел; Узел - Узел; Узел - Узел; ЗУ-58 - ТК-27; ТК-4А - ЗУ-14; ТК-4А - ЗУ-15; ЗУ-15 - Узел; ТК-8 - ТК-9; Узел - ТК-8; Узел - ТК-10; ТК-2 - ТК-3; ТК-2 - ТК-4; ТК-4 - ТК-6; ТК-5 - Уз-1; Уз-1 - ТК-7; ТК-1 - ЗУ-1; ЗУ-1 - ТК-2; ЗУ-3 - ТК-5; ТК-1 - ЗУ-3; ТК-3 - ЗУ-5; ЗУ-5 - Ж/Д; Уз-3 - ЗУ-14; ТК-6 - ТК-9; ТК-7 - ЗУ-19; ЗУ-19 - Уз-3; ТК-9 - ТК-8; Уз-5 - Уз-4; Уз-5 - ТК-1; Котельная д. Чемодурово - Уз-5; ТК-105 - ТК-106; ТК-106 - ТК-104; ТК-117 - ТК-9; ТК-78 - ТК-81; ТК-78 - ТК-82; ТК-77 - ТК-78; ТК-79 - ТК-77; Уз-67 - ТК-79; ТК-13 - ТК-1; ТК-2 - ТК-7; ТК-6 - ТК-11ТК-11 - ТК-107; ТК-107 - ТК-12; ТК-6 - ЗУ-14; ЗУ-14 - ТК-2; ТК-11 - ЗУ-17; ТК-12 - ТК-13; ТК-2 - ЗУ-31; ЗУ-41 - ТК-105; ТК-7 - ЗУ-41; Узел учета - ЦТП 1-2-го кв-ла; Уз-9 - ТК-6; ЦТП 1-2-го кв-ла - ЗУ-11; ТК-31 - ЗУ-68; ТК-21 - ТК-20; ТК-20 - ЗУ-68; ТК-21 - ТК-31; ЗУ-68 - ТК-32; ЗУ-48 - ТК-30; ЗУ-68 - ТК-22; ТК-30 - ТК-21; Уз-16 - Уз-15; Уз-13 - ТК-35; ТК-117 - ЗУ-235; ЗУ-235 - Дворец спорта корп.2; ЗУ-44 - Узел учета; ТК-9 - ЗУ-44; ТК-10 - ЗУ-42; ЗУ-42 - ДВС; ТК-49 - ЗУ-115; ЗУ-115 - Ж/д; Уз-34 - ЗУ-134; ЗУ-113 - Уз-62; Уз-51 - ЗУ-113; ЗУ-134 - ТК-49; Уз-66 - ТК-40; ТК-50 - ЗУ-155; ТК-50 - ЗУ-86; ЗУ-155 - ТК-72; ТК-72 - ЗУ-156; Уз-62 - ТК-75; Уз-52 - ЗУ-122; ЗУ-122 - Гараж; ТК-72 - ТК-71; ЗУ-156 - Ж/д; ТК-4 - ТК-3; ТК-5 - ТК-4; ТК-3 - ЗУ-170; ТК-73 - ТК-74; ТК-76 - ТК-73; ТК-75 - ЗУ-162; ЗУ-162 - ТК-76; ТК-74 - Уз-63; Уз-74 - Уз-20; Уз-35 - Уз-78ТК-5 - ТК-4; ТК-3 - ЗУ-170; ТК-73 - ТК-74; ТК-76 - ТК-73; ТК-75 - ЗУ-162; ЗУ-162 - ТК-76; ТК-74 - Уз-63; Уз-74 - Уз-20; Уз-35 - Уз-78; Уз-66 - Уз-75; ЗУ-136 - Уз-72; Уз-78 - Уз-66; Уз-75 - ТК-109; Уз-34 - ЗУ-136; Уз-75 - Уз-74; ТК-35 - ТК-34; ТК-34 - ЗУ-48; ЗУ-173 - Пенс. фонд; ЗУ-201 - ТК-86; Уз-47 - ЗУ-181; ЗУ-181 - ТК-93; ТК-99 - ТК-41; ТК-80 - ЗУ-173; ТК-41 - ЗУ-195; ЗУ-145 - ТК-84; ТК-84 - ТК-89; ТК-89 - ТК-90; ТК-89 - ТК-97; ТК-97 - ТК-87; ТК-87 - ЗУ-201; ЗУ-195 - ул. Советская, д.18А; ЗУ-46 - Ж/д ФМС; Уз-48 - Уз-47; ТК-68 - ТК-15; Уз-33 - Уз-48; Уз-16 - ЗУ-46; ТК-37 - Уз-16; ТК-15 - ТК-17; ТК-17 - ТК-36; ТК-36 - ТК-37; Уз-49 - Уз-39; Уз-40 - ТК-57; ТК-70 - ЗУ-153; ТК-69 - ЗУ-145; ТК-57 - Уз-45; ТК-57 - ТК-58; Уз-32 - ТК-69; ТК-69 - ТК-70; Уз-39 - ТК-66; Уз-45 - ТК-43; ТК-47 - Уз-32; ТК-48 - ТК-47; ЗУ-153 - Уз-49; ЗУ-86 - Уз-40ТК-57 - ТК-58; Уз-32 - ТК-69; ТК-69 - ТК-70; Уз-39 - ТК-66; Уз-45 - ТК-43; ТК-47 - Уз-32; ТК-48 - ТК-47; ЗУ-153 - Уз-49; ЗУ-86 - Уз-40; Уз-54 - ТК-5; Уз-73 - ЦТП ВМУ 2; ТК-41 - Уз-73; Уз-75 - ТК-109; Уз-75 - ТК-109; Уз-75 - ТК-109; Уз-75 - ТК-109; ТК19 - ТК20; ТК20 - З.; ТК21 - ТК24; З. - ТК21; ТК24 - ТК-37; ТК18 - ТК19; Уз-7 - ТК18; ЗУ-3 - ЗУ-32; Уз-1 - 15139; Уз-2 - ОАО; Котельная ОАО «Фетр» - ЦТП п. Фетровая фабрика; Уз-7 - ТК-4; Уз-8 - Уз-7; Уз-9 - Уз-8; Уз-18 - Уз-9; Уз-19 - Уз-18; ТК-3 - Уз-19; Уз-19 - Уз-20; Уз-20 - ТК-6; ТК-7 - ТК-8; ТК-8 - ТК-9; ТК-6 - ЗУ-39; ЗУ-39 - ТК-7; Уз-1 - ЗУ58; Уз-3 - Уз-1; ТК-67 - Уз-3; Уз-4 - Уз-8; ЗУ14 - ЗУ15; ТК-33 - ЗУ37; ЗУ37 - Уз-10; ЗУ26 - ТК-42; ТК-41а - ТК-41; ТК-41 - ТК-40; Уз-9 - ЗУ27; Уз-15 - ТК-43; ЗУ4 - Уз-36; Уз-10 - ЗУ4; Уз-9 - Ж/дЗУ37 - Уз-10; ЗУ26 - ТК-42; ТК-41а - ТК-41; ТК-41 - ТК-40; Уз-9 - ЗУ27; Уз-15 - ТК-43; ЗУ4 - Уз-36; Уз-10 - ЗУ4; Уз-9 - Ж/д; ЗУ51 - Уз-15; ТК-40 - ЗУ26; ТК-40 - Уз-14; Уз-14 - ул. Энгельса д.14А; Уз-14 - ЗУ33; ТК-33 - ЗУ51; Сужение - ТК-77; Уз-43 - Сужение; ТК-71 - ЗУ69; ТК-68 - ЗУ70; ТК-69 - ЗУ71; ТК-70 - ТК-69; ТК-65 - ТК-66; ТК-79 - ТК-80; ТК-65 - ЗУ90; ЗУ90 - ЦТП ул Новлянская 12; ТК-66 - ТК-67; ТК-65 - ТК-63; ТК-32 - ЗУ7; ЗУ8 - ТК-32; ТК-30 - ЗУ1; ЗУ1 - Уз-35; Уз-35 - ЗУ2; ЗУ3 - Уз-35; Уз-36 - Уз-37; ЗУ7 - ЗУ3; ЗУ2 - Уз-39; Уз-39 - ЦТП 4 микрорайона ул. Зелинского; Уз-37 - ЗУ8; ТК-28 - ТК-29; ТК-29 - ЗУ36; ЗУ36 - ТК-30; ТК-30 - ЗУ42; ЗУ42 - ТК-31; ЗУ60 - ТК-76; ТК-76 - Уз-43; ТК-52 - ЗУ109; ТК-75 - ЗУ60; Уз-46 - ЗУ73; ТК-18 - ЗУ47; ЗУ49 - Ж/д; Уз-48 - ТК-41а; Уз-47 - ТК-18; ЗУ47 - Уз-48; Уз-51 - ЦТП 4 микрорайона ул. ЗападнаяТК-52 - ЗУ109; ТК-75 - ЗУ60; Уз-46 - ЗУ73; ТК-18 - ЗУ47; ЗУ49 - Ж/д; Уз-48 - ТК-41а; Уз-47 - ТК-18; ЗУ47 - Уз-48; Уз-51 - ЦТП 4 микрорайона ул. Западная; Уз-64 - ЗУ19; ЗУ19 - ЗУ21; ЗУ21 - ТК-19; ТК-19 - ЗУ23; ТК-35 - ЗУ32; ЗУ32 - ТК-37; ЗУ33 - ТК-37; ТК-40 - ТК-33; Уз-47 - Уз-121; Уз-121 - ЗУ14; Уз-121 - ЗУ-195; Уз-8 - Уз-9; ЗУ130 - 4519; 4519 - Уз-57; ЗУ78 - ТК-70; ТК-57 - ТК-60; ТК-54 - ТК-55; ТК-55 - ЗУ76; ЗУ76 - ТК-56; ТК-55 - ЗУ78; ТК-53 - ЗУ89; ЗУ89 - ТК-54; ТК-56 - ТК-57; Уз-57 - Ж/д; ТК-5 - ЗУ130; Уз-57 - 4650; ТК-11 - ЗУ-174; Уз-79 - 4666; 4650 - ТК-7; ЗУ-190 - ТК-13; ЗУ-179 - ТК-13; ТК-84 - ЗУ-190; 4666 - ЗУ142; ТК-12 - ЗУ-179; ТК-83 - ИП; ТК7 - ТК8а; ТК8а - ТК9; Уз-66 - ЗУ-192; Уз-66 - ЗУ-191; ЗУ-178 - ТК-84; Уз-123 - ЗУ-178; ТК-37 - Уз-51; ЗУ23 - Уз-65; ТК-26 - ЗУ104; ЗУ104 - ТК-27ТК8а - ТК9; Уз-66 - ЗУ-192; Уз-66 - ЗУ-191; ЗУ-178 - ТК-84; Уз-123 - ЗУ-178; ТК-37 - Уз-51; ЗУ23 - Уз-65; ТК-26 - ЗУ104; ЗУ104 - ТК-27; ТК-27 - ТК-28; ТК-35 - ЗУ29; ТК-48 - Уз-71; Уз-86 - Уз-82; ТК-15 - ЗУ143; ЗУ142 - ТК-12; Уз-73 - Ж/д; ЗУ38 - Уз-73; Уз-73 - Ж/д; Уз-77 - ЗУ38; ЗУ143 - СОШ №7; ЗУ54 - Уз-77; Уз-106 - Уз-79; Уз-84 - ЗУ116; ТК-11 - ЗУ140; ЗУ140 - Уз-85; Уз-85 - Уз-86; Уз-82 - ЗУ110; ТК-7 - Уз-84; ТК-9 - ЗУ141; ЗУ141 - Уз-106; Уз-106 - МУ; ЗУ82 - ТК-63; ТК-62 - ЗУ82; ТК-61 - ТК-62; ТК-60 - ЗУ85; ЗУ109 - ТК-86; ТК-86 - Уз-44; ТК12 - ТК13; ТК10 - ТК12; ТК9 - ТК10; ТК6 - ТК7; ТК5 - ТК6; ТК4 - ТК5; уз.3 - ТК4; Уз-9 - ТК1; ТК1 - ТК2; ТК2 - уз.3; ЗУ69 - Уз-127; Уз-127 - ТК-79; ЗУ69 - Уз-127; ; ; ; ТК1 - ТК2; ТК2 - уз.3; ЗУ69 - Уз-127; Уз-127 - ТК-79; ЗУ69 - Уз-127. Модернизация сетей отопления от котельной д. Маришкино, расположенных по адресу: Московская обл., Воскресенский р-он д. Маришкино, ул. Отдыха 2А. Модернизация сетей отопления от котельной №1 ул. Рабочая, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Рабочая ул. , 137. Модернизация сетей отопления от котельной ул. Мичурина, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, мкр. Цемгигант. Модернизация сетей отопления от котельной №1 мкр. Лопатинский, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5,мкр. Лопатинский. Модернизация сетей отопления от котельной №3 мкр. Лопатинский, расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Воскресенск, Комсомольская ул. , 33,мкр. Лопатинский. Характеристика до реализация мероприятия: L73,38,Ду159; L77,66,Ду159; L81,31,Ду159; L86,05,Ду219; L87,88,Ду219; L90,86,Ду159; L97,14,Ду219; L97,46,Ду159; L99,09,Ду159; L100,73,Ду159; L100,99,Ду159; L118,67,Ду159; L134,89,Ду219; L210,26,Ду219; L212,23,Ду159; L239,85,Ду159; L978,58,Ду159; L6,85,Ду159; L16,25,Ду159; L51,16,Ду159; L52,04,Ду159; L12,13,Ду159; L63,79,Ду219; L18,47,Ду159; L123,18,Ду219; L212,42,Ду219; L26,69,Ду159; L61,11,Ду159; L11,38,Ду159; L6,34,Ду219; L99,54,Ду159; L4,07,Ду159; L32,5,Ду159; L84,06,Ду159; L53,18,Ду159; L4,16,Ду159; L29,48,Ду159; L8,23,Ду159; L40,36,Ду159; L41,89,Ду159; L67,03,Ду159; L71,86,Ду159; L25,59,Ду159; L30,93,Ду159; L67,39,Ду159; L56,57,Ду219; L4,57,Ду219; L4,54,Ду159; L55,38,Ду159; L18,16,Ду159; L2,6,Ду159; L17,75,Ду159; L8,61,Ду159; L66,66,Ду219; L33,96,Ду219; L13,93,Ду219; L42,46,Ду159; L52,58,Ду219; L7,71,Ду219; L4,52,Ду219; L4,38,Ду159; L70,84,Ду219; L7,53,Ду219; L4,49,Ду219; L48,18,Ду219; L9,09,Ду219; L4,18,Ду219; L22,11,Ду219; L61,48,Ду219; L85,87,Ду159; L65,24,Ду219; L122,39,Ду159; L25,08,Ду219; L20,98,Ду159; L6,68,Ду219; L14,39,Ду219; L41,17,Ду159; L26,28,Ду219; L4,07,Ду219; L52,22,Ду219; L21,68,Ду219; L24,04,Ду159; L4,06,Ду219; L22,13,Ду219; L4,18,Ду159; L57,37,Ду219; L34,93,Ду219; L78,44,Ду219; L0,1,Ду159; L0,1,Ду219; L0,93,Ду159; L2,39,Ду159; L2,49,Ду219; L2,57,Ду219; L2,62,Ду159; L2,62,Ду159; L2,63,Ду219; L2,72,Ду159; L2,8,Ду159; L2,91,Ду159; L3,Ду159; L3,02,Ду159; L3,16,Ду219; L3,22,Ду219; L3,26,Ду159; L3,26,Ду219; L3,29,Ду219; L3,45,Ду159; L3,48,Ду159; L3,5,Ду159; L3,58,Ду159; L3,76,Ду159; L3,77,Ду159; L3,87,Ду219; L3,88,Ду219; L3,9,Ду159; L4,49,Ду159; L4,59,Ду219; L5,Ду159; L5,05,Ду159; L5,08,Ду159; L5,11,Ду219; L6,63,Ду159; L7,Ду159; L8,02,Ду219; L8,32,Ду219; L8,49,Ду159; L9,46,Ду219; L10,78,Ду159; L10,88,Ду219; L14,74,Ду159; L16,93,Ду159; L17,98,Ду159; L21,9,Ду159; L22,57,Ду159; L25,16,Ду159; L25,38,Ду219; L25,48,Ду159; L26,63,Ду219; L40,85,Ду57; L27,2,Ду219; L28,1,Ду219; L28,91,Ду159; L30,23,Ду159; L31,22,Ду219; L32,89,Ду219; L33,93,Ду159; L35,29,Ду219; L40,51,Ду159; L40,95,Ду159; L41,23,Ду219; L43,61,Ду219; L44,87,Ду219; L65,27,Ду57; L47,26,Ду159; L47,41,Ду159; L50,66,Ду219; L50,91,Ду159; L51,87,Ду219; L55,41,Ду159; L57,3,Ду219; L58,62,Ду159; L62,53,Ду159; L66,57,Ду219; L68,96,Ду159; L69,86,Ду219; L70,2,Ду219; L72,98,Ду219; L76,01,Ду159; L80,47,Ду159; L80,57,Ду219; L82,67,Ду219; L85,39,Ду219; L89,Ду159; L91,96,Ду219; L104,62,Ду219; L107,79,Ду159; L110,61,Ду159; L117,68. Характеристика после реализация мероприятия: Ду219; L26,69,Ду159; L61,11,Ду159; L11,38,Ду159; L6,34,Ду219; L99,54,Ду159; L4,07,Ду159; L32,5,Ду159; L84,06,Ду159; L53,18,Ду159; L4,16,Ду159; L29,48,Ду159; L8,23,Ду159; L40,36,Ду159; L41,89,Ду159; L67,03,Ду159; L71,86,Ду159; L25,59,Ду159; L30,93,Ду159; L67,39,Ду159; L56,57,Ду219; L4,57,Ду219; L4,54,Ду159; L55,38,Ду159; L18,16,Ду159; L2,6,Ду159; L17,75,Ду159; L8,61,Ду159; L66,66,Ду219; L33,96,Ду219; L13,93,Ду219; L42,46,Ду159; L52,58,Ду219; L7,71,Ду219; L4,52,Ду219; L4,38,Ду159; L70,84,Ду219; L7,53,Ду219; L4,49,Ду219; L48,18,Ду219; L9,09,Ду219; L4,18,Ду219; L22,11,Ду219; L61,48,Ду219; L85,87,Ду159; L65,24,Ду219; L122,39,Ду159; L25,08,Ду219; L20,98,Ду159; L6,68,Ду219; L14,39,Ду219; L41,17,Ду159; L26,28,Ду219; L4,07,Ду219; L52,22,Ду219; L21,68,Ду219; L24,04,Ду159; L4,06,Ду219; L22,13,Ду219; L4,18,Ду159; L57,37,Ду219; L34,93,Ду219; L78,44,Ду219; L0,1,Ду159; L0,1,Ду219; L0,93,Ду159; L2,39,Ду159; L2,49,Ду219; L2,57,Ду219; L2,62,Ду159; L2,62,Ду159; L2,63,Ду219; L2,72,Ду159; L2,8,Ду159; L2,91,Ду159; L3,Ду159; L3,02,Ду159; L3,16,Ду219; L3,22,Ду219; L3,26,Ду159; L3,26,Ду219; L3,29,Ду219; L3,45,Ду159; L3,48,Ду159; L3,5,Ду159; L3,58,Ду159; L3,76,Ду159; L3,77,Ду159; L3,87,Ду219; L3,88,Ду219; L3,9,Ду159; L4,49,Ду159; L4,59,Ду219; L5,Ду159; L5,05,Ду159; L5,08,Ду159; L5,11,Ду219; L6,63,Ду159; L7,Ду159; L8,02,Ду219; L8,32,Ду219; L8,49,Ду159; L9,46,Ду219; L10,78,Ду159; L10,88,Ду219; L14,74,Ду159; L16,93,Ду159; L17,98,Ду159; L21,9,Ду159; L22,57,Ду159; L25,16,Ду159; L25,38,Ду219; L25,48,Ду159; L26,63,Ду219; L40,85,Ду57; L27,2,Ду219; L28,1,Ду219; L28,91,Ду159; L30,23,Ду159; L31,22,Ду219; L32,89,Ду219; L33,93,Ду159; L35,29,Ду219; L40,51,Ду159; L40,95,Ду159; L41,23,Ду219; L43,61,Ду219; L44,87,Ду219; L65,27,Ду57; L47,26,Ду159; L47,41,Ду159; L50,66,Ду219; L50,91,Ду159; L51,87,Ду219; L55,41,Ду159; L57,3,Ду219; L58,62,Ду159; L62,53,Ду159; L66,57,Ду219; L68,96,Ду159; L69,86,Ду219; L70,2,Ду219; L72,98,Ду219; L76,01,Ду159; L80,47,Ду159; L80,57,Ду219; L82,67,Ду219; L85,39,Ду219; L89,Ду159; L91,96,Ду219; L104,62,Ду219; L107,79,Ду159; L110,61,Ду159; L117,68,Ду159; L147,21,Ду219; L157,96,Ду219; L186,47,Ду159; L242,46,Ду159; L277,43,Ду159; L291,86,Ду159; L324,17,Ду219; L350,64,Ду159; L35,55,Ду159; L2,25,Ду159; L3,23,Ду159; L11,19,Ду159; L66,59,Ду159; L24,95,Ду159; L87,78,Ду159; L3,39,Ду159; L9,07,Ду159; L5,51,Ду159; L3,32,Ду159; L22,26,Ду159; L47,34,Ду159; L2,03,Ду219; L4,3,Ду219; L11,83,Ду219; L8,77,Ду219; L29,54,Ду219; L31,38,Ду219; L19,01,Ду159; L3,52,Ду219; L4,93,Ду219; L56,94,Ду219; L57,42,Ду219; L8,79,Ду219; L21,67,Ду219; L23,28,Ду219; L5,03,Ду159; L175,02,Ду159; L171,38,Ду219; L139,69,Ду159; L139,Ду159; L107,91,Ду159; L99,2,Ду159; L94,19,Ду159; L90,77,Ду219; L89,62,Ду159; L81,96,Ду219; L80,93,Ду159; L79,35,Ду159; L79,08,Ду159; L73,65,Ду159; L70,61,Ду219; L60,88,Ду159; L49,52,Ду159; L48,06,Ду159; L45,23,Ду219; L43,09,Ду159; L42,58,Ду219; L42,17,Ду159; L40,31,Ду159; L39,78,Ду159; L38,95,Ду159; L37,31,Ду219; L37,08,Ду159; L29,57,Ду159; L29,46,Ду159; L29,42,Ду219; L27,71,Ду159; L25,9,Ду159; L25,27,Ду159; L25,05,Ду159; L24,36,Ду159; L22,98,Ду159; L21,58,Ду159; L17,42,Ду159; L17,4,Ду219; L16,07,Ду159; L14,91,Ду219; L14,36,Ду159; L13,64,Ду219; L13,6,Ду159; L13,6,Ду159; L13,1,Ду219; L12,96,Ду159; L11,86,Ду159; L11,82,Ду159; L8,82,Ду159; L8,Ду219; L7,46,Ду159; L5,71,Ду159; L5,36,Ду159; L4,95,Ду219; L4,13,Ду159; L4,05,Ду159; L3,75,Ду219; L3,45,Ду219; L3,35,Ду219; L3,2,Ду159; L3,2,Ду159; L3,16,Ду159; L3,05,Ду159; L2,89,Ду159; L2,58,Ду159; L2,29,Ду159; L2,06,Ду159; L1,9,Ду219; L1,89,Ду159; L1,79,Ду159; L1,77,Ду159; L0,1,Ду159; L0,08,Ду159; L83,01,Ду325; L83,94,Ду219; L206,15,Ду325; L207,16,Ду219; L84,66,Ду219; L82,18,Ду159; L69,02,Ду219; L69,3,Ду159; L66,5,Ду219; L60,72,Ду89; L3,31,Ду325; L1,Ду219; L3,7,Ду219; L5,88,Ду159; L31,38,Ду219; L33,55,Ду219; L53,18,Ду219; L202,39,Ду219; L1,Ду219; L5,88,Ду219; L5,44,Ду219; L46,77,Ду219; L55,68,Ду219; L13,28,Ду219; L10,64,Ду219; L62,11,Ду219; L124,72,Ду219; L124,33,Ду89; L70,65,Ду325; L464,87,Ду159; L42,06,Ду219; L37,5,Ду89; L270,2,Ду219; L270,95,Ду159; L4,86,Ду219; L6,91,Ду159; L64,57,Ду219; L61,47,Ду159; L5,56,Ду219; L4,79,Ду89; L102,06,Ду219; L102,85,Ду89; L3,87,Ду325; L3,86,Ду159; L13,92,Ду325; L3,65,Ду219; L3,64,Ду89; L21,87,Ду325; L19,45,Ду159; L26,5,Ду325; L23,9,Ду159; L23,2,Ду325; L42,35,Ду219; L292,56,Ду89; L100,63,Ду325; L95,79,Ду159; L8,49,Ду325; L7,87,Ду159; L1,Ду325; L92,95,Ду325; L4,75,Ду325; L261,54,Ду325; L4,52,Ду325; L58,7,Ду325; L107,82,Ду325; L84,69,Ду325; L60,78,Ду325; L44,78,Ду325; L58,28,Ду325; L128,92,Ду325; L7,77,Ду219; L9,84,Ду108; L11,95,Ду219; L9,07,Ду108; L111,75,Ду219; L47,49,Ду219; L74,74,Ду219; L0,Ду219; L0,Ду219; L24,66,Ду219; L22,94,Ду108; L171,14,Ду219; L175,41,Ду133; L128,77,Ду219; L129,41,Ду108; L248,1,Ду219; L33,4,Ду219; L21,68,Ду219; L120,53,Ду219; L68,62,Ду219; L67,97,Ду76; L3,96,Ду219; L114,06,Ду219; L2,94,Ду219; L3,82,Ду219; L117,98,Ду219; L2,56,Ду219; L3,99,Ду159; L2,68,Ду219; L2,78,Ду219; L4,58,Ду159; L3,65,Ду219; L24,89,Ду219; L45,78,Ду219; L52,51,Ду219; L15,07,Ду219; L13,27,Ду159; L23,47,Ду219; L23,47,Ду159; L48,5,Ду219; L46,92,Ду159; L140,11,Ду219; L1,Ду219; L45,Ду219; L8,01,Ду219; L26,49,Ду219; L3,42,Ду219; L20,18,Ду219; L13,37,Ду219; L45,6,Ду219; L2,33,Ду219; L3,9,Ду219; L8,62,Ду219; L2,82,Ду219; L158,29,Ду219; L9,15,Ду219; L53,11,Ду219; L33,68,Ду219; L30,42,Ду57; L28,86,Ду219; L19,97,Ду219; L37,34,Ду219; L29,76,Ду219; L11,55,Ду219; L25,46,Ду219; L1,1,Ду219; L133,Ду219; L31,61,Ду219; L34,42,Ду133; L90,93,Ду219; L115,43,Ду159; L27,96,Ду219; L5,21,Ду219; L21,48,Ду219; L21,77,Ду159; L77,79,Ду219; L14,95,Ду219; L15,54,Ду159; L7,23,Ду219; L7,82,Ду133; L2,5,Ду219; L20,81,Ду219; L21,39,Ду159; L42,Ду219; L42,Ду89; L9,61,Ду219; L90,57,Ду108; L23,35,Ду219; L2,21,Ду219; L2,82,Ду219; L3,15,Ду219; L84,Ду219; L28,Ду219; L28,Ду108; L23,67,Ду219; L37,93,Ду219; L43,51,Ду89; L30,74,Ду159; L53,88,Ду159; L43,97,Ду159; L24,28,Ду159; L121,31,Ду159; L5,77,Ду159; L25,42,Ду159; L48,75,Ду159; L6,81,Ду159; L3,95,Ду159; L20,86,Ду159; L48,29,Ду159; L33,36,Ду159; L4,11,Ду159; L158,41,Ду159; L166,58,Ду159; L640,33,Ду219; L34,4,Ду219; L73,01,Ду159; L35,54,Ду219; L114,82,Ду159; L67,56,Ду159; L50,79,Ду159; L52,47,Ду159; L62,64,Ду159; L44,58,Ду159; L83,06,Ду159; L63,43,Ду159; L30,06,Ду159; L58,63,Ду219; L53,88,Ду159; L46,21,Ду219; L42,56,Ду159; L67,54,Ду219; L67,48,Ду108; L49,3,Ду219; L53,71,Ду108; L3,32,Ду219; L4,85,Ду108; L66,6,Ду219; L69,78,Ду159; L4,84,Ду159; L36,77,Ду159; L2,71,Ду159; L77,81,Ду159; L3,33,Ду159; L36,14,Ду219; L16,83,Ду219; L16,9,Ду159; L5,82,Ду219; L4,66,Ду159; L33,94,Ду159; L37,9,Ду159; L32,19,Ду219; L17,42,Ду159; L45,87,Ду219; L8,04,Ду159; L21,64,Ду219; L127,44,Ду219; L99,5,Ду219; L0,1,Ду159; L399,37,Ду159; L63,2,Ду219; L3,71,Ду219; L4,6,Ду159; L12,45,Ду159; L5,03,Ду219; L2,97,Ду89; L15,87,Ду219; L16,07,Ду89; L3,92,Ду219; L2,63,Ду159; L58,43,Ду219; L3,11,Ду219; L52,95,Ду219; L129,35,Ду89; L43,99,Ду159; L4,59,Ду159; L3,9,Ду219; L6,31,Ду159; L67,8,Ду159; L4,01,Ду159; L182,83,Ду219; L1,84,Ду219; L8,95,Ду219; L46,94,Ду159; L34,41,Ду159; L52,02,Ду159; L49,87,Ду159; L41,87,Ду159; L17,39,Ду159; L111,35,Ду159; L4,01,Ду159; L83,74,Ду159; L78,31,Ду159; L95,17,Ду159; L116,23,Ду219; L113,67,Ду108; L49,87,Ду159; L41,87,Ду159; L17,39,Ду159; L111,35,Ду159; L4,01,Ду159; L83,74,Ду159; L78,31,Ду159; L95,17,Ду159; L116,23,Ду219; L113,67,Ду108; L279,96,Ду219; L394,79,Ду108; L127,15,Ду159; L77,3,Ду219; L207,07,Ду219; L4,11,Ду159; L230,8,Ду159; L89,66,Ду219; L4,27,Ду219; L365,08,Ду159; L49,18,Ду159; L101,79,Ду159; L52,63,Ду159; L118,48,Ду219; L4,16,Ду159; L7,33,Ду159; L107,8,Ду219; L4,52,Ду219; L67,98,Ду159; L20,28,Ду219; L60,Ду219; L4,43,Ду159; L120,61,Ду159; L2,54,Ду159; L8,75,Ду159; L23,75,Ду219; L5,93,Ду159; L1,06,Ду159; L4,9,Ду219; L32,33,Ду219; L27,86,Ду219; L17,58,Ду219; L106,54,Ду159; L45,29,Ду219; L45,36,Ду159; L4,18,Ду219; L4,41,Ду219; L29,15,Ду159; L25,66,Ду219; L21,69,Ду219; L69,58,Ду219; L16,66,Ду219; L40,25,Ду159; L11,49,Ду159; L14,38,Ду219; L8,23,Ду219; L65,24,Ду219; L54,8,Ду219; L56,45,Ду159; L25,66,Ду219; L21,69,Ду219; L69,58,Ду219; L16,66,Ду219; L40,25,Ду159; L11,49,Ду159; L14,38,Ду219; L8,23,Ду219; L65,24,Ду219; L54,8,Ду219; L56,45,Ду159; L85,21,Ду159; L1,Ду159; L125,53,Ду159; L94,Ду219; L76,Ду159; L20,Ду159; L60,Ду159; L32,16,Ду219; L41,87,Ду219; L8,35,Ду219; L3,78,Ду219; L5,17,Ду219; L36,8,Ду219; L144,46,Ду219; L47,43,Ду159; L282,59,Ду159; L32,52,Ду159; L87,8,Ду159; L79,02,Ду159; L24,49,Ду159; L22,14,Ду159; L28,61,Ду159; L26,35,Ду159; L13,49,Ду159; L77,32,Ду219; L25,7,Ду219; L59,2,Ду159; L37,51,Ду159; L8,Ду159; L42,06,Ду159; L35,14,Ду159; L59,13,Ду159; L121,08,Ду159; L54,24,Ду159; L74,28,Ду159; L33,48,Ду159; L37,68,Ду159; L3,61,Ду159; L68,68,Ду219; L64,62,Ду108; L66,73,Ду219; L66,65,Ду108; L56,88,Ду159; L62,66,Ду159; L53,3,Ду159; L7,17,Ду159; L5,59,Ду159; L37,68,Ду159; L3,61,Ду159; L68,68,Ду219; L64,62,Ду108; L66,73,Ду219; L66,65,Ду108; L56,88,Ду159; L62,66,Ду159; L53,3,Ду159; L7,17,Ду159; L5,59,Ду159; L7,93,Ду159; L50,1,Ду159; L32,06,Ду159; L9,4,Ду159; L157,22,Ду219; L187,38,Ду108; L3,38,Ду159; L52,09,Ду159; L82,97,Ду159; L0,1,Ду159; L3,27,Ду159; L98,11,Ду219; L51,5,Ду159; L14,58,Ду159; L44,35,Ду159; L4,12,Ду219; L33,93,Ду219; L21,76,Ду159; L97,83,Ду219; L80,49,Ду159; L4,7,Ду159; L4,1,Ду159; L108,65,Ду159; L2,67,Ду159; L2,29,Ду159; L2,08,Ду159; L36,63,Ду159; L24,12,Ду159; L23,69,Ду159; L12,34,Ду159; L90,65,Ду159; L84,88,Ду219; L4,01,Ду159; L37,39,Ду219; L4,54,Ду159; L39,5,Ду159; L77,31,Ду159; L20,49,Ду159; L3,32,Ду159; L3,77,Ду159; L3,8,Ду159; L2,84,Ду219; L4,85,Ду219; L13,16,Ду219; L6,23,Ду89; L2,45,Ду219; L35,97,Ду219; L3,16,Ду219; L3,32,Ду159; L3,77,Ду159; L3,8,Ду159; L2,84,Ду219; L4,85,Ду219; L13,16,Ду219; L6,23,Ду89; L2,45,Ду219; L35,97,Ду219; L3,16,Ду219; L2,49,Ду159; L49,25,Ду159; L3,73,Ду159; L2,8,Ду159; L69,41,Ду219; L4,37,Ду219; L5,35,Ду159; L89,9,Ду219; L143,18,Ду219; L23,76,Ду219; L3,Ду159; L50,56,Ду159; L146,22,Ду159; L42,45,Ду159; L109,2,Ду219; L160,91,Ду219; L39,88,Ду219; L3,07,Ду219; L34,71,Ду219; L3,32,Ду219; L4,18,Ду219; L75,05,Ду219; L50,4,Ду219; L6,69,Ду159; L4,56,Ду159; L73,06,Ду159; L0,1,Ду426; L0,1,Ду273; L69,99,Ду159; L53,02,Ду159; L0,1,Ду219; L0,1,Ду159; L63,12,Ду219; L30,99,Ду159; L66,87,Ду159; L92,65,Ду159; L17,16,Ду219; L14,22,Ду159; L35,Ду219; L35,Ду159; L0,1,Ду273; L0,1,Ду325; L37,78,Ду219; L0,1,Ду219; L15,36,Ду219; L6,8,Ду159; L3,88,Ду219; L21,31,Ду219; L35,Ду219; L35,Ду159; L0,1,Ду273; L0,1,Ду325; L37,78,Ду219; L0,1,Ду219; L15,36,Ду219; L6,8,Ду159; L3,88,Ду219; L21,31,Ду219; L83,05,Ду219; L4,8,Ду159; L46,9,Ду159; L97,28,Ду159; L4,62,Ду159; L3,51,Ду159; L7,94,Ду159; L4,16,Ду159; L26,46,Ду159; L138,88,Ду159; L118,33,Ду219; L176,7,Ду159; L29,59,Ду159; L96,28,Ду159; L11,85,Ду159; L4,26,Ду159; L59,58,Ду159; L36,12,Ду159; L18,28,Ду159; L124,05,Ду159; L3,89,Ду159; L52,44,Ду159; L7,22,Ду159; L3,47,Ду219; L1,45,Ду159; L71,31,Ду219; L69,3,Ду159; L68,99,Ду219; L68,99,Ду159; L145,96,Ду159; L36,6,Ду159; L15,Ду159; L36,98,Ду219; L36,98,Ду159; L8,75,Ду219; L8,76,Ду159; L23,38,Ду219; L23,37,Ду159; L19,95,Ду219; L19,97,Ду159; L44,68,Ду219; L44,67,Ду159; L48,73,Ду219; L52,74,Ду219; L239,44,Ду219; L235,52,Ду219; L16,13,Ду219; L16,14,Ду159; L13,65,Ду219; L13,65,Ду159; L15,32,Ду219; L15,43,Ду219; L4,62,Ду159; L100,2,Ду159; L15,71,Ду159; L13,65,Ду219; L13,65,Ду159; L15,32,Ду219; L15,43,Ду219; L4,62,Ду159; L100,2,Ду159; L15,71,Ду159; L = 38(D= 159 );L= 93 (D= 159 );L= 73(D= 159 );L= 29 (D= 159);L= 73(D= 159); L= 96 (D= 159); L= 4 (D= 159);L= 17 (D= 159);L= 44 (D= 159);L= 4 (D= 159)L= 91 (D= 159 );L= 92 (D= 219);L= 84 (D= 219); L= 48 (D= 159); L= 4 (D= 219);L= 87 (D= 219);L= 67 (D= 219);L=37 (D=219);L= 3 (D= 219);L= 120 (D=219);L= 87 (D= 219);L= 33 (D= 159 );L= 7 (D= 159);L=16 (D=219);L= 231 (D= 219). | 739 2545,317 | 2022-2040 |
| ИТОГО: |  |  | 14 358 982,96 |  |

Более детальный анализ  программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения представлен в разделе 7 Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 5.2. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения.

| Краткое описание проекта | Проект включает в себя мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции ВЗУ и сетей водоснабжения, мероприятия по подключению новых потребителей. |
| --- | --- |
| Цели инвестиционного проекта | 1. Реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения с целью повышения ее технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития. 2. Создание условий для приведения инфраструктуры централизованного водоснабжения в соответствие со стандартами качества. 3. Создание условий устойчивого функционирования и развития экономики в городском округе Воскресенск Московской области, обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителя. |
| Технические параметры проекта | Технические параметры проекта содержаться в таблице 5.2.1. |
| Необходимые капитальные затраты | Необходимые капитальные затраты в сфере водоснабжения на расчетный срок до 2040 года составляют 10 322 605,7 тыс. руб. с НДС. |
| Источники финансирования | Средства, поступающие от реализации товаров (оказания услуг), в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения). Амортизация ресурсоснабжающих организаций. Средства, поступающие из бюджета. Плата за технологическое подключение. |
| Срок реализации проекта | 2021-2040 гг. |

Таблица 5.1.2. - Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЗУ "Сабурово": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2031-2040 | 100 000,0 |
| 2 | Реконструкция ВЗУ "Сабурово": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2023-2030 | 200 000,0 |
| 3 | Реконструкция ВЗУ "Сабурово": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2024 | 10 000,0 |
| 4 | Реконструкция ВЗУ "Лесной": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2025, 2031-2040 | 130 000,0 |
| 5 | Реконструкция ВЗУ "Лесной": Реконструкция ВЗУ "Лесной": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2027-2032 | 200 000,0 |
| 6 | Реконструкция ВЗУ "Лесной": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2024 | 5 000,0 |
| 7 | Реконструкция ВЗУ "Лесной": Строительство дополнительного резервуара чистой питьевой воды | 2025 | 5 000,0 |
| 8 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2031-2035 | 70 000,0 |
| 9 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Окончание строительства скважины №9 ВЗУ «Москворецкий» (строительство павильона, подведение электроснабжения, строительство водопровода, прочистка, промывка скважины, установка насосного оборудования, организация твердого дорожного покрытия). | 2022-2023 | 25 000,0 |
| 10 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Проектирование и бурение скважины для обеспечения нужд перспективного строительства средней части города и водоснабжения п. Медведка, с. Воскресенское. Прокладка магистрального водопровода для соединения ВЗУ «Москворецкий» и ВЗУ «Цементгигант» 1300м.-D=200мм. | 2024-2025 | 35 860,0 |
| 11 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2023-2030 | 150 000,0 |
| 12 | Реконструкция ВЗУ "Москворецкий"": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2026 | 10 000,0 |
| 13 | Реконструкция ВЗУ "Лопатинский": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2031-2040 | 80 000,0 |
| 14 | Реконструкция ВЗУ "Лопатинский": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов, системы очистки воды) | 2026-2032 | 200 000,0 |
| 15 | Реконструкция ВЗУ "Лопатинский": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2027 | 10 000,0 |
| 16 | Реконструкция ВЗУ "Цементгигант": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2024 | 40 000,0 |
| 17 | Реконструкция ВЗУ "Цементгигант": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2025-2026 | 150 000,0 |
| 18 | Реконструкция ВЗУ "Цементгигант": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2026 | 10 000,0 |
| 19 | Реконструкция ВЗУ "Фетровая фабрика": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2031-2032 | 30 000,0 |
| 20 | Реконструкция ВЗУ "Фетровая фабрика": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2027-2028 | 150 000,0 |
| 21 | Реконструкция ВЗУ "Фетровая фабрика": Капитальный ремонт резервуаров чистой питьевой воды | 2028 | 5 000,0 |
| 22 | Реконструкция ВЗУ "Фетровая фабрика": Реконструкция станции водоподготовки | 2028-2029 | 20 000,0 |
| 23 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2027 | 20 000,0 |
| 24 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов) | 2028-2029 | 15 000,0 |
| 25 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Строительство резервуаров чистой питьевой воды | 2029 | 5 000,0 |
| 26 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Реконструкция станции водоподготовки | 2035 | 20 000,0 |
| 27 | Реконструкция ВЗУ "Чемодурово": Устройство ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин (ВЗУ «Сабурово» 6 зон, ВЗУ «Лесной» 7 зон, ВЗУ «Лопатинский» 8 зон, ВЗУ «Лопатинский» 8 зон, ВЗУ «Фетровая фабрика» 2 зоны, ВЗУ «Москворецкий» 4 зоны) | 2025-2032 | 32 400,0 |
| 28 | Строительство ВЗУ в д.Чемодурово для обеспечения участков, выданных многодетным семьям | 2024-2026 | 150 000,0 |
| 29 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по пер. Юбилейный от пересечения с ул.Светлая до соединения с ул.Центральная у д.7 (с переходом и восстановлением дороги) 950м.-D=200мм. | 2023 | 7 939,0 |
| 30 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Комсомольская д.13-д11а (с переходом и восстановлением дороги) 100м.-D=150мм. | 2023 | 750,0 |
| 31 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Докторова от д.4 до д. 14 (с переходом и восстановлением дороги) 500м.-D=200мм. | 2023 | 4 180,0 |
| 32 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Некрасова от д.14 до д.32 (с переходом и восстановлением дороги) 300м.-D=110мм. | 2023 | 2 090,0 |
| 33 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции по ул. Цесиса, ул. Зелинского, ул. Кагана, ул. Новлянская до дюкера с тремя проколами 2000м.-D=600мм. | 2026 | 39 910,0 |
| 34 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от скважины №2 с. Ачкасово до резервуара ВЗУ «Сабурово» 8000м.-D=400мм. | 2027 | 98 720,0 |
| 35 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Сабурово» по ул. Цесиса, Западной до ул. Энгельса, проход на перекрестке ул. Энгельса 1300м.-D=300мм. | 2028 | 12 900,0 |
| 36 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции до ул. Советская, д. 2 (по ул. Железнодорожная) 3500м. | 2029 | 34 730,0 |
| 37 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции 2-го подъема ВЗУ «Лесной» до ул. Победы, д. 32 1400м. | 2030 | 13 890,0 |
| 38 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Лесной» до ул. Победы, д. 35/1 1000м.-D=500мм. | 2031 | 14 780,0 |
| 39 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от ул. Лермонтова (р-н пешеходного моста) до ул. Советская 1500м.-D=400мм. | 2030 | 18 510,0 |
| 40 | Капитальный ремонт водопровода от скважины №15 ВЗУ «Лесной» до насосной станции 2-го подъема 1000м. | 2029 | 14 780,0 |
| 41 | Капитальный ремонт магистрального водопровода для соединения ВЗУ «Москворецкий» и ВЗУ «Цементгигант» 1500м.-D=150мм. | 2028 | 11 320,0 |
| 42 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Рудничная 1100 м.-D=100мм. | 2027 | 7 660,0 |
| 43 | Капитальный ремонт водопровода от ВЗУ «Чемодурово» по ул. Центральная, ул. Советская 2000м.-D=150мм. | 2026 | 15 090,0 |
| 44 | Ремонт шахтных колодцев | 2021 | 250,0 |
| 45 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей Ду 100-200 мм, 100000 м. | 2024-2040 | 754 690,0 |
| 46 | Проведения обследования водопроводного дюкера по дну р. Москва, Ду400мм | 2023 | 1 200,0 |
| 47 | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва, г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | 2028-2032 | 352 806,7 |
| 48 | Реконструкция водопровода с территории детского сада от ЦТП до ул. Быковского, д. 60 400м.Ду 150мм. | 2022 | 3 020,0 |
| 49 | Реконструкция водовода от спортивного комплекса до ул. Быковского, д. 58 600м.Ду 150мм. | 2023 | 4 530,0 |
| 50 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей Ду 100-300 мм, 150000 м. | 2024-2040 | 1 253 530,0 |
| 51 | Строительство магистрального водопровода соединяющего водопроводы проходящие в районе ул.Энгельса д.7 и д. 10 с проходом через перекресток. 200м.-D=200мм. | 2024 | 1 670,0 |
| 52 | Строительство магистрального водопровода для соединения ВЗУ «Лопатинский», ВЗУ «Лесной» и ВЗУ «Фетровая фабрика» (проход под железной дорогой) | 2025 | 15 000,0 |
| 53 | Строительство водопровода от ВЗУ «Фетровая фабрика» до ул. Рудничная. 200м.-D=100мм. | 2024 | 1 390,0 |
| 54 | Строительство магистрального водопровода ВЗУ «Лопатинский» - ВЗУ «Фетровая фабрика» от ул. Роз по ул. Весенней, ул. Пролетарской 2000м.-D=150мм. | 2024 | 15 090,0 |
| 55 | Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (г.Воскресенск 37 уч., д.Чемодурово 30 уч.) 8500 м. | 2025-2028 | 64 150,0 |
| 56 | Цюрупинский территориальный отдел. Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин (п.им.Цюрупы, д.Знаменка, д.Дворниково) | 2023-2025 | 50 000,0 |
| 57 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция ВЗУ пос. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 68 (ПИР) | 2021 | 6 690,0 |
| 58 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция ВЗУ по адресу: п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, уч. 68 | 2022-2023 | 55 000,0 |
| 59 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство ВЗУ производительностью 1500 м3/сут, с устройством РЧВ на 500 м3, бурением двух скважин, установкой станции обезжелезивания по адресу: п. им. Цюрупы, ул. Школьная, д.1. | 2024-2025 | 200 000,0 |
| 60 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство ВЗУ в д.Левычино | 2026-2027 | 150 000,0 |
| 61 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство станций обезжелезивания д.Знаменка, д.Дворниково | 2028-2029 | 50 000,0 |
| 62 | Цюрупинский территориальный отдел. Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов питьевых подземных вод. шт. 5 | 2027 | 5 000,0 |
| 63 | Цюрупинский территориальный отдел. Разработка проектов зон санитарной охраны ВЗУ шт. 4 | 2023-2026 | 2 000,0 |
| 64 | Цюрупинский территориальный отдел. Устройство ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин шт. 4 | 2024-2030 | 8 400,0 |
| 65 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство ВЗУ в д.Дворниково для обеспечения участков, выданных многодетным семьям | 2024-2026 | 200 000,0 |
| 66 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей пос.им.Цюрупы, ул.Канатная от д.2 до д.80 (с переходом и восстановлением дороги) 1500м. Ду 100мм. | 2022 | 10 450,0 |
| 67 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей пос.им.Цюрупы, ул.Канатная от д.40 до ул.2-я Канатная, д.20 (с переходом и восстановлением дороги) 460м.Ду 100мм. | 2022 | 3 200,0 |
| 68 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей пос.им.Цюрупы, ул.Канатная от скважины д.2 до ул.Нерская д.18 (с переходом и восстановлением дороги) 510м.Ду 100мм. | 2022 | 3 800,0 |
| 69 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Дворниково от д.1 до д.127 (с переходом и восстановлением дороги) 2060м.Ду 125мм. | 2024 | 14 730,0 |
| 70 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Знаменка Ду 125мм. | 2025 | 21 460,0 |
| 71 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей Ду 100-300 мм, 20000 м. | 2024-2040 | 167 140,0 |
| 72 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство магистральных и внутриквартальных сетей Ду 100-300 мм, 80000 м. | 2024-2040 | 668 550,0 |
| 73 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов в д.Дворниково для обеспечения участков, выданных многодетным семьям 15 уч. - 2000 м. | 2024-2026 | 15 090,0 |
| 74 | Хорловский территориальный отдел. Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин | 2030-2033 | 110 000,0 |
| 75 | Хорловский территориальный отдел. Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов питьевых подземных вод. | 2027 | 5 000,0 |
| 76 | Хорловский территориальный отдел. Разработка проектов зон санитарной охраны ВЗУ | 2022-2025 | 2 000,0 |
| 77 | Хорловский территориальный отдел. Устройство ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин | 2022-2028 | 8 400,0 |
| 78 | Хорловский территориальный отдел. п.Хорлово. Строительство станции 2-го подъема с 2-мя резервуарами по 500м3, системой водоподготовки, трубопроводами от скважин ул.Комсомольская | 2027-2028 | 100 000,0 |
| 79 | Хорловский территориальный отдел. мкр. Фосфоритный. Реконструкция станции второго подъема с капитальным ремонтом здания, созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов, системой водоподготовки. | 2029-2030 | 150 000,0 |
| 80 | Хорловский территориальный отдел. Строительство водозаборного узла в д.Елкино для обеспечения участков, выданных многодетным семьям | 2023-2025 | 200 000,0 |
| 81 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода по ул.Зайцева 1500м.-D=150мм. | 2023 | 11 320,0 |
| 82 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода по ул.Воинской славы 1300м.-D=150мм. | 2024 | 9 810,0 |
| 83 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода от почты до магазина по ул.Советская 600м.-D=100мм. | 2024 | 4 180,0 |
| 84 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода по ул.Комсомольская, ул.Кирова, ул.Текстильщиков, ул.Мира, ул.Полевой проезд 3000м. D=100мм. | 2025 | 20 900,0 |
| 85 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция водопровода по ул.Колхозная 1000м.-D=100мм. | 2026 | 6 970,0 |
| 86 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция магистральной водопроводной сети д.Елкино по ул.Советская 6500м.-D=100мм. | 2027-2035 | 45 290,0 |
| 87 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция магистральной водопроводной сети д.Перхурово 1000м.-D=100мм. | 2028 | 6 970,0 |
| 88 | Хорловский территориальный отдел. Строительство трубопроводов для подключения д.Шильково, перспективной застройки в д.Перхурово (ул. Луговая, ул.Озерная) 5000м. | 2031-2040 | 37 730,0 |
| 89 | Хорловский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Елкино 54 уч., д.Вострянское 75 уч.) - 14000 м. | 2025-2027 | 105 660,0 |
| 90 | Ашитковский территориальный отдел. Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин (с.Ашитково, с.Барановское, п.Виноградово, д.Губино, д.Золотово, с.Конобеево, д.Леоново, с.Усадище, с.Фаустово, д.Щельпино, д.Щербово) | 2031-2040 | 250 000,0 |
| 91 | Ашитковский территориальный отдел. Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов питьевых подземных вод. | 2027 | 5 000,0 |
| 92 | Ашитковский территориальный отдел. Разработка проектов зон санитарной охраны ВЗУ | 2022-2025 | 2 000,0 |
| 93 | Ашитковский территориальный отдел. Устройство ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин | 2025-2031 | 27 600,0 |
| 94 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов, строительство систем очистки воды) с.Ашитково | 2027-2028 | 15 000,0 |
| 95 | Ашитковский территориальный отдел. Строительство ВЗУ производительностью 500 м3/сут, с устройством РЧВ, бурением новых скважин, установкой станций очистки воды с.Барановское, д.Золотово, Конобеево, с.Виноградово, с.Фаустово | 2030-2035 | 1 000 000,0 |
| 96 | Ашитковский территориальный отдел. Строительство ВЗУ производительностью 100 м3/сут, бурением новых скважин, установкой станций очистки воды д.Леоново, д.Щельпино, д.Губино, д.Исаково | 2029-2032 | 400 000,0 |
| 97 | Ашитковский территориальный отдел. Строительство водозаборного узла в д.Бочевино для обеспечения участков, выданных многодетным семьям | 2025-2027 | 200 000,0 |
| 98 | Ашитковский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Виноградово, ул. Заводская (с переходом и восстановлением дороги) 1220м.Ду 100мм. | 2022 | 8 500,0 |
| 99 | Ашитковский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Виноградово, ул. Новозаводская (с переходом и восстановлением дороги) 800м.Ду 100мм. | 2022 | 5 570,0 |
| 100 | Ашитковский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Щербово Ду 100мм. | 2023 | 6 970,0 |
| 101 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей с.Конобеево, 4500 м. | 2024 | 33 960,0 |
| 102 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей с.Барановское 8000 м. | 2025 | 60 380,0 |
| 103 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей д.Золотово 8500м. | 2026 | 64 150,0 |
| 104 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей п.Виноградово 7000 м. | 2027 | 52 830,0 |
| 105 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей с.Фаустово, 1500м. | 2028 | 11 320,0 |
| 106 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей д.Силино, 1000м. | 2029 | 7 550,0 |
| 107 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей д.Губино (ул. Центральная, ул.Новая Слободка) 3600м. | 2030 | 27 170,0 |
| 108 | Ашитковский территориальный отдел. Реконструкция существующих водопроводных сетей с.Усадище на участках, требующих замены, 1400м. | 2031 | 10 570,0 |
| 109 | Ашитковский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (с.Конобеево 29 уч., д.Губино 78 уч., д.Силино 28 уч., д.Бочевино 50 уч., д.Алёшино 7 уч.) - 21500 м. | 2025-2027 | 162 260,0 |
| 110 | Фединский территориальный отдел. Обследование действующих артезианских скважин, их тампонирование, либо ремонт, бурение новых скважин (с.Федино, д.Степанщино, д.Ратчино, с.Ачкасово, д.Сетовка, д.Сабурово, с.Невское, с.Константиново, с.Новлянское, д.Ратмирово, с. Косяково, с. Марчуги, д. Городище, с. Степанщино (ДРП-5)) | 2027, 2031-2040 | 180 000,0 |
| 111 | Фединский территориальный отдел. Реконструкция станции 2-го подъема (капитальный ремонт здания, создание АСУ ТП, установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования, запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов, систем очистки воды) с.Невское | 2031-2040 | 15 000,0 |
| 112 | Фединский территориальный отдел. Реконструкция ВЗУ Степанщино, Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м.куб. и установкой станции обезжелезивания; бурение доп. артскважин (ПИР) 500 куб.м/ сутки | 2022 | 10 000,0 |
| 113 | Фединский территориальный отдел. Реконструкция ВЗУ Степанщино, Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м.куб. и установкой станции обезжелезивания; бурение доп. Артскважин 500 куб.м/ сутки | 2022-2023 | 125 350,0 |
| 114 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Федино, Ду200, 800м | 2027-2029 | 6 690,0 |
| 115 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Новлянское, Ду100, 2000м | 2027-2029 | 13 930,0 |
| 116 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Степанщино Ду100, 2000м | 2028-2030 | 13 930,0 |
| 117 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Ратчино Ду100, 2000м | 2028-2030 | 13 930,0 |
| 118 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт водопроводных сетей: с.Косяково, Ду100, 2000м | 2029-2031 | 13 930,0 |
| 119 | Фединский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Невское 30 уч., п.Сетовка 9 уч., с.Степанщино 88 уч., д.Ратчино 12 уч.) - 15000 м. | 2022-2027 | 113 200,0 |
| 120 | Белоозерский территориальный отдел. Строительство станций обезжелезивания (2 шт) | 2024-2025 | 50 000,0 |
| 121 | Белоозерский территориальный отдел. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ "Михалево" г.о. Воскресенск | 2022 | 4 040,0 |
| 122 | Белоозерский территориальный отдел. Реконструкция ветхих сетей, 29000 м. | 2024-2040 | 218 860,0 |
| 123 | Белоозерский территориальный отдел. Строительство сетей водоснабжения для существующей и планируемой застройки Ду 150 мм., 1500 м. | 2028-2030 | 11 320,0 |
| 124 | Белоозерский территориальный отдел. Строительство магистральных водопроводов для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Цибино 23 уч., с.Юрасово 8 уч., д.Ворщиково 63 уч.) - 11000 м. | 2024-2028 | 83 020,0 |
| Итого |  |  | 10 322 605,7 |

Более детальный анализ  программы инвестиционных проектов в системе водоснабжения представлен в разделе 8 Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 5.3. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения.

| Краткое описание проекта | Проект включает в себя мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений КОС и сетей водоотведения. |
| --- | --- |
| Цели инвестиционного проекта | 1. Реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного водоотведения с целью повышения ее технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития. 2. Создание условий для приведения инфраструктуры централизованного водоотведения в соответствие со стандартами качества. 3. Создание условий устойчивого функционирования и развития экономики в городском округе Воскресенск Московской области, обеспечение бесперебойного водоотведения потребителя. |
| Технические параметры проекта | Технические параметры проекта содержаться в таблице 5.3.1. |
| Необходимые капитальные затраты | Необходимые капитальные затраты в сфере водоотведения на расчетный срок до 2040 года составляют 13 971 655,0 тыс. руб. с НДС |
| Источники финансирования | Средства, поступающие от реализации товаров (оказания услуг), в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения). Амортизация ресурсоснабжающих организаций. Средства, поступающие из бюджета. Плата за технологическое подключение. |
| Срок реализации проекта | 2021-2040 гг. |

Таблица 5.3.1. - Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 23 по ул.Мичурина до КНС ул. Коломенская, д.10 38м-D=160 мм; 162м-D=200мм; 270м-D=500мм | 2021 | 20 070,0 |
| 2 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 28 ул.Маркина до КНС ул.Центральная, д.32А 1435 м-D=500мм | 2021 | 48 800,0 |
| 3 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул.Победы вдоль жилого дома № ½ по ул.Октябрьская до КНС ул.Лермонтова, д.7а 511,3 м-D=600мм; 162,9 м-D=450мм; 252,3 м-D=400мм; 5,75 м-D=300мм; | 2022 | 61 580,0 |
| 4 | Проведения обследования канализационного дюкера по дну р. Москва, Ду400мм | 2021 | 1 020,0 |
| 5 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию насосного оборудования для проведения капитального ремонта КНС, г.о. Воскресенск | 2021 | 4 060,0 |
| 6 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (д.Чемодурово) | 2026-2028 | 307 930,0 |
| 7 | Реконструкция КНС по ул.Лермонтова, д.7а 800куб.м/час | 2027-2029 | 71 815,0 |
| 8 | Реконструкция КНС с.Новлянское, 90 | 2033-2035 | 153 600,0 |
| 9 | Реконструкция КНС по ул. Колыберевская, д. 3 | 2029 | 86 400,0 |
| 10 | Реконструкция КНС по ул. Строителей, д. 1 | 2030-2031 | 49 160,0 |
| 11 | Реконструкция КНС по ул. Карла Маркса, д. 17 | 2028 | 48 000,0 |
| 12 | Реконструкция КНС по ул. Коломенская, д. 10 | 2026-2027 | 49 160,0 |
| 13 | Реконструкция КНС по ул. Быковского, д. 2а | 2025 | 48 000,0 |
| 14 | Реконструкция КНС №2 по ул. Задорожная, д. 19а | 2027-2028 | 172 800,0 |
| 15 | Реконструкция КНС №3 по ул. Центральная, 32а | 2026 | 134 400,0 |
| 16 | Реконструкция КНС по ул. Гиганта, 10 | 2029-2030 | 107 520,0 |
| 17 | Реконструкция КНС д. Чемодурово по ул. Центральная, 12б; ул.Центральная 18а | 2029-2030 | 30 860,0 |
| 18 | Реконструкция КНС ул.Дачная | 2028-2029 | 39 200,0 |
| 19 | Реконструкция КНС ул.Кудринская (2 шт) | 2027-2029 | 44 160,0 |
| 20 | Реконструкция КНС ул.Советская | 2026-2028 | 39 210,0 |
| 21 | Реконструкция КНС д.Маришкино, ул.Спасская | 2025-2026 | 34 560,0 |
| 22 | Проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, капитальный ремонт очистных сооружений «ул. Гиганта, 20» с заменой распределительной и аэрационной системы | 2028 2031-2040 | 664 000,0 |
| 23 | Проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, реконструкция очистных сооружений АО "Воскресенские минеральные удобрения" (цех НиОПСВ) | 2028 2031-2040 | 900 000,0 |
| 24 | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва, г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) Протяженность: правый берег – 535 м, левый берег – 330 м, подводная часть – 148 м | 2021-2024 | 353 430,0 |
| 25 | Капитальный ремонт канализационных самотечных и напорных сетей, Ду 500 мм, длина 6000м | 2036-2040 | 763 200,0 |
| 26 | Реконструкция напорных коллекторов от КНС Новлянского квартала до КНС ОАО "Минудобрения" 8000м.Ду 500мм. | 2026-2036 | 1 017 600,0 |
| 27 | Реконструкция напорных коллекторов от КНС ул.Лермонтова, 7а до КНС ОАО "Минудобрения" 6000м.Ду 500мм. | 2026-2030 | 763 200,0 |
| 28 | Реконструкция напорного коллектора между КНС ул.Быковского и КНС ул.Задорожная 1500м.Ду160мм. | 2024, 2026 | 8 120,0 |
| 29 | Реконструкция напорного трубопровода от КНС ул.Колыберевская до КНС по ул. Гиганта, 10 2000 м, Ду 300мм. | 2027 | 11 200,0 |
| 30 | Реконструкция напорного коллектора от КНС по ул. Гиганта, 10 до очистных сооружений «ул. Гиганта, 20» 1200м. Ду 300мм. | 2027 | 6 720,0 |
| 31 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома №1/2 по ул. Октябрьская до КНС ул. Лермонтова, д.7а | 2037 | 5 200,0 |
| 32 | Реконструкция напорного коллектора от КНС по ул. Центральная, 32а до места врезки в коллектор ГУП МО КОЛЕВ 12700м.Ду 500мм. (Реконструкция участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск - Воскресенск от ГКНС кз-11, протяженность 14029 п.м, с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3») | 2032-2040 | 1 602 720,0 |
| 33 | Реконструкция напорного коллектора водоотведения от КНС "Фетровая фабрика" до КНС "Задорожная" протяженностью 3000 м Ду 200 мм | 2032-2038 | 15 600,0 |
| 34 | Реконструкция существующих сетей водоотведения в связи с высоким процентом их износа протяженностью 77,1 км и диаметром 150-300 мм | 2022-2040 | 400 920,0 |
| 35 | Реконструкция самотечного коллектора ГУП МО "Колев" протяженностью 8 км и диаметром 1450 мм | 2023-2040 | 742 640,0 |
| 36 | Строительство напорных канализационных сетей д.Чемодурово ул. Советская – КНС Центральная, д. 18а (с проколом под дорогой) 2000м.Ду 160мм. | 2024-2030 | 10 780,0 |
| 37 | Строительство сетей водоотведения для существующей и планируемой застройки протяженностью 128,4 км и диаметром 150-300 мм | 2022-2040 | 667 680,0 |
| 38 | Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС "Гиганта" до очистных сооружений по ул. "Гиганта", 20 протяженностью 4000 м Ду 300 мм | 2022-2040 | 20 400,0 |
| 39 | Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (г.Воскресенск, д.Чемодурово) 5000 м. | 2022-2031 | 26 000,0 |
| 40 | Цюрупинский территориальный отдел. Проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, реконструкция очистных сооружений п.им.Цюрупы ул.Новый микрорайон | 2023, 2025 | 220 000,0 |
| 41 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция КНС п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, у больницы | 2024-2025 | 83 440,0 |
| 42 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция КНС п.им.Цюрупы, ул.Октябрьская | 2023-2024 | 96 000,0 |
| 43 | Цюрупинский территориальный отдел. Капитальный ремонт участков канализационной сети Ду 150-200 - 4000м, Ду 225 - 2000м. | 2031-2036 | 31 200,0 |
| 44 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция участков канализационной сети 3000м., Ду 150-200мм. | 2025 | 15 600,0 |
| 45 | Цюрупинский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Октябрьская, 2000м. Ду 400мм. | 2027 | 15 800,0 |
| 46 | Цюрупинский территориальный отдел. Строительство сетей водоотведения для существующей и планируемой застройки Ду 150-300 мм 80000м | 2031-2040 | 416 000,0 |
| 47 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №1 п.Хорлово, ул.Октябрьская, д.8 | 2022-2023 | 76 800,0 |
| 48 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №2 п.Хорлово, ул.Советская, д.69б | 2023-2024 | 43 780,0 |
| 49 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №3 п.Хорлово, ул.Советская, д.127а | 2024-2026 | 55 290,0 |
| 50 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №4 п.Хорлово, ул.Советская, д.108б | 2025-2026 | 44 160,0 |
| 51 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция КНС №5 п.Хорлово, ул.Зайцева, д.1-а (м-н Фосфоритный) с увеличением мощности в 2 раза | 2023 | 86 400,0 |
| 52 | Хорловский территориальный отдел. Строительство КНС для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Елкино, д.Вострянское) | 2035 | 144 870,0 |
| 53 | Хорловский территориальный отдел. Капитальный ремонт участков канализационной сети Ду 150-300 - 15000м. | 2026-2030 | 78 000,0 |
| 54 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция напорных коллекторов от КНС №1 и КНС №2 до мест врезки в коллектор Егорьевск-Воскресенск, 6000м.Ду 250мм. | 2026-2027 | 33 600,0 |
| 55 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция напорных коллекторов от КНС №5 до места врезки в коллектор Егорьевск-Воскресенск, 600м.Ду 300мм. | 2027 | 3 360,0 |
| 56 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Победы, 1200м. Ду 200мм. | 2024 | 6 240,0 |
| 57 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Парковая, 400м. Ду 150мм. | 2022 | 2 160,0 |
| 58 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Колхозная - ул.Советская, 900м. Ду 200мм. | 2022 | 4 680,0 |
| 59 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Воинской Славы - ул.Школьная - ул.Зайцева, 1600м. Ду 350мм. | 2025 | 12 560,0 |
| 60 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Воинской Славы - КНС №5, 2000м.Ду 350мм. | 2025-2027 | 15 690,0 |
| 61 | Хорловский территориальный отдел. Реконструкция канализационной сети ул.Зайцева, 900м. Ду 350мм. | 2025 | 7 070,0 |
| 62 | Хорловский территориальный отдел. Строительство канализационных сетей в д.Елкино, 6000м. | 2032-2035 | 31 200,0 |
| 63 | Хорловский территориальный отдел. Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Елкино) 7000 м. | 2033-2036 | 36 400,0 |
| 64 | Хорловский территориальный отдел. Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Вострянское) 9000 м. | 2034-2040 | 46 800,0 |
| 65 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция очистных сооружений д.Расловлево (с.Конобеево), с.Усадище (с.Барановское) | 2027 2029-2030 | 440 000,0 |
| 66 | Ашитковский территорильный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей Ду 150-200 - 6000м. | 2031-2035 | 31 200,0 |
| 67 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция КНС - 10 шт. | 2029-2039 | 225 020,0 |
| 68 | Ашитковский территорильный отдел. Строительство ОС (д.Щербово, д.Леоново) | 2024-2025 | 221 000,0 |
| 69 | Ашитковский территорильный отдел. Капитальный ремонт канализационной сети. Канализационные напорные сети Ду 250-350, длина 11000м. | 2030-2035 | 61 600,0 |
| 70 | Ашитковский территорильный отдел. Капитальный ремонт канализационной сети. Канализационные самотечные сети Ду 150-350, длина 12300м. | 2030-2036 | 63 960,0 |
| 71 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция главного канализационного коллектора с.Ашитково, 3000м. | 2030-2040 | 15 600,0 |
| 72 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция напорного канализационного коллектора с. Конобеево, 1000м. | 2027 | 5 200,0 |
| 73 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция напорного канализационного коллектора с. Барановское, 1400м. | 2027 | 7 280,0 |
| 74 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция уличной канализации с.Ашитково, 5000м. | 2025 | 26 000,0 |
| 75 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция канализационной сети по улице Зеленая, от газовой котельной и гаражей, 1000м. | 2027 | 5 200,0 |
| 76 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция наружных канализационных сетей до домов №№ 1-11 по ул. Учхоз с. Конобеево, 1500м. | 2025 | 7 800,0 |
| 77 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция канализационной сети к жилым домам по ул. Школьная с. Конобеево, 1200м. | 2025 | 6 240,0 |
| 78 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция канализационного коллектора от улицы Королькова 103, 104 до КНС, улицы Фабрика «Вперед» с. Барановское д. 41, 42, 48, 49, 1900м. | 2025 | 9 880,0 |
| 79 | Ашитковский территорильный отдел. Реконструкция канализационного самотечного коллектора от ул. Фабрика "Вперед" до КНС ул. Центральная с. Барановское, 1000м. | 2033-2037 | 5 200,0 |
| 80 | Ашитковский территорильный отдел. Канализационный самотечный коллектор с. Барановка, ул.Фабрика "Вперед", д.13-50 до КНС ул. Центральная с. Барановское, 3300м. | 2031-2040 | 17 160,0 |
| 81 | Ашитковский территорильный отдел. Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Конобеево) 4000 м. | 2034-2040 | 20 800,0 |
| 82 | Фединский территориальный отдел. Строительство очистных сооружений (д.Косяково, д.Степанщино, с.Невское) | 2025-2040 | 837 620,0 |
| 83 | Фединский территориальный отдел. Реконструкция КНС (п.Виноградово, д.Золтово) | 2026-2027 2029-2030 | 31 600,0 |
| 84 | Фединский территориальный отдел. Строительство ОС малой мощности (д.Степанщино, ДРП-5) | 2029, 2032-2035 | 220 000,0 |
| 85 | Фединский территориальный отдел. Строительство канализационных сетей для обеспечения участков, выданных многодетным семьям (д.Невское) 1500 м. | 2031-2037 | 7 800,0 |
| 86 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей: с.Степанщино, 500м | 2029 | 2 600,0 |
| 87 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей: Ратмирово, 1250 | 2029 | 6 500,0 |
| 88 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей: с. Федино 1500м | 2031-2040 | 7 800,0 |
| 89 | Фединский территориальный отдел. Капитальный ремонт канализационных самотечных сетей: д.Ратчино 3500м | 2031-2034 | 18 200,0 |
| 90 | Белоозерский территориальный отдел. Реконструкция очистных сооружений д. Юрасово | 2023 2025-2027 | 263 850,0 |
| 91 | Белоозерский территориальный отдел. Реконструкция ветхих сетей водоотведения в городском поселении Белоозерское 30000, Ду 150-300 мм | 2031-2040 | 195 900,0 |
| 92 | Белоозерский территориальный отдел. Строительство сетей водоотведения для существующей и планируемой застройки Ду 150-300 мм, 11000м | 2031-2040 | 71 830,0 |
|  | Итог |  | 13 971 655,0 |

Более детальный анализ  программы инвестиционных проектов в системе водоотведения представлен в разделе 9 Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 5.4. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения.

| Краткое описание проекта | Проект включает в себя мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции ТП, сетей электроснабжения, мероприятия по подключению новых потребителей. |
| --- | --- |
| Цели инвестиционного проекта | 1. Реконструкция и модернизация ТП, строительство сетей системы электроснабжения с целью повышения ее технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития. 2. Создание условий устойчивого функционирования и развития экономики в городском округе Воскресенск Московской области, обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителя. |
| Технические параметры проекта | Технические параметры проекта содержаться в таблице 5.4.1. |
| Необходимые капитальные затраты | Необходимые капитальные затраты в сфере электроснабжения на расчетный срок до 2040 года составляют 1 270 258,84 руб. с НДС. |
| Источники финансирования | 1. Средства, поступающие от реализации товаров (оказания услуг), в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения). 2. Амортизация ресурсоснабжающих организаций. 3. Средства, поступающие из бюджета. 4. Плата за технологическое подключение. |
| Срок реализации проекта | 2021-2040 гг. |

Таблица 5.4.1. - Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения.

| № п/п | Наименование объекта | год начала строительства | год окончания строительства | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП-34 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово (0,38 км; 63 п.м.) | 2018 | 2023 | 58,69 |
| 2 | Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №764, с установкой БКТП-2х1000кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, п. Воскресенское (2 МВА; 5 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | 2020 | 2021 | 7 718,44 |
| 3 | Реконструкция РУ-10 кв РП-10 кВ № 34, установка и наладка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово (2 шт.(РУ)) | 2018 | 2021 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №41 с установкой ячейки и заменой одной вводной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Городище (2 шт.(РУ)) | 2019 | 2021 | 1 253,60 |
| 5 | Модернизация РТП-10 кВ №38 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (28 шт.(прочие)) | 2019 | 2022 | 8 370,30 |
| 6 | Модернизация РТП-10 кВ №42 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (29 шт.(прочие)) | 2019 | 2022 | 8 672,29 |
| 7 | Модернизация ЦРП-3 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (19 шт.(прочие)) | 2019 | 2022 | 4 406,98 |
| 8 | Модернизация РП-70 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Милорадово, Городище (15 шт.(прочие)) | 2019 | 2026 | 1 755,47 |
| 9 | Модернизация Р(Т)П-10 кВ №10н с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, пос. Первомайское, д Ботаково (18 шт.(прочие)) | 2019 | 2026 | 4 649,84 |
| 10 | Модернизация РП-99 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Ямонтово (12 шт.(прочие)) | 2019 | 2022 | 2 047,96 |
| 11 | Модернизация КТП-4410 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Лаптево (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | 2020 | 2024 | 3 067,37 |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-384, ф.1 пр.оп. 1/1-1/5, 9-19 ф-2 оп.1-10, 5/1-5/5, в т.ч. ПИР, , г.Москва, ТиНАО, поселение Воскресенское, д.Губкино (0,333 км) | 2018 | 2021 | 101,06 |
| 13 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-894 яч. 16 - КРУН-123 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (1,6 км; 200 п.м.) | 2024 | 2026 | 1 591,51 |
| 14 | Реконструкция КЛ-10 кВ КТП-387 яч. 2 - КТП-388 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (0,8 км; 50 п.м.) | 2022 | 2026 | 4 871,92 |
| 15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-467, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Ямонтово (0,873 км) | 2024 | 2026 | 174,37 |
| 16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-815, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Городище (0,104 км) | 2024 | 2026 | 20,77 |
| 17 | Модернизация ЗТП-195 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (6шт.), в т.ч ПИР: МО, Воскресенский р-н, д. Чемодурово (6 шт.(РУ)) | 2024 | 2025 | 14 787,86 |
| 18 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3044, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Воскресенское (7 шт.(РУ)) | 2021 | 2025 | 14 592,05 |
| 19 | Модернизация ПС 110 кВ № 763 "Фабричная"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, МО, Воскресенский р-н, п. Хорлово (920 кв.м.) | 2021 | 2022 | 2 089,14 |
| 20 | Модернизация ПС 110 кВ № 530 "Фосфоритная": установка дуговой защиты, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Фосфаты (46 шт.(прочие)) | 2025 | 2026 | 432,00 |
| 21 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №537-01 ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС (2,422 км; 7 шт.(прочие)) | 2019 | 2021 | 2 466,10 |
| 22 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №537-02 ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС (2,025 км; 5 шт.(прочие)) | 2019 | 2021 | 2 101,45 |
| 23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №913 РП-9 от ПС-607 Воскресенский РЭС (3,422 км) | 2019 | 2021 | 2 270,96 |
| 24 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №715-02 от ПС-715аб Воскресенский РЭС (3,808 км; 10 шт.(прочие)) | 2019 | 2021 | 2 803,25 |
| 25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Ратчино" от РП-16 ПС-590аб Воскресенский РЭС (6 км; 4 шт.(прочие)) | 2025 | 2025 | 12 108,31 |
| 26 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №15 ПС-590 Воскресенский РЭС (3,664 км; 1 шт.(прочие)) | 2020 | 2021 | 2 052,24 |
| 27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. №14 ПС-530 Воскресенский РЭС (4,327 км; 2 шт.(прочие)) | 2019 | 2021 | 3 231,14 |
| 28 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №13 ПС-590 Воскресенский РЭС (6,915 км) | 2019 | 2021 | 3 703,46 |
| 29 | Модернизация РУ-10 кВ ЗТП №293 (замена оборудования производства ГДР) ПС №565 "Берендино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | 2025 | 2026 | 8 062,26 |
| 30 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа (0,41 МВА; 4,3 км) | 2024 | 2025 | 20 662,68 |
| 31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-16 , в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа (0,25 МВА; 3,6 км) | 2025 | 2025 | 16 758,19 |
| 32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-18 , в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа (0,16 МВА; 4,8 км) | 2025 | 2025 | 22 093,68 |
| 33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-8, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупы, (0,41 МВА; 4,2 км) | 2024 | 2025 | 23 720,68 |
| 34 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС № 168 "Фаустово", ВЛ-10 кВ ф.537-04 ПС № 537 "Виноградово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,8 км; 70 п.м.) | 2025 | 2025 | 8 929,76 |
| 35 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 537-01 ЦРП-3 ПС № 537 "Виноградово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2,4 км; 200 п.м.) | 2023 | 2024 | 29 798,84 |
| 36 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 761-21 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,333 км) | 2024 | 2025 | 3 969,04 |
| 37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (строительство для резервирования) фид. Ратчино и фид. №13 ПС 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н (1,7 км) | 2021 | 2022 | 5 187,88 |
| 38 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Барановский" от ЦРП-2 ПС-565 "Берендино-Тяговая", МО, Воскресенский р-н (1,5 км) | 2021 | 2022 | 4 577,53 |
| 39 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. "Воскресенское" ПС 201 "Серная", МО, Воскресенский р-н (0,7 км) | 2021 | 2022 | 2 136,19 |
| 40 | Реконструкция ВЛ-10 кв фид. №761-11 ПС-761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н (1,8 км) | 2021 | 2022 | 5 493,05 |
| 41 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №45 ПС-590, МО, Воскресенский р-н (5,6 км) | 2022 | 2024 | 16 264,13 |
| 42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №43 ПС-590, МО, Воскресенский р-н (3,7 км) | 2022 | 2024 | 10 745,93 |
| 43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" от ЦРП-2 ПС-565аб, МО, Воскресенский р-н (16,06 км) | 2023 | 2025 | 55 904,74 |
| 44 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №2 от ЦРП-1 ПС-168аб, МО, Воскресенский р-н (10,02 км) | 2024 | 2025 | 31 736,68 |
| 45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Виварий от РП-3 ПС-537, МО, Воскресенский р-н (3,6 км) | 2023 | 2025 | 10 918,69 |
| 46 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 13 отпайка на ТП-130 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 | 2 898,53 |
| 47 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 отпайка на ТП-332 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 | 2 898,53 |
| 48 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 913 от РТП-9 ПС № 607 "Рыболово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 | 5 000,30 |
| 49 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2020 | 2025 | 2 945,59 |
| 50 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф."Виварий" от РП-3 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 | 7 294,40 |
| 51 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 | 2 898,53 |
| 52 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2019 | 2025 | 5 000,30 |
| 53 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 43 отпайка на ТП-176 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 54 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 55 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Ратчино" отпайка на "Карпово" ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеов, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 56 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 761-21 отпайка на ТП-195 ПС № 761 "Фетровая" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 57 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 отпайка на ТП-836 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 58 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 537-04 ТП-687 - ТП-54, за ЛР-147 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 59 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 6 отпайка на ТП-265 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 60 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-13 за ЛР-1 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 61 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 ТП- 22 - ТП-569 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 62 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-15 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2020 | 2025 | 5 081,50 |
| 63 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 7 646,40 |
| 64 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 761-21 ПС № 761 "Фетровая" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 65 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. "Ачкасово" ПС № 608 "Карьер" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 66 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 67 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 537-01 от РП-3 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 68 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Леоновский" отпайка на ТП-242 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 69 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 43 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 70 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Ратчино" от РП-16 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 71 | Модернизация ф. 537-02 от РП-3 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 72 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 537-01 ТП-96 - ТП-307, отпайка на ТП-29 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 73 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-26 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 7 646,40 |
| 74 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 761-10 ПС № 761 "Фетровая" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2023 | 2024 | 5 241,60 |
| 75 | Модернизация ф. 715-02 ТП-25 - ТП-29 ПС № 715 "Старт" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2023 | 2024 | 3 038,40 |
| 76 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Леоновский" от ЦРП-2 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2023 | 2024 | 5 241,60 |
| 77 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Барановский" от ЦРП-2 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 78 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-13 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 79 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 13 отпайка на ТП-730, Свистягино ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 80 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 вывод с ТП-143 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 81 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 ПС № 530 "Фосфоритная" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 82 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. "Осташово" ПС № 726 "Комплекс"с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 83 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. "Новлянский" ПС № 535 "Азотная" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 84 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 284-03 ПС № 284 "Жерновка" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 85 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Совхоз" от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 86 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 отпайка на ТП-71 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 87 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Цибино" ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 3 038,40 |
| 88 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 715-02 ПС № 715 "Старт" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | 2024 | 2025 | 5 241,60 |
| 89 | Реконструкция административных зданий Воскресенского РЭС филиала ВЭС ПАО "Россети Московский регион" (873 кв.м.) | 2025 | 2026 | 149 438,77 |
| 90 | Модернизация ДП Воскресенского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | 2020 | 2021 | 3 377,71 |
| 91 | Строительство открытого склада на территории Воскресенского РЭС: МО, г. Воскресенск, с. Федино, Электропонстанция, стр.1 (1 шт.(прочие)) | 2018 | 2021 | 1 057,51 |
| 92 | Реконструкция ТП-36 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2019 | 2023 | 5 312,40 |
| 107 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-5Р-ТП-6Р по адресу: Воскресенский район, п. им. Цюрупы | 2023 | 2024 | 900,00 |
| 92 | Реконструкция ТП-403 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Новлянский, КНС | 2017 | 2023 | 11 217,60 |
| 93 | Реконструкция ТП-11 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина | 2019 | 2023 | 4 532,40 |
| 94 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-303 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Комсомольская | 2019 | 2023 | 4 554,00 |
| 95 | Реконструкция ТП-13 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2019 | 2023 | 7 305,60 |
| 96 | Реконструкция ТП-122 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Мичурина | 2017 | 2021 | 3 421,20 |
| 81 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-123 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2024 | 230,40 |
| 82 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до ЦРП-1 фидер «город Л-1», «Город Л-2» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2016 | 2025 | 38 445,60 |
| 83 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до РП-11 фидер «город Л-3» и фидер «город Л-4» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2016 | 2026 | 20 634,00 |
| 84 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-201 до ТП-203 Л-1, Л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2024 | 128,40 |
| 85 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-62 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2026 | 11 562,00 |
| 86 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2026 | 15 128,40 |
| 87 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-98 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2017 | 2024 | 226,80 |
| 88 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-430 до РТП-2П по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский, промплощадка | 2018 | 2023 | 16 696,80 |
| 89 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-319 до ТП-320 по адресу: Московская область, г.Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2018 | 2023 | 6 642,00 |
| 90 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-303 до ТП-312 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2018 | 2023 | 5 916,00 |
| 91 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-37, по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2018 | 2023 | 6 200,40 |
| 92 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-68 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2018 | 2023 | 8 142,00 |
| 93 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-284 до ТП-173 фидер «Ф-1» по адресу: Московская область, Воскресенский район, д.Щербово | 2019 | 2023 | 14 229,60 |
| 94 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-4 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2019 | 2023 | 4 992,00 |
| 95 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-45 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2019 | 2023 | 4 992,00 |
| 96 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-147 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2019 | 2024 | 6 673,20 |
| 97 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-147 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2019 | 2024 | 9 294,00 |
| 98 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-95 до ТП-27 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2019 | 2024 | 9 673,20 |
| 99 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-6 л-1, л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2019 | 2023 | 14 068,80 |
| 79 | Реконструкция ТП-508 по адресу: Московская область. Воскресенский район. ГП Хорлово. пер. Лесной | 2018 | 2023 | 0,00 |
| 99 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-283 до ТП-171 фидер «Ф-1», «Ф-2» по адресу: Московская область, Воскресенский район. с.Невское | 2016 | 2026 | 16 792,80 |
| 97 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-124. Строительство КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-124 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Гражданская | 2017 | 2024 | 1 086,00 |
| 98 | Реконструкция ТП-307 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Маркина | 2019 | 2023 | 3 369,60 |
| 131 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Химиков | 2019 | 2020 | 1 333,20 |
| 132 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Суворова, д.№7 | 2019 | 2020 | 355,20 |
| 80 | Реконструкция ТП-244 по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Конобеево | 2016 | 2023 | 10 834,80 |
| 81 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-21 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:Московская область, Воскресенский р-н, пл. Ленина, участок № 1Б | 2020 | 2021 | 123,60 |
| 82 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 2020 | 2021 | 986,40 |
| 83 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-13 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом № 13 | 2020 | 2021 | 2 623,20 |
| 133 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, д. Потаповская | 2020 | 2020 | 306,00 |
| 134 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч.№1, 1 этап | 2020 | 2020 | 1 204,80 |
| 82 | Реконструкция ТП-725, строительство РЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, участок № 10 (1 этап) | 2020 | 2021 | 258,00 |
| 90 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2016 | 2021 | 9 566,40 |
| 91 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2016 | 2021 | 8 379,60 |
| 92 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2016 | 2021 | 5 749,20 |
| 93 | Строительство 2КТП в районе ТП-68 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Москворецкий, ул. Калинина | 2017 | 2023 | 5 316,00 |
| 94 | Строительство 2КТП в районе ТП-71 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева | 2017 | 2023 | 5 316,00 |
| 95 | Строительство 2КТП в районе ТП-40 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Ленинская | 2017 | 2023 | 5 316,00 |
| 96 | Строительство КТП в районе ТП-505 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Садовая | 2017 | 2023 | 4 772,40 |
| 97 | Строительство КТП в районе ТП-506 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Парковая | 2017 | 2023 | 4 772,40 |
| 98 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2018 | 2022 | 4 917,60 |
| 99 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2018 | 2021 | 4 154,40 |
| 100 | Строительство КТП в районе ТП-304 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Сиреневая | 2019 | 2023 | 4 772,40 |
| 101 | Строительство КТП в районе ТП-520 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Рудниковская | 2019 | 2023 | 4 772,40 |
| 102 | Строительство КТП в районе ТП-165 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Мира | 2019 | 2023 | 4 772,40 |
| 103 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 2012 | 2021 | 7 602,00 |
| 104 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 2013 | 2022 | 41 490,00 |
| 105 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Гостилово, с. Петровское, с. Степанщино | 2018 | 2022 | 12 258,00 |
| 106 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Виноградово, п. Ашитково | 2018 | 2022 | 12 258,00 |
| 107 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Золотово | 2018 | 2021 | 10,28 |
| 108 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Ашитково, с. Виноградово | 2018 | 2021 | 6 814,80 |
| 109 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ратмирово | 2018 | 2021 | 3 620,40 |
| 110 | Установка реклоузера по адресу: Московсская область, г. Воскресенск | 2018 | 2021 | 6 814,80 |
| 111 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Городище, с. Марчуги | 2018 | 2021 | 6 814,80 |
| 112 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2021 | 3 620,40 |
| 113 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, д. Расплавлево | 2018 | 2021 | 10 279,20 |
| 114 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, д. Бессоново, с. Конобеево | 2018 | 2021 | 10 279,20 |
| 115 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с.Конобеево, с. Никольское | 2018 | 2021 | 6 814,80 |
| 116 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Золотово | 2018 | 2021 | 0,00 |
| 117 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Белое Озеро, д. Цыбино | 2018 | 2021 | 10 476,00 |
| 118 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Губино | 2018 | 2021 | 3 686,40 |
| 119 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы | 2018 | 2021 | 6 945,60 |
| 120 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ворщиково | 2018 | 2021 | 3 686,40 |
| 121 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ново-Черкасское | 2018 | 2021 | 3 882,00 |
| 122 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 | 3 882,00 |
| 123 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 | 3 882,00 |
| 124 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 | 12 258,00 |
| 125 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 | 6 692,40 |
| 126 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 | 3 882,00 |
| 127 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск, п. им. Цюрупы | 2018 | 2022 | 3 882,00 |
| 128 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск, п. им. Цюрупы | 2018 | 2022 | 9 459,60 |
| 130 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Пески, ул. Железнодорожная | 2020 | 2021 | 1 664,40 |
| 129 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2018 | 2022 | 3 882,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 1 270 258,84 |

Более детальный анализ  программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения представлен в разделе 6 Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.

| Краткое описание проекта | Проект включает в себя мероприятия в системе газоснабжения. |
| --- | --- |
| Цели инвестиционного проекта | 1. Реконструкция и модернизация существующих объектов системы газоснабжения с целью повышения ее технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития. 2. Создание условий устойчивого функционирования и развития экономики в городском округе Воскресенск Московской области, обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителя. |
| Технические параметры проекта | Технические параметры проекта содержаться в таблице 5.5.1. |
| Необходимые капитальные затраты | Необходимые капитальные затраты в сфере газоснабжения на расчетный срок до 2040 года составляют 116 300,0 тыс. руб. с НДС. |
| Источники финансирования | 1. Средства, поступающие от реализации товаров (оказания услуг), в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения). Амортизация ресурсоснабжающих организаций. Средства, поступающие из бюджета. Плата за технологическое подключение. |
| Срок реализации проекта | 2021-2040 гг. |

Таблица 5.5.1. - Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод высокого давления к п. станции Берендино сельского поселения Ашитковское с последующей газификацией | 2023-2024 | 5 000,00 |
| 2 | Газопровод высокого давления к д. Хлопки городского поселения Воскресенск с последующей газификацией, протяженность 7,7 км. | 2021 | 35 700,00 |
| 3 | Газификация негазифицированной части д. Чемодурово городского поселения Воскресенск, протяженность 8,82 км. | 2021-2022 | 36 000,00 |
| 4 | Газификация д. Свистягино | 2021-2022 | 17 100,00 |
| 5 | Газификация д. Бочевино | 2022-2024 | 15 000,00 |
| 6 | Реконструкция газовой распределительная сети, кадастровый номер 50:29:0000000:49513, в части газопровода, расположенного в г. Воскресенск, Химкомбинат/ГРС-ВК Х, бух. инв. №05-011500 (143-04) | 2021 | 7 500,00 |
|  | ИТОГО |  | 116 300,00 |

- 5.6. Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО.

| Краткое описание проекта | Проект включает в себя мероприятия в системе сбора и утилизации ТКО. |
| --- | --- |
| Цели инвестиционного проекта | 1. Сокращение объемов захоронения отходов. 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба. |
| Технические параметры проекта | Технические параметры проекта содержаться в таблице 5.6.1. |
| Необходимые капитальные затраты | Необходимые капитальные затраты в сфере сбора и утилизации ТКО на расчетный срок до 2040 года составляют 28 489,0 тыс. руб. |
| Источники финансирования | 1. Средства федерального бюджета. 2. Средства бюджета Московской области. 3. Средства бюджета городского округа. |
| Срок реализации проекта | 2021-2040 гг. |

Реализация программы  направлена на повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления.

Достижение поставленных целей планируется за счет решения следующих задач:

-    Сокращение объемов захоронения отходов.

- Ликвидация накопленного экологического ущерба. Рекультивация отработавших свой ресурс закрытых полигонов ТБО.

Таблица 5.6.1. - Программа инвестиционных проектов в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами».

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Стоимость мероприятий по годам (тыс. руб.), с НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТОГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Подключение (технологическое присоединение) к объектам инфраструктуры заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2021 | 17 489,0 | 17 489,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Федеральный проект «Чистая страна» | 2021 | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 28 489,0 | 28 489,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5.6.2. - Планируемые результаты реализации Программы «Экология и окружающая среда. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

| № п/п | Планируемые результаты реализации Программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | Отраслевой показатель | процент | 0,0 | 75 | 50 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Доля рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | Отраслевой показатель | процент | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Приоритетный показатель | единица | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Доля утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО. | Отраслевой показатель | процент | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| 5 | Новая культура сбора отходов ТКО- Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО). | Отраслевой показатель | процент | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Чистое Подмосковье. | Отраслевой показатель | процент | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Чистое Подмосковье - заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС | Отраслевой показатель | процент | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Чистое Подмосковье - заключение договоров на вывоз отходов из СНТ | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. Доля рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба.

Данный показатель определяется по формуле:

PS/ OS х100%

где: PS- рекультивированная площадь;

OS - общая площадь земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба.

Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных услуг по муниципальным контрактам.

2. Новая культура сбора отходов ТКО. Показатель характеризует оснащение контейнерных площадок, находящихся на территории многоквартирных домов, контейнерами для раздельного накопления отходов.

Определяется по формуле:

Р% = х 100%,

где: Р% - % оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора отходов по отношению к общему количеству контейнерных площадок городского округа Воскресенск.

Крсо - количество контейнерных площадок оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) в городском округе Воскресенск.

Кобщ - общее количество контейнерных площадок установленных на территориях многоквартирных домов городского округа Воскресенск.

      - Чистое Подмосковье.

Показатель характеризует заключение и исполнение договоров на вывоз отходов из СНТ и ИЖС.

Определяется по формуле:

I = %,

где, I - % заключённых договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к общему количеству ИЖС и СНТ на территории каждого муниципального образования.

Формируется с учетом следующих подкатегорий:

- заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС;

- заключение договоров на вывоз отходов из СНТ.

Заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС.

Определяется по формуле:

Тижс = х100%,

где Тижс - доля заключённых договоров на вывоз отходов из ИЖС по отношению к общему количеству ИЖС на территории городского округа Воскресенск.

Rзд - количество заключенных договоров на вывоз отходов.

Rобщ - общее количество зарегистрированных ИЖС на территории городского округа Воскресенск.

Заключение договоров на вывоз отходов из СНТ. Определяется по формуле:

Тснт= х100%

где Тснт - доля заключенных договоров на вывоз отходов СНТ по отношению к общему количеству СНТ городского округа Воскресенск.

Nзд - количество заключённых договоров на вывоз отходов СНТ.

Nобщ - общее количество зарегистрированных СНТ на территории городского округа Воскресенск.

- 5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

Программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» предполагает реализацию мероприятий, направленных на уменьшение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, бюджетных организациях и жилищно-коммунальном комплексе.

Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (%) определяется по формуле:

Д=М/К*100%, где

Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета.

Бережливый учет- оснащённость многоквартирных домов приборами учета (%):

Д=М/К*100%, где

Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ в части установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сферы Московской области, а также обеспечения ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями Московской области.

В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланированы следующие работы:

- установка приборов учета потребления энергетических ресурсов (ГВС, ХВС, электроэнергия) в жилых помещениях, находящихся в муниципальном жилищном фонде;

- установка приборов учета потребления энергетических ресурсов (газ), замена газовых плит, котлов, газовых горелок в жилых помещениях, находящихся в муниципальном жилищном фонде;

- установка и эксплуатация общедомовых узлов учета энергоресурсов поставляемых в многоквартирные дома города Воскресенск.

Реализация мероприятий достигается за счет средств бюджета городского округа Воскресенск.

Таблица 5.7.1. - Мероприятия по установке приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

| № п/п | Группы инвестиционных проектов по установке приборов учета | Капитальные вложения, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 57 000,0 |
| 1.1. | Проекты, направленные на присоединение новых потребителей | 0,00 |
| 1.2. | Проекты, направленные на повышение надежности системы коммунального ресурса | 0,00 |
| 1.3. | Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований | 0,00 |
| 1.4. | Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 57 000,0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 57 000,0 |
| 2.1. | Средства предприятий, в т.ч.: | 0,00 |
| 2.1.1. | капитальные вложения из прибыли | 0,00 |
| 2.1.2. | амортизационные отчисления (собственные средства) | 0,00 |
| 2.1.3. | снижение затрат за счет реализации проектов | 0,00 |
| 2.2. | Плата за подключение к сетям | 0,00 |
| 2.3. | Бюджетные средства с выделением участия местного, регионального, федерального бюджетов), дополнительная эмиссия акций | 57 000,0 |
| 2.4. | Дополнительная эмиссия акций | 0,00 |
| 2.5. | Средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). | 0,00 |

- 5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Одним из приоритетов жилищной политики городского округа Воскресенск Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Наиболее очевидными проблемами в области энергосбережения в городском округе Воскресенск Московской области являются:

- потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг, связанные с износом инженерных сетей, инженерного оборудования зданий, сооружений, жилищного фонда;

- недостаточный контроль и учет расхода топливно-энергетических ресурсов из-за недостаточного оснащения приборами учета.

Целями настоящей программы являются:

1. Повышение эффективности и надежности работы объектов ЖКХ.

2. Целевая направленность настоящей программы определяется необходимостью повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства района, экономии бюджетных средств и средств потребителей топливно-энергетических ресурсов.

3. Муниципальное регулирование, управление и контроль над энергосбережением;

4. Экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;

5. Сочетание интересов потребителей и поставщиков энергоресурсов;

6.  Приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их потребления;

7. Удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;

8. Обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;

9. Заинтересованность производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энергоэффективных технологий.

Для достижения поставленных целей и решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа Воскресенск Московской области предусмотрено решение следующих задач:

1) создание механизмов стимулирования и повышения энергетической эффективности (решение задачи направлено на обучение и информационное обеспечение руководителей инженерно — технических служб, ответственных за энергосбережение, проведение энергетического обследования, в том числе повторного, составление энергетических паспортов, заключение энергосервисных договоров муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления);

2) повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры (решение задачи направлено на анализ проблем коммунальной инфраструктуры, повышение экономии энергоресурсов);

3) модернизация систем наружного освещения (решение задачи направлено на повышение энергетической эффективности и надежности систем наружного освещения с целью снижения аварийности на неосвещенных участках дорог и повышения эффективности использования электрической энергии и мощности);

4) повышение энергоэффективности в бюджетной сфере (решение задачи направлено на ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях городского округа Воскресенск Московской области);

5) повышение энергетической эффективности жилищного фонда (решение задачи направлено на создание условий и стимулов для повышения в целом энергетической эффективности объектов жилищного фонда городского округа Воскресенск Московской области);

6) повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе (решением задачи планируется обеспечить постепенный переход муниципального транспорта на более экономичные и экологичные виды топлива).

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» предусматривает мероприятия, направленные на:

- установку приборов учета расхода энергетических ресурсов, модернизацию системы освещения в муниципальных учреждениях;

- повышение энергосбережения и энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, проведение режимно-наладочных работ на котельных, утепление подвалов жилых домов и т.п. );

- энергосбережение в организациях с участием муниципального образования (замена устаревших оконных блоков, входных дверей, замена отопительной системы и т. п.).

Выполнение основных мероприятий программы направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности хозяйствующих субъектов, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении  представлена на основании Постановления Администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 11 декабря 2018 года № 870 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 13.10.2017 № 671 (в редакции постановлений от 26.02.2018 № 100, от 02.03.2018 № 122, от 15.03.2018 № 138, от 29.03.2018 № 203, от 30.03.2018 № 218, от 13.04.2018 № 254, от 24.05.2018 № 332, от 05.06.2018 № 345, от 09.06.2018 № 355, от 18.06.2018 № 358, от 28.06.2018 № 373, от 09.07.2018 № 403, от 26.07.2018 № 473, от 16.10.2018 № 748, от 30.10.2018 № 766; от 29.11.2018 № 831; от 06.12.2018 № 851).

Таблица 5.8.1. - Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Стоимость мероприятий по годам (тыс. руб.), с НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТОГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2040 |
| 1 | Проектировка, установка, поверка общедомовых узлов учета потребления энергетических ресурсов | 2021-2022 | 24 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 24 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5.9. Взаимосвязанность проектов.

Проекты, реализуемые в разных системах коммунальной инфраструктуры и в сфере ресурсосбережения на территории городского округа Воскресенск, не имеют взаимосвязанности друг с другом по срокам их реализации.

Раздел 6. Источники 	инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

- 6.1. Средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов).

Таблица 6.1.1. Средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) в общей программе проектов, реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система теплоснабжения | Система водоснабжения | Система водоотведения | Система электроснабжения | Система газоснабжения | Система обращения с ТКО | Установка приборов учета | Программа ресурсосбережения | ВСЕГО |
| 1 | Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 14 358 982,96 | 10 322 605,67 | 13 971 655,00 | 1 270 258,84 | 116 300,00 | 28 489,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 40 149 291,47 |
| 1.1. | Проекты, направленные на присоединение новых потребителей | 1 181 508,15 | 4 054 990,00 | 2 779 180,00 | 126 218,60 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 696,75 |
| 1.2. | Проекты, направленные на повышение надежности системы коммунального ресурса | 13 028 206,05 | 6 204 415,67 | 11 192 475,00 | 1 144 040,24 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 576 636,96 |
| 1.4. | Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований | 0,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 489,00 | 0,00 | 0,00 | 91 689,00 |
| 1.5. | Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 149 268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 230 268,76 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 14 358 982,96 | 10 322 605,67 | 13 971 655,00 | 1 270 258,84 | 116 300,00 | 28 489,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 40 149 291,47 |
| 2.1. | Средства предприятий, в т.ч.: | 8 554 992,29 | 63 200,00 | 0,00 | 1 144 040,24 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 769 732,53 |
| 2.1.1. | капитальные вложения из прибыли | 7 254 492,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 254 492,29 |
| 2.1.2. | амортизационные отчисления (собственные средства) | 1 300 500,00 | 63 200,00 | 0,00 | 1 144 040,24 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 240,24 |
| 2.1.3. | снижение затрат за счет реализации проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Для некоторых проектов, реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск, планируется использование следующие источники финансирования:

1. Капитальные вложения из прибыли  в сумме 7 254 492,29 тыс. руб. с НДС.

2. Амортизационные отчисления (собственные средства) в сумме 2 515 240,24 тыс. руб. с НДС.

Более детальный анализ источников финансирования представлен в разделе 11 «Финансовые потребности для реализации программы» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 6.2. Плата за подключение (технологическое присоединение).

Таблица 6.2.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) в программе проектов, реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система теплоснабжения | Система водоснабжения | Система водоотведения | Система электроснабжения | Система газоснабжения | Система обращения с ТКО | Установка приборов учета | Программа ресурсосбережения | ВСЕГО |
| 1 | Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 14 358 982,96 | 10 322 605,67 | 13 971 655,00 | 1 270 258,84 | 116 300,00 | 28 489,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 40 149 291,47 |
| 1.1. | Проекты, направленные на присоединение новых потребителей | 1 181 508,15 | 4 054 990,00 | 2 779 180,00 | 126 218,60 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 696,75 |
| 1.2. | Проекты, направленные на повышение надежности системы коммунального ресурса | 13 028 206,05 | 6 204 415,67 | 11 192 475,00 | 1 144 040,24 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 576 636,96 |
| 1.4. | Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований | 0,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 489,00 | 0,00 | 0,00 | 91 689,00 |
| 1.5. | Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 149 268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 230 268,76 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 14 358 982,96 | 10 322 605,67 | 13 971 655,00 | 1 270 258,84 | 116 300,00 | 28 489,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 40 149 291,47 |
| 2.2. | Плата за подключение к сетям | 1 181 508,15 | 4 054 990,00 | 2 779 180,00 | 126 218,60 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 696,75 |

Для некоторых проектов, реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск, планируется использование следующие источники финансирования:

1. Плата за подключение к сетям в сумме 8 250 696,75 тыс. руб. с НДС.

Более детальный анализ источников финансирования представлен в разделе 11 «Финансовые потребности для реализации программы» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 6.3. Дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (с выделением участия местного, регионального, федерального бюджетов).

Таблица 6.3.1. Дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (с выделением участия местного, регионального, федерального бюджетов) в программе проектов, реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система теплоснабжения | Система водоснабжения | Система водоотведения | Система электроснабжения | Система газоснабжения | Система обращения с ТКО | Установка приборов учета | Программа ресурсосбережения | ВСЕГО |
| 1 | Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 14 358 982,96 | 10 322 605,67 | 13 971 655,00 | 1 270 258,84 | 116 300,00 | 28 489,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 40 149 291,47 |
| 1.1. | Проекты, направленные на присоединение новых потребителей | 1 181 508,15 | 4 054 990,00 | 2 779 180,00 | 126 218,60 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 696,75 |
| 1.2. | Проекты, направленные на повышение надежности системы коммунального ресурса | 13 028 206,05 | 6 204 415,67 | 11 192 475,00 | 1 144 040,24 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 576 636,96 |
| 1.4. | Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований | 0,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 489,00 | 0,00 | 0,00 | 91 689,00 |
| 1.5. | Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 149 268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 230 268,76 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 14 358 982,96 | 10 322 605,67 | 13 971 655,00 | 1 270 258,84 | 116 300,00 | 28 489,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 40 149 291,47 |
| 2.3. | Бюджетные средства с выделением участия местного, регионального, федерального бюджетов), дополнительная эмиссия акций | 4 622 482,52 | 6 204 415,67 | 11 192 475,00 | 0,00 | 0,00 | 28 489,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 22 128 862,19 |
| 2.4. | Дополнительная эмиссия акций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Для некоторых проектов, реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск, планируется использование бюджетных средств с выделением участия местного, регионального, федерального бюджетов), дополнительная эмиссия акций  в сумме 22 128 862,19 тыс. руб. с НДС.

Проекты, планируемые к реализации за счет дополнительной эмиссии акций в рамках Программы комплексного развития отсутствуют.

Более детальный анализ источников финансирования представлен в разделе 11 «Финансовые потребности для реализации программы» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 6.4. Средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии).

Таблица 6.4.1. Средства  частных инвесторов (в том числе по договору концессии) в программе проектов, реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск.

| № п/п | Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система теплоснабжения | Система водоснабжения | Система водоотведения | Система электроснабжения | Система газоснабжения | Система обращения с ТКО | Установка приборов учета | Программа ресурсосбережения | ВСЕГО |
| 1 | Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 14 358 982,96 | 10 322 605,67 | 13 971 655,00 | 1 270 258,84 | 116 300,00 | 28 489,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 40 149 291,47 |
| 1.1. | Проекты, направленные на присоединение новых потребителей | 1 181 508,15 | 4 054 990,00 | 2 779 180,00 | 126 218,60 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 696,75 |
| 1.2. | Проекты, направленные на повышение надежности системы коммунального ресурса | 13 028 206,05 | 6 204 415,67 | 11 192 475,00 | 1 144 040,24 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 576 636,96 |
| 1.4. | Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований | 0,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 489,00 | 0,00 | 0,00 | 91 689,00 |
| 1.5. | Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 149 268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 230 268,76 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 14 358 982,96 | 10 322 605,67 | 13 971 655,00 | 1 270 258,84 | 116 300,00 | 28 489,00 | 57 000,00 | 24 000,00 | 40 149 291,47 |
| 2.5. | Средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о. Воскресенск отсутствуют проекты,  планируемые к реализации за счет средств  частных инвесторов (в том числе по договору концессии).

Более детальный анализ источников финансирования представлен в разделе 11 «Финансовые потребности для реализации программы» Тома 2  «Обосновывающие материалы».

- 6.5. Программы динамики уровней тарифов по каждому коммунальному ресурсу, платы за подключение (технологическое присоединение) и резервирование тепловой мощности (по системе теплоснабжения) по каждой коммунальной организации в ценах отчетного года.

Инвестиционные проекты по строительству объектов инфраструктуры будут финансироваться за счет платы за подключение (технологическое присоединение к сетям). В случае реконструкции объектов системы теплоснабжения может также использоваться плата за поддержание резервной тепловой мощности.

Прогнозирование тарифов на коммунальные услуги было произведено в соответствии с темпами их изменения, установленными в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Министерства экономического развития на период до 2040 года.  В случае их отсутствия использовались индексы цен на платные услуги.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения была рассчитана в соответствии с требованиями раздела X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013  № 1746-э.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям рассчитана в соответствии с требованиями Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС  России № 1135/17 от 29.08.2017 года.

Динамика прогнозируемых значений тарифов в сфере теплоснабжения представлены в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1. – Динамика прогнозируемых значений тарифов в сфере теплоснабжения.

| Организация | Величина тарифа без НДС, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1-я тарифная зона г.о. Воскресенск | 2 186,9 | 2 344,4 | 2 513,3 | 2 694,3 | 2 875,1 | 3 047,6 | 3 212,0 | 3 354,0 | 3 494,2 | 3 633,9 | 3 779,3 | 3 930,4 | 4 087,7 | 4 251,2 | 4 421,6 | 4 598,9 | 4 782,9 | 4 974,6 | 5 175,0 | 5 384,0 |
| 2-я тарифная зона г.о. Воскресенск | 1 713,2 | 1 845,4 | 1 978,2 | 2 120,7 | 2 273,4 | 2 437,1 | 2 612,6 | 2 800,7 | 3 002,3 | 3 191,6 | 3 351,2 | 3 512,0 | 3 663,0 | 3 809,6 | 3 961,9 | 4 120,4 | 4 285,2 | 4 456,6 | 4 634,9 | 4 820,3 |
| ТЭЦ | 1579,84 | 1 658,14 | 1 724,55 | 1 792,81 | Уход от покупного тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСЖ Ленина, 45/20 | Теплоснабжающая организация осуществляет отпуск собственным потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "КомСервис" | Теплоснабжающая организация осуществляет отпуск собственным потребителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦСГ «Чайковский» | 1491,54 | 1566,11 | 1644,42 | 1726,64 | 1800,88 | 1878,32 | 1959,09 | 2043,33 | 2131,19 | 2173,82 | 2217,29 | 2261,64 | 2306,87 | 2353,01 | 2400,07 | 2448,07 | 2497,03 | 2 546,97 | 2 597,91 | 2 649,86 |
| д/о «Высокое» | 1438,72 | 1510,66 | 1586,19 | 1665,50 | 1737,12 | 1811,81 | 1889,72 | 1970,98 | 2055,73 | 2096,84 | 2138,78 | 2181,56 | 2225,19 | 2269,69 | 2315,08 | 2361,39 | 2408,61 | 2 456,78 | 2 505,92 | 2 556,03 |

Таблица 6.5.2. -  Динамика прогнозируемых значений тарифов в сфере водоснабжения ЗАО «Водоканал»  г.о. Воскресенск.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации воды | тыс. м3 | 9772,14 | 10501,73 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 | 10527,15 |
| 2 | Смета расходов | тыс. руб. | 195871,16 | 202919,67 | 210231,26 | 217815,98 | 225622,05 | 233944,46 | 242580,80 | 251543,11 | 260771,15 | 270344,93 | 280277,62 | 290582,88 | 301209,80 | 312234,78 | 323673,02 | 335540,26 | 347852,88 | 360627,89 | 373882,95 | 387636,40 | 401907,30 |
| 2.1. | Сырье и материалы | тыс. руб. | 84,98 | 88,38 | 91,91 | 95,59 | 99,41 | 103,39 | 107,53 | 111,83 | 116,30 | 120,95 | 125,79 | 130,82 | 136,06 | 141,50 | 147,16 | 153,04 | 159,17 | 165,53 | 172,15 | 179,04 | 186,20 |
| 2.2. | Электроэнергия | тыс. руб. | 55344,70 | 57558,49 | 59860,83 | 62255,26 | 64683,22 | 67270,54 | 69961,37 | 72759,82 | 75597,45 | 78545,75 | 81609,04 | 84791,79 | 88098,67 | 91534,52 | 95104,37 | 98813,44 | 102667,16 | 106671,18 | 110831,36 | 115153,78 | 119644,78 |
| 2.3. | Оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 47710,17 | 48855,21 | 50027,74 | 51228,40 | 52457,89 | 53874,25 | 55328,85 | 56822,73 | 58356,95 | 59932,58 | 61550,76 | 63212,64 | 64856,16 | 66542,42 | 68272,53 | 70047,61 | 71868,85 | 73737,44 | 75654,61 | 77621,63 | 79639,80 |
| 2.4. | Амортизация | тыс. руб. | 1435,56 | 1470,01 | 1505,29 | 1541,42 | 1578,41 | 1621,03 | 1664,80 | 1709,75 | 1755,91 | 1803,32 | 1852,01 | 1902,02 | 1951,47 | 2002,21 | 2054,26 | 2107,68 | 2162,47 | 2218,70 | 2276,39 | 2335,57 | 2396,30 |
| 2.5. | Текущий ремонт и ТО | тыс. руб. | 2584,23 | 2687,60 | 2795,10 | 2906,91 | 3023,18 | 3144,11 | 3269,88 | 3400,67 | 3536,70 | 3678,17 | 3825,29 | 3978,30 | 4137,44 | 4302,93 | 4475,05 | 4654,05 | 4840,21 | 5033,82 | 5235,18 | 5444,58 | 5662,37 |
| 2.6. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 14569,94 | 15152,74 | 15758,85 | 16389,20 | 17044,77 | 17726,56 | 18435,62 | 19173,05 | 19939,97 | 20737,57 | 21567,07 | 22429,75 | 23326,94 | 24260,02 | 25230,42 | 26239,64 | 27289,22 | 28380,79 | 29516,03 | 30696,67 | 31924,53 |
| 2.7. | Арендная плата | тыс. руб. | 10303,48 | 10715,62 | 11144,24 | 11590,01 | 12053,61 | 12535,76 | 13037,19 | 13558,68 | 14101,02 | 14665,06 | 15251,67 | 15861,73 | 16496,20 | 17156,05 | 17842,29 | 18555,99 | 19298,22 | 20070,15 | 20872,96 | 21707,88 | 22576,19 |
| 2.8. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, связанные с арендой централизованных систем водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 4182,25 | 4349,54 | 4523,52 | 4704,46 | 4892,64 | 5088,35 | 5291,88 | 5503,56 | 5723,70 | 5952,65 | 6190,75 | 6438,38 | 6695,92 | 6963,75 | 7242,30 | 7532,00 | 7833,28 | 8146,61 | 8472,47 | 8811,37 | 9163,82 |
| 2.9. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 33278,04 | 34609,16 | 35993,53 | 37433,27 | 38930,60 | 40487,82 | 42107,34 | 43791,63 | 45543,30 | 47365,03 | 49259,63 | 51230,01 | 53279,21 | 55410,38 | 57626,80 | 59931,87 | 62329,14 | 64822,31 | 67415,20 | 70111,81 | 72916,28 |
| 2.10. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 8510,78 | 8851,21 | 9205,26 | 9573,47 | 9956,41 | 10354,67 | 10768,85 | 11199,61 | 11647,59 | 12113,49 | 12598,03 | 13101,95 | 13626,03 | 14171,07 | 14737,92 | 15327,43 | 15940,53 | 16578,15 | 17241,28 | 17930,93 | 18648,17 |
| 2.11. | Административные расходы | тыс. руб. | 14627,39 | 15212,49 | 15820,99 | 16453,82 | 17111,98 | 17796,46 | 18508,31 | 19248,65 | 20018,59 | 20819,34 | 21652,11 | 22518,19 | 23418,92 | 24355,68 | 25329,91 | 26343,10 | 27396,83 | 28492,70 | 29632,41 | 30817,70 | 32050,41 |
| 2.12. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 223,18 | 232,11 | 241,39 | 251,05 | 261,09 | 271,53 | 282,39 | 293,69 | 305,44 | 317,65 | 330,36 | 343,58 | 357,32 | 371,61 | 386,48 | 401,93 | 418,01 | 434,73 | 452,12 | 470,21 | 489,01 |
| 2.13. | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 3016,46 | 3137,12 | 3262,60 | 3393,11 | 3528,83 | 3669,98 | 3816,78 | 3969,46 | 4128,23 | 4293,36 | 4465,10 | 4643,70 | 4829,45 | 5022,63 | 5223,53 | 5432,47 | 5649,77 | 5875,76 | 6110,79 | 6355,23 | 6609,44 |
| 3 | Прибыль | тыс. руб. | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 | 13455,7 |
| 4 | Капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0,00 | 14000,00 | 13000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12500,00 | 13000,00 | 13500,00 | 14000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 5 | НВВ | тыс. руб. | 209326,86 | 230375,37 | 236686,96 | 243271,68 | 251077,75 | 259400,16 | 268036,50 | 276998,81 | 286726,85 | 296800,63 | 307233,32 | 318038,58 | 329665,50 | 340690,48 | 352128,72 | 363995,96 | 376308,58 | 389083,59 | 402338,65 | 416092,10 | 430363,00 |
| 6 | Тариф | руб./м3 | 21,42 | 21,94 | 22,48 | 23,11 | 23,85 | 24,64 | 25,46 | 26,31 | 27,24 | 28,19 | 29,18 | 30,21 | 31,32 | 32,36 | 33,45 | 34,58 | 35,75 | 36,96 | 38,22 | 39,53 | 40,88 |
| 7 | Рост тарифа | % | 101,09% | 102,41% | 102,49% | 102,78% | 103,21% | 103,31% | 103,33% | 103,34% | 103,51% | 103,51% | 103,52% | 103,52% | 103,66% | 103,34% | 103,36% | 103,37% | 103,38% | 103,39% | 103,41% | 103,42% | 103,43% |

Таблица 6.5.3.-Динамика прогнозируемых значений тарифов в сфере водоснабжения ЗАО «Водоканал» (городок Воскресенск-9) г.о. Воскресенск.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации воды | тыс. м3 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 |
| 2 | Смета расходов | тыс. руб. | 2834,89 | 2924,90 | 3017,94 | 3114,13 | 3212,36 | 3319,96 | 3431,30 | 3546,51 | 3664,32 | 3786,16 | 3912,20 | 4042,58 | 4175,50 | 4312,98 | 4455,16 | 4602,22 | 4754,33 | 4911,66 | 5074,41 | 5242,76 | 5416,92 |
| 2.1. | Сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Электроэнергия | тыс. руб. | 1082,88 | 1126,20 | 1171,24 | 1218,09 | 1265,60 | 1316,22 | 1368,87 | 1423,63 | 1479,15 | 1536,83 | 1596,77 | 1659,04 | 1723,75 | 1790,97 | 1860,82 | 1933,39 | 2008,80 | 2087,14 | 2168,54 | 2253,11 | 2340,98 |
| 2.3. | Оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1461,88 | 1496,97 | 1532,89 | 1569,68 | 1607,35 | 1650,75 | 1695,32 | 1741,10 | 1788,11 | 1836,39 | 1885,97 | 1936,89 | 1987,25 | 2038,92 | 2091,93 | 2146,32 | 2202,12 | 2259,38 | 2318,12 | 2378,39 | 2440,23 |
| 2.4. | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Текущий ремонт и ТО | тыс. руб. | 26,60 | 27,66 | 28,77 | 29,92 | 31,12 | 32,36 | 33,66 | 35,00 | 36,40 | 37,86 | 39,37 | 40,95 | 42,59 | 44,29 | 46,06 | 47,91 | 49,82 | 51,81 | 53,89 | 56,04 | 58,28 |
| 2.6. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 122,00 | 126,88 | 131,96 | 137,23 | 142,72 | 148,43 | 154,37 | 160,54 | 166,97 | 173,64 | 180,59 | 187,81 | 195,33 | 203,14 | 211,26 | 219,72 | 228,50 | 237,64 | 247,15 | 257,04 | 267,32 |
| 2.7. | Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, связанные с арендой централизованных систем водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 35,18 | 36,59 | 38,05 | 39,57 | 41,16 | 42,80 | 44,51 | 46,29 | 48,15 | 50,07 | 52,07 | 54,16 | 56,32 | 58,58 | 60,92 | 63,36 | 65,89 | 68,53 | 71,27 | 74,12 | 77,08 |
| 2.9. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 23,91 | 24,87 | 25,86 | 26,90 | 27,97 | 29,09 | 30,25 | 31,46 | 32,72 | 34,03 | 35,39 | 36,81 | 38,28 | 39,81 | 41,40 | 43,06 | 44,78 | 46,57 | 48,44 | 50,37 | 52,39 |
| 2.10. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 76,90 | 79,98 | 83,18 | 86,50 | 89,96 | 93,56 | 97,30 | 101,20 | 105,24 | 109,45 | 113,83 | 118,38 | 123,12 | 128,04 | 133,17 | 138,49 | 144,03 | 149,79 | 155,79 | 162,02 | 168,50 |
| 2.11. | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5,54 | 5,76 | 5,99 | 6,23 | 6,48 | 6,74 | 7,01 | 7,29 | 7,58 | 7,89 | 8,20 | 8,53 | 8,87 | 9,22 | 9,59 | 9,98 | 10,38 | 10,79 | 11,22 | 11,67 | 12,14 |
| 2.13. | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | НВВ | тыс. руб. | 2834,89 | 2924,90 | 3017,94 | 3114,13 | 3212,36 | 3319,96 | 3431,30 | 3546,51 | 3664,32 | 3786,16 | 3912,20 | 4042,58 | 4175,50 | 4312,98 | 4455,16 | 4602,22 | 4754,33 | 4911,66 | 5074,41 | 5242,76 | 5416,92 |
| 6 | Тариф | руб./м3 | 15,02 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,03 | 17,60 | 18,19 | 18,80 | 19,42 | 20,07 | 20,73 | 21,43 | 22,13 | 22,86 | 23,61 | 24,39 | 25,20 | 26,03 | 26,89 | 27,79 | 28,71 |
| 7 | Рост тарифа | % | 108,95% | 103,17% | 103,18% | 103,19% | 103,15% | 103,35% | 103,35% | 103,36% | 103,32% | 103,33% | 103,33% | 103,33% | 103,29% | 103,29% | 103,30% | 103,30% | 103,31% | 103,31% | 103,31% | 103,32% | 103,32% |

Таблица 6.5.4. - Динамика прогнозируемых значений тарифов в сфере водоотведения городского округа Воскресенск.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации | тыс. м3 | 9750,00 | 10402,08 | 10433,34 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 | 10433,35 |
| 2 | Расходы | тыс. руб. | 204762,70 | 213362,73 | 222537,33 | 232328,97 | 242551,44 | 252981,16 | 263606,36 | 274414,23 | 285390,80 | 296806,43 | 308678,69 | 321025,84 | 333866,87 | 347221,54 | 361110,41 | 375554,82 | 390577,02 | 406200,10 | 422448,10 | 439346,02 | 456919,87 |
| 3 | Прибыль | тыс. руб. | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 | 13207,74 |
| 4 | Капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0,00 | 10000,00 | 9000,00 | 8000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8000,0 | 7500,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6500,0 | 7000,0 |
| 5 | НВВ | тыс. руб. | 217970,44 | 236570,47 | 244745,07 | 253536,71 | 264759,19 | 275188,90 | 285314,11 | 296121,97 | 307098,54 | 318014,17 | 329386,43 | 341233,58 | 354074,61 | 367429,28 | 380818,15 | 395262,56 | 410284,76 | 425407,84 | 441655,84 | 459053,76 | 477127,61 |
| 6 | Тариф | руб./м3 | 22,35 | 22,74 | 23,46 | 24,30 | 25,38 | 26,38 | 27,35 | 28,38 | 29,43 | 30,48 | 31,57 | 32,71 | 33,94 | 35,22 | 36,50 | 37,88 | 39,32 | 40,77 | 42,33 | 44,00 | 45,73 |

Тарифы на электрическую энергию на 2020 и 2021 годы утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2020 год» от 17.12.2019 № 373-р и распоряжением «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2021 год» от 16.12.2020 № 256-р, и представлены в таблицах ниже.

Таблица 6.5.5. – Тарифные планы на электроэнергию.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

Таблица 6.5.6. - Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Московской области в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,01 | 4,29 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,47 | 4,61 | 4,61 | 4,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,91 |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 5,06 | 5,21 | 5,21 | 5,58 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,01 | 4,29 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,91 |

Таблица 6.5.7. -  Тарифы на электроэнергию для населения Московской области, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненные к нему.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,01 | 4,29 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,47 | 4,61 | 4,61 | 4,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,91 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 5,06 | 5,21 | 5,21 | 5,58 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,01 | 4,29 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,91 |

Таблица 6.5.8. - Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению Московской области.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества, за исключением указанных в пункте 3. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

Таблица 6.5.9. - Тарифы на электроэнергию для юридических лиц, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

Таблица 6.5.10. – Тарифы на электроэнергию для содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

Таблица 6.5.11. – Тарифы на электроэнергию для объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных пристройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
| 7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |
| 7.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,71 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 |

1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продаже населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Таблица 6.5.12. - Динамика прогнозируемых значений тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Московской области в домах, оборудованных газовыми плитами.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,82 | 7,02 | 7,23 | 7,45 | 7,67 | 7,90 | 8,14 | 8,38 | 8,63 | 8,89 | 9,16 | 9,43 | 9,71 | 10,00 | 10,30 | 10,61 | 10,93 | 11,26 | 11,60 | 11,95 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,71 | 7,94 | 8,18 | 8,43 | 8,68 | 8,94 | 9,21 | 9,49 | 9,77 | 10,06 | 10,36 | 10,67 | 10,99 | 11,32 | 11,66 | 12,01 | 12,37 | 12,74 | 13,12 | 13,51 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |

Таблица 6.5.13. - Динамика прогнозируемых значений тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Московской области в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,29 | 4,42 | 4,55 | 4,69 | 4,83 | 4,97 | 5,12 | 5,27 | 5,43 | 5,59 | 5,76 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,47 | 4,61 | 4,93 | 5,08 | 5,23 | 5,39 | 5,55 | 5,72 | 5,89 | 6,07 | 6,25 | 6,44 | 6,63 | 6,83 | 7,03 | 7,24 | 7,46 | 7,68 | 7,91 | 8,15 | 8,39 | 8,64 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,91 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,15 | 2,21 | 2,28 | 2,35 | 2,42 | 2,49 | 2,56 | 2,64 | 2,72 | 2,80 | 2,88 | 2,97 | 3,06 | 3,15 | 3,24 | 3,34 |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 5,06 | 5,21 | 5,58 | 5,75 | 5,92 | 6,10 | 6,28 | 6,47 | 6,66 | 6,86 | 7,07 | 7,28 | 7,50 | 7,73 | 7,96 | 8,20 | 8,45 | 8,70 | 8,96 | 9,23 | 9,51 | 9,80 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,29 | 4,42 | 4,55 | 4,69 | 4,83 | 4,97 | 5,12 | 5,27 | 5,43 | 5,59 | 5,76 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,91 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,15 | 2,21 | 2,28 | 2,35 | 2,42 | 2,49 | 2,56 | 2,64 | 2,72 | 2,80 | 2,88 | 2,97 | 3,06 | 3,15 | 3,24 | 3,34 |

Таблица 6.5.14. - Динамика прогнозируемых значений тарифов на электроэнергию для населения Московской области, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненные к нему.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,29 | 4,42 | 4,55 | 4,69 | 4,83 | 4,97 | 5,12 | 5,27 | 5,43 | 5,59 | 5,76 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,47 | 4,61 | 4,93 | 5,08 | 5,23 | 5,39 | 5,55 | 5,72 | 5,89 | 6,07 | 6,25 | 6,44 | 6,63 | 6,83 | 7,03 | 7,24 | 7,46 | 7,68 | 7,91 | 8,15 | 8,39 | 8,64 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,91 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,15 | 2,21 | 2,28 | 2,35 | 2,42 | 2,49 | 2,56 | 2,64 | 2,72 | 2,80 | 2,88 | 2,97 | 3,06 | 3,15 | 3,24 | 3,34 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 5,06 | 5,21 | 5,58 | 5,75 | 5,92 | 6,10 | 6,28 | 6,47 | 6,66 | 6,86 | 7,07 | 7,28 | 7,50 | 7,73 | 7,96 | 8,20 | 8,45 | 8,70 | 8,96 | 9,23 | 9,51 | 9,80 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,89 | 4,01 | 4,29 | 4,42 | 4,55 | 4,69 | 4,83 | 4,97 | 5,12 | 5,27 | 5,43 | 5,59 | 5,76 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,68 | 1,76 | 1,91 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,15 | 2,21 | 2,28 | 2,35 | 2,42 | 2,49 | 2,56 | 2,64 | 2,72 | 2,80 | 2,88 | 2,97 | 3,06 | 3,15 | 3,24 | 3,34 |

Таблица 6.5.15. - Динамика прогнозируемых значений тарифов на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению Московской области.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 4. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, за исключением указанных в пункте 3. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,82 | 7,02 | 7,23 | 7,45 | 7,67 | 7,90 | 8,14 | 8,38 | 8,63 | 8,89 | 9,16 | 9,43 | 9,71 | 10,00 | 10,30 | 10,61 | 10,93 | 11,26 | 11,60 | 11,95 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,71 | 7,94 | 8,18 | 8,43 | 8,68 | 8,94 | 9,21 | 9,49 | 9,77 | 10,06 | 10,36 | 10,67 | 10,99 | 11,32 | 11,66 | 12,01 | 12,37 | 12,74 | 13,12 | 13,51 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |

Таблица 6.5.16. - Динамика прогнозируемых значений тарифов на электроэнергию для юридических лиц, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 5 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
| 5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,82 | 7,02 | 7,23 | 7,45 | 7,67 | 7,90 | 8,14 | 8,38 | 8,63 | 8,89 | 9,16 | 9,43 | 9,71 | 10,00 | 10,30 | 10,61 | 10,93 | 11,26 | 11,60 | 11,95 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |
| 5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,71 | 7,94 | 8,18 | 8,43 | 8,68 | 8,94 | 9,21 | 9,49 | 9,77 | 10,06 | 10,36 | 10,67 | 10,99 | 11,32 | 11,66 | 12,01 | 12,37 | 12,74 | 13,12 | 13,51 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |

Таблица 6.5.17. - Динамика прогнозируемых значений тарифов на электроэнергию для содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 6. | Содержащиеся за сет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
| 6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,82 | 7,02 | 7,23 | 7,45 | 7,67 | 7,90 | 8,14 | 8,38 | 8,63 | 8,89 | 9,16 | 9,43 | 9,71 | 10,00 | 10,30 | 10,61 | 10,93 | 11,26 | 11,60 | 11,95 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |
| 6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,71 | 7,94 | 8,18 | 8,43 | 8,68 | 8,94 | 9,21 | 9,49 | 9,77 | 10,06 | 10,36 | 10,67 | 10,99 | 11,32 | 11,66 | 12,01 | 12,37 | 12,74 | 13,12 | 13,51 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |

Таблица 6.5.18. - Динамика прогнозируемых значений тарифов на электроэнергию для объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 7. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных пристройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
| 7.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,39 | 6,59 | 6,82 | 7,02 | 7,23 | 7,45 | 7,67 | 7,90 | 8,14 | 8,38 | 8,63 | 8,89 | 9,16 | 9,43 | 9,71 | 10,00 | 10,30 | 10,61 | 10,93 | 11,26 | 11,60 | 11,95 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |
| 7.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 7,23 | 7,45 | 7,71 | 7,94 | 8,18 | 8,43 | 8,68 | 8,94 | 9,21 | 9,49 | 9,77 | 10,06 | 10,36 | 10,67 | 10,99 | 11,32 | 11,66 | 12,01 | 12,37 | 12,74 | 13,12 | 13,51 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,56 | 5,73 | 5,93 | 6,11 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,87 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | 8,71 | 8,97 | 9,24 | 9,52 | 9,81 | 10,10 | 10,40 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,52 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,98 | 3,07 | 3,16 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 4,12 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,64 |

1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продаже населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Тарифы на электроэнергию для прочих групп потребителей электроэнергии.

Тарифы на электроэнергию для других, помимо населения и приравненных к нему категорий потребителей, устанавливаются по итогам рыночных торгов.

Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут дифференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности, тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей:

- высокого напряжение (ВН) — 110 кВ и выше.

- среднего первого напряжения (СН-I) — 35 кВ.

- среднего второго напряжение (СН II) — 20-1 кВ.

- низкого напряжения (НН) — 0,4 кВ и ниже.

Плата за электроэнергию может так рассчитываться исходя из:

- ставки тарифа на электроэнергию.

- ставки тарифа на мощность.

Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности).

Таблица 6.5.19. - Цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) с 01.10.2021.

| Направления использования газа населением | Единица измерения | с 01.10.2021 цены (с НДС 20%) |
| --- | --- | --- |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб./куб. м. | 7,03 |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб./куб. м. | 6,20 |
| Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1,2 настоящего Прейскуранта | Руб./1000 куб. м. | 6160,61 |
| Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | Руб./1000 куб. м. | 7338,57 |
| Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | Руб./1000 куб. м. | 7347,31 |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | Руб./1000 куб. м. | 5934,00 |

При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа, при отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Таблица 6.5.20. - Тарифы на природный (магистральный) газ в Московской области. Расчет по нормативам (без счетчика).

| Направление использования газа | Нормативы потребления газа в месяц | Ед. измерения | Размер платы за газ, приведенный к объемам потребления (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: |  |  |  |
| При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | 10,00 м3 чел. | Руб./чел. | 70,30 |
| При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | 23,10 м³ чел. | Руб./чел. | 143,22 |
| При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | 11,60 м³ чел. | Руб./чел. | 81,55 |
| При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | 13,10 м³ чел. | Руб./чел. | 81,22 |
| Отопление жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | 7,00 м³ чел. | Руб./кв.м | 43,12 |
| Отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещения | 7,00 м³ чел. | Руб./кв.м | 51,37 |

Таблица 6.5.21. - Динамика прогнозируемых значений тарифов на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах), с НДС.

| Направления использования газа населением | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб./куб. м. | 6,56 | 6,76 | 7.03 | 7,17 | 7,39 | 7,61 | 7,84 | 8,08 | 8,32 | 8,57 | 8,83 | 9,09 | 9,36 | 9,64 | 9,93 | 10,23 | 10,54 | 10,86 | 11,19 | 11,53 | 11,88 | 12,24 |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | Руб./куб. м. | 5,79 | 5,96 | 6.20 | 6,32 | 6,51 | 6,71 | 6,91 | 7,12 | 7,33 | 7,55 | 7,78 | 8,01 | 8,25 | 8,5 | 8,76 | 9,02 | 9,29 | 9,57 | 9,86 | 10,16 | 10,46 | 10,77 |
| Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1,2 настоящего Прейскуранта | Руб./1000 куб. м. | 5706,87 | 5923,73 | 6160.61 | 6284,48 | 6473,01 | 6667,2 | 6867,22 | 7073,24 | 7285,44 | 7504 | 7729,12 | 7960,99 | 8199,82 | 8445,81 | 8699,18 | 8960,16 | 9228,96 | 9505,83 | 9791 | 10084,73 | 10387,27 | 10698,89 |
| Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | Руб./1000 куб. м. | 6850,22 | 7055,74 | 7338.57 | 7485,43 | 7709,99 | 7941,29 | 8179,53 | 8424,92 | 8677,67 | 8938 | 9206,14 | 9482,32 | 9766,79 | 10059,79 | 10361,58 | 10672,43 | 10992,6 | 11322,38 | 11662,05 | 12011,91 | 12372,27 | 12743,44 |
| Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | Руб./1000 куб. м. | 6859,02 | 7064,8 | 7347.31 | 7495,04 | 7719,89 | 7951,49 | 8190,03 | 8435,73 | 8688,8 | 8949,46 | 9217,94 | 9494,48 | 9779,31 | 10072,69 | 10374,87 | 10686,12 | 11006,7 | 11336,9 | 11677,01 | 12027,32 | 12388,14 | 12759,78 |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | Руб./1000 куб. м. | 5540,25 | 5706,46 | 5934.00 | 6053,98 | 6235,6 | 6422,67 | 6615,35 | 6813,81 | 7018,22 | 7228,77 | 7445,63 | 7669 | 7899,07 | 8136,04 | 8380,12 | 8631,52 | 8890,47 | 9157,18 | 9431,9 | 9714,86 | 10006,31 | 10306,5 |

Таблица 6.5.22. - Тарифы на услуги регионального оператора ООО «Экопромсервис» по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Воскресенск.

| Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Период | Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб.м. без НДС | Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб.м. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Экопромсервис» | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | 744,33 | 893,20 |
|  | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | 744,33 | 893,20 |
|  | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | 744,33 | 893,20 |
|  | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | 759,97 | 911,96 |
|  | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | 759,97 | 911,96 |
|  | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | 778,08 | 933,70 |

Таблица 6.5.23. – Нормы накопления мусора на территории Московской области.

| № п/п | Тип образователя мусора | Единица измерения, год | Среднегодовая норма накопления |  | Среднегодовая норма накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бытового мусора, м3 | расчетная плотность, кг/м3 | крупногабаритного мусора, м3 | расчетная плотность, кг/м3 |
| 1 | Жилой сектор |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома и домовладения, используемые для постоянного проживания | на 1 м2 | 0,087 | 175,76 | 0,027 | 201,12 |
| 1.2 | Домовладения, используемые для временного (сезонного) проживания | на 1 домовладение | 2,01 | 195,24 | 0,54 | 191,17 |
| 1.3 | Дачные и садовые земельные участки с некапитальными объектами (сооружениями) | на 1 участок | 0,41 | 163,20 | 0,41 | 163,20 |
| 1.4 | Огородные земельные участки с некапитальными объектами (сооружениями) | на 1 участок | 0,19 | 170,21 | 0,55 | 163,55 |
| 2 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предприятия стационарной торговли | на 1 м2 торговой площади | 1,14 | 159,94 | - | - |
| 2.2 | Торговая точка (павильон) | на 1 точку (павильон) | 2,14 | 158,98 | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия общественного питания (кафе, бары, столовые) | на 1 посадочное место | 2,22 | 159,72 | - | - |
| 4 | Комплексы и предприятия обслуживания автотранспорта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автосервис и станции технического обслуживания автотранспорта | на 1 пост | 1,33 | 198,56 | - | - |
| 4.2 | Автозаправочные станции | на 1 пост | 0,26 | 139,62 | - | - |
| 5 | Административные учреждения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Административные учреждения, офисные помещения | на 1 м2 площади | 0,12 | 140,17 | - | - |

Таблица 6.5.24. - Динамика прогнозируемых значений тарифов на услуги регионального оператора ООО «Экопромсервис» по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Воскресенск.

| Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб.м. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| ООО «Экопромсервис» | 787,24 | 815,58 | 822,95 | 840,23 | 857,87 | 875,89 | 894,28 | 913,06 | 932,23 | 951,81 | 971,8 | 992,21 | 1013,05 | 1034,32 | 1056,04 | 1078,22 | 1100,86 | 1123,98 | 1147,58 | 1171,68 | 1196,29 |

Плата за подключение системе теплоснабжения

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов г.о. Воскресенск для потребителей установлены Комитетом по ценам и тарифам Московской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 №163,Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 №1321/46.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель:

1) не потребляет тепловую энергию, и 2) не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Ставка за тепловую мощность рассчитывается исходя из условно-постоянных затрат и обеспечивает расходы на содержание теплоэнергетического оборудования и готовность к выдаче потребителю в любой момент времени тепловой энергии (мощности) в объемах, заявленных потребителем и установленных договором энергоснабжения.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, другими ресурсоснабжающих организациями г.о. Воскресенск не взимается.

Плата за подключение к системе водоснабжения.

Таблица 6.5.26. - Ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Белоозерское ЖКХ» с использованием создаваемых сетей с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров, и размера подключаемой нагрузки, не превышающей 10 м3/час.

| Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2019 год | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2020 год | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2021 год | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2022 год | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения МУП «Белоозерское ЖКХ», за исключением расходов на прокладку сетей водоснабжения | тыс. руб./м3/час | 1 388,63 | 980,95 | 1 050,42 | 1 296,09 | 1 275,95 |
| Ставку тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения объектов заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Белоозерское ЖКХ» | тыс. руб./м3 | 17,60 | 18,80 | 19,10 | 19,80 | 23,50 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, с учетом налога на прибыль | тыс. руб./м3 | 19,30 | 21,75 | 22,48 | 23,36 | 25,66 |

Плата за подключение к системе водоотведения.

Таблица 6.5.27. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованной системе водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Московской области.

| Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | тыс. руб./м3/час | 1 275,95 |
| Ставку тарифа на покрытие расходов на прокладку канализационной сети от точки подключения объектов заявителя до точки подключения канализационной сети к централизованной системе водоотведения | тыс. руб./м | 23,50 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, с учетом налога на прибыль | тыс. руб./м | 25,66 |

Плата за технологическое присоединение в системе электроснабжения.

В соответствии с Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 № 277-Р «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Московской области на 2021 год» установлены следующие тарифы.

Таблица 6.5.28. - Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования).

| Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированная тарифная ставка, руб. за одно присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| C1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 10 033,26 |
| С1.1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | 5 684,80 |
| С1.2 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 4 348,46 |

Примечание: расходы на технологическое присоединение, не включающие расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства, рассчитываются исходя из стандартизированных тарифных ставок C1 и С8 согласно формулам, указанным в приложении 5 к настоящему распоряжению.

Таблица 6.5.29. – Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), а также расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования).

| Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированная тарифная ставка |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| С2,0,4 кВ и ниже - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в расчете на 1 км линий (руб./км) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 1 492 897,29 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.3.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 947 620,27 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.3.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 078 551,98 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.4.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 1 598 362,16 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.4.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 903 555,36 |
| С 0,4 кВ и ниже 2.3.1.4.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 288 203,68 |
| С2,1-20 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 1-20 кВ в расчете на 1 км линий (руб./км) |  |  |
| С 1-20 кВ 2.3.1.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 2 819 825,63 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.3.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 842 830,83 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.3.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 872 291,75 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.4.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 2 759 877,97 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.4.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 839 545,82 |
| С 1-20 кВ 2.3.1.4.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 840 846,12 |
| С3,0,4 кВ и ниже - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в расчете на 1 км линий (руб./км) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.1.1.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 669 911,80 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.1.1.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 854 702,23 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.1.1.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 018 223,49 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.1.2.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 854 702,23 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 650 299,68 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.1.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 930 990,06 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.1.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 130 962,78 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.1.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 711 893,97 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 854 702,23 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.1.2.2.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 1 879 351,61 |
| С3,1-20 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1-20 кВ в расчете на 1 км линий (руб./км) |  |  |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 645 545,00 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 3 806 815,17 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 246 008,86 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 6 678 093,61 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.1.5 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно | 7 856 330,63 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.2.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 585 978,41 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.2.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 3 523 269,45 |
| С 1-20 кВ 3.1.1.2.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 4 426 727,46 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 3 094 565,11 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.1.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 029 993,89 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.1.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 5 193 547,94 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.2.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 2 289 639,43 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 944 602,63 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.2.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 3 549 547,03 |
| С 1-20 кВ 3.1.2.2.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 5 054 215,62 |
| С3 0,4 кВ и ниже - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже методом горизонтального наклонного бурения (руб./км) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже 3.6.2.1.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 18 649 193,33 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.6.2.1.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 19 469 486,32 |
| С 0,4 кВ и ниже 3.6.2.1.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 24 401 655,27 |
| С3,1-20 кВ - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1-20 кВ методом горизонтального наклонного бурения (руб./км) |  |  |
| С 1-20 кВ 3.6.1.1.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 13 158 680,48 |
| С 1-20 кВ 3.6.1.1.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 16 180 599,35 |
| С 1-20 кВ 3.6.1.1.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 17 576 502,96 |
| С 1-20 кВ 3.6.1.1.5 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно | 19 282 911,50 |
| С 1-20 кВ 3.6.2.2.1 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 14 652 540,24 |
| С 1-20 кВ 3.6.2.2.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 17 298 039,18 |
| С 1-20 кВ 3.6.2.2.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 17 954 730,13 |
| С 1-20 кВ 3.6.2.2.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 20 106 765,85 |
| C4 i - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт) |  |  |
| С 1-20 кВ * 4.1.3 | реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно | 1 531 157,43 |
| С 1-20 кВ * 4.1.4 | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 1 810 291,66 |
| * * - также применяются при расчете затрат на КРН(КРУН) |  |  |
| С 1-20 кВ 4.2.4 | распределительные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 18 579 794,08 |
| С 1-20 кВ 4.2.5 | распределительные пункты номинальным током свыше 1000 А | 19 247 556,48 |
| С 0,4 кВ и ниже 4.3.1 | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно | 77 957,12 |
| С 0,4 кВ и ниже 4.3.3 | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно | 46 656,90 |
| С 0,4 кВ и ниже 4.3.4 | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 71 799,61 |
| С 1-20 кВ 4.3.1 | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно | 84 395,03 |
| С 1-20 кВ 4.3.3 | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно | 43 480,69 |
| С 1-20 кВ 4.3.4 | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 71 799,61 |
| С5,6(10)/0,4 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) |  |  |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.1 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно | 19 928,29 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.2 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 8 374,28 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.3 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 4 785,91 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.4 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 3 309,22 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.1.5 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 2 869,86 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.2 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 16 083,92 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 8 007,09 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.4 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 5 063,21 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 4 183,98 |
| С 6(10)/0,4 кВ 5.2.6 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА | 2 906,18 |
| С6,6(10)/0,4 кВ - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) |  |  |
| С 6(10)/0,4 кВ 6.2.4 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 29 100,73 |
| С 6(10)/0,4 кВ 6.2.5 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 15 687,16 |
| С 6(10)/0,4 кВ 6.2.6 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА | 5 629,28 |
| С8 i - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ 8.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 17 787,59 |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ 8.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 25 168,96 |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ 8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 34 076,77 |
| С 1-20 кВ 8.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 359 127,39 |

Примечание: для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки Сг, Сз, С4,С5,Сб равны 0 (нулю).

Таблица 6.5.30. – Ставки за единицу максимальной мощности на уровне напряжения 20 кВ и менее и максимальной мощности менее 670 кВт на покрытие расходов по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (для постоянной и временной схемы электроснабжения), по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), а также расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования).

| Наименование ставок за единицу максимальной мощности |  | Ставка за единицу максимальной мощности, руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| СmахN1 | ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 368,11 |
| СmахN1.1 | ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | 209,21 |
| СmахN1.2 | ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 158,90 |
| С2,mахN 0,4 кВ и ниже - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 2 519,33 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.3.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 3 286,69 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.3.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 3 507,64 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.4.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 2 571,03 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.4.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 3 061,95 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 2.3.1.4.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 3 680,67 |
| С2,mахN 1-20 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 1-20 кВ |  |  |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 958,13 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.3.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 965,94 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.3.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 975,95 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.4.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | 948,28 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.4.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | 975,65 |
| С 1-20 кВ mахN 2.3.1.4.3 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | 976,10 |
| С3,mахN 0,4 кВ и ниже - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.1.1.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 3 809,02 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.1.1.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 4 230,52 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.1.1.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 603,51 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 3 302,38 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.1.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 3 864,07 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.1.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 264,23 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.1.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 5 426,72 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 4 186,53 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.1.2.2.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4 242,17 |
| С3,mахN 1-20 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1 - 20 кВ |  |  |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.1.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 860,19 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.1.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 989,97 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.1.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 219,55 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.1.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 3 490,90 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.2.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 915,85 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.1.2.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 3 663,55 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 612,95 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.1.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 100,52 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.1.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 706,99 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.2.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 416,44 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 821,62 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.2.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 195,86 |
| С 1-20 кВ mахN 3.1.2.2.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 3 126,69 |
| С3,mахN 0,4 кВ и ниже - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации по строительству кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже методом горизонтального наклонного бурения |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.6.2.1.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 988,44 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.6.2.1.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 075,91 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 3.6.2.1.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 601,79 |
| С3,mахN 1-20 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации по строительству кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1 - 20 кВ методом горизонтального наклонного бурения |  |  |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.1.1.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1 902,65 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.1.1.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 541,44 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.2.2.1 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 1 860,17 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.2.2.2 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2 196,02 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.2.2.3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 279,39 |
| С 1-20 кВ mахN 3.6.2.2.4 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 2 552,60 |
| С4,mахN i - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения |  |  |
| С 1-20 кВ mахN 4.1.4 * | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 638,48 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 4.3.1 * | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно | 552,63 |
| С 0,4 кВ и ниже mахN 4.3.3 * | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно | 544,81 |
| С 1-20 кВ mахN 4.3.1 * | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно | 552,63 |
| С 1-20 кВ mахN 4.3.3 * | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно | 544,81 |
| * - также применяется при расчете затрат на КРН(КРУН) |  |  |
| С5,mахN (10)/0,4 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.1 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно | 19 928,29 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.2 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 8 374,28 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.3 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 4 785,91 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.4 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 3 309,22 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.1.5 | одно трансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 2 869,86 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.2.2 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 16 083,92 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.2.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 8 007,09 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.2.4 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 5 063,21 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 5.2.5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 4 183,98 |
| С6,mахN (10)/0,4 кВ - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 6.2.4 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 29 100,73 |
| С 6(10)/0,4 кВ mахN 6.2.5 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 15 687,16 |
| С8,, mахN i - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) |  |  |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ mахN 8.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 1 332,04 |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ mахN 8.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 814,14 |
| С 0,4 кВ и ниже без ТТ mахN 8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 148,75 |
| С 1-20 кВ mахN 8.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 660,55 |

Примечание: Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» на планируемый период С2mах, С3mах, C4max, C5max, С6mах равны 0 (нулю).

Ставки С2mах, С3mах, C4max, C5max, С6mах рассчитаны для технологического присоединения заявителя к одному источнику энергоснабжения по третьей категории надежности. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категории надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам электроснабжения), то размер платы за технологическое присоединение определяется согласно пункту 45 Методических указаний.

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения

Технологическое присоединение — комплексная услуга для физических и юридических лиц, состоящая из организационных и технических действий и предусматривающая врезку и пуск газа, позволяющая подключенному объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения.

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения на 2018 год утверждена распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 08.12.2017 №2830-Р с 01.01.2018 г. :

- Установить плату за технологическое присоединение к сетям газораспределения Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (далее МО «Мособлгаз») газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения МО «Мособлгаз» с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии со схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), в размере 62 210,56 рублей (с учетом НДС).

- Установить плату за технологическое присоединение к сетям газораспределения МО «Мособлгаз» газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения МО «Мособлгаз» с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии со схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), в размере 62 210,56 рублей (с учетом НДС).

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Мособлгаз» на 2020 год утверждена распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 г. № 451-Р.

Таблица 6.5.31. - Стандартизированные тарифные ставки (С1) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с разработкой проектной документации сети газораспределения.

| № п/п | Технические параметры диаметра и протяженности проектируемого газопровода | Стандартизированные тарифные ставки, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Диаметр газопровода менее 100 мм: |  |
| 1.1.1 | Протяженностью до 100 метров | 15 853,83 |
| 1.1.2 | Протяженностью 101-500 метров | 108 919,84 |
| 1.1.3 | Протяженностью 501-1000 метров | 706 267,60 |
| 1.2 | Диаметр газопровода 100 мм и более: |  |
| 1.2.1 | Протяженностью до 100 метров | 116 866,39 |
| 1.2.2 | Протяженностью 101-500 метров | 156 269,06 |
| 1.2.3 | Протяженностью 501-1000 метров | 653 212,26 |
| 1.2.4 | Протяженностью 1001-2000 метров | 973 440,39 |

Таблица 6.5.32. - Стандартизированные тарифные ставки (С2ik) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных газопроводов открытым способом.

| № п/п | Технические параметры стальных газопроводов | Стандартизированные тарифные ставки, руб./км (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Подземные газопроводы, диаметром: |  |
| 1.1.1 | 50 мм и менее | 3 695 802,65 |
| 1.1.2 | 51-100 мм | 3 866 796,62 |
| 1.1.3 | 101-158 мм | 4 999 009,80 |

Таблица 6.5.33. - Стандартизированные тарифные ставки (С3j) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов открытым способом.

| № п/п | Технические параметры полиэтиленовых газопроводов | Стандартизированные тарифные ставки, руб./км (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Подземные газопроводы, диаметром: |  |
| 1.1.1 | 109 мм и менее | 2 871 046,01 |
| 1.1.2 | 110-159 мм | 3 429 891,95 |
| 1.1.3 | 160-224 мм | 6 268 658,53 |
| 1.1.4 | 225-314 мм | 7 023 127,39 |

Таблица 6.5.34. - Стандартизированные тарифные ставка (С4i(j)n) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных (полиэтиленовых) газопроводов диаметром 158 мм и менее и (или) протяженностью 30 метров и менее бестраншейным способом.

| № п/п | Технические параметры стальных (полиэтиленовых) газопроводов | Стандартизированные тарифные ставки, руб./куб. метр, (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стальные газопроводы, диаметром: |  |
| 1.1 | 101-158 мм и менее | 15 194,00 |
| 2. | Полиэтиленовые газопроводы, диаметром: |  |
| 2.1 | 109 мм и менее | 8 506,50 |
| 2.2 | 225-314 мм | 14 937,20 |

Таблица 6.5.35. -  Стандартизированные тарифные ставки (С5m) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа.

| № п/п | Диапазоны максимального часового расхода газа | Стандартизированные тарифные ставки, руб./куб. метр, (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | До 40 куб. метров в час | 13 802,80 |
| 2. | 40-99 куб. метров в час | 2 322,02 |
| 3. | 100-399 куб. метров в час | 2 390,50 |

Таблица 6.3.36. -  Стандартизированные тарифные ставки (С7.2.) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с осуществлением фактических присоединений объектов капитального строительства заявителя к газораспределительной сети АО «Мособлгаз», бесхозяйной газораспределительной сети АО «Мособлгаз», бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления заявителя и существующего или. вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода АО «Мособлгаз» (основного абонента), и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя.

| № п/п | Технические параметры осуществления фактического присоединения и проведения пуска газа | Стандартизированные тарифные ставки, руб./шт., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стальные газопроводы, подземного типа прокладки: |  |
| 1.1 | При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка до 0,005 Мпа (включительно), диапазона диаметров: |  |
| 1.1.1 | До 100 мм | 6 431,27 |
| 1.1.2 | 101-158 мм | 6 896,24 |
| 1.2 | При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа, диапазона диаметров: |  |
| 1.2.1 | До 100 мм | 46 189,42 |
| 1.2.2 | 101-158 мм | 50 507,23 |
| 2. | Полиэтиленовые газопроводы: |  |
| 2.1 | При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно), диапазона диаметров: |  |
| 2.1.1 | 109 мм и менее | 16 985,93 |
| 2.1.2 | 110-159 мм | 23 097,49 |
| 2.1.3 | 160-224 мм | 24 690,21 |

Более детальный анализ представлен в разделе 13 «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

- 6.6. Расходы населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Возможности комплексного развития инженерных систем муниципального образования во многом определяются расходами населения на коммунальные ресурсы, объемы потребления которых, в свою очередь, ограничены параметрами экономической доступности.

Расходы населения на коммунальные услуги увеличиваются с учетом изменения тарифов и объемов потребления.

Система предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг характеризуется следующими показателями:

- число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- изменение доли семей, получающих субсидии;

- стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- объем и среднемесячный размер начисленных субсидий в текущих ценах, а также доля субсидий в платежах за жилищно-коммунальные услуги.

Социальная поддержка населения при оплате жилищно-коммунальных услуг характеризуется следующими показателями:

- численность и доля граждан, пользующихся социальной поддержкой;

- объем средств, выделяемых на социальную поддержку населению;

- доля средств, предусмотренных на социальную поддержку, в платежах населения за жилищно-коммунальные услуги;

- среднемесячный размер социальной поддержки, начисленный на одного носителя.

Расходы бюджета муниципального образования на субсидии зависят от следующих факторов:

- доля семей с низкими доходами;

- социальная норма площади;

- региональный стандарт стоимости оплаты жилищно коммунальных услуг;

- значения установленного прожиточного минимума для разных категорий населения (трудоспособные, пожилые, дети);

- стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Расходы бюджета муниципального образования на социальную поддержку зависят от следующих факторов:

- количество лиц, пользующихся социальной поддержкой;

- перечень категорий лиц (ветераны войны, многодетные матери и т.п. ), имеющих право на социальную поддержку;

- социальная норма площади;

- региональный стандарт стоимости оплаты жилищно- коммунальных услуг.

При прогнозировании объемов расходов бюджета на субсидии и социальную поддержку были приняты следующие допущения:

- Фундаментальных причин для изменения социальной нормы площади, стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан и категорий лиц, пользующихся социальной поддержкой, в перспективе до 2040 года нет.

- Региональный стандарт стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг повышается теми же темпами, что и расходы граждан на них.

- Доля семей, получающих субсидии, находится в обратной зависимости от изменения соотношения между размером величины прожиточного минимума и среднедушевым доходом.

- Стоимость прожиточного минимума увеличивается темпами меньшими по сравнению с доходами населения на величину реального роста располагаемых доходов.

- Размер средней субсидии рассчитывался как сумма субсидий по восьми доходным группам с учетом роста последних, величины прожиточного минимума и регионального стандарта оплаты жилья и коммунальных услуг.

- Доля носителей права на пользование социальной поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг будет уменьшаться в силу естественных причин по ряду категорий (например, участники Великой отечественной войны) теми же темпами, что и раньше.

Общее количество граждан, пользующихся социальной поддержкой, будет определяться динамикой изменения численности носителей и среднего состава семьи.

- Коэффициент обращаемости граждан за получением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг остается стабильным на протяжении всего срока реализации программы.

Проверка позволяет определить доступность коммунальных ресурсов для основных потребителей - населения и бюджета муниципального образования.

В качестве критериев экономической доступности настоящей Программы в контексте расходов населения могут выступать следующие показатели:

- доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в среднедушевом доходе;

- доля расходов на жилищно-коммунальные коммунальные услуги относительно величины прожиточного минимума;

- уровень собираемости по коммунальным услугам.

Значения критериев экономической доступности жилищно-коммунальных услуг для населения на перспективу до 2040 г. приведены в таблице 6.3.1. Динамика доли платежа за жилищно-коммунальные услуги в среднедушевом доходе носит волнообразный характер, но к концу срока реализации настоящей Программы ее значение снижается по сравнению с базовым. Динамика доли платежа за жилищно-коммунальные услуги в величине прожиточного минимума не выходит за допустимые границы. Таким образом, сравнение полученных значений с принятыми в качестве целевых позволяет сделать вывод об экономической доступности платы за жилищно-коммунальные услуги для населения городского округа Воскресенск на перспективу до 2040 г.

Таблица 6.6.1. Показатели экономической доступности коммунальных услуг для населения.

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля платежа за ЖКУ в среднедушевом доходе | % | 6,4% | 6,5% | 6,4% | 6,2% | 5,7% | 4,8% |
| Доля платежа за ЖКУ в величине прожиточного минимума | % | 17,5% | 18,1% | 18,6% | 18,6% | 21,0% | 21,9% |
| Собираемость | % | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |

Более детальный анализ представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

Раздел 7. Управление программой.

Система управления Программой установлена в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-,  тепло-, водоснабжения, водоотведения,  очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по инициативе разработчика (ответственного исполнителя) Программы, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 7.1. Ответственный за реализацию программы.

Контроль за реализацией Программы возлагается на Администрацию городского округа Воскресенск  в  рамках  исполнения  своих  полномочий,  а также на организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов используемых для утилизации, обработки, обезвреживания и захоронения ТКО.

Администрация городского округа Воскресенск  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам.

- 7.2. План-график работ по реализации Программы.

1. Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета городского округа Воскресенск, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов в соответствии с действующим законодательством.

2. Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

3. Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы.

4. Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

- 7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляются на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007    № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

- Приказ Министерства	регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Приказ Министерства	регионального развития Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

- 7.4. Порядок и сроки корректировки программы.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируются на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей всех уровней.

Программа разрабатывается на срок до 2035 года. Предложения по корректировке программы осуществляются при необходимости по итогам мониторинга ее реализации.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение показателей на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения показателей на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются главой городского округа и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- внесения изменений в программу комплексного развития.

В случае если в содержание мероприятий, установленных схемой и программой развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами вносятся изменения, соответствующие изменения должны вноситься и в Программу.

Корректировка Программы осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и утверждению программы. Проект корректировки программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за две недели до ее утверждения, а также рекомендуется размещение на официальном сайте городского округа в сети Интернет. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту корректировки программы.

Утвержденная корректировка программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также размещается на официальном сайте          г.о. Воскресенск в сети Интернет.